projekční a instalační

podklady

čerpací stanice

AS – pump

projekční a instalační

podklady

čerpací stanice

AS – pump

http://www.asio.cz

e-mail: asio@asio.cz

Tech. kancelář:

ASIO, spol. s r.o.

POB 56, Tuřanka 1

627 00 Brno – Slatina

Tel.: 548 428 111

Fax: 548 428 100

Platnost od 18.12.2008

OBSAH

1     TECHNICKÝ POPIS………………………………………………………………………........................4

1.1	Všeobecně	4

1.2	Použití	4

1.3        Základní  popis jednotlivých typů  a  funkce ČS	4

1.3.1	Popis šachty čerpací stanice	5

1.3.2	Popis technologického zařízení	5

1.3.3	Funkce	5

1.4	Základní technické parametry	6

1.4.1	Čerpací stanice	6

1.4.2	Elektrorozvaděč	6

1.4.3     Hlučnost	6

1.5	Typologie a systém značení čerpacích stanic	6

2.1	Způsob osazení a statické dimenzování šachet čerpacích stanic	7

2.1.1	Stanice typu AS PUMP EO/PPs  nebo EO/PEs  - " samonosná "	7

2.1.2	Stanice typu AS PUMP EO/PPn  nebo EO/PEn - " nesamonosné "	7

2.1.3	Stanice typu AS PUMP F  " samonosné pro osazení na volnou plochu"	8

2.1.4	Stanice typu AS PUMP EO/PB (SV)  " samonosné, plastový skelet a beton"	8

2.2	Podkladní betonová deska	8

2.3	Ochrana proti vztlaku podzemní vody	8

2.4	Vstupní šachty a poklopy	9

2.5	Napojení přítokového a odtokového potrubí	9

3.1	Manipulace	9

3.2	Doprava, skladování	10

4.1	Montážně technologický postup – stavební část	10

4.1.1	Stavební připravenost	10

4.1.2	Osazení čerpací stanice do terénu	11

4.1.3	Postup pro celoplastové šachty – typ / PP	11

4.1.4	Postup pro šachty z plastového skeletu s vnitřní betonovou výplní  - typ /PB	11

4.2	Elektroinstalace	12

4.3	Předání odběrateli	13

Příloha č. 1 - Příklad osazení čerpací stanice AS-PUMP EO /PPs (samonosná)	14

Příloha č. 2	15

Příloha č.3	16

Příloha č. 5	18

Příloha č. 6	19

Příloha č. 7	20

Tyto "Projekční a instalační podklady" (dále jen PIP) slouží jako všeobecné pokyny pro projekci a vlastní instalaci čerpacích stanic (dále také ČS) firmy ASIO, spol. s r.o. typu AS-PUMP do terénu. Podklady obsahují důležité pokyny, informace a bezpečnostní upozornění zejména z hlediska možností použití, osazení a instalace čerpacích stanic.

Prosíme Vás, aby jste si tyto pokyny před projekcí, instalací a jakoukoliv manipulací s čerpací stanicí důkladně přečetli a v případě jakýchkoliv nejasností se obrátili na firmu ASIO, spol. s r.o.

Velmi důležité pokyny a upozornění jsou v těchto PIP zvýrazněny graficky následujícím způsobem:

|  | Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit ohrožení osob nebo majetku. |
| --- | --- |

|  | Zakázané činnosti. |
| --- | --- |

|  | Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit poškození zařízení. |
| --- | --- |

# TECHNICKÝ POPIS

## 1.1	Všeobecně

Čerpací stanice AS-PUMP jsou celoplastové šachty osazené příslušným technologickým zařízením pro čerpání kapalin. Patří mezi objekty na podzemním kanalizačním potrubí.

## 1.2	Použití

Čerpací stanice AS-PUMP jsou určeny především pro čerpání splaškových odpadních vod v systémech stokových sítí  a kanalizačních přípojek.

Je možné je použít též k čerpání dešťových a spodních vod, případně dalších kapalin vhodných k čerpání v závislosti na chemické odolnosti použitých materiálů vlastní čerpací stanice a použitého technologického vybavení. Použití čerpacích stanic pro jiné kapaliny, než je voda je nutno konzultovat s firmou ASIO, spol. s r.o.

|  | BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Čerpací stanice AS-PUMP není možné použít pro čerpání hořlavých kapalin a v prostředí s nebezpečím výbuchu.. |
| --- | --- |

## 1.3        Základní  popis jednotlivých typů  a  funkce ČS

Čerpací stanice jsou dodávány ve třech základních provedeních (typech), lišících se způsobem jejich instalace a použití v terénu a statickým dimenzováním šachty.

Jsou dodávány tyto základní typy:

- typ AS-PUMP EO/PPs je určený k instalaci pod úroveň terénu bez dalšího statického zajištění šachty ( tzv. samonosné provedení).

- typ AS-PUMP EO/PPn je určený k instalaci pod úroveň terénu s následným statickým zajištěním šachty proti předpokládanému zatížení (nesamonosné provedení).

- typ AS-PUMP EO/PB (SV) je určený k instalaci pod úroveň terénu, kombinace skelet plast a beton (po vybetonování vždy samonosná), SV je do spodní vody.

- typ AS-PUMP F je určený k instalaci na volnou plochu (např. sklepní prostory, technické podlaží)             bez dalších statických opatření.

Podrobné pokyny týkající se možného způsobu osazení čerpacích stanic  jsou uvedeny v čl.3.1.

### 1.3.1	Popis šachty čerpací stanice

Šachty čerpacích stanic, vč. ztužujících žeber, vyspádovaného dna a dalšího příslušenství, jsou vyrobeny z plastových desek technologií svařováním. Tvar dna je proveden tak, aby byl omezen vznik tzv. "mrtvých koutů", kde by mohlo docházet  k usazování kalu a jeho zahnívání.

Čerpací stanice jsou standardně řešeny jako uzavřené šachty s přivařeným plastovým stropem opatřeným vstupní šachticí. U šachet typu EO/PPs, EO/PPn a EO/PB (tzv. podzemních) nejsou poklopy předmětem dodávky čerpací stanice a je možné je osadit standardními litinovými nebo atypickými ocelovými poklopy podle třídy zatížení. Zakrytí vstupních otvorů do čerpacích stanic, v závislosti na jejich umístění do terénu, je nutno řešit  v rámci  stavebního  projektu  ve smyslu  ČSN EN 124.

Současně se šachtou je možné dodání vodotěsného, uzamykatelného, nepochůzného poklopu z nerez oceli.

U šachet pro stanice typu F ( tzn. pro osazení na podlahu ) je vstupní otvor  opatřen pachotěsným plastovým poklopem. U těchto šachet víko ani poklop nejsou pochůzné.

Šachta čerpací stanice není standardně vybavena stupadly. V případě nutnosti vstupu vyvolaném poruchou chodu čerpacích agregátů nebo jinými místními podmínkami je nutné se řídit všeobecnými bezpečnostními předpisy a pokyny  provozního předpisu.

### 1.3.2	Popis technologického zařízení

Technologické zařízení čerpacích stanic AS-PUMP se standardně skládá z čerpadla (čerpadel) vč. spouštěcího zařízení, výtlačného potrubí osazeného zpětnou klapkou a ventilem, spínačů hladin, svorkovnice a  elektrorozvaděče.

Typ a počet čerpadel je volen individuálně dle potřeb a požadavků, s ohledem na spolehlivost provozu a na druh a množství čerpaného média. Rozsah technologického vybavení je  uvedeno v části dokumentace - "Specifikace provedení čerpací stanice a technologického vybavení" ( příklad  viz příloha 4 )

### 1.3.3	Funkce

Čerpané médium natéká gravitačně přítokovým potrubím do šachty čerpací stanice. Při dosažení úrovně spínací hladiny pro jednotlivá čerpadla ( označeno  zap.1, zap.2, atd.),  spustí spínač čerpadlo (čerpadla).  Při poklesu média na úroveň vypínací hladiny ( označeno  min.) spínač čerpadlo (čerpadla) vypne.  V případě, že dojde  v šachtě ke zvýšení hladiny nad maximální úroveň (označeno  alarm), spustí spínač č.3 signalizaci poruchy. Při každém novém sepnutí čerpadla dochází automaticky ke střídání provozu čerpadel. Ovládací prvky čerpací stanice jsou vybaveny možností přepnout na manuální režim vč. spuštění zpětného chodu ( revers ) čerpadel.

## Základní technické parametry

|  | Technické a technologické parametry jednotlivých velikostních typů čerpacích stanic jsou uvedeny v příloze těchto „Projekčních a instalačních podkladů“ |
| --- | --- |

### 1.4.1	Čerpací stanice

Základní technické údaje jsou uvedeny v části dokumentace "Specifikace provedení čerpací stanice a technologického vybavení".

### 1.4.2	Elektrorozvaděč

Je navrhován individuálně podle potřeb a požadavků daného obchodního případu. Standardně se dodává v celoplastové skříni,  možnost dodávky vč. plastového uzamykatelného stojanu.

Bližší údaje o parametrech elektro-vybavení jsou uvedeny v částech dokumentace "Schéma elektrického zapojení" a "Specifikace provedení čerpací stanice a technologického vybavení".

Základní parametry rozvaděče

| Napěťová soustava | 3+N+PE |
| --- | --- |
| Jmenovité napětí | 400/230V 50Hz |
| Jmenovitý proud | 20A |
| Krytí | IP 55 |

### 1.4.3     Hlučnost

Hlučnost čerpací stanice není vyšší, než hlučnost použitých čerpadel viz průvodní technická  dokumentace použitých čerpadel.

## Typologie a systém značení čerpacích stanic

Schéma  identifikace typu:

AS-PUMP D / H T /M – SV

D …… průměr šachty čerpací stanice v mm

H …….výška šachty čerpací stanice v mm

T …… tvar a typ osazení nádrže		-   EO ... pro uložení pod zem,  válcová

-   FO … pro uložení na podlahu,  válcová

M ….. materiál a způsob provedení nádrže - PPs … plastová polypropylenová nádrž, samonosná

- PPn … plastová polypropylenová nádrž, pro obetonování

- PEs … plastová polyethylenová nádrž, samonosná

- PEn … plastová polyethylenová nádrž, pro obetonování

- PB … kombinace skelet plast x betonová výplň, po vybetonování vždy samonosná. Plastová část šachty může být z PP nebo PE.

- B … betonová nádrž /zejména při rekonstrukcích                 stávajících čerpacích stanic/  vždy samonosná

SV …. nádrž čerpací stanice určená pro osazení pod hladinu spodní vody

Např.

1)	AS-PUMP 800/1500 EO/ PPs ……..čerpací stanice ve standardním provedení v plastové (polypropylenové) válcové nádrži o průměru 800mm a výšce 1500mm, samonosné pro osazení pod terén v zeleném pásu se zpětným obsypem zeminou.

2)	AS-PUMP 1280/2500 EO/ PEn …… čerpací stanice ve standardním provedení v plastové  (polyethylenové) válcové nádrži o průměru 1280mm a výšce 2500mm, nesamonosné určené k obetonování, pro osazení pod terén bez přítomnosti spodní vody.

- AS-PUMP 1120/2000 EO/ PB – SV …….. čerpací stanice ve standardním provedení v plastové  (polypropylenové) dvouplášťové válcové nádrži o průměru 1120mm a výšce 2000mm, mezi plášť vystrojen armovací výztuží, určené k dobetonování mezipláště na stavbě, pro osazení pod terén s přítomností spodní vody.

# PROJEKTOVÁNÍ A podklady pro projekci

## Způsob osazení a statické dimenzování šachet čerpacích stanic

Čerpací stanice AS-PUMP jsou vyráběny ve čtyřech základních provedeních (typech), lišících se způsobem instalace a statickým dimenzováním šachty stanice.

### Stanice typu AS PUMP EO/PPs  nebo EO/PEs  - " samonosná "

Konstrukce šachty této stanice je navržena tak, aby šachta z plastového materiálu ( PP- polypropylen nebo PE-polyethylen) bez dalších  stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Šachta je staticky dimenzována na zatížení zásypovou zeminou o těchto  parametrech:

-    měrná hmotnost       = 1700 - 1900 kg/ m3

-    úhel vnitřního tření   = 32 - 35 0

|  | UPOZORNĚNÍ ! Při návrhu šachty není počítáno s přítomností podzemní vody. Hladina podzemní vody musí být pod úrovní základové desky. |
| --- | --- |

Strop nad šachtou  je možné zatížit maximální vrstvou zásypové zeminy 300-400 mm a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 5 kN/m2 (pochůzný chodník, sekačka trávy, občasný pojezd osob.vozidla, nájezd do garáže zatížení jedním kolem, apod).

Šachtu je z výše uvedených  statických důvodů možné osadit dnem do maximální hloubky 2900 mm pod upraveným terénem.  Při způsobu instalace šachty do terénu je nutno k těmto hodnotám přihlížet a v případě potřeby provést další statické zajištění (např. obetonování, zlepšení vlastností zeminy stabilizacemi apod.).

Šachta  není rovněž dimenzována na případné další zatížení způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel na blízkých komunikacích, od skládek materiálů, základů  stavby apod.

Příklad osazení je uveden v příloze.

### Stanice typu AS PUMP EO/PPn  nebo EO/PEn - " nesamonosné "

Tyto stanice mají šachty z plastového materiálu (z PP nebo PE). Jsou určené k umístění do terénu s následným statickým zajištěním proti tlaku zeminy a případným dalším zatížením např. obetonováním.

Příklad osazení šachty pro obetonování najdete v příloze.

### Stanice typu AS PUMP F  " samonosné pro osazení na volnou plochu"

Konstrukce nádrže čerpací stanice je navržena tak, aby nádrž bez dalších statických opatření bylo možno osadit na terén a aby odolala tlaku média po naplnění nádrže na max. provozní hladinu. Nádrž stanice je třeba osadit na rovnou plochu (viz stavební připravenost).

Nádrž čerpací stanice je staticky dimenzována  na  zatížení od  vnitřního  tlaku  média  bez dalších přitěžujících vlivů (např. zatížení víka nebo stěn nádrže dodatečně připojenou technologií, chůzí, kladením materiálu apod.). Nádrže jsou konstruovány pouze pro média o volné hladině bez jakéhokoliv vnitřního přetlaku. Této podmínce musí odpovídat i systém plnění.

Pro čerpání média s měrnou hmotností větší než  = 1050 kg/ m3 je nutno nádrž staticky dimenzovat na základě zvláštní objednávky.

### Stanice typu AS PUMP EO/PB (SV)  " samonosné, plastový skelet a beton"

Nádrže pro tento způsob provedení jsou  dodávány jako ztracené bednění určené k betonáži až na místě osazení ve stavební jámě. Plastová konstrukce nádrže je vybavena betonářskou výztuží fixovanou na plášť  nádrže s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu. Po osazení nádrže na podkladní beton je nádrž zcela připraveno k betonáži.

Konstrukce  čerpací stanice  je navržena tak, aby po vybetonování plastového skeletu bez dalších  stavebních nebo statických opatření odolalo tlaku zeminy po zasypání v hloubce 5 m. Čerpací stanice je staticky dimenzována na přitížení na terénu konstrukcí vozovky s pojezdem těžkých vozidel.

Čerpací stanice je dimenzována na základní návrhové parametry viz. odst. 4.1 Montážně technologický postup.

Při způsobu instalace čerpací stanice do terénu je  nutno k  těmto hodnotám  přihlížet a v případě potřeby provést další statické zajištění (např. kvalitnější betonová směs, větší dimenze výztuže apod.).

V případě jiných požadavků je nutné tyto uvést v objednávce, aby mohly být dimenze skeletu nádrže včetně armovací výztuže tomu přizpůsobeny.

Horní okraj nádrže je upraven pro betonáž stropní desky a k nasazení kanalizačních prefabrikovaných skruží, které tvoří dřík vstupních a manipulačních šachet, zakončených prefabrikovaným kónusem.

Stropní desku je nutné po vytvrzení betonu zaizolovat hydroizolací proti zemní vlhkosti.

Následnou funkcí plastového pláště nádrže po betonáži ( ztracené bednění) je ochrana betonové nosné konstrukce (izolační schopnost). Vrstva plastu jak z venkovní strany tak i vnitřní je vodotěsná. Venkovní plášť slouží jako ochrana před agresivitou hladových spodních vod nebo vod se síranovou agresivitou a jako izolace proti vnikání balastních vod do kanalizačního systému. Vnitřní plášť zabezpečuje kvalitní povrch, dobré hydraulické poměry průtoku a ochranu před agresivitou zaolejovaných vod.

## Podkladní betonová deska

Nádrž odlučovače je nutné uložit na podkladní betonovou desku s rovinností ve všech směrech ± 5 mm (rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy). Tloušťka a tuhost desky musí odpovídat únosnosti  podkladní zeminy a hmotnosti plné nádrže.

## Ochrana proti vztlaku podzemní vody

V případech, kdy je hladina podzemní vody (dále jen HPV) nad úrovní základové spáry, působí na nádrž šachty v případě jejího vyprázdnění vztlakové síly, které mohou nevhodně použitou nádrž poškodit i v případě, že je obetonovaná.

Nádrže v provedení plast-beton jsou proti vztlaku vody dimenzovány a nevyžadují žádná dodatečná opatření.

Ochranu proti deformacím zajišťuje statické dimenzování nádrže včetně jejího vyztužení, které je s ohledem na výšku HPV a velikost nádrže individuálně posuzováno. Z tohoto důvodu je nutné skutečnost výskytu HPV v místě osazení sdělit při objednání. Opatření proti „vyplavání“ nádrže se provádí  částečným  nebo úplným obetonováním tak, aby hmotnost betonu vyvážila vztlak vody působící na prázdnou nádrž a je nutné jej řešit v rámci projektu.

## Vstupní šachty a poklopy

Samostatné prefabrikované vstupní šachty a jejich poklopy nejsou součástí dodávky odlučovače. Pro zakrytí vstupních šachet by měly být použity poklopy odpovídající ČSN EN 124.

## Napojení přítokového a odtokového potrubí

Úprava vtoku i odtoku  se provádí podle požadavků  zákazníka a jeho místních podmínek. V praxi se nejčastěji jedná o přizpůsobení profilu nátoku a odtoku  kanalizačnímu potrubí (nejčastěji z PVC nebo kameniny). Vtok pro napojení na kanalizaci je proveden krátkou trubkou, nebo otvorem ve stěně nádrže o průměru přizpůsobeném přítokové trubce kanalizace (umožňující zasunutí přítokové kanalizace). Vyústění odtoku je přizpůsobeno výtlačnému potrubí dle projektové dokumentace zákazníka.

Utěsnění spoje nutno provést pružně např. temováním a  silikonovým tmelem, případně pomocí typového hrdlového spoje nebo spojky se dvěma „O“ kroužky.

# 3    MANIPULACE, DOPRAVA  A  SKLADOVÁNÍ

## 3.1	Manipulace

Při manipulaci se šachtou je nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k použití plastového materiálu (zejména menší odolnost proti nárazům).

Před manipulací se šachtou je nutno překontrolovat celkový stav šachty s důrazem na úvazy nebo úchyty, pokud je jimi vybavena. Je nutno se přesvědčit, že všechny vnitřní prostory jsou prosté cizích předmětů a kapalin (např. srážkové vody). Kapaliny je nutno ze šachty před manipulací vypustit, vyčerpat nebo jinak odstranit.

|  | UPOZORNĚNÍ ! V zimním období při teplotách pod 5o C je zakázáno provádět jakékoliv manipulace se šachtou - hrozí poškození výrobku. Manipulaci provádět výhradně za úvazy nebo úchyty na šachtě a s ohledem na menší odolnost materiálu proti nárazu. |
| --- | --- |

Manipulace se šachtou podle její hmotnosti  je možno provádět těmito způsoby:

- do hmotnosti 100 kg se provádí ručně nebo pomocí VZV

- nad  100 kg se manipuluje pomocí VZV  nebo jeřábem. Manipulaci volit podle možností VZV     vzhledem k únosnosti, velikosti a tvaru šachty a s ohledem na max. bezpečnost při manipulaci se šachtou.

- jeřábem o min. nosnosti  dle typu šachty a její udané hmotnosti /nosnost a typ jeřábu  předepíše      projektant/. Pro manipulaci je nutno použít jako vázací prostředek čtyřháček dimenzovaný  na hmotnost břemene,  minimální délky 3,6 m.

|  | Při manipulaci s nádrží čerpací stanice dbejte zvýšené opatrnosti – při nesprávné manipulaci hrozí riziko ztráty stability nádrže s možností úrazu nebo mechanického poškození šachty a jejího okolí. |
| --- | --- |

Při manipulace s nádrží čerpací šachty dodržujte následující zásady:

- s nádrží je možné manipulovat ručně, pomocí vysokozdvižného vozíku (dále jen VZV) nebo pomocí jeřábu

- způsob manipulace volte s ohledem na hmotnost, velikost a tvar nádrže

- při uložení nebo zavěšení nádrže dodržujte pravidla vyplývající z následujících obrázků

|  | Při manipulaci dodržujte předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. |
| --- | --- |

## Doprava, skladování

Čerpací stanice  jsou dodávány jako kompletní celek. Montáž (usazení) je prováděna v určené lokalitě odběratelem.

Při dopravě je nutné použít dopravního prostředku odpovídající nosnosti a rozměrům čerpací stanice.

Při  skladování před usazením čerpací stanice na místo určení, je nutno stanici uložit na odpovídající rovnou a zpevněnou plochu a zajistit podmínky, které zabrání možnosti mechanického poškození a zásahu cizích osob do úplnosti a celistvosti dodávky. Stanici je nutno rovněž zajistit proti nepovolaným osobám s ohledem na možnost vzniku úrazu zejména pádem do šachty.

Pro dlouhodobější skladování / déle jak 2 měsíce/ je nutno zabezpečit stínění stanice  proti slunečnímu záření (šachty stanic nejsou konstruovány z PP materiálu se stabilizátorem proti UV-záření).

# STAVEBNÍ OSAZENÍ  A  MONTÁŽ

## Montážně technologický postup – stavební část

### Stavební připravenost

Stavební připravenost nutno provést dle schváleného projektu provedeném oprávněnou osobou, která si vyžádá podklady od dodavatele.

Pro osazení čerpací stanice je nutné vykopání stavební jámy o patřičných půdorysných rozměrech a vybetonování podkladní betonové desky s rovinností ± 5 mm  / rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy /. Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti plné mokré jímky. Pružný odpor okolí proti posunutí w p (mm) v ose z je C1z = 10 MN/m3.

V případě vysoké hladiny podzemní vody (dále jen HPV) je nutné před betonáží hladinu snížit pod úroveň základové spáry čerpáním.

V případě výskytu spodní vody nad základovou spárou je nutné použít typ EO/PB. U provedení čerpací stanice ve variantě plast-beton je celek dimenzován i proti vztlaku vody. Skutečnost výskytu HPV je nutné zohlednit při statickém návrhu šachty stanice a objednavatel je povinen oznámit výšku hladiny HPV v objednávce.

Další nutné obetonování šachty  vyplývá z projektového řešení v závislosti na typu osazení stanice.

### Osazení čerpací stanice do terénu

Při osazení čerpací stanice do terénu je nutno respektovat typ provedení nádrže. Způsob osazení musí být řešen v rámci  schváleného projektu provedeného oprávněnou osobou.

- Před zahájením prací na osazení čerpací stanice nesmí být hladina  spodní vody nad úrovní základové

desky.

- Provést kontrolu rovinnosti základové desky a zápis  o provedeném měření, povolené tolerance ve všech směrech : ± 5 mm.

- Překontrolovat celkový stav  šachty stanice s důrazem na úvazy a případné mechanické poškození.

Při zjištění jakékoliv závady na šachtě je nutno vyzvat dodavatele, aby provedl opravu ještě před osazením šachty do  výkopu.

Po osazení šachty na základovou desku provede ve všech případech odběratel napuštění šachty vodou na hloubku cca 1 m .

- V případech, kdy je HPV nad úrovní základové spáry, provede odběratel  osazení a betonáž typu plast-beton (EO/PB). V případě použití pouze jednoplášťového typu ( EO/PPn) by nemohlo dojít  k poškození šachty vztlakem vody.

- Při osazení v suchu a obetonování  celé šachty /posoudí a obezdívku po statické stránce navrhne projektant/ je  nutno odpovídajícím způsobem zabezpečit vnitřní rozepření  šachty proti tlaku betonové směsi, např.  dřevěnými vzpěrami a současným naplňováním šachty vodou ve všech  prostorách se zvyšováním hladiny souběžně se zvedáním vrstvy betonové obezdívky. Hladina vody by měla být vždy úměrně výše než vrstva betonu. Důvodem je fixace šachty na podkladní betonové desce hrozí nebezpečí vyplavání šachty na betonové směsi. Z těchto důvodů je nutné provádět betonáž po vrstvách s technologickými přestávkami se zatuhnutím předešlé vrstvy.

|  | UPOZORNĚNÍ ! Nutno též před betonáží podepřít víko šachty, pokud bude sloužit jako ztracené bednění pro stropní železobetonovou desku. |
| --- | --- |

- Obetonování se provádí vždy v těch případech osazení stanice, kdy  nevyhoví provedení šachty z hlediska statického dimenzování  jako šachta typu EO/PPs  samonosná.

- Při obsypání šachty, v případě osazení bez  nutnosti obetonování, je rovněž  nutno hladinu vody v šachtě zvyšovat se zásypem,  který se provádí rovnoměrně po vrstvách.

- Před zásypem se provede  vodotěsné připojení potrubí přítoku  a  odtoku .

- Po zasypání a upravení terénu je nutné umožnit bezpečný přístup k čerpací stanici a prostor kolem  zabezpečit  proti přístupu nepovolaným osobám.

### Postup pro celoplastové šachty – typ / PP

.

- Při případném obetonování celé šachty /v těch  případech osazení, kdy staticky

nevyhoví samonosné provedení šachty - posoudí projektant/, je nutno odpovídajícím

způsobem  zabezpečit vnitřní rozepření šachty proti tlaku betonové směsi, např. současným

naplňováním vodou ve všech  prostorách a dřevěnými vzpěrami.

Upozorňujeme  i na podepření víka šachty pokud bude sloužit jako  ztracené bednění

pro stropní ŽB desku.

### Postup pro šachty z plastového skeletu s vnitřní betonovou výplní  - typ /PB

Nádrže pro tento způsob provedení jsou  dodávány jako ztracené bednění určené k betonáži až na místě osazení ve stavební jámě. Plastová konstrukce nádrže je vybavena betonářskou výztuží fixovanou na plášť  nádrže s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu. Po osazení nádrže na podkladní beton je nádrž zcela připraveno k betonáži.

Konstrukce čerpací stanice je navržena tak, aby po vybetonování plastového skeletu bez dalších  stavebních nebo statických opatření odolalo tlaku zeminy po zasypání v hloubce 5m. Čerpací stanice je staticky dimenzována na přitížení na terénu konstrukcí vozovky s pojezdem těžkých vozidel.

Šachta čerpací stanice je dimenzována na tyto základní návrhové parametry:

- zásyp zeminou o těchto  parametrech:     měrná hmotnost       = 2000 kg/ m3

koeficient zemního tlaku v klidu   Kr = 0,5

-     nahodilé zatížení od vozidla na střed poklopu            F = 50 kN

-     vztlak podzemní vody na výšku                                  Hpv = 2 m

-     předpokládaný beton pro betonáž odlučovače           C 25/30 dle ČSN EN 206

-      beton.výztuž                                                        R 10505, Kari sítě KZ 05  - profil dle stat. výpočtu

Při způsobu instalace celé čerpací stanice do terénu je  nutno k  těmto hodnotám  přihlížet a v případě potřeby provést další statické zajištění (např. kvalitnější betonová směs, větší dimenze výztuže apod.).

V případě jiných požadavků je nutné tyto uvést v objednávce, aby mohly být dimenze skeletu nádrže včetně armovací výztuže tomu přizpůsobeny.

Horní okraj nádrže je upraven pro betonáž stropní desky a k nasazení kanalizačních prefabrikovaných skruží, které tvoří dřík vstupních a manipulačních šachet, zakončených prefabrikovaným kónusem.

Následnou funkcí plastového pláště nádrže po betonáži ( ztracené bednění) je ochrana betonové nosné konstrukce (izolační schopnost). Vrstva plastu jak z venkovní strany tak i vnitřní je vodotěsná. Venkovní plášť slouží jako ochrana před agresivitou hladových spodních vod nebo vod se síranovou agresivitou a jako izolace proti vnikání balastních vod do kanalizačního systému. Vnitřní plášť zabezpečuje kvalitní povrch, dobré hydraulické poměry průtoku a ochranu před agresivitou zaolejovaných vod.

- Skelet nádrže je staticky dimenzován a vyztužen ocelovými pasy, ramenáty a stojkami i na zatěžovací stavy a napětí, které vznikají během betonáže.

- Betonáž je nutné provádět pomocí hadice ( pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové směsi) vsunutého do meziprostoru plastových stěn skeletu, tak aby nedocházelo při hloubkách nádrže přes 1,5 m k rozmíchání betonové směsi.

- Betonáž je nutné provádět : 1. zabetonování dna odlučovače  -tl. 150mm

2. po zatuhnutí dna vybetonování stěny šachty do poloviny

výšky  nádrže.

3.po zatuhnutí 1. poloviny vybetonování zbylé stěny včetně

horního víka.

- Betonovat betonovou směsí:

- Beton tř. c 25/30 dle ČSN EN  206

- třída sednutí kužele S1-míra sednutí 10-40mm (ČSN ISO4110)

- Hustota p=2,5g/cm3.

- Rychlost kladení betonové směsi (viz.ČSN 730035):VBS=0,2m/hod.

- Vibrace 10%.

- Vzhledem k nutnosti zabezpečit pevnost nádrže po vytvrzení betonu podle předpokladů statického výpočtu používejte jen betonovou směs doporučenou v těchto PIP.

- Stejné doporučení platí i vzhledem k nutnosti zabezpečit zatečení betonu v celém prostoru skeletu.

- Po betonáži se provede demontáž vnitřních ramenátů a stojek, které jsou majetkem firmy ASIO.

## Elektroinstalace

Provedení elektroinstalace spočívá v připojení rozvaděče pro čerpací stanici na soustavu 3+N+PE patřičným kabelem dle  konkrétní situace a použité čerpací stanice.

Rozsah elektroinstalace  dodávky vlastní čerpací stanice je možný:

-     elektrorozvaděč je osazen v těsné blízkosti čerpací stanice

přívodní kabel elektro-vyzbrojení stanice jsou po průchodu stropem šachty smotány a v dostatečné délce k dispozici pro přímé napojení na rozvaděč čerpací stanice dle dodaného schématu. Prostup stropem šachty je jištěn prostupkou.

-     elektrorozvaděč je více než 3 m od stanice

přívodní kabel elektro-vyzbrojení stanice jsou po průchodu stropem šachty ukončeny ve    svorkovnici, která je umístěna ve vstupním komínku. Rozvaděč jako součást dodávky je nutné odborně se svorkovnicí propojit na stavbě. Schéma zapojení je součástí dokumentace předávané odběrateli („Schéma elektroinstalace" ). Toto propojení není součástí dodávky ČS.

## Předání odběrateli

Předání čerpací stanice AS PUMP proběhne přímo odběrateli nebo prvnímu přepravci podpisem      dodacího listu. Současně je dodavatelem předána i průvodní technická dokumentace v následujícím rozsahu:

- projekční a instalační podklady  /PIP/

- návod k obsluze a údržbě /NO/

- specifikace provedení čerpací stanice a technologického vybavení

- průvodní technická dokumentace použitých čerpadel

- schéma elektroinstalace

- protokol o zkoušce vodotěsnosti šachty čerpací stanice

- záruční list

# 5     OBSLUHA, ÚDRŽBA, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  A  ZNAČENÍ

Podrobnější pokyny pro obsluhu a údržbu jsou řešeny v Návodu k obsluze a údržbě, který je dodáván odběrateli společně s čerpací stanicí.

# 6      PŘÍSLUŠENSTVÍ

S čerpací stanicí AS-PUMP je možné dodávat následující příslušenství:

-   čerpadla dle použitého typu

-   hladinové spínače

-   příslušenství spouštěcích zařízení čerpadel

-   armatury výtlačného potrubí ( zpětné klapky, ventily )

-   pružné části  výtlačného potrubí vč. dílů

-   nerezový poklop  vodotěsný, uzamykatelný, nepochůzný

## Příloha č. 1 - Příklad osazení čerpací stanice AS-PUMP EO /PPs (samonosná)

Příloha č. 2 - Příklad osazení čerpací stanice AS-PUMP EO /PPn  (pro obetonování)

Příloha č.3 - Příklad osazení čerpací stanice AS-PUMP EO /PB

Příloha č. 4 - Rozměrové schéma typových šachet čerpací stanice

Příloha č. 5 - Příklad specifikace provedení ČS a technologického vybavení

Příloha č. 6 – Elektroinstalace

Příloha č. 7 – Stavební technické osvědčení