## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ
STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DPS CHELČICKÉHO 1 TŘEBOŇ – OCHRANA PŘED BLESKEM
INVESTOR: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
1 | DODÁVKA | 0 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% |  | 0
2 | MONTÁŽ | 0 | PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT
3 | HSV |  | ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%
4 |  |  | HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M
5 | ZRN CELKEM | 0 | MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ
6 | NÁKLADY HZS | 0 | OBOR. PŘIRÁŽKA
7 | Ř5+Ř6 | 0
8 | NÁKLADY | 0 | VRN CELKEM | 0
|  |  | VÝCH. REVIZE | 0
9 | CELKEM BEZ DPH |  | 0
VYPRACOVAL: Josef Chrt
DATUM: 12/2015
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření,zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.

## Rekapitulace
REKAPITULACE: | OCHRANA PŘED BLESKEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
OBJEKTU DPS CHELČICKÉHO 1 TŘEBOŇ
Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
ELEKTROINSTALACE - silnoproud |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE – bleskosvod |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE - celkem |  |  | 0
PPV 1% |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE |  |  | 0
DODÁVKY
DOPRAVA 3,6% |  | 0
PŘESUN 1% |  |  | 0
DODÁVKA + MONTÁŽ |  | 0 | 0
HSV |  |  | 0
HZS |  |  | 0
VÝCHOZÍ REVIZE |  |  | 0

## Položky
OCHRANA PŘED BLESKEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DPS CHELČICKÉHO 1, TŘEBOŇ
INVESTOR: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
ELEKTROMONTÁŽE – osazení svodičů bleskových proudů a přepětí |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
|  | svodič bleskového proudu 3+0, Iimp=50kA(10/350), In=50kA(8/20) – třída B (typ 1) | 1 | ks | 0 | 0
|  | přepěťová ochrana 3+0, Iimp=40kA(8/20), In=20kA(8/20) – třída C (typ 2) | 2 | ks | 0 | 0
|  | kombinovaný svodič bleskového proudu a přepětí 3+0, Iimp=12,5(L-N, 10/350)=25kA(N-PE, 10/350), In=30kA(L-N/N-PE, 8/20) – třída B+C (typ 1+2) | 38 | ks | 0 | 0
|  | svodič bleskového proudu pro koaxiální vedení STA Iimp=2,5kA(10/350) | 4 | ks | 0 | 0
|  | přepěťová ochrana na koaxiální vedení STA In1,5kA(8/20) | 4 | ks | 0 | 0
|  | kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana určená k ochraně linky Ethernet CAT6 na rozhraní zón LPZ0-PZ1, In=10kA(8/20) | 1 | ks | 0 | 0
|  | Přepěťová ochrana na telefonní linku na rozhraní zón LPZ0-PZ1, In=10kA(8/20) | 38 | ks | 0 | 0
|  | pojistkový odpínač pro pojistky do 160A – 3. pólový | 1 | ks | 0 | 0
|  | pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 32A – 3. pólový | 38 | ks | 0 | 0
|  | rozvodnice nástěnná pro 9TE modulů | 38 | ks | 0 | 0
|  | rozvodnice nástěnná pro 12TE modulů | 2 | ks | 0 | 0
|  | ukončení kabelu 4x10mm2 | 76 | ks | 0 | 0
|  | kabel CYKY-J 4x10mm2 | 38 | m | 0 | 0
|  | H07V-U 6mm2 zž (CYA) | 368 | m | 0 | 0
|  | H07V-U 16mm2 zž (CYA) | 164 | m | 0 | 0
|  | úprava hlavního rozvaděče | 8 | h | 0 | 0
ELEKTROMONTÁŽE CELKEM – osazení svodičů bleskových proudů a přepětí | [5 empty] | 0
MATERIÁL - osazení svodičů bleskových proudů a přepětí |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
|  | svodič bleskového proudu 3+0, Iimp=50kA(10/350), In=50kA(8/20) – třída B (typ 1) | 1 | ks | 0 | 0
|  | přepěťová ochrana 3+0, Iimp=40kA(8/20), In=20kA(8/20) – třída C (typ 2) | 2 | ks | 0 | 0
|  | kombinovaný svodič bleskového proudu a přepětí 3+0 Iimp=12,5(L-N, 10/350)=25kA(N-PE, 10/350), In=30kA(L-N/N-PE, 8/20) – třída B+C (typ 1+2) | 38 | ks | 0 | 0
|  | svodič bleskového proudu pro koaxiální vedení STA Iimp=2,5kA(10/350) | 4 | ks | 0 | 0
|  | přepěťová ochrana na koaxiální vedení STA In1,5kA(8/20) | 4 | ks | 0 | 0
|  | kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana určená k ochraně linky Ethernet CAT6 na rozhraní zón LPZ0-PZ1, In=10kA(8/20) | 2 | ks | 0 | 0
|  | Přepěťová ochrana na telefonní linku na rozhraní zón LPZ0-PZ1, In=10kA(8/20) | 38 | ks | 0 | 0
|  | pojistkový odpínač pro pojistky do 160A – 3. pólový | 1 | ks | 0 | 0
|  | pojistková vložka NH 00 125A gG 400V | 3 | ks | 0 | 0
|  | pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 32A – 3. pólový | 38 | ks | 0 | 0
|  | pojistková vložka válcová 10x51 gL/gC 32A | 3 | ks | 0 | 0
|  | rozvodnice nástěnná pro 9TE modulů | 38 | ks | 0 | 0
|  | rozvodnice nástěnná pro 12TE modulů | 2 | ks | 0 | 0
|  | kabel CYKY-J 4x10mm2 | 38 | m | 0 | 0
|  | H07V-U 6mm2 zž (CYA) | 368 | m | 0 | 0
|  | H07V-U 16mm2 zž (CYA) | 164 | m | 0 | 0
|  | drobný elektroinstalační materiál | 1 | sada | 0 | 0
CELKEM | [5 empty] | 0
3% podružný materiál | [5 empty] | 0
MATERIÁL CELKEM - osazení svodičů bleskových proudů a přepětí | [5 empty] | 0
VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
| 218 01-1300 | celková prohlídka el zařízení a vyhotovení protokolu do 1.000.000,- Kč | 1 | ks | 0 | 0
| 218 01-1910 | příplatek za každých dalších 500.000,- Kč | 1 | ks | 0 | 0
CELKEM | [5 empty] | 0
ELEKTROMONTÁŽE – bleskosvod |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
| 212 25-1110 | Svodové a jímací vodiče D=8mm včetně podpěr | 837 | m | 0 | 0
| 212 21-2111 | uzemnění v zemi FeZn do 120mm2 vč svorek apod | 166 | m | 0 | 0
| 212 25-4310 | ochranný úhelník OU 2,0 | 19 | ks | 0 | 0
| 212 25-5140 | jímací tyč | 9 | ks | 0 | 0
| 211 01-2411 | ukončení svodového vodiče s Cu jádrem s vysokonapěťovou izolací 150kA koncovkou (odizolování + montáž koncovky) | 16 | ks | 0 | 0
| 212 25-2200 | svorky hromosvodové do 2 šroubů | 453 | ks | 0 | 0
| 212 25-9400 | označení svodu | 16 | ks | 0 | 0
| 218 03-2100 | měření zemnící sítě délky pásku do 100m | 2 | ks | 0 | 0
ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - hromosvod | [5 empty] | 0
MATERIÁL - hromosvod |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
|  | AlMgSi D=8mm | 613 | m | 0 | 0
|  | Izolovaný svodový vodič Cu s VN izolací ,150kA | 224 | m | 0 | 0
|  | koncovka izolovaného svodového vodiče Cu s VN izolací, 150kA | 32 | ks | 0 | 0
|  | pásek FeZn 30x4mm | 166 | m | 0 | 0
|  | drát FeZn pr. 10 mm | 31 | m | 0 | 0
|  | svorka spojovací | 291 | ks | 0 | 0
|  | svorka zkušební | 16 | ks | 0 | 0
|  | svorka univerzální | 22 | ks | 0 | 0
|  | svorka jímačová | 9 | ks | 0 | 0
|  | svorka připojovací | 59 | ks | 0 | 0
|  | svorka spojovací drát – pásek | 38 | ks | 0 | 0
|  | svorka spojovací pásek – pásek | 2 | ks | 0 | 0
|  | svorka spojovací pro drát pr. 8 mm a svodový vodič s Cu jádrem a VN izolací | 16 | ks | 0 | 0
|  | podpěra vedení do zdiva (přes zateplení) délky min. 30 mm pro svodový vodič pr. 20 mm | 224 | ks | 0 | 0
|  | podpěra vedení do zdiva (přes zateplení) délky min. 30 mm pro svodový vodič pr. 8 mm | 56 | ks | 0 | 0
|  | betonový podstavec 17kg pr. 340 mm s klínem a plastovou podložkou pr.370 mm | 73 | ks | 0 | 0
|  | izolační tyč ze sklolaminátu GFK délky 3000 mm, pr. 16 mm | 55 | ks | 0 | 0
|  | držák vedení se zdířkou pro pr. 16 mm | 55 | ks | 0 | 0
|  | izolační tyč ze sklolaminátu GFK délky 600 mm, pr. 16 mm, s upevňovací deskou na stěnu pro jímací tyč pr. 40 mm | 6 | ks | 0 | 0
|  | izolační tyč ze sklolaminátu GFK délky 1000 mm, pr. 16 mm, s páskovou objímkou na potrubí pr. 50-300 mm pro jímací tyč pr. 40 mm | 3 | ks | 0 | 0
|  | jímací stožár volně stojící výška 4500 mm s tříramenným stojanem | 6 | ks | 0 | 0
|  | jímací tyč 4000mm | 3 | ks | 0 | 0
|  | ochranný úhelník 2,0 m | 19 | ks | 0 | 0
|  | držák ochrannéhu úhelníku | 57 | ks | 0 | 0
|  | označovací štítek | 16 | ks | 0 | 0
|  | pasivní ochrana – nátěr zemních spojů a přechodů země – vzduch např. Gumoasfalt | 10 | kg | 0 | 0
CELKEM | [5 empty] | 0
3% podružný materiál | [5 empty] | 0
MATERIÁL CELKEM - hromosvod | [5 empty] | 0
ZEMNÍ PRÁCE:
| 461 11-2400 | VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km | 1 | ks | 0 | 0
|  | VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ | 1 | komplet | 0 | 0
| 461 16-1000 | SEJMUTÍ DRNU | 44 | m2 | 0 | 0
| 461 15-1310 | ROZEBRÁNÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC OKAPOVÉHO CHODNÍČKU | 45.3 | m2 | 0 | 0
| 461 15-1210 | ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY | 22.4 | m2 | 0 | 0
| 469 12-1300 | ŘEZÁNÍ BETONU DO TL. 15 cm | 22 | m | 0 | 0
| 461 17-3100 | ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO POVRCHU DO TL. 15 cm | 11 | m2 | 0 | 0
| 461 34-1400 | VÝKOP RÝHY 50x80, 151m | 60.4 | m3 | 0 | 0
| 461 73-1000 | ZÁHOZ RÝHY 50x80, 151m | 60.4 | m3 | 0 | 0
| 462 11-1100 | HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm | 60.4 | m3 | 0 | 0
| 461 81-1400 | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU | 75.5 | m2 | 0 | 0
| 465 81-3000 | OPRAVA BETONOVÉ PLOCHY DO TL. 15 cm | 11 | m2 | 0 | 0
|  | BETON C25/30 XC1 | 5.5 | m3 | 0 | 0
| 461 83-1000 | POLOŽENÍ DRNU / OSETÍ TRAVOU | 44 | m2 | 0 | 0
| 465 92-9100 | KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY | 22.4 | m2 | 0 | 0
| 465 92-1000 | KLADENÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC OKAPOVÉHO CHODNÍČKU | 45.3 | m2 | 0 | 0
0