Ing. Karel Štěbeták

K-PROJEKT

Palackého nám. 6/I, Dačice

e-mail:  k-projekt @ seznam. cz

IČO: 102 90 508   DIČ: CZ470815444

číslo zakázky: 008/17

Dokumentace pro provedení stavby

projekt :

KotElna „základní škola“

výměna teplovodních plynových kotlů

část:

d.1.4 – vytápění staveb

A.  technická zpráva

b. výkaz výměr

Investor:  MĚSTO  TŘEBOŇ

březen 2017

číslo paré: 6

Identifikace

| #### Zadavatel: |  |
| --- | --- |
| název | Město Třeboň – odbor finanční a majetkový |
| právní forma | Státní správa |
| adresa | Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II |
| telefon | 384 342 111 |
| IČO | 002 47 618 |

| #### Zpracovatel dokumentace |  |
| --- | --- |
| Autorizační razítko: | Ing. Karel Štěbeták |
| název firmy | K- PROJEKT |
| adresa | Palackého 6/I, 380 01 Dačice |
| telefon | 384 420 448 |
| E-mail | k-projekt@seznam.cz |
| IČO | 102 90 508 |
| číslo a datum oprávnění | zapsán pod číslem 0100148 jako autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení v seznamu ČKAIT |

OBSAH:

A	Úvodní údaje	4

A.1	základní požadavky	4

A.2	Upřesňující údaje pro návrh technologie	4

A.2.a	Popis návazností na stávající technologii:	5

A.2.b	Požadovaný výkon kotlů	5

A.2.c	Požadavky na odběr plynu	6

A.2.d	Požadavky na odběr elektrické energie	6

A.2.e	Požadavky na MaR	6

B	popis  technologie tepelného zdroje	7

B.1	plynový kondenzační kotel	7

B.1.a	Navržený kondenzační plynový kotel	7

B.1.b	Cirkulační čerpadlo kotlového okruhu	8

B.2	Úprava potrubního rozvodu	8

B.2.a	Napojení kotlů na rozdělovač a sběrač:	8

B.2.b	Přívod z plynových kotlů	8

B.2.c	Neregulovaný vývod do staré budovy	8

B.2.d	Regulované vývody pro topné okruhy budovy ZŠ	9

B.2.e	Expanzní zařízení	10

B.2.f	Doplňování vody:	10

B.2.g	Dávkování chemikálií:	10

B.2.h	Potrubní rozvody	10

B.3	Přívod vzduchu a odvod spalin	11

B.3.a	Požadavky na výměnu vzduchu	11

B.3.b	Odvod spalin	11

B.4	Úprava rozvodu zemního plynu	11

B.4.a	Plynoměrná místnost:	11

B.4.b	Úprava rozvodu v plynové kotelně	11

C	Strojovna staré budovy	12

C.1	Stávající stav	12

C.2	Návrh přetavby předávací stanice	12

C.2.a	Přívod z plynové kotelny	12

C.2.b	Regulované vývody pro topné okruhy staré budovy ZŠ	12

C.2.c	Potrubí, podpůrné konstrukce, nátěry	13

C.3	Elekrtoistalace, měření a regulece	14

C.4	Poznámka	14

C.4.a	Montáž, zkoušky a provoz	14

C.4.b	Bezpečnost při užívání	14

C.4.c	Požárně bezpečnostní řešení	14

# Úvodní údaje

## základní požadavky

Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele rozpracovává úpravu stávající plynové kotelny „ZŠ“, zahrnující výměnu dvou starých plynových kotlů za dva nové plynové kotle kondenzační s upraveným tepelným výkonem odpovídajícím stávajícím požadavkům na odběr tepla po zateplení budov.

Plynová kotelna III. kategorie umístěná ve 2.N.P. objektu základní školy s instalovanými plynovými kotli LUMEX pro bezplamenné spalování, je v současné době ve stavu, kdy je již s obtížemi zajišťován provoz a údržba těchto kotlů. Rovněž systém regulace je zastaralý a neodpovídá požadavkům na hospodárný provoz tepelného zdroje. Tato kotelny vyžaduje celkovou rekonstrukci.

Ostatní technologie tepleného zdroje bude rovněž demontována. Zachovány budou vývody topných okruhů. V rámci rekonstrukce kotelny budou vyměněny cirkulační čerpadla a směšovací ventily a uzavírací armatury na jednotlivých vývodech topných okruhů.

Rovněž přívod zemního plynu bude ponechán stávající (NTL 2 kPa), budou pouze provedeny drobné úpravy při připojování nových plynových kotlů. Na přívodu bude zachováno měření odběru, doplní se havarijní uzávěr. Plynoměrná místnost je mimo prostor kotelny.

Stávající regulace systému kotelny je zastaraná a bude provedena nová. Instalované kotle  WIESSMANN typu VITOCROSAL 200 - typ GD4C o tepelném výkonu 225 kW a 175 kW (bez kondenzace) mají regulaci provozních a zabezpečovací stavů.

V kotelně bude instalováno zařízení na trvalé monitorování koncentrace ZP s akustickým výstupem a s výstupem na havarijní uzávěr plynu.

Kotelna má součtový výkon 400 kW (nemění se výkon) zůstává kategorizace kotelny dle ČSN 07 0703 plynovou kotelnu III. kategorie.

Samostatnou částí PD bude teplovodní předávací stanice pro regulaci topné vody, instalována v 1. pozemním podlaží staré budovy školy. Teplá neregulovaná voda pro stanici bude odebírána ze stávajícího potrubí napojeného na rozdělovač plynové kotelny

## Upřesňující údaje pro návrh technologie

Při návrhu nové technologie tepelného zdroje došlo k přehodnocení instalovaného výkonu kotlových jednotek a ke změnám podmínek odvodu spalin. I nadále se jedná o plynové spotřebiče třídy „B“ se vstupem vzduchu z vnitřního prostoru kotelny. Současné provedení samotížného větrání prostoru kotelny vyhovuje a se změnou kotlů nebude toto větrání měněno.

V kotelně bude instalováno zařízení na trvalé monitorování koncentrace ZP s akustickým výstupem a s výstupem na havarijní uzávěr plynu.

Se změnou výkonu 175 kW a 225 kW se nemění kategorizace kotelny dle ČSN 07 0703.

### Popis návazností na stávající technologii:

Výkon kotlů - jako zdroj tepla budou v kotelně osazeny dva teplovodní stacionární plynové kondenzační kotle na zemní plyn, o jednotkovém výkonu při vstupní teplotě vody 60°C

- 	Kotel č.1 	175 kW

- 	Kotel č.1 	225 kW

Celkem	400 kW

Kategorizace kotelny se nemění - III. kategorie podle ČSN 07 0703

Kategorizace kotelny - III. kategorie podle ČSN 07 0703.

Větrání - provoz a umístění plynového kotle je navrženo podle TPG 908 02 čl. 6,1. Na umísťování spotřebičů v provedení „B“ bez přerušovačů tahu (kondenzační kotle jsou vybaveny hořáky) jsou kladeny minimální požadavky na objem prostoru a na zajištění 0,5 násobné výměny vzduchu. Stávající větrání kotelny je dimenzováno na kotle s atmosférickými hořáky, pro nové kotle větrání plně vyhovuje. Intenzita výměny vzduchu bude snížena na požadovaných 0,5 násobek.

Odtah spalin – stávající oddělený odtah spalin z kotů LUMEX bude zrušen společně s demontáží kotlů v celém rozsahu. Nově bude proveden odvod spalin typovým sběračem v dimenzi DN 200 mm. Za typovým kusem bude provedeno propojení na spodní část stávajícího nežavého odvodu spalin 300.

Stávající komín se vyvožkuje nerezovým potrubím průměr 250 mm.z tohoto důvodu je vstupující voda do kotle upravována směšováním na teplotu 55 - 60°C tak, aby za žádných provozních stavů nedocházelo ke kondenzaci spalin v komínoivém tělese.

Odvod kondenzátu – bude proveden samostaně z každého kotle neutralizační zařízení do kanalizace. Případná kondenzace z komínového tělesa bude svedena do kanalizace přímo přes kondenzační smyčky provedené na novém spalinovodu.

Přívod plynu – přívod plynu vyhovuje i pro nově insatlované kotle, maximální hodinová spotřeba je 44 Nm3ZP/hod. Přívod plynu vyhovuje včetně všech zařízení umístěných mimo prostor kotelny Do plyměrné mistnoti se ne pořodní potrubí havarijní uzávěr:

BAP DN50-NT-B-PN16 –Solo- R-230V

Změny budou provedeny pouze novým připojení hlavních uzávěrů kotů a zmenšením akumulačního prostoru..

Regulace teploty kotlů – kotle jsou vybaveny vlastní regulací zajišťující udržování nastavených provozních teplot a veškerým zabezpečovacím zařízením.  U kondenčího výstupní voda nastaveny na konstatní hodnotu 70°C. Průtok bude na kotli proměnný. Výstupní teplota udržována modulací výkonu hořáku (plynulým snížením).

Regulace teploty topné vody – je provena nová samostaně pro jednotlivé topné větve. Budou vymněny cirkulační čerpadla topných větví, regulační vetily a uzavárací armatury.

### Požadovaný výkon kotlů

Požadavky na vytápění vyplývají z původního projektu ÚT s respektováním již provedených úprav v rozvodech a úpravou obvodových plášťů vytápěných budov. U všech budov bylo provedeno zateplení střech foukanou izolací o síle 35 cm a dokončena výměna okenních výplní. Pro posouzení požadovaného tepelného příkonu byla brána skutečnost roku 2014, který byl z hlediska průměrných teplot normální.

Maximální výkon potřebný pro vytápění zásobovaných objektů byl stanoven

na hodnotu 260 kW.

U školních budov jsou stanoveny 20% na zátop (po prázdninách a víkendech)

Požadovaná hodnota výkonu tepleného zdroje je 260 x 1,2 = 312 kW

Jsou navrženy dva kotle VIESSMANN typu VITOCROSSAL 200 s modulovaným nízkoemisním hořákem MatriX o tepelném výkonu 175 kW a 225 kW při vstupní teplotě 60°C

Celkový instalovaný výkon plynových kotlů (bez kondenzace) 400 kW vyhovuje požadavku.

### Požadavky na odběr plynu

Kotle jsou automaticky uváděny do provozu, pokud venkovní teplota poklesne pod 12°C. Do provozu uvádí kotle stávající nadřazená regulace.

Hodinová spotřeba ZP:

Plynový kondenzační kotel – maximální výkon bez kondenzace 225kW

max. hodinový odběr ZP kotle 175 kW	   			1 ks  	 19,8 m3/hod

max. hodinový odběr ZP kotle 225 kW	   			1 ks  	 25,5 m3/hod

max. spotřeba celkem							 45,3 m3/hod

Předpokládaná roční spotřeba ZP plynových kotlů:

Pro vytápění			  						39 000 Nm3ZP/rok

### Požadavky na odběr elektrické energie

Požadavky na odběr elektrické energie jsou minimální a jsou shodné se stávajícím stavem. Elektrická energie je odebírána z vnitřního rozvodu školy a není podružně měřena. Stávajíc přívod i rozvod technologické elektroinstalace vyhovuje i pro připojení nových kotlových jednotek.

### Požadavky na MaR

Elektroinstalace a regulace bude provedena nově s využitím typové regulace kotlů VIESSMANN.

Podrobný popis úprav je uveden v samostatné kapitole „Elektroinstalace a MaR“.

# popis  technologie tepelného zdroje

## plynový kondenzační kotel

### Navržený kondenzační plynový kotel

Z výpočtu potřebného tepelného výkonu a zajištění částečného zálohovaní jsou navrženy dva identické plynové kondenzační kotle s přetlakovým hořákem. Plynové kotle jsou navrženy o jednotkovém výkonu cca 70% potřebného maximálního výkonu. Po většinu topného období bude postačovat výkon jednoho kotle.

Kotel bude vybaven pouze základní provozní a zabezpečovací regulací na nastavenou teplotu (70°C) a s modulovaným provozem plynového hořáku. Doba provozu a ovládání chodu bude ze stávající nadřazené regulace.

Základní požadované parametry kondenzačního kotle

VIESSMANN VITOCROSSAL200 Typ GB4C – 1ks

Kotel bude ve třídě „B“ (provedení s nasáváním z prostoru)

Tepelný výkon (modulovaný v rozsahu)		82 - 225 kW

Spotřeba zemního plynu				max. 25,5 Nm3ZP/hod

Výstupní teplota topné vody 	(nastavení)		max. 80°C

Odvod spalin 						průměr 200 mm

Maximální teplota spalin				max. 75°C

Maximální průtok topné vody 			12,9 m3/hod

Nominální průtok topné vody				10,6 m3/hod

Minimální průtok vody				nepožadován

VIESSMANN VITOCROSSAL200 Typ GB4C – 1ks

Kotel bude ve třídě „B“ (provedení s nasáváním z prostoru)

Tepelný výkon (modulovaný v rozsahu)		72 - 175 kW

Spotřeba zemního plynu				max. 19,8 Nm3ZP/hod

Výstupní teplota topné vody 	(nastavení)		max. 80°C

Odvod spalin 						průměr 200 mm

Maximální teplota spalin				max. 75°C

Maximální průtok topné vody 			10,0 m3/hod

Nominální průtok topné vody				  9,1 m3/hod

Minimální průtok vody				nepožadován

Oba kotle splňují u spalin limity ČIOO - výhled. S ohledem na situováni kotelny a odvod spalin je bezpodmínečně nutné dodržet koncentraci NOx ve spalinách max. 60 mg/m3.

### Cirkulační čerpadlo kotlového okruhu

Každý kotel je vybaven vlastním cirkulačním čerpadlem s elektronickou regulací výkonu. Čerpadlo bude nastaveno na konstantní průtok 12,9 m3/hod tak, aby teplotní spád na kotli při plném výkonu byl 15 K.

Požadavky na cirkulační čerpadlo: Bude instalováno cirkulační čerpadlo mokroběžné přírubové energetické třídy „A“ s elektronicky řízenou tlakovou diferencí.

Typ čerpadla	- 2 ks				Wilo – Stratos 50/1-8

Dimenze čerpadla				DN50

Max. provozní tlak 				Pmax = 0,4 MPa

Stupeň ochrany (el. krytí)			IP X4D

Napájecí napětí				1+N 230V 50Hz

## Úprava potrubního rozvodu

### Napojení kotlů na rozdělovač a sběrač:

Ve vyznačených bodech bude provedeno napojení kotlů potrubím DN65 (76x3-IZ50). Na odbočení budou osazeny uzavírací armatury – mezipřírubové klapky KL65. Na výstupním potrubí pak bude osazena  mezipřírubová motýlková zpětná klapka ZKL65 pro zamezení zpětného průtoku při odstavené kotle.

Na vstupním potrubí bude provedena redukce na 65/50 a osazeno cirkulační čerpadlo Wilo Stratos 50/1-8 zajišťující konstantní cirkulaci topné vody v kotlovém okruhu.

Před napojením na příruby kotle bude provedena redukce 50/65, připojovací příruby jsou DN65.

Na samostatný výstup každého kotle je napojen pojišťovací ventil 1“x 5/4“ s otevíracím přetlakem 250 kPa (otevírací přetlak shodný se stávajícím stavem).

Na zpětném potrubí je osazena expanzní nádoba o objemu 12 l nastavena na statický přetlak 40 kPa. Zabraňuje vzniku podtlaku v kotli při chladnutí vody při špatné manipulaci (uzavření obou uzávěrů kotle). Z kulového kohoutu na přívodu k expanzní nádobě bude sejmuta ovládací páčka.

### Přívod z plynových kotlů

Přívod od kotlů (neregulovaná voda 70°C – konstantní) bude novým potrubím 89/3,5-IZ50 napojen na rozdělovač a sběrač umístěný v kotelně. Před připojením na vstupy do rozdělovače a sběrače budou osazeny nové uzavírací klapky. Za klapkami bude osazeno měření tlakové diference kotlových čerpadel. Na kotlových čerpadlech bude nastavený diferenční tlak, aby mezi rozdělovačem a sběračem byla tlaková diference 10 kPa.

### Neregulovaný vývod do staré budovy

Regulace topné vody pro objekt staré školy je zajišťována v předávací stanici v zásobovaném objektu. Celoročně je dodávána neregulovaná voda o teplotě 70/55°C. Na výstupu jsou osazeny uzavírací armatury a čerpadlo, zajišťující dopravu topné vody od strojovny staré budovy.

Výstupní potrubí se po redukci na DN 65 (76/3-IZ50) se napojí na stávající potrubí vedoucí do předávací stanice staré budovy školy uloženém v teplovodním kanále.

Větev „A“	stará budova – neregulovaný vývod

-	tepelný výkon				110 kW

-	výpočtová teplota 			70/55°C

-	průtok vody 				6,3 m3/hod

-	dimenze armatur			DN 65

-	čerpadlo 				Wilo Stratos 50/1-8

-	výstupní potrubí 			DN 2x DN65 (75/3-IZ50)

### Regulované vývody pro topné okruhy budovy ZŠ

Výstupy regulovaných okruhů budou zachovány beze změn. Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými ventily pro regulaci podle teploty vytápěného prostoru.

Na vývodech budou demontována cirkulační čerpadla, regulační armatury a veškeré uzavírací armatury.

Větev „B“	severní křídlo – jižní větev

-	tepelný výkon				68 kW

-	výpočtová teplota 			70/55°C

-	průtok vody topnou soustavou	3,9 m3/hod

-	dimenze výstupních armatur		DN 50

-	čerpadlo 				Wilo Stratos 40/1-4

-	průtok regulačním ventilem 		3,9 m3/hod	(při teplotě 75/60°C)

-	Regulační armatura			DN 40  kvs = 10											RV102…1522/140-32

-	výstupní potrubí (stávající)		DN 50 (2x 57/3-IZ50)

Větev „C“	severní křídlo – severní větev

-	tepelný výkon				82 kW

-	výpočtová teplota 			75/60°C

-	průtok vody topnou soustavou	4,7 m3/hod

-	dimenze výstupních armatur		DN 50

-	čerpadlo 				Wilo Stratos 40/1-4

-	průtok regulačním ventilem 		4,7 m3/hod	(při teplotě 75/60°C)

-	RV regulační armatura		DN 40  kvs = 16											RV102…1522/140-40

-	výstupní potrubí (stávající)		DN 50 (2x 57/3-IZ50)

Rekapitulace tepelných výkonů:

Větev „A“	stará budova				  110 kW

Větev „C“	jižní křídlo – jižní větev		    68 kW

Větev „D“	jižní křídlo – severní větev		    82 kW

Celkem základní škola 		  260 kW

### Expanzní zařízení

Expanzní zařízení kotlů:

Na zpětném potrubí do jednotlivých plynových kotlů je osazena expanzní nádoba o objemu 12 l nastavena na statický přetlak 40 kPa. Zabraňuje vzniku podtlaku v kotli při chladnutí vody při špatné manipulaci (uzavření obou uzávěrů kotle). Z kulového kohoutu bude sejmuta ovládací páčka.

Pojišťovací ventily nových kotlů jsou nastaveny na 350 kPa

Přípustný provozní tak kotlů je 400 kPa.

Expanzní zařízení sytému:

Stávající expanzní nádoby (4ks) budou demontovány. Budou nahrazeny dvěma tlakovými expanzními nádržemi s membránou o objemu 500 l. Jištění budou pojišťovacími ventily DN20 s otevíracím tlakem 250kPa.

### Doplňování vody:

Doplňování vody se prování z vodovodního řadu. Doplňovaní vody je měřeno vodoměrem ½“

### Dávkování chemikálií:

Dávkování chemikálií se bude provádět obsluhou. Po rozborem vody  se ručně spustí dávkovací čerpadlo a otevře se kulový ventil. Namíchána chemikálie se vyčerpává s plastové nádoby o obsahu 30l do soustavy ústřední topení.

### Potrubní rozvody

Nové potrubní rozvody budou nově provedeny ve vyznačených úsecích. Rozvod bude z trubek ocelových bezešvých trubek, v dimenzi do DN40 pak v trubkách závitových, ve vyšších dimenzích pak v trubkách hladkých. Označené potrubí bude tepelně izolováno rohožemi z čedičové vaty s hliníkovým povrchem. Pod izolacemi bude potrubí natřeno 2x základním nátěrem, neizolované potrubí bude dále 1x emailováno. Pro uchycení budou osazeny nové nosné konzole na stěně a stropu kotelny dle zvyklostí dodavatele. Vlastní potrubí bude uchyceno pomocí dělených objímek odpovídajícího průměru

## Přívod vzduchu a odvod spalin

### Požadavky na výměnu vzduchu

Požadované plynové kotle jsou spotřebiče v provedení „B“ s přívodem spalovacího vzduchu z prostoru kotelny. Výměna vzduchu v kotelně je ponechána beze změn. Byla řešena na provoz s kotli s atmosférickými hořáky, pro nově instalované kotle toto řešení plně vyhovuje.

Je možno omezit intenzitu výměnu vzduchu na 0,5 násobek objemu prostoru kotelny.

### Odvod spalin

S ohledem na napojení kotlů na společný stávající průduch a komín (který nebyl proveden a neodpovídá na napojení kondenzačních kotlů) bude teplota vstupující zpětné vody do kotle upravena na teplotu 55 – 60°C tak, aby nedocházelo v kotli a ni ve spalinové cestě ke kondenzaci.

Připojení kotlů – pro odvod spalin z dvojice kotlů bude využito typové příslušenství kotle – sběrač spalin z ušlechtilé oceli pro zařízení se dvěma kotli – připojovací průměr 200 mm. Tato část odvodu spalin nebude tepelně izolována. Součástí každého napojení kotle je motorická spalinová klapka (KL1, KL2).

Napojení na stávající odvod spalin – stávající kouřovody budou demontován do šrotu. Za typovým sběračem bude provedena asymetrická redukce průměru  200/300. Pro připojení do komína bude  vstupní otvor upraven na DN300.

Komín – Komín DN 300 mm bude vyvložkován nerezovým potrubím DN250. Odvodnění v nejnižší části komína bude trvale otevřeno ( kondenzační smyčka) pro odvod kondenzátu při nájezdu kotle.

## Úprava rozvodu zemního plynu

### Plynoměrná místnost:

Do prostoru plynoměrné místnosti je proveden stávající přívod  DN 100 z regulační stanice umístěné v nice ve venkovním prostoru. Za redukcí tlaku plynu 3 kPa je zachováno fakturační měření zemního plynu.

Přívod plynu – přívod plynu vyhovuje i pro nově insatlované kotle, maximální hodinová spotřeba je 45 Nm3ZP/hod. Přívod plynu vyhovuje včetně všech zařízení umístěných mimo prostor kotelny Do plyměrné mistnoti se osadí na   potrubí havarijní uzávěr:

BAP DN50-NT-B-PN16 –Solo- R-230V

### Úprava rozvodu v plynové kotelně

Přívod do prostoru plynové kotelny DN100 bude ponechán beze změn. Potrubí  bude zkráceno a upraven pode výkresů.

Nově bude provedeno odbočení z potrubí DN100 samostatně pro každý kotel potrubím 6/4“ a toto potrubí bude přivedeno na hlavní uzávěr kotle KK6/4“ (odběrného zařízení). Za uzávěrem bude dimenze potrubí upravena na 5/4“ a přes přímé šroubení 5/4“ bude napojeno přípojné potrubí.

Za uzávěrem plynu bude osazen tlakoměr plynu (0-4 kPa), odvzdušnění potrubí ¾“ a vzorkovací kohout KK20. Odvzdušnění bude napojeno na stávající potrubí procházející do venkovního prostoru. Vně objektu nebudou prováděny žádné změny.

# Strojovna staré budovy

## Stávající stav

Strojovna kotelny je situována v samostatné místnosti přímo v suterénu staré budovy školy. Základem je kompaktní rozdělovač a sběrač se čtyřmi redukovanými vývody.

Rozdělovač a sběrač byl osazen při přestavbě kotelny na plynovou v roce 1995 a vyhovuje současným požadavkům. Při rekonstrukci kotelny bude zachován včetně všech vývodů.

Čerpadla a regulační a uzavírací armatury však budou vyměněny.

## Návrh přetavby předávací stanice

### Přívod z plynové kotelny

Přívod od kotlů (neregulovaná voda 70/55°C – konstantní) bude zachován.  Napojení na stávající rozdělovač a sběrač umístěný ve strojovně kotelny bude upraveno. Před připojením na vstupy do rozdělovače a sběrače budou osazeny nové uzavírací kulové ventily BALOMAX DN50. Na přívodu bude měření tlakové diference. Na čerpadle v kotelně bude nastavený takový tlak, aby mezi rozdělovačem a sběračem byla tlaková diference minimálně 15 kPa za všech provozních podmínek.

### Regulované vývody pro topné okruhy staré budovy ZŠ

V projetu je navržena typová regulace VITOTONIC 300-K

Při rekonstrukci bude ve strojovně v 1. podzemním podlaží instalována tlakově závislá předávací stanice s kvantitativní regulace teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě. S ohledem na odlišné požadavky jednotlivých prostorů je provedeno rozdělení topného systému na dva topné okruhy.

Okruh č.1 – 	je navržen pro vytápění stávajícího okruhu „SEVER“. 						Okruh je vybaven termostatické ventily

Okruh č.4 – 	je navržen pro vytápění stávajícího okruhu „CHODBY“. 						Okruh je vybaven termostatické ventily.

Okruhy 1. a 4 jsou propojeny do jednoho regulačního okruhu (větev „A“ + „D“)

Okruh č.2 – 	je navržen pro vytápění stávajícího okruhu „JIH“. 							Okruh je vybaven termostatické ventily

Okruh č.3 – 	je navržen pro vytápění stávajícího okruhu „VÝCHOD“. 						Okruh je vybaven termostatické ventily .

Okruhy 2. a 3 jsou propojeny do jednoho regulačního okruhu (větev „B“ + „C“)

Větev „SEVER“ + „CHODBY“

-	tepelný výkon - sever			25 kW

-	tepelný výkon	- chodby		15 kW

Cekem					40 kW

-	výpočtová teplota 			70/55°C

-	průtok vody topnou soustavou	2,3 m3/hod

-	dimenze armatur			DN 40

-	čerpadlo 				Wilo Stratos 40/1-4

-	průtok regulačním ventilem 		2,9 m3/hod	(při teplotě 70/55°C)

-	regulační armatura			DN 32   kvs = 10											RV102…1522/140-32

-	výstupní potrubí (stávající)		DN 40 + 50

Větev „JIH“ + VÝHOD

-	tepelný výkon - jih			20 kW

-	tepelný výkon	- východ		40 kW

Cekem					60 kW

-	výpočtová teplota 			70/55°C

-	průtok vody 				3,5 m3/hod

-	dimenze armatur			DN 40

-	čerpadlo 				Wilo Stratos 40/1-4

-	průtok regulačním ventilem 		3,5 m3/hod   (při teplotě 70/55°C)

- 	regulační armatura			DN 40   kvs = 16,0     											RV102…1522/140-40

-	výstupní potrubí (stávající)		DN 40 + 40

### Potrubí, podpůrné konstrukce, nátěry

Rozvod topné vody bude proveden v návaznosti na stávající řešení ocelovým svařovaným potrubím.

Potrubí bude upraveno podle výkresů s využitím stávajících rozdělovače a sběrače a konzol v minimálním spádu  0,5%.  V nejvyšších bodech budou osazeny odvzdušňovací ventily. Ve strojovně je potrubí uloženo v objímkách na stěnách popřípadě na „C“ profilech.

Ocelové potrubí a případné podpěrné konstrukce budou po montáži opatřeny dvojnásobným základním syntetickým nátěrem s  1x  emailováním. Ostatní zařízení je nátěry opatřeno od výrobce.

Jednotlivá zařízení budou opatřeny štítky s nápisem funkce zařízení, na potrubích bude vyznačeno protékající médium a směr průtoku.

Podpůrné konstrukce ve strojovně a úchyty potrubí budou využity stávající. Případné úpravy budou provedeny dle zvyklostí dodavatelské firmy.

## Elekrtoistalace, měření a regulece

Elektroinstalace a MaR je vpravovaný samostatný projekt na vývěrového řízení na dodavatele.

## Poznámka

    - Montáž, zkoušky a provoz

Montáž zařízení bude provedena dodavatelskou firmou určenou ve výběrovém řízení podle platných ČSN a vyhlášek.  Podrobnosti jsou zřejmé z výkresové dokumentace a specifikace materiálu.

Po ukončení prací bude provedeno dokonalé propláchnutí celého topného systému a topná zkouška podle ČSN  060310 v trvání 72 hod, s vyregulováním systému a seznámení investora a uživatele s  provozem a obsluhou zařízení.

Po dokončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška podle ČSN 060310 a topná zkouška všech systémů.

    - Bezpečnost při užívání

Provozování a údržba technických zařízení kotlů nepředstavuje žádná mimořádná pracovní rizika. Technická zařízení budou nainstalována, provozována a udržována v souladu s pokyny výrobce. Pro obsluhu, údržbu a opravy budou zabezpečeny dostatečné plochy a bezpečné přístupy.

Provozovatel upraví stávající provozní předpisy v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. (požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí), ve kterých budou zakotveny požadavky bezpečnosti a hygieny práce a návody k obsluze jednotlivých technologií v souladu s dokumentací od výrobců. Součásti těchto předpisů bude havarijní plán pro případ požáru a pod. Zodpovědní pracovníci budou s těmito předpisy seznámeni a proškoleni.

Dispoziční uspořádání prostorů, zařízení a pracoviště je navrženo v souladu s normami ČSN 73 5105 "Předpisy pro výstavbu stavebních objektů.

Po dobu stavby bude bezpečnost práce a ochrany zdraví zajišťovat dodavatel.  Stavební postupy budou v souladu s příslušnými předpisy, zejména co se týče práce ve výškách a používání stavebních strojů a nářadí.

### Požárně bezpečnostní řešení

Výměna kotlů je dle ČSN 73 0834 zařazena do změn skupiny I. Zde nedochází ke změně příslušné projektové normy a ani počet osob se nemění. Zařízení umožňující protipožární zásah nejsou dotčena. V kotelně bude osazen 1 přenosný hasicí přístroj s hasící schopností nejméně 21A nebo 113B.

Přenosný hasicí přístroj bude umístěn na dobře přístupném místě (u dveří) v maximální výšce nad podlahou 1,5 m.

Vstupní dveře do kotelny budou vyměněny za zárubně a dveře šíře 800mm s požární odolností 15 minut.

Výměna plynových kotlů splňuje požadavky změn staveb skupiny I a proto nevyžaduje úpravy „Požárně bezpečnostního řešení“.