## KOTELNA ZŠ TŘEBOŃ
Stavba : |  | PLYNOVÁ KOTELNA ZAKLADNÍ ŠKOLY - TŘEBOŇ
Zak. čís. : |  | 007/17
[5 empty] | Dodávka v Kč |  |  | 0
Investor : |  | Město Třeboň |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Část : |  | D.1.4 Technika prostředí staveb |  |  | VRN | 7% |  | 0
díl: |  | vytápění staveb |  |  | CELKEM v Kč |  |  | 0
Vypracoval : |  | K-Projekt, ing. Karel Štěbeták
Datum : |  | Březen 2017
Poř. | [6 empty] | CELKEM
čís. |  | P o p i s | M.j.
pol. |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
Technologické zařízení kotelny
0
1 | PK1 | Plynový stacionární kondenzační kotel VIESSMANN Vitocrossal 200 o výkonu 175kW třídy "B" se sáním spalovacího vzduchu z prostoru kotenyvýstupem spalin do venkovního prostoru kouřovodem 300 mm. Kotel bude vybaven základní regulací na konstantní teplotu se všemi zabezpečovacími funkcemi, ve spolupráci s nadřazenou regulací umožní kaskádní provoz a plynulou regulaci tepelného výkonu, z kotle bude zajištěno napájení kotlového čerpadla. Součástí dodávky kotle bude i příslušenství včetně neutralizace kondenzátu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PK1 | Plynový stacionární kondenzační kotel VIESSMANN Vitocrossal 200 o výkonu 225kW třídy "B" se sáním spalovacího vzduchu z prostoru kotenyvýstupem spalin do venkovního prostoru kouřovodem 300 mm. Kotel bude vybaven základní regulací na konstantní teplotu se všemi zabezpečovacími funkcemi, ve spolupráci s nadřazenou regulací umožní kaskádní provoz a plynulou regulaci tepelného výkonu, z kotle bude zajištěno napájení kotlového čerpadla. Součástí dodávky kotle bude i příslušenství včetně neutralizace kondenzátu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | KL1KL2 | Kouřová klapka DN200 se servopohonem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ćk1 Čk2 | Kotlová cirkulační čerpadlo mokroběžné kotlového okruhu frekvenční regulaci dynamického tlaku energetické třídy "A" WILO Stratos 50/1-8 pro napětí 1x230v, In=0,95A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PV1 PV2 | Pojišťovací ventil 5/4"/6/4" otevírací přetlak 250 kPa, závitové provedení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | EX1 EX2 | Tlaková expanzní nádoba 12 l 0,6NPa nastavit statický přetlak 40 kPa | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Č2 Č3 | Cirkulační čerpadlo mokroběžné s frekvenční regulaci dynamického tlaku energetické třídy "A" WILO Stratos 40/1-4 DN40 pro napětí 1x230v, In=0,95A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Č1 | Cirkulační čerpadlo mokroběžné s frekvenční regulaci dynamického tlaku energetické třídy "A" WILO Stratos 50/1-8 pro napětí 1x230v, In=0,95A | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | RV2 RV3 | Regulační ventil jednocestný závitový DN40kvs16 s rovnoprocentní charakteristikou se servopohonem 230V tříbodová regulace Dodávka MaR | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | BAP | Membránový havarijní uzávěr plynu BAP DN50.NT-B-PN16 Solo-R-230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | DCH | Dávkovač chemikálii (membránové čerpadlo) -nádrž 30 l | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | EXP1 EXP2 | Tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 500 litrů, o,6 MPa, statický přetlak plynu = 120kPa | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PV3 OV4 | Pojišťovací ventil 3/4" otevírací přetlak 300 kPa, závitové provedení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odvod spalin |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Společný sběrač z ušlechtěné oceli pro zařízení se dvěma kotli (175 225 kW) připojovací průměr 200 mm. Součástí každého napojení je spalinové klapka s motorickým pohonem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Redukce z ušlechtilé oceli 200/250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Kouřovod z ušlechtilé oceli délky 1,0m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Koleno 90° z ušlechtilé oceli DN 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Koleno 45° z ušlechtilé oceli DN 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Vyvložkování potrubím z ušlechtile oceli DN 250mm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Manometry, teploměry, návarky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Tlakoměr do 105°C pro plyn, 0 - 4,0 kPa, včetně příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tlakoměr do 105°C pro vodu, 0 - 0,4 MPa, včetně příslušenství | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Teploměr pro vodu, měřící rozsah 0 - 120°C, provedení Cr | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Teploměrová jímka s vnějším závitem G1/2, provedení Cr | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Návarek s vnitřním závitem G 1/2" | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Závitové armatury |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový kohout uzavírací na vodu do 105°C, s vnitřními závity |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | G 3/8" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | G 1/2" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | G 3/4" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | G 1" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | G 6/4" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový kohout uzavírací pro plyn (žlutá páčka) vnitřní závit |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | G 3/4" | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | G5/4" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový kohout uzavírací s hadičníkem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odvzdušňovací ventil do 105°C |  |  | 0 | 0
13 |  | G 3/8" | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | G 1/2" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Radiátorový ventil DANFOSS RA-N s přednastavením - přímý |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | DN15 kvs=0,04-073m3/h s termostatickou hlavicí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozebíratelné šroubení do 105°C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | G 3/4" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | G 1" | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | G 5/4" | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | G 6/4" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vodoměr |  |  | 0 | 0
21 |  | Vodoměr mokro běžný DN15 Max 1,5 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Přírubové armatury |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Mezipříbová uzavírací klapka DN50 PN16 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Mezipříbová uzavírací klapka DN65 PN16 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Mezipříbová uzavírací klapka DN80 PN16 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Mezipřírubová zpětná klapka motýlková DN65 PN16§ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Přivařovací příruba s krkem DN50 PN16 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Přivařovací příruba s krkem DN65 PN16 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Přivařovací příruba s krkem DN80 PN16 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Potrubí a trubní díly ocelové |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ve výkazu výměr je uvedeno ocelovésvařové portubí s suodadu se stávajícím řešenín |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena je uvedena včetně tvarovek, fitikků, dilatačnín kusů a příhytech |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | G 1/2" | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | G 3/4" | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | G 1" | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | G 5/4" | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | G 6/4" | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Ø 57 x 3,0 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Ø 76 x 3,2 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Ø 86 x 3,5 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Ø 108 x 4 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Úprava stávajícího potrtrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Potrubí měděné |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena je uvedena včetně tvarovek, fitikků, dilatačnín kusů a příhytech |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Cu 18x1 včetně travovek | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Cu 28x1 včetně travovek | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubí nerezové
Cena je uvedena včetně tvarovek, fitikků, dilatačnín kusů a příhytech
40 |  | 44,5/2 | m | 9
41 |  | kalíšky průměr 100mm | ks | 3
[5 empty] | 0 | 0
|  | Otopná tělesa |  |  | 0 | 0
42 |  | KORÁDO typ 33-9100,5 klasik (včetě konzol) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kozoly pro uchycení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Typové konzole pro uchzcení potrubí dle zvyklostí dodavatele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelné izolace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelně izolační pouzdro z anorganických vláken s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, tep.vodivost 0,038 W/m.K do 105°C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 3 cm - potrubí DN32 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | 3 cm - potrubí DN40 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | 4 cm - potrubí DN50 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | 4 cm - potrubí DN65 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | 5 cm - potrubí DN80 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | 5 cm - potrubí DN100 (na rozdělovače) | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Protipožární ucpávky
50 |  | Protipožární manžeta RS 10-63-30 | ks | 4
51 |  | Protipožární manžeta RS 10-75-30 | ks | 2
52 |  | Protipožární manžeta RS 10-110-30 | ks | 1
[5 empty] | 0 | 0
|  | Nátěry |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | 2 x základní do DN50 | m | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | 2 x základní do DN100 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 2 x základní + email (potrubí naizované do DN50) | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | 2 x základní + email (potrubí naizované do DN100) | m | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Popisy, štítky, tabulky |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
57 |  | Popisný štítek plastový | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Bazpečnostní tebulka platová A4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Bazpečnostní tebulka platová A3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Demontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Demontáž stávajícího zařízení do šrotu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vybavení kotelny
61 |  | Hasicí přistroj dle pořání správy | ks | 1
62 |  | lékárnička | ks | 1
63 |  | bateriová svítidla | ks | 1
64 |  | pěnotvorní prostředek | ks | 1
[5 empty] | 0 | 0
|  | Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Uvedení kotlů, hořáků do provozu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Propojení vnitřních a vnějších nových potrubních rozvodů | kpl | 1
67 |  | Revize plynu | hod | 6
68 |  | Zhotovení provozního řadu kotelen | hod | 12
70 |  | Revize spalinovodů | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Vyčištění a proplach potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Tlaková zkouška | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Topná zkouška | hod | 36 | 0 | 0 | 0 | 0

## STROJOVNA ZŠ TŘEBOŃ
Stavba : |  | PLYNOVÁ KOTELNA ZAKLADNÍ ŠKOLY - TŘEBOŇ
Zak. čís. : |  | 007/17
[5 empty] | Dodávka v Kč |  |  | 0
Investor : |  | Město Třeboň |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Část : |  | D.1.4 Technika prostředí staveb |  |  | VRN | 7% |  | 0
díl: |  | vytápění staveb |  |  | CELKEM v Kč |  |  | 0
Vypracoval : |  | K-Projekt, ing. Karel Štěbeták
Datum : |  | Březen 2017
Poř. | [6 empty] | CELKEM
čís. |  | P o p i s | M.j.
pol. |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
Specifikace technohogie strojovny ve staré budově školy
0
7 | Č4, Č5 | Cirkulační čerpadlo mokroběžné s frekvenční regulaci dynamického tlaku energetické třídy "A" WILO Stratos 40/1-4 DN40 pro napětí 1x230v, In=0,95A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | RV4 | Regulační ventil jednocestný závitový DN32 kvs10 s rovnoprocentní charakteristikou se servopohonem 230V tříbodová regulace Dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| RV5 | Regulační ventil jednocestný závitový DN40kvs16 s rovnoprocentní charakteristikou se servopohonem 230V tříbodová regulace Dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Manometry, teploměry, návarky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tlakoměr do 105°C pro vodu, 0 - 0,4 MPa, včetně příslušenství | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Teploměr pro vodu, měřící rozsah 0 - 120°C, provedení Cr | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Teploměrová jímka s vnějším závitem G1/2, provedení Cr | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Návarek s vnitřním závitem G 1/2" | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Závitové armatury |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový kohout uzavírací na vodu do 105°C, s vnitřními závity |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | G 1/2" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | G 1" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | G 6/4" | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozebíratelné šroubení do 105°C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | G 5/4" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | G 6/4" | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Přivařovací armatury |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | BALOMAX DN65 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Potrubí a trubní díly ocelové |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ve výkazu výměr je uvedeno ocelové svařované potrubí s souladu se stávajícím řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena je uvedena včetně tvarovek, fitinků, dilatačním kusů a příchytek |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | G 1/2" | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | G 1" | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | G 5/4" | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | G 6/4" | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Ø 57 x 3,0 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Ø 76 x 3,2 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Úprava stávajících rozdělovačů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Konzoly pro uchycení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Typové konzole pro uchycení potrubí dle zvyklostí dodavatele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelné izolace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelně izolační pouzdro z anorganických vláken s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, tep.vodivost 0,038 W/m.K do 105°C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | 2 cm - potrubí DN25 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | 3 cm - potrubí DN32 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | 3 cm - potrubí DN40 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 4 cm - potrubí DN50 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 4 cm - potrubí DN65 | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | 5 cm - potrubí DN100 (na rozdělovače) | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Nátěry |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | 2 x základní do DN50 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | 2 x základní do DN100 | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Popisy, štítky, tabulky |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
52 |  | Popisný štítek plastový | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Bezpečnostní tabulka platová A4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Bezpečnostní tabulka platová A3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Demontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Demontáž stávajícího zařízení do šrotu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Vyčištění a proplach potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Topná zkouška | hod | 36 | 0 | 0 | 0 | 0