Technická zpráva

El. instalace zřízení odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Na sadech 375 - Třeboň.

investor 	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II

vypracoval		Štěch

# č. zakázky			11/13

datum			4/2013

síť: 3/N/PE 400/230V AC

ochrana: Samočinným odpojením od zdroje TN – C/S

příkon instalovaný: osvětlení 1,6kW

# připojení: Ze stáv. doplněného rozvaděče na chodbě.

prostředí:

Normální

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1 BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Stáv. el. instalace v učebně bude odpojena v nejbližším připojovacím místě a zdemontována v celém rozsahu. Nová el. instalace v rozsahu výkresové dokumentace bude provedena kabely CYKY pod omítkou. Přívod pro rozvodnici odborné části učebny, rozvodnice a samotné rozvody včetně zařízení nejsou součástí této projektové dokumentace. Toto řeší samostatná část zpracovaná firmou Mgr. Jana Kučerová – Projekty pro školy, Hradec Králové. Do stáv. rozvaděče na chodbě budou doplněny jističe 2x B10/1 pro světelné okruhy a 1x B16/1 s proudovým chráničem 16A/30mA pro zásuvkový okruh č.1. Zároveň budou do stáv. rozvaděče doplněny přepěťové ochrany stupeň B a C, pokud již nejsou osazeny. Nutno zkontrolovat. Přesné rozmístění svítidel a hodnota osvětlení viz. příloha „výpočet osvětlení“. Výška umístění vypínačů bude 1,5m od podlahy, zásuvek 1,2m od podlahy.

Při el. montážních pracech nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy.