## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
Pro takto označené položky doloží uchazeč technický list výrobce.

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VN&ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO01 | Zimní stadion |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1a | Vybavení místností |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.3.2 | Zařízení odvodu tepla a kouře |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.2 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.3 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.4 | Měření a regulace (M&R) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.5a | Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.5b | Silnoproudá elektrotrochnika - trafostanice a VN část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.6 | Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.9 | Ledová plocha |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | IO01 | Zpevněné plochy, chodníky, zatravněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.2.1 | Zpevněné plochy, chodníky, zatravněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | IO02 | Přípojka dešťové kanalizace, areálová dešťová kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.2.2 | Přípojka dešťové kanalizace, areálová dešťová kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | IO03 | Přípojka splaškové kanalizace, areálová splašková kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.2.3 | Přípojka splaškové kanalizace, areálová splašková kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | IO04 | Vodovodní přípojka, areálový vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.2.4 | Vodovodní přípojka, areálový vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PS01 | Technologie chlazení ledové plochy, výroba tepla a chladu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.7 | Technologie chlazení ledové plochy, výroba tepla a chladu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PS02 | Výtah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.8 | Výtah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 22 | Piloty |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 33 | Sloupy a pilíře,stožáry,stojky |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 913 | Sportovní vybavení |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | HSV |  |  | 0
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| ZOTK1 | Zařízení ZOKT včetně systému pro otevírání dveří pro přívod vzduchu |  |  | HSV |  |  | 0
| ZOTK2 | Lokální detekce požáru (LDP) |  |  | HSV |  |  | 0
| ZOTK3 | Potrubní rozvody |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 768A | Vybavení místností |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21-05-01 | Rozvodna VN a trafostanice - dodávka |  |  | MON |  |  | 0
| M21-05-02 | Montáž - Rozvodna VN a trafostanice |  |  | MON |  |  | 0
| M21-05-03 | Rozvaděč VN a přípojka VN - dodávka Eon |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-01 | Rozvaděče NN - dodávka |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-02 | Montáž - Rozvaděče NN |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-03 | Umělé osvětlení - dodávka |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-04 | Montáž - Umělé osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-05 | Zemnění - dodávka |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-06 | Montáž - Zemnění |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-07 | Instalační přístroje - dodávka |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-08 | Montáž - Instalační přístroje |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-09 | Kabely - dodávka |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-10 | Montáž - Kabely |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-11 | Instalační materiál - dodávka |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-12 | Montáž - instalačního materiálu |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-13 | Dodávka zařízení - hromosvod |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-14 | Montáž zařízení - hromosvod |  |  | MON |  |  | 0
| M21-45-15 | Pomocné práce při instalaci |  |  | MON |  |  | 0
| M22-AV | AV Audio systém |  |  | MON |  |  | 0
| M22-PTZS | PZTS Zabezpečovací systém |  |  | MON |  |  | 0
| M22-SB | AV scoreboard systém |  |  | MON |  |  | 0
| M22-SK | Strukturovaná kabeláž |  |  | MON |  |  | 0
| M22-TRU | TRU nosný systém kabelových tras |  |  | MON |  |  | 0
| M22-VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | MON |  |  | 0
| M24-1 | Zař. č. 1 - Větrání a odvlhčování ledové plochy |  |  | MON |  |  | 0
| M24-2 | Zařízení č. 2 - Větrání šaten |  |  | MON |  |  | 0
| M24-3 | Zařízení č. 3 - Větrání bufetu |  |  | MON |  |  | 0
| M24-4 | Zař. č. 4 - Větrání technických místností |  |  | MON |  |  | 0
| M24-5 | Zař. č. 5 - Odvlhčování sušícího tunelu a skladu |  |  | MON |  |  | 0
| M24-O | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| M34-01 | Technologie chlazení ledové plochy |  |  | MON |  |  | 0
| M34-02a | Ohřev TUV |  |  | MON |  |  | 0
| M34-03 | Výměníky tepla |  |  | MON |  |  | 0
| M34-04 | Oběhová čerpadla |  |  | MON |  |  | 0
| M34-05 | Armatury |  |  | MON |  |  | 0
| M34-06 | Potrubí a tvarovky |  |  | MON |  |  | 0
| M34-07 | Chlazení ledové plochy |  |  | MON |  |  | 0
| M34-08 | Vytápění podloží ledové plochy |  |  | MON |  |  | 0
| M34-09 | Izolace |  |  | MON |  |  | 0
| M34-10 | Náplně |  |  | MON |  |  | 0
| M34-11 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M36-1-01 | M&R - snímače a akční členy |  |  | MON |  |  | 0
| M36-1-02a | M&R - nadstavba - řídící systém |  |  | MON |  |  | 0
| M36-1-02b | M&R - nadstavba - operátorské pracoviště |  |  | MON |  |  | 0
| M36-1-02c | M&R - nadstavba - software |  |  | MON |  |  | 0
| M36-1-03a | M&R - rozvaděč RMT1 |  |  | MON |  |  | 0
| M36-1-03b | M&R - rozvaděč RA03-1 |  |  | MON |  |  | 0
| M36-1-03c | M&R - rozvaděč RA03-2 |  |  | MON |  |  | 0
| M36-1-03d | M&R - rozvaděč RA04 |  |  | MON |  |  | 0
| M36-1-04 | M&R - instalační materiál |  |  | MON |  |  | 0
| M36-1-05 | M&R - ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| M99 | Ostatní práce "M" |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| ZOTK4 | Pomocný materiál a práce |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VN&ON 01 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | VN&ON | Vedlejší a ostatní náklady | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 01 | Vedlejší a ostatní náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
4 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
6 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
7 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
8 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## SO01 D.1.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Zimní stadion | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 653.63 |  |  |  |  | DIL
1 | 131201110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 116.0671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.26666 | 30.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | výkopy pro sněžnou jámu a šachty pod úroveň HTÚ : | [23 empty] | VV | 0
|  | (8,97*6,72)*1,5+(2,3*2,6)*0,4+(3*2,6)*0,5 |  | 96.7096 | [21 empty] | VV | 0
|  | jáma pro šachtu v místnosti 1NP37 : (1,9+0,2+0,25+(0,7+0,35)*2)*(2,7+0,2+0,4+(0,7+0,35))*1 |  | 19.3575 | [21 empty] | VV | 0
2 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 318.3071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.011 | 3.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | přemístění zeminy pro zpětné zásypy v rámci stavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | zpětný obsyp budovy : 265*0,9 |  | 238.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | zpětný zásyp sněžné jámy a šachet : (8,97*6,72-3,5*5)*1,5+(2,3*2,6-1,7+2,1)*0,4+(3*2,6-2,3*2,1)*0,5 |  | 68.2046 | [21 empty] | VV | 0
|  | zpětný zásyp jámy pro šachtu v místnosti 1NP37 : ((1,9+0,2+0,25+(0,7+0,35)*2)*(2,7+0,2+0,4+(0,7+0,35))-2,35*3,3)*1 |  | 11.6025 | [21 empty] | VV | 0
|  | (bude použita zeminy z HTÚ, uskladněná na pozemku stavby) : | [23 empty] | VV | 0
3 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 176.5167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.202 | 35.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [23 empty] | SPI
|  | zpětný zásyp pro sněžnou jámu a šachty pod úroveň HTÚ : | [23 empty] | VV | 0
|  | (8,97*6,72-3,5*5)*1,5+(2,3*2,6-1,7+2,1)*0,4+(3*2,6-2,3*2,1)*0,5 |  | 68.2046 | [21 empty] | VV | 0
|  | výkopy pro sněžnou jámu a šachty pod úroveň HTÚ : | [23 empty] | VV | 0
|  | (8,97*6,72)*1,5+(2,3*2,6)*0,4+(3*2,6)*0,5 |  | 96.7096 | [21 empty] | VV | 0
|  | jáma pro šachtu v místnosti 1NP37 : ((1,9+0,2+0,25+(0,7+0,35)*2)*(2,7+0,2+0,4+(0,7+0,35))-2,35*3,3)*1 |  | 11.6025 | [21 empty] | VV | 0
4 | 175101201R00 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny | m3 | 238.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Indiv | 2.195 | 523.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, | [23 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
|  | zpětný obsyp budovy : 265*0,9 |  | 238.5 | [21 empty] | VV | 0
5 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 3333.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.018 | 60.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [23 empty] | SPI
|  | hutnění základové spáry : | [23 empty] | VV | 0
|  | 68,3*32,8+80,4*13,6 |  | 3333.68 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 374.97 |  | 0 |  |  |  |  | 2155.88 |  |  |  |  | DIL
6 | 311112320RT3 | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25 | m2 | 89.8005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4847 | 43.53 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.698 | 62.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, | [23 empty] | SPI
|  | Atiky : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 1.NP : (6,425+11,55+25,86)*2*0,85 |  | 74.5195 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2.NP : (8,9*2+25,86)*0,35 |  | 15.281 | [21 empty] | VV | 0
7 | 311238139R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 56 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 8,00 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,0 W/m2.K | m2 | 298.6625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29018 | 86.67 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.87 | 259.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dělící stěna mezi halou a přístavbou v 1.NP : (6,175*6+6,25*4)*2,88 |  | 178.704 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -3*3-1,2*2,165*3 |  | -16.794 | [21 empty] | VV | 0
|  | vnitřní nosná stěna m.č. 1NP29 : (3,5+7,2+1,825)*3,35 |  | 41.9588 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -1*2,165-1*2,035 |  | -4.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | podezdívka obvodového pláště u střechy přístavby : (6,1*6+3,95*2)*0,85 |  | 37.825 | [21 empty] | VV | 0
|  | dělící stěna mezi halou a přístavbou ve 2.NP : (6,1*4-2,3)*(2,4+1,25) |  | 80.665 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -1*2,25-2,625*2,25-2,3*1,35-6,1*1,35 |  | -19.4962 | [21 empty] | VV | 0
8 | 311271175R00 | Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,71 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,612 W/m2.K | m2 | 58.0988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1063 | 6.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.585 | 33.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dělící přizdívka v 1.NP : 2*3,75 |  | 7.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | obvodové zdivo 2.NP : (9,625+0,2+7)*3,15-1*2,4 |  | 50.5988 | [21 empty] | VV | 0
9 | 311271176R00 | Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,71 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K | m2 | 30.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13284 | 4.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.6492 | 19.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dělící stěna soc. zař. v 1NP : 1*3,75 |  | 3.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | obvodové zdivo 2.NP : (7+1,5)*3,15 |  | 26.775 | [21 empty] | VV | 0
10 | 311271251R00 | Zdivo nosné z tvárnic keramzitových tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,74 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 W/m2.K | m2 | 451.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.19029 | 85.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.577 | 260.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | obvodové zdivo 1.NP : (2,25+7,1+6,25*12+7,1+3,65+6,175)*3,2 |  | 324.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -2,25*0,9-4,4*0,9-3,125*0,9-6,25*0,9*6-3,35*0,9-2,7*3*2-3,35*3-1,95*2,1*2-3*3 |  | -89.0025 | [21 empty] | VV | 0
|  | dělící stěny v 1.NP : (7*5+3,4+2,1*4+9,75+2,5+4,2)*3,35 |  | 211.8875 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -1*2,02-0,9*2,02-1*2,165-1*2,15-1*1,25 |  | -9.403 | [21 empty] | VV | 0
|  | schodišťová stěna ve 2.NP : 5*3,15-0,8*2,02 |  | 14.134 | [21 empty] | VV | 0
11 | 311361721R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S | t | 0.78722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0203 | 0.8 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 25.271 | 19.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
|  | Atiky : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 1.NP : ((6,425+11,55+25,86)*2*4*0,85+(6,425+11,55+25,86)*2*4)*0,00089 |  | 0.57739 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2.NP : ((8,9*2+25,86)*4*0,35+(8,9*2+25,86)*4)*0,00089 |  | 0.20983 | [21 empty] | VV | 0
12 | 317144283R00 | Překlady z keramzitbetonu překlady nosné střední, délky 1240 mm - pro otvor 1000 mm, šířky 200 mm, výšky 240 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07224 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.242 | 0.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dělící stěny v 1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
13 | 317144284R00 | Překlady z keramzitbetonu překlady nosné střední, délky 1490 mm - pro otvor 1000 mm, šířky 200 mm, výšky 240 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08965 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.301 | 0.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dělící stěny v 1.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
14 | 317144288R00 | Překlady z keramzitbetonu překlady nosné střední, délky 2490 mm - pro otvor 2000 mm, šířky 200 mm, výšky 240 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14509 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.456 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dělící stěny v 1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
15 | 317168131R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04529 | 0.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.2525 | 2.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1NP29 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP31 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP03 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
16 | 317168132R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05422 | 0.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.26 | 2.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1NP02 : 3+3+3 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
17 | 342172010R00 | Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny stěna jednochuchá, tloušťky do 80 mm | m2 | 161.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 17/ II | Indiv | 0.376 | 60.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | s použitím zvedacího mechanizmu, | [23 empty] | SPI
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | TI panely na vnitřní straně atiky hlavní budovy : (65,4+36,6)*2*0,79 |  | 161.16 | [21 empty] | VV | 0
18 | 342172020R00 | Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny stěna jednochuchá, tloušťky nad 80 mm | m2 | 1585.8273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 17/ II | Indiv | 0.516 | 818.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | s použitím zvedacího mechanizmu, | [23 empty] | SPI
|  | fasádní plášť - viz D.01.01.09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | východní fasáda : 16,575*6,35+26,55*2,81+19,725*6,32 |  | 304.5188 | [21 empty] | VV | 0
|  | západní fasáda : 65,7*9,15 |  | 601.155 | [21 empty] | VV | 0
|  | severní fasáda : 6,43*9,1+6,37*9,8+19,25*10,3-3*2,8+4,85*6,35 |  | 341.6115 | [21 empty] | VV | 0
|  | jižní fasáda : 4,85*6,32+19,6*10,3-1,1*1,85-10,5*0,9+6*9,8+6,45*9,1 |  | 338.542 | [21 empty] | VV | 0
19 | 342172051R00 | Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny Montáž lemovacích prvků stěnových panelů z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny jednoduchých | m | 485.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 18/ I | Indiv | 0.22 | 106.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | s použitím zvedacího mechanizmu, | [23 empty] | SPI
|  | fasádní plášť - viz D.01.01.09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | lemování u atiky : (65,7+36,9)*2 |  | 205.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | lemování rohů : 6,35+6,32+9,15*2 |  | 30.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | lemování stěn : 3,66*2+4,4+4,4+3,66 |  | 19.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | lemování soklů : (65,7+36,9)*2-1,1-3+0,7+0,5+0,7+0,7 |  | 203.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | lemování oken a dveří : 1,1+1,85*2+10,5+0,9*2+3+2,8*2 |  | 25.7 | [21 empty] | VV | 0
20 | 342255020R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm | m2 | 2.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04646 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.51745 | 1.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | přizdívky ve 2.NP : 0,9*3,3 |  | 2.97 | [21 empty] | VV | 0
21 | 342255024R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 221.0795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07471 | 16.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.52915 | 116.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | příčky a přizdívky v 1.NP : (1+2,95+2,8+1,4+1,5+0,65+1,275+2,45+1,935+1,5+2,625+1,8+1,175+2,65+2,5+3,3+2)*3,75 |  | 125.6625 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -0,8*2,02*2+0,9*2,02*5-1,5*2,02 |  | 2.828 | [21 empty] | VV | 0
|  | příčky ve 2.NP : (2,3+2,85+3+1,75*2+4,6+1,9+1,8+2,1*2+8,325+1,275)*3,3 |  | 111.375 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -0,8*2,02*3-0,9*2,02*5-1*2,02-1,4*2,02 |  | -18.786 | [21 empty] | VV | 0
22 | 342255028R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 166.6867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11219 | 18.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.55489 | 92.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | příčky a přizdívky v 1.NP : (4,075*2+2,1+3,3+1,2+2,45+3,375+1,8+2,1+3,3+2,65)*3,75 |  | 114.0938 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -0,8*2,02*2 |  | -3.232 | [21 empty] | VV | 0
|  | příčky ve 2.NP : (4,75+1,9+4,6+6,6)*3,3 |  | 58.905 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -1,4*2,2 |  | -3.08 | [21 empty] | VV | 0
23 | 342255074R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek z kameniva z expandovaného jílu tloušťky 115 mm | m2 | 549.691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15088 | 82.94 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.5209 | 286.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | příčky v 1.NP : (21,125+38,875+7,05*4+2,6+3,75+2,2+0,8+0,15+2*2)*3,75 |  | 381.375 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,375+22,45+9,85*2+6,95+3,175+3+1,45)*3,75 |  | 225.375 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -1*2,15-1,1*2,15*12-0,9*2,02*7-3,21*2,15*2 |  | -57.059 | [21 empty] | VV | 0
24 | 346275115R00 | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 14.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15931 | 2.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.704 | 10.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | přizdívky v soc. zařízení v 1.NP : (1,9+2+1,275+0,9*2+2)*1,6 |  | 14.36 | [21 empty] | VV | 0
25 | 61210104.AR | panel stěnový mat. jádra PUR pěna; exteriér ocel. plech 0,6 mm; interiér ocel. plech 0,4 mm; povrch. úprava žárový povlak; l = 2 000 až 14 500 mm; š = 115,0 cm; h = 6,0 cm | m2 | 174.0528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01104 | 1.92 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | TI panely na vnitřní straně atiky hlavní budovy : (65,4+36,6)*2*0,79 |  | 161.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | ztratné 8% : 0,08 |  | 12.8928 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
26 | 612101211R | panel stěnový mat. jádra PUR pěna; exteriér ocel. plech 0,6 mm; interiér ocel. plech 0,4 mm; povrch. úprava žárový povlak; l = 2 000 až 14 500 mm; š = 115,0 cm; h = 15,0 cm | m2 | 1712.6934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 23.98 | 0 | 0 | SPCM | RTS 15/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | fasádní plášť - viz D.01.01.09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 18 : 1585,82725 |  | 1585.8273 | [21 empty] | VV | 5
|  | ztratné 8% : 0,08 |  | 126.8662 | [21 empty] | VV | 4
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4343.45 |  | 0 |  |  |  |  | 367.38 |  |  |  |  | DIL
27 | 561471120R00 | Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 300 mm | m2 | 3333.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0177 | 59.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.0262 | 87.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím | [23 empty] | SPI
|  | stabilizace základové spáry : | [23 empty] | VV | 0
|  | 68,3*32,8+80,4*13,6 |  | 3333.68 | [21 empty] | VV | 0
28 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 3333.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 1260.13 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.026 | 86.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | podkladní vrstvy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 68,3*32,8+80,4*13,6 |  | 3333.68 | [21 empty] | VV | 0
29 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 3333.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 1260.13 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.026 | 86.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | podkladní vrstvy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 68,3*32,8+80,4*13,6 |  | 3333.68 | [21 empty] | VV | 0
30 | 564861115RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 240 mm | m2 | 3333.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5292 | 1764.18 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.032 | 106.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | podkladní vrstvy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 68,3*32,8+80,4*13,6 |  | 3333.68 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.96 |  | 0 |  |  |  |  | 393.45 |  |  |  |  | DIL
31 | 602021162RT1 | Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, sádrová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm, | m2 | 415.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00945 | 3.92 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.46 | 191.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP01 : (2,625+1,5+2,185)*3,4 |  | 21.454 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP05a : (1*2+2,4)*1,3 |  | 5.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP05b : (1,325+1)*1,3 |  | 3.0225 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP06 : 4,075*1,3 |  | 5.2975 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP09 : 3,3*2*1,3 |  | 8.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP10 : (3,3+2,2)*1,3 |  | 7.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP14 : (2,18+2,45)*1,3 |  | 6.019 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP15 : (1,9+1,275*2)*1,3 |  | 5.785 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP16 : (3,27+2,45)*1,3 |  | 7.436 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP18 : (1,935+1,4)*2*1,3 |  | 8.671 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP20 : 3,375*3,4 |  | 11.475 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP24 : 2,65*3,4-0,8*2,02 |  | 7.394 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP26 : (3,3+2,1)*1,3 |  | 7.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP27 : 3,3*2*1,3 |  | 8.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP43 : 4,075*3,4 |  | 13.855 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP01 : (16,25+6,6+2,175+7,6)*3,15-1,4*2,2-6,1*1,35*2-1,1*2,45 |  | 80.5238 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP03 : (8,175+6,5+1,9)*2*3,15-1,1*2,45-1*2,02-0,9*2,02*2-0,8*2,02-1,1*2,1-2,625*2,25 |  | 86.2392 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP04 : (2,55+2,85)*2*1,05+(2,3+1,8+2,3+0,95)*2*1,05 |  | 26.775 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP05 : (3,45+1,75+1,75+1,1+2,2+1,9+2,3+1,9)*2*1,05 |  | 34.335 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP06 : (4,15+2,1)*2*3,15-0,9*2,02-0,8*2,02 |  | 35.941 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP07 : (2+1,8)*2*0,85 |  | 6.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP08 : (1,275+1,8)*2*1,05 |  | 6.4575 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP09 : (3,175+2,1)*2*1,05 |  | 11.0775 | [21 empty] | VV | 0
32 | 602021211RT7 | Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 25 mm, | m2 | 686.2107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0394 | 27.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.295 | 202.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP02 : (23,05+2,625+39,275)*3,4+1,6*3,4-1*2,15-1,2*2,165*3 |  | 216.326 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP29 : (6,275+11,55+1,825)*3,4-1*2,035-1*2,165 |  | 62.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP30 : 4*3,4 |  | 13.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP31 : (2,85+3,175)*3,4-1*2,02 |  | 18.465 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP36 : 2,8*3,4 |  | 9.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP45 : 65,4*3,8-1,2*2,165*3-3*3 |  | 231.726 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP12 : ((0,7*2+0,35*8)+6,1*4)*(3,9+0,25)-3,1*1,35-5,3*1,35-2,625*2,25-1*2,25+6,1*6*(0,7+0,25) |  | 133.9638 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.41 |  | 0 |  |  |  |  | 1339.68 |  |  |  |  | DIL
33 | 622324114R00 | Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm | m2 | 258.6345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00921 | 2.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.493 | 127.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. | [23 empty] | SPI
|  | fasáda 1.NP přístavby (viz D.01.01.09) : | [23 empty] | VV | 0
|  | východní fasáda : (78,53)*0,9 |  | 70.677 | [21 empty] | VV | 0
|  | západní fasáda : 65,68*1,5+6,425*0,85*2 |  | 109.4425 | [21 empty] | VV | 0
|  | severní fasáda : 12,25*0,85+32,05*0,9 |  | 39.2575 | [21 empty] | VV | 0
|  | jižní fasáda : 12,25*0,85+32,05*0,9 |  | 39.2575 | [21 empty] | VV | 0
34 | 622324124RU1 | Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka | m2 | 81.8685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01852 | 1.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 1.2558 | 102.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | fasáda 1.NP přístavby (viz D.01.01.09) : | [23 empty] | VV | 0
|  | východní fasáda : (78,53-3-1,95*2-3,35-2,7*2)*0,3 |  | 18.864 | [21 empty] | VV | 0
|  | západní fasáda : 65,68*0,4+6,425*0,35*2 |  | 30.7695 | [21 empty] | VV | 0
|  | severní fasáda : 12,25*0,35+(19,6-1,1)*0,25+6*(0,75+0,3)/2+6,44*(0,98+0,45)/2 |  | 16.6671 | [21 empty] | VV | 0
|  | jižní fasáda : 12,25*0,35+(19,25-3)*0,25+6,37*(0,22+0,72)/2+6,4*(0,4+0,92)/2 |  | 15.5679 | [21 empty] | VV | 0
35 | 622324135RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm | m2 | 379.4875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01488 | 5.65 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 1.2558 | 476.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | Včetně rohových lišt na hranách budov. | [23 empty] | SPI
|  | fasáda 1.NP přístavby (viz D.01.01.09) : | [23 empty] | VV | 0
|  | východní fasáda : 26*4,315+26,55*(2,85+0,25)+26*4,315 |  | 306.685 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -3*2,7-6,25*0,9*6-1,95*1,8*2-3,35*2,67-2,7*2,67*2-3,35*0,9-3,1*0,9 |  | -78.0375 | [21 empty] | VV | 0
|  | západní fasáda : 6,425*4,3*2 |  | 55.255 | [21 empty] | VV | 0
|  | severní fasáda : 12,25*4,3 |  | 52.675 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -4,4*0,9-2,25*0,9-1,4*2,7 |  | -9.765 | [21 empty] | VV | 0
|  | jižní fasáda : 12,25*4,3 |  | 52.675 | [21 empty] | VV | 0
36 | 622324135RW1 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, obklad keramickým páskem, 10 zapouštěcích hmoždinek/m2, | m2 | 123.0525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0434 | 5.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 3.227 | 397.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | Včetně rohových lišt na hranách budov. | [23 empty] | SPI
|  | zateplení 2.NP přístavby (viz D.01.01.09) : | [23 empty] | VV | 0
|  | (8,9*2+26,55)*4,05 |  | 179.6175 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -1,1*2,4-(1,45+16,525)*3 |  | -56.565 | [21 empty] | VV | 0
37 | 622324333RV1 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 110.176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 1.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.857 | 94.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | Včetně rohových lišt na hranách budov. | [23 empty] | SPI
|  | vnitřní zateplení mezi halou a přístavbou (viz D.01.01.02 - 08) : | [23 empty] | VV | 0
|  | tribuna : 38,6*(0,75+0,8+0,56+0,5) |  | 100.746 | [21 empty] | VV | 0
|  | výtahová šachta : 2,3*4,1 |  | 9.43 | [21 empty] | VV | 0
38 | 622324731RV1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 85.3727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02005 | 1.71 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.877 | 74.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | Včetně rohových lišt na hranách budov. | [23 empty] | SPI
|  | vnitřní zateplení mezi halou a přístavbou (viz D.01.01.02 - 08) : | [23 empty] | VV | 0
|  | ochoz nad tribunou : (13,48+13,2)*(0,2+0,85) |  | 28.014 | [21 empty] | VV | 0
|  | konstrukce 2.NP nad tribunou : (0,4*11+0,65*12+0,35*8)*4,1 |  | 61.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 6,1*(4,1+0,25)-1*2,25-2,3*3,1-2,625*2,25-5,3*1,35-6,1*1,35 |  | -4.1413 | [21 empty] | VV | 0
39 | 622324137T01 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 250 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm | m2 | 39.825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01635 | 0.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.6678 | 66.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | zateplení podhledu 2.NP přístavby (viz D.01.01.09) : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,55*1,5 |  | 39.825 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 320.99 |  | 0 |  |  |  |  | 525.26 |  |  |  |  | DIL
40 | 631312711RT8 | Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, výztuž ocelovými vlákny, 20 kg / m3 | m3 | 121.8999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.3836 | 290.56 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 3.213 | 391.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). | [23 empty] | SPI |  | hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | tl. 63 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba B : 63,07*0,063 |  | 3.9734 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba C : 39,2*0,063 |  | 2.4696 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba O : 41,23*0,063 |  | 2.5975 | [21 empty] | VV | 0
|  | tl. 65 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba D : 63,34*0,065 |  | 4.1171 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba N : 32,05*0,065 |  | 2.0833 | [21 empty] | VV | 0
|  | tl. 70 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba F : 16,71*0,07 |  | 1.1697 | [21 empty] | VV | 0
|  | tl. 71 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba H : 343,28*0,071 |  | 24.3729 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba I : 69,81*0,071 |  | 4.9565 | [21 empty] | VV | 0
|  | tl. 72 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba K : 9,05*0,072 |  | 0.6516 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba R : 8*0,072 |  | 0.576 | [21 empty] | VV | 0
|  | tl. 74 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba A : 490,73*0,074 |  | 36.314 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet v m.č. 1NP37 : -5,74*0,074 |  | -0.42476 | [21 empty] | VV | 0
|  | tl. 76 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba J : 42,83*0,076 |  | 3.2551 | [21 empty] | VV | 0
|  | tl. 79 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba Q : 121,46*0,079 |  | 9.5953 | [21 empty] | VV | 0
|  | tl. 80 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba E : 95,06*0,08 |  | 7.6048 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet v m.č. 1NP36 : -0,76*1,12*0,08 |  | -0.0681 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba T : 233,2*0,08 |  | 18.656 | [21 empty] | VV | 0
41 | 631315711RT8 | Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 , výztuž ocelovými vlákny, 20 kg / m3 | m3 | 6.0113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.3836 | 14.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 2.317 | 13.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). | [23 empty] | SPI |  | hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | spádová vrstva 111 - 191 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba G : 39,81*(0,111+0,191)/2 |  | 6.0113 | [21 empty] | VV | 0
42 | 632419102RT2 | Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 2 mm, bez penetrace | m2 | 129.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.252 | 32.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba Q : 121,46 |  | 121.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba R : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
43 | 632922952R00 | Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, výškově stavitelné podstavce 35-55 mm | m2 | 140.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.62 | 87.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | Ploché střechy (viz D.01.01.02 - 17) : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 1.NP : (25,8-6,3)*7,2 |  | 140.4 | [21 empty] | VV | 0
44 | 59245340R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 50,0 mm | m2 | 141.804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.109 | 15.46 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Ploché střechy (viz D.01.01.02 - 17) : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 1.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 43 : 140,40000 |  | 140.4 | [21 empty] | VV | 5
|  | ztratné 1% : 0,01 |  | 1.404 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
45 | 64-01-01-001 | Dodávka a montáž vnitřních dřevěných vč. ocel. zárubně a kování, 700 x 1970 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE | [23 empty] | POP
|  | OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚRU: 700x1970mm | [23 empty] | POP
|  | -DO OCELOVÝCH HRANATÝCH ZÁRUBNÍ BEZ PRAHU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -OKOPOVÝ PLECH v=300 mm, MATNÝ NEREZ tl.0,6mm | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE | [23 empty] | POP
|  | INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | -WC ZÁMEK S MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ ZVENKU | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D01 : 5+2 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
46 | 64-01-01-002 | Dodávka a montáž vnitřních dřevěných vč. ocel. zárubně a kování, 700 x 1970 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE | [23 empty] | POP
|  | OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚRU: 700x1970mm | [23 empty] | POP
|  | -DO OCELOVÝCH HRANATÝCH ZÁRUBNÍ BEZ PRAHU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -OKOPOVÝ PLECH v=300 mm, MATNÝ NEREZ tl.0,6mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ ZÁMKU S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE | [23 empty] | POP
|  | INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D02 : 2+0 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
47 | 64-01-01-003 | Dodávka a montáž vnitřních dřevěných vč. ocel. zárubně a kování, 800 x 1970 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE | [23 empty] | POP
|  | OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚRU: 800x1970mm | [23 empty] | POP
|  | -DO OCELOVÝCH HRANATÝCH ZÁRUBNÍ BEZ PRAHU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -OKOPOVÝ PLECH v=300 mm, MATNÝ NEREZ tl.0,6mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ ZÁMKU S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE | [23 empty] | POP
|  | INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | -WC ZÁMEK S MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ ZVENKU | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D03 : 2+2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
48 | 64-01-01-004 | Dodávka a montáž vnitřních dřevěných vč. ocel. zárubně a kování, 800 x 1970 mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE | [23 empty] | POP
|  | OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚRU: 800x1970mm | [23 empty] | POP
|  | -DO OCELOVÝCH HRANATÝCH ZÁRUBNÍ BEZ PRAHU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETY | [23 empty] | POP
|  | -3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -OKOPOVÝ PLECH v=300 mm, MATNÝ NEREZ tl.0,6mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ ZÁMKU S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE | [23 empty] | POP
|  | INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D04 : 8+4 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
49 | 64-01-01-005 | Dodávka a montáž vnitřních dřevěných vč. ocel. zárubně a kování, 800 x 1970 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE | [23 empty] | POP
|  | OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚRU: 800x1970mm | [23 empty] | POP
|  | -DO OCELOVÝCH HRANATÝCH ZÁRUBNÍ BEZ PRAHU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETY | [23 empty] | POP
|  | -3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -OKOPOVÝ PLECH v = 300 mm, MATNÝ NEREZ tl.0,6 mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ ZÁMKU S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE | [23 empty] | POP
|  | INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | -NA VNITŘNÍ STRANĚ VOROROVNÉ NEREZOVÉ BROUŠENÉ | [23 empty] | POP
|  | MADLO VE VÝŠCE 800-900mm | [23 empty] | POP
|  | -WC ZÁMEK S MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ ZVENKU | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D05 : 2+0 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
50 | 64-01-01-006 | Dodávka a montáž vnitřních dřevěných posuvných do pouzdra, vč. pouzdra, 700 x 1970 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE | [23 empty] | POP
|  | POSUVNÉ DO POUZDRA | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚRU: 700x1970mm | [23 empty] | POP
|  | -OKOPOVÝ PLECH v = 300 mm, MATNÝ NEREZ tl.0,6 mm | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE | [23 empty] | POP
|  | INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ POUZDRA DO ZDIVA POD OMÍTKU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: ZÁPUSTNÉ MADLO | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D06 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
51 | 64-01-01-007 | Dodávka a montáž vnitřních dřevěných vč. ocel. zárubně a kování, 800 x 2100 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE | [23 empty] | POP
|  | OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚRU: 800x2100mm | [23 empty] | POP
|  | -DO OCELOVÝCH HRANATÝCH ZÁRUBNÍ BEZ PRAHU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETY | [23 empty] | POP
|  | -3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -OKOPOVÝ PLECH v = 300 mm, MATNÝ NEREZ tl.0,6 mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ ZÁMKU S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE | [23 empty] | POP
|  | INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D07 : 2+1 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
52 | 64-01-01-008 | Dodávka a montáž vnitřních dřevěných vč. ocel. zárubně a kování, 900 x 1970 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE | [23 empty] | POP
|  | OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚRU: 900x1970mm | [23 empty] | POP
|  | -DO OCELOVÝCH HRANATÝCH ZÁRUBNÍ BEZ PRAHU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETY | [23 empty] | POP
|  | -3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -OKOPOVÝ PLECH v = 300 mm, MATNÝ NEREZ tl.0,6 mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ ZÁMKU S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE | [23 empty] | POP
|  | INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D08 : 1+0 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
53 | 64-01-01-009 | Dodávka a montáž vnitřních dřevěných požárních vč. ocel. zárubně a kování, 900 x 1970 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE | [23 empty] | POP
|  | OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚRU: 900x1970mm | [23 empty] | POP
|  | -OKOPOVÝ PLECH v = 300 mm, MATNÝ NEREZ tl.0,6 mm | [23 empty] | POP
|  | -DO OCELOVÝCH HRANATÝCH ZÁRUBNÍ BEZ PRAHU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETY | [23 empty] | POP
|  | -3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ ZÁMKU S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE | [23 empty] | POP
|  | INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE V LIŠTĚ | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ CERTIFIKÁTU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D09 : 0+1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
54 | 64-01-01-010 | Dodávka a montáž vnitřních hliníkových prosklených vč. zárubně a kování, 1050 x 2250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTOČNÉ Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘE ROZMĚR: 950x2170 mm, -OTVOR 1000x2250 mmm | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB VČETNĚ GENERÁLNÍHO KLÍČE | [23 empty] | POP
|  | -MINIMÁLNĚ 3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. (VODOROVNÉ OZNAČENÍ PROSKLENÍ) | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL DVEŘÍ (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - U = 1,2 W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, | [23 empty] | POP
|  | dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKOU V=150 mm, Š=60 mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE V LIŠTĚ | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D10 : 0+1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
55 | 64-01-01-011 | Dodávka a montáž vnitřních hliníkových plných vč. zárubně a kování, 1000 x 2165 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚR OTVOR: 1000x2165mm, -ROZMĚR DVEŘE: 900x2100mm | [23 empty] | POP
|  | -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, | [23 empty] | POP
|  | dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKOU V=150 mm, Š=60 mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE V LIŠTĚ | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘE JAKO SENDVIČOVÝ PLNÝ AL. PANEL | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ HLINÍKOVÝCH RÁMOVÝCH ZÁRUBNÍ | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETY | [23 empty] | POP
|  | -MINIMÁLNĚ 3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB VČETNĚ GENERÁLNÍHO KLÍČE | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D11 : 0+1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
56 | 64-01-01-012 | Dodávka a montáž vnitřních dřevěných prosklených ze 2/3 vč. ocel. zárubně a kování, 900 x 2100 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE | [23 empty] | POP
|  | OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚRU: 900x2100mm | [23 empty] | POP
|  | -DO OCELOVÝCH HRANATÝCH ZÁRUBNÍ BEZ PRAHU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETY | [23 empty] | POP
|  | -3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -OKOPOVÝ PLECH v = 300 mm, MATNÝ NEREZ tl.0,6 mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ ZÁMKU S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE V LIŠTĚ | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ CERTIFIKÁTU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ PROTIPOŽÁRNÍM SKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D12 : 0+2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
57 | 64-01-01-013 | Dodávka a montáž vnitřních dřevěných vč. ocel. zárubně a kování, 1000 x 2100 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE | [23 empty] | POP
|  | OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚRU: 1000x2100mm | [23 empty] | POP
|  | -DO OCELOVÝCH HRANATÝCH ZÁRUBNÍ BEZ PRAHU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETY | [23 empty] | POP
|  | -3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -OKOPOVÝ PLECH v = 300 mm, MATNÝ NEREZ tl.0,6 mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ ZÁMKU S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE | [23 empty] | POP
|  | INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D13 : 1+1 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
58 | 64-01-01-014 | Dodávka a montáž vnitřních dřevěných požárních vč. ocel. zárubně a kování, 1000 x 2100 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE | [23 empty] | POP
|  | OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚRU: 1000x2100mm | [23 empty] | POP
|  | -DO OCELOVÝCH HRANATÝCH ZÁRUBNÍ BEZ PRAHU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETY | [23 empty] | POP
|  | -3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -OKOPOVÝ PLECH v = 300 mm, MATNÝ NEREZ tl.0,6 mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ ZÁMKU S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE | [23 empty] | POP
|  | INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE V LIŠTĚ | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ CERTIFIKÁTU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D14 : 4+6 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
59 | 64-01-01-015 | Dodávka a montáž dveří vnitřních hliníkových plných vč. zárubně a kování, 1100 x 2100 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTOČNÉ Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘE JAKO PLNÝ SENDVIČOVÝ AL. PANEL ROZMĚR: 1100x2100mm | [23 empty] | POP
|  | -OTVOR 1200x2165 mmm | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETOVÉ | [23 empty] | POP
|  | -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB VČETNĚ GENERÁLNÍHO KLÍČE | [23 empty] | POP
|  | -MINIMÁLNĚ 3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL DVEŘÍ (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - U = 1,2 W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘE OPATŘENY PANIKOVOU KLIKOU V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 1125 | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich | [23 empty] | POP
|  | zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKOU V=200 mm, Š=60 mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE V LIŠTĚ | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D15 : 2+1 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
60 | 64-01-01-016 | Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny s automatickými posuvnými dveřmi, 2625 x 2700 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S HLINÍKOVÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI POSUVNÝMI PROSKLENÝMI | [23 empty] | POP
|  | AUTOMATICKÝMI DVEŘMI, S PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY A PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM Z HLINÍKOVÝCH | [23 empty] | POP
|  | ZATEPLENÝCH PROFILŮ BEZ PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -STĚNA ROZMĚRU 2625x2700 mm, DVEŘE 1250x2150 mm | [23 empty] | POP
|  | -SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ A STĚNY SE ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM | [23 empty] | POP
|  | -POSUVNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA NA ELEKTROPOHON OVLÁDANÁ FOTOBUŇKOU, NÍZKÝ POHON,NÁHRADNÍ ZDROJ | [23 empty] | POP
|  | ENERGIE A ZAJIŠTĚNÍ POHYBU DVEŘÍ, PŘI VÝPADKU PROUDU NEBO V PŘÍPADĚ NÁHLÉ PORUCHY AUTOMATICKÉ | [23 empty] | POP
|  | OTEVŘENÍ, SE ZÁMKEM BRÁNÍCÍM NEOPRÁVNĚNÉMU OTEVŘENÍ-REŽIM NOC, MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm | [23 empty] | POP
|  | -POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY: NÁSTŘIK V RAL 7016 - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z | [23 empty] | POP
|  | křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. | [23 empty] | POP
|  | (VODOROVNÉ OZNAČENÍ PROSKLENÍ) | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D16 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
61 | 64-01-01-017 | Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny s dveřmi, 2625 x 2250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S HLINÍKOVÝMI JEDNOKŘÍDLOVÝMI PROSKLENÝMI DOVNITŘ | [23 empty] | POP
|  | OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI, S PEVNÝM BOČNÍM SVĚTLÍKEM Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ S | [23 empty] | POP
|  | PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -STĚNA ROZMĚRU 2625x2250mm, DVEŘE 1000x2170mm | [23 empty] | POP
|  | -SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ A STĚNY SE ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM | [23 empty] | POP
|  | -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÁ KLIKA - KLIKA (HLINÍK), | [23 empty] | POP
|  | -MINIMÁLNĚ 3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V LIŠTĚ A S ROZETOVÝM KOVÁNÍM | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm | [23 empty] | POP
|  | -MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 | [23 empty] | POP
|  | Sb. (VODOROVNÉ OZNAČENÍ PROSKLENÍ, PRŮCHOD ATD.) | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉ STĚNY (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - U = 1,2W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY: NÁSTŘIK V RAL 7016 - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění | [23 empty] | POP
|  | z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D17 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
62 | 64-01-01-018 | Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny s dveřmi, 1400 x 2200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S HLINÍKOVÝMI JEDNOKŘÍDLOVÝMI PROSKLENÝMI DOVNITŘ OTEVÍRAVÝMI | [23 empty] | POP
|  | DVEŘMI, S PEVNÝM BOČNÍM SVĚTLÍKEM Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ BEZ PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -STĚNA ROZMĚRU 1400x2200mm, DVEŘE 1000x2120mm, -MINIMÁLNĚ 3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ A STĚNY SE ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM | [23 empty] | POP
|  | -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÁ KLIKA - KLIKA (HLINÍK) | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V LIŠTĚ A S ROZETOVÝM KOVÁNÍM | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm | [23 empty] | POP
|  | -MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. | [23 empty] | POP
|  | (VODOROVNÉ OZNAČENÍ PROSKLENÍ, PRŮCHOD ATD.) | [23 empty] | POP
|  | -POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY: NÁSTŘIK V RAL 7016 - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla | [23 empty] | POP
|  | dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D18 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
63 | 64-01-01-019 | Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny s dveřmi, 3210 x 3000 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BEZ PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU S | [23 empty] | POP
|  | FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM A JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI PLNÝMI DVEŘMI | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -NADSVĚTLÍK 3210x850 mm | [23 empty] | POP
|  | -JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ 1000x2080 mm, VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘNÍ VÝPLŇ SENDVIČOVÝ PLNÝ AL. PANEL | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM JEDNODUCHÝM SKLEM | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | - RÁMY, SLOUPKY A POUTCE OPATŘENY OBOUSTRANNOU BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ ŠEDÉM | [23 empty] | POP
|  | ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÁ KLIKA - KLIKA (HLINÍK) | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM JEDNODUCHÝM SKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm | [23 empty] | POP
|  | -MINIMÁLNĚ 3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D19 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
64 | 64-01-01-020 | Dodávka a montáž plastového okna vnitřního, 5300 x 1350 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ PLASTOVÉ OKNO DVOUDÍLNÉ, ČTYŘKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLA FIXNÍ | [23 empty] | POP
|  | -Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU, -STAVEBNÍ ROZMĚR: 5300 x 1350 mm | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw = 1,2 W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -SPÁRA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 3 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (1x dorazové na rámu, 1x dorazové na | [23 empty] | POP
|  | křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | -RÁMY, SLOUPKY OPATŘENY OBOUSTRANNOU BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ ŠEDÉM ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ PODKLADNÍHO PROFILU (MIN. 5-ti KOMOROVÉHO) | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O18 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
65 | 64-01-01-021 | Dodávka a montáž plastového okna vnitřního, 6100 x 1350 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ PLASTOVÉ OKNO DVOUDÍLNÉ, ČTYŘKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLA FIXNÍ | [23 empty] | POP
|  | -Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -STAVEBNÍ ROZMĚR: 6100 x 1350 mm | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw = 1,2 | [23 empty] | POP
|  | W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -SPÁRA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 3 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (1x dorazové na rámu, | [23 empty] | POP
|  | 1x dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | -RÁMY, SLOUPKY OPATŘENY OBOUSTRANNOU BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ ŠEDÉM ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ PODKLADNÍHO PROFILU (MIN. 5-ti KOMOROVÉHO) | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O19 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
66 | 64-01-01-022 | Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny s dveřmi, 2000 x 2150 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BEZ PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO | [23 empty] | POP
|  | MOSTU S VÝDEJNÍM JÍDELNÍM OKÉNKEM A JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI PLNÝMI DVEŘMI | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -VÝDEJNÍ VÝSUVNÉ OKÉNKO 1050x1250 mm | [23 empty] | POP
|  | -JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ 900x2080 mm | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘE JAKO PLNÝ SENDVIČOVÝ AL. PANEL VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM JEDNODUCHÝM SKLEM | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | - RÁMY OPATŘENY OBOUSTRANNOU BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ ŠEDÉM ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÁ KLIKA - KLIKA (HLINÍK) | [23 empty] | POP
|  | -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D20 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
67 | 64-01-01-023 | Dodávka a montáž ocelových rolovacích vrat automatických protipožárních, 3000 x 3000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | ROLOVACÍ ZATEPLENÁ PLNÁ OCELOVÁ SAMOZAVÍRACÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ | [23 empty] | POP
|  | -POŽÁRNÍ ELEKTROPOHON NÁHRADNÍ ZDROJ, RUČNÍ VYTAŽENÍ, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ | [23 empty] | POP
|  | -S POVRCHOVOU ÚPRAVOU BAREVNÉHO NÁSTŘIKU V ODSTÍNU ANTRACITOVĚ ŠEDÁ | [23 empty] | POP
|  | U=1,6W/M2K | [23 empty] | POP
|  | - VRATOVÉ KŘÍDLO: Z DVOUSTĚNNÝCH LAMEL Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1 MM VYPLNĚNÝCH | [23 empty] | POP
|  | MINERÁLNÍ VLNOU. JEDNOTLIVÉ LAMELY JSOU SPOJENY DO VRATOVÉHO KŘÍDLA POMOCÍ SPECIÁLNÍHO ZÁMKU. | [23 empty] | POP
|  | - VODÍCÍ PROFILY: VODÍCÍ PROFILY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU O TL. 2,5 MM, ŠÍŘKY 110 MM, | [23 empty] | POP
|  | NAVINOVACÍ HŘÍDEL VYROBENA Z OCELOVÉ TRUBKY SE ZÁKLADNÍM NÁTĚREM, Z OBOU STRAN OPATŘENÁ | [23 empty] | POP
|  | NÁVARKY PRO UPEVNĚNÍ POHONU | [23 empty] | POP
|  | A LOŽISKA NEBO ZAŘÍZENÍ PROTI PÁDU VRAT. | [23 empty] | POP
|  | - POHON: POŽÁRNÝ NÁSTRČNÝ POHON S INTEGROVANÝM ZAŘÍZENÍM PROTI PÁDU VRAT. | [23 empty] | POP
|  | POHON FDF 3.42 ( PRO ZAVŘENÍ PŘI VÝPADKU PROUDU) VČETNĚ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY FS IMPULSNÍ, SE ZÁLOŽNÍ | [23 empty] | POP
|  | BATERIÍ, NABÍJEČKOU, ZVUKOVOU SIGNALIZACÍ, JIŠTĚNÍM SPODNÍ HRANY OPTOSENZORY, PEVNĚ PROPOJENÉ S | [23 empty] | POP
|  | POHONEM, PŘIPOJENÍ NA SÍŤ CEE ZÁSTRČKOU 400V/16A(ČERVENÁ KULATÁ 5KOLÍKOVÁ) KRYTÍ IP 44 | [23 empty] | POP
|  | PRŮMĚRNÁ RYCHLOST OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ JE 0,2 M/S | [23 empty] | POP
|  | - VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO – BLIKACÍ | [23 empty] | POP
|  | - ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU: 3000 MM | [23 empty] | POP
|  | - VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU: 3000 MM | [23 empty] | POP
|  | - MINIMÁLNÍ VÝŠKA NADPRAŽÍ: 480 MM | [23 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINKOVANÝ PLECH | [23 empty] | POP
|  | - BEZ KRYTU NÁBALU | [23 empty] | POP
|  | - DOPORUČENÝ POČET CYKLŮ OTEVÍRÁNÍ ZA DEN: 20 | [23 empty] | POP
|  | - STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST NUTNO DODRŽET DLE KONKRÉTNĚ ZVOLENÉHO VÝROBCE | [23 empty] | POP
|  | - POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3-C | [23 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - POZINK | [23 empty] | POP
|  | - KOTVENÍ DO KERAMICKÉHO ZDIVA PŘES DISTANČNÍ PODLOŽKY DO TEPELNÉ | [23 empty] | POP
|  | IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100 MM | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D21 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
68 | 64-01-01-024 | Dodávka a montáž hliníkových dveří vnitřních plných s požární odolností, 1000 x 2035 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚR OTVOR: 1000x2035mm, -ROZMĚR DVEŘE: 900x1970mm | [23 empty] | POP
|  | -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla | [23 empty] | POP
|  | dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKOU V=150 mm, Š=60 mm | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘE JAKO SENDVIČOVÝ PLNÝ AL. PANEL | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ HLINÍKOVÝCH RÁMOVÝCH ZÁRUBNÍ | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA, ROZETY | [23 empty] | POP
|  | -MINIMÁLNĚ 3ks ZÁVĚSŮ | [23 empty] | POP
|  | -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB VČETNĚ GENERÁLNÍHO KLÍČE | [23 empty] | POP
|  | -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE INTERIÉRU | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE V LIŠTĚ | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ CERTIFIKÁTU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ PROTIPOŽÁRNÍM SKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D22 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 913 | Sportovní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
69 | 913-01-001 | Dodávka a montáž mantinelů | m | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
70 | 913-01-002 | Dodávka a montáž nástavby ochranných skel tloušťky 12 mm | m2 | 319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
71 | 913-01-003 | Dodávka a montáž překrytí reklam na mantinelu | m | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
72 | 913-01-004 | Dodávka a montáž pružné ochranné hrany skla výšky 1800 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
73 | 913-01-005 | Dodávka a montáž hráčské lavice, výška skleněné nástavby 1800 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
74 | 913-01-006 | Dodávka a montáž trestné lavice, výška skleněné nástavby 1800 mm | m | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
75 | 913-01-007 | Dodávka a montáž kotevních prvků před betonáží + 4x brankový nerez set | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
76 | 913-01-008 | Dodávka a montáž ochranné sítě nad skleněnou nástavbou, 2 kusy 39x3 m | m2 | 234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
77 | 913-01-009 | Náklady na dopravu materiálu, montážníků a jejich ubytování | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
78 | 913-01-010 | Dodávka hokejové branky vč. sítí a ochran. podpěr, pružný kolík | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
79 | 913-01-011 | Dodávka lavičky pro sezení hráčů | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 148.69 |  | 0 |  |  |  |  | 1766.28 |  |  |  |  | DIL
80 | 941941051R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 894.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 21.7 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | Indiv | 0.155 | 138.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [23 empty] | SPI
|  | fasádní lešení přístavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : (8+15+81+15+8)*4,5 |  | 571.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 7,5*2*3,5+(3*2+29,6)*7,6 |  | 323.06 | [21 empty] | VV | 0
81 | 941941391R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 1789.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 1.95 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | Indiv | 0.007 | 12.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 80 : 894,56000*2 |  | 1789.12 | [21 empty] | VV | 5
82 | 941941851R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 894.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | Indiv | 0.136 | 121.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 80 : 894,56000 |  | 894.56 | [21 empty] | VV | 5
83 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 2654.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 15.71 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | Indiv | 0.26 | 690.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | lešení pomocné v místnostech : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 2884,42-1530,98-211,42 |  | 1142.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 627,67 |  | 627.67 | [21 empty] | VV | 0
|  | opakované přesuny a použití lešení : 0,5 |  | 884.845 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
84 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m | m3 | 14875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00735 | 109.33 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | Indiv | 0.033 | 490.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | lešení prostorové v prostoru ledové plochy : 1750*8,5 |  | 14875 | [21 empty] | VV | 0
85 | 943943821R00 | Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m | m3 | 14875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | Indiv | 0.021 | 312.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 84 : 14875,00000 |  | 14875 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 1168.13 |  |  |  |  | DIL
86 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 1769.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.308 | 545.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | místnosti přístavby a tribuny s ochozem : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 2884,42-1530,98-211,42 |  | 1142.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 627,67 |  | 627.67 | [21 empty] | VV | 0
87 | 952901114R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m | m2 | 1750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.354 | 619.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | v prostoru ledové plochy : 1750 |  | 1750 | [21 empty] | VV | 0
88 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.17 | 3.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.03.01 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7+1+2+1+1+1+1+1+2+1+3 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
89 | 44984124R | přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 88 : 21,00000 |  | 21 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 665.22 |  |  |  |  | DIL
90 | 998014021R00 | Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m | t | 5237.9293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.127 | 665.22 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.17 |  | 0 |  |  |  |  | 964.87 |  |  |  |  | DIL
91 | 711111001RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | 1524.3376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.5 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Indiv | 0.0275 | 41.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | vodorovná izolace podlah : 65,7*32+78,64*12,34 |  | 3072.8176 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet neizolovaných ploch : | [23 empty] | VV | 0
|  | ledová plocha : -1530,98 |  | -1530.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | sněžná jáma : -3,5*5 |  | -17.5 | [21 empty] | VV | 0
92 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 219.1452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.11 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Indiv | 0.049 | 10.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | izolace podlah - vytažení na svislé konstrukce : (65,7+32*2)*0,65+(78,64+12,34*2+(78,64-65,7))*0,65 |  | 159.874 | [21 empty] | VV | 0
|  | ledová plocha : ((42+10)*2+pi*9,03*2)*0,3 |  | 48.2212 | [21 empty] | VV | 0
|  | sněžná jáma : (3,5+5)*2*0,65 |  | 11.05 | [21 empty] | VV | 0
93 | 711141559TY1 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 1524.3376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0114 | 17.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.45982 | 700.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. | [23 empty] | POP
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | vodorovná izolace podlah : 65,7*32+78,64*12,34 |  | 3072.8176 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet neizolovaných ploch : | [23 empty] | VV | 0
|  | ledová plocha : -1530,98 |  | -1530.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | sněžná jáma : -3,5*5 |  | -17.5 | [21 empty] | VV | 0
94 | 711142559TY1 | Izolace proti zemní vlhkosti svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 219.1452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 2.67 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.532 | 116.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02-09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | izolace podlah - vytažení na svislé konstrukce : (65,7+32*2)*0,65+(78,64+12,34*2+(78,64-65,7))*0,65 |  | 159.874 | [21 empty] | VV | 0
|  | ledová plocha : ((42+10)*2+pi*9,03*2)*0,3 |  | 48.2212 | [21 empty] | VV | 0
|  | sněžná jáma : (3,5+5)*2*0,65 |  | 11.05 | [21 empty] | VV | 0
95 | 711212002RT3 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 138.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.47 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Indiv | 0.385 | 53.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | izolace podlah : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba B : 63,07 |  | 63.07 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba C : 34,2 |  | 34.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba O : 41,23 |  | 41.23 | [21 empty] | VV | 0
96 | 711823121RT2 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 258.6345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Indiv | 0.16 | 41.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | fasáda 1.NP přístavby (viz D.01.01.09) : | [23 empty] | VV | 0
|  | východní fasáda : (78,53)*0,9 |  | 70.677 | [21 empty] | VV | 0
|  | západní fasáda : 65,68*1,5+6,425*0,85*2 |  | 109.4425 | [21 empty] | VV | 0
|  | severní fasáda : 12,25*0,85+32,05*0,9 |  | 39.2575 | [21 empty] | VV | 0
|  | jižní fasáda : 12,25*0,85+32,05*0,9 |  | 39.2575 | [21 empty] | VV | 0
97 | 711-01-01-090 | Utěsnění kabelového prostupu vodotěsnou manžetou, prům. prostupu 90 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.18 - prostupy do šachty pod m.č. 1NP37 : | [23 empty] | VV | 0
|  | průměr prostupu 90 mm : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
98 | 711-01-01-150 | Utěsnění kabelového prostupu vodotěsnou manžetou, prům. prostupu 150 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.18 - prostupy do šachty pod m.č. 1NP37 : | [23 empty] | VV | 0
|  | průměr prostupu 150 mm : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
99 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.53 |  | 0 |  |  |  |  | 4452.84 |  |  |  |  | DIL
100 | 712311106RZ4 | Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2 | m2 | 2393.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 1.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Indiv | 0.0275 | 65.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zastřešení hlavní budovy : 65,4*36,6 |  | 2393.64 | [21 empty] | VV | 0
101 | 712311101RZ1 | Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu | m2 | 870.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.29 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Indiv | 0.0275 | 23.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | Ploché střechy (viz D.01.01.02 - 17) : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 1.NP : (25,8*7,2+6,3*4,7)*2 |  | 430.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | (25,8+7,2+4,7+6,3)*2*(0,85+0,45) |  | 114.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | (25,8-6,3+7,2+4,7)*2*0,85 |  | 53.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2.NP : 25,85*8,7+(25,85+8,7*2)*(0,35+0,45)+25,85*0,5 |  | 272.42 | [21 empty] | VV | 0
102 | 712341559TV1 | Povlaková krytina v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož | m2 | 870.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00553 | 4.82 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 174.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | Ploché střechy (viz D.01.01.02 - 17) : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 1.NP : (25,8*7,2+6,3*4,7)*2 |  | 430.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | (25,8+7,2+4,7+6,3)*2*(0,85+0,45) |  | 114.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | (25,8-6,3+7,2+4,7)*2*0,85 |  | 53.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2.NP : 25,85*8,7+(25,85+8,7*2)*(0,35+0,45)+25,85*0,5 |  | 272.42 | [21 empty] | VV | 0
103 | 712351111RT4 | Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu | m2 | 2393.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.86 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Indiv | 0.207 | 495.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zastřešení hlavní budovy : 65,4*36,6 |  | 2393.64 | [21 empty] | VV | 0
104 | 712373111RU1 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie | m2 | 762.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Indiv | 0.9146 | 697.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | zastřešení přístavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad. 1.NP : (25,55*7,1+5,975*4,4)*2 |  | 415.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | (25,55+7,1+4,4+5,975)*2*(0,5+0,45) |  | 81.7475 | [21 empty] | VV | 0
|  | (7,1+25,55-5,975+4,4)*2*0,3 |  | 18.645 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2.NP : 25,65*8,6+(25,65+8,6*2)*(0,06+0,45)+25,65*0,16 |  | 246.5475 | [21 empty] | VV | 0
105 | 712373121RU1 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie | m2 | 2618.448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Indiv | 0.9146 | 2394.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zastřešení hlavní budovy : 65,4*36,6 |  | 2393.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | atika : (65,4+36,6)*2*(0,79+0,052+0,06+0,2) |  | 224.808 | [21 empty] | VV | 0
106 | 712391171RZ1 | Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu | m2 | 762.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.18 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Indiv | 0.1 | 76.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zastřešení přístavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad. 1.NP : (25,55*7,1+5,975*4,4)*2 |  | 415.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | (25,55+7,1+4,4+5,975)*2*(0,5+0,45) |  | 81.7475 | [21 empty] | VV | 0
|  | (7,1+25,55-5,975+4,4)*2*0,3 |  | 18.645 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2.NP : 25,65*8,6+(25,65+8,6*2)*(0,06+0,45)+25,65*0,16 |  | 246.5475 | [21 empty] | VV | 0
107 | 712391172RZ3 | Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu | m2 | 3380.778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 1.15 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Indiv | 0.11765 | 397.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zastřešení hlavní budovy : 65,4*36,6 |  | 2393.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | atika : (65,4+36,6)*2*(0,79+0,052+0,06+0,2) |  | 224.808 | [21 empty] | VV | 0
|  | zastřešení přístavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad. 1.NP : (25,55*7,1+5,975*4,4)*2 |  | 415.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | (25,55+7,1+4,4+5,975)*2*(0,5+0,45) |  | 81.7475 | [21 empty] | VV | 0
|  | (7,1+25,55-5,975+4,4)*2*0,3 |  | 18.645 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2.NP : 25,65*8,6+(25,65+8,6*2)*(0,06+0,45)+25,65*0,16 |  | 246.5475 | [21 empty] | VV | 0
108 | 712800030VA1 | Zelená střecha, extenzívní zeleň, pouze substrát s výsevem | m2 | 511.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04075 | 20.85 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24885 | 127.35 |  |  |  |  | POL2_
|  | Ploché střechy (viz D.01.01.02 - 17) : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 1.NP : 25,8*7,2+6,3*4,7+6,3*11,35 |  | 286.875 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2.NP : 25,85*8,7 |  | 224.895 | [21 empty] | VV | 0
109 | 283220013R | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0 | m2 | 3786.4714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 8.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zastřešení hlavní budovy a přístavby vč. atiky : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 104 : 2618,44800 |  | 2618.448 | [21 empty] | VV | 5
|  | zastřešení přístavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 103 : 762,33000 |  | 762.33 | [21 empty] | VV | 5
|  | ztratné 12% : 0,12 |  | 405.6934 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
110 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.69 |  | 0 |  |  |  |  | 1831.2 |  |  |  |  | DIL
111 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 1657.4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | Indiv | 0.08 | 132.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba A : 490,73 |  | 490.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet v m.č. 1NP37 : -5,74 |  | -5.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba B : 63,07 |  | 63.07 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba C : 34,2 |  | 34.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba D : 63,34 |  | 63.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba E : 95,06 |  | 95.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet v m.č. 1NP36 : -0,76*1,12 |  | -0.8512 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba F : 16,71 |  | 16.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba H : 343,28 |  | 343.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba I : 69,81 |  | 69.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba J : 42,83 |  | 42.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba K : 9,05 |  | 9.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba N : 32,05 |  | 32.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba O : 41,23 |  | 41.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba Q : 121,46 |  | 121.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba R : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba T : 233,2 |  | 233.2 | [21 empty] | VV | 0
112 | 713131143R00 | Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na beton | m2 | 146.419 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | Indiv | 0.4368 | 63.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | TI vnitřních stěn atiky : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 1.NP : (5,975+11,35+25,55)*2*(0,85+0,45) |  | 111.475 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2.NP : (8,91*2+25,86)*(0,35+0,45) |  | 34.944 | [21 empty] | VV | 0
113 | 713141131R00 | Montáž tepelné izolace střech na plný podklad plně lepená za studena, jednovrstvá | m2 | 32.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.08 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | Indiv | 0.3181 | 10.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | spádová vrstva XPS na atice hlavní budovy : (65,4+36,6)*2*0,16 |  | 32.64 | [21 empty] | VV | 0
114 | 713141131R00 | Montáž tepelné izolace střech na plný podklad plně lepená za studena, jednovrstvá | m2 | 1311.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 3.34 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | Indiv | 0.3181 | 417.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | Ploché střechy (viz D.01.01.02 - 17) : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 vrstvy (TI + spávodá vrstva) : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 1.NP : ((25,8*7,2+6,3*4,7)*2)*2 |  | 861.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2.NP : (25,85*8,7)*2 |  | 449.79 | [21 empty] | VV | 0
115 | 713141151R00 | Montáž tepelné izolace střech na plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | Indiv | 0.07 | 14 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zastřešení hlavní budovy - spádové klíny podél atiky : (65,4+36,6-2)*2*1 |  | 200 | [21 empty] | VV | 0
116 | 713141326R00 | Montáž tepelné izolace střech na plný podklad dvouvrstvé, tloušťky do 250 mm na kotvy | m2 | 2393.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | Indiv | 0.45 | 1077.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zastřešení hlavní budovy : 65,4*36,6 |  | 2393.64 | [21 empty] | VV | 0
117 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu | m2 | 1657.4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | Indiv | 0.07 | 116.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba A : 490,73 |  | 490.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet v m.č. 1NP37 : -5,74 |  | -5.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba B : 63,07 |  | 63.07 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba C : 34,2 |  | 34.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba D : 63,34 |  | 63.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba E : 95,06 |  | 95.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet v m.č. 1NP36 : -0,76*1,12 |  | -0.8512 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba F : 16,71 |  | 16.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba H : 343,28 |  | 343.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba I : 69,81 |  | 69.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba J : 42,83 |  | 42.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba K : 9,05 |  | 9.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba N : 32,05 |  | 32.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba O : 41,23 |  | 41.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba Q : 121,46 |  | 121.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba R : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba T : 233,2 |  | 233.2 | [21 empty] | VV | 0
118 | 28375462R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,622 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m2 | 33.2928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | spádová vrstva XPS na atice hlavní budovy : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 112 : 32,64000 |  | 32.64 | [21 empty] | VV | 5
|  | ztratné 2% : 0,02 |  | 0.6528 | [21 empty] | VV | 4
119 | 28375706R | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 | m3 | 144.2397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 4.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Ploché střechy (viz D.01.01.02 - 17) : | [23 empty] | VV | 0
|  | TI vrstva tl 220 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 1.NP : (25,8*7,2+6,3*4,7)*2*0,22 |  | 94.7628 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2.NP : (25,85*8,7)*0,22 |  | 49.4769 | [21 empty] | VV | 0
120 | 28375855R | deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 2,670 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m2 | 206.7948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.41 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba N : 32,05 |  | 32.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba O : 41,23 |  | 41.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba Q : 121,46 |  | 121.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba R : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | ztratné 2% : 0,02 |  | 4.0548 | [21 empty] | VV | 4
121 | 28375857R | deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 4,000 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m2 | 1483.7826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 4.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba A : 490,73 |  | 490.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet v m.č. 1NP37 : -5,74 |  | -5.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba B : 63,07 |  | 63.07 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba C : 34,2 |  | 34.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba D : 63,34 |  | 63.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba E : 95,06 |  | 95.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet v m.č. 1NP36 : -0,76*1,12 |  | -0.8512 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba F : 16,71 |  | 16.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba H : 343,28 |  | 343.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba I : 69,81 |  | 69.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba J : 42,83 |  | 42.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba K : 9,05 |  | 9.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba T : 233,2 |  | 233.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | ztratné 2% : 0,02 |  | 29.0938 | [21 empty] | VV | 4
122 | 28375950R | deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,780 m2K/W; U = 0,360 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m2 | 150.8116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.35 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | TI vnitřních stěn atiky : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 111 : 146,41900 |  | 146.419 | [21 empty] | VV | 5
|  | ztatné 3% : 0,03 |  | 4.3926 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
123 | 28375973R | deska spádová, klín EPS 200; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK | m3 | 36.0599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 1.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Ploché střechy (viz D.01.01.02 - 17) : | [23 empty] | VV | 0
|  | spádová vrstva tl 20-90 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 1.NP : (25,8*7,2+6,3*4,7)*2*(0,02+0,09)/2 |  | 23.6907 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2.NP : (25,85*8,7)*(0,02+0,09)/2 |  | 12.3692 | [21 empty] | VV | 0
124 | 63140229R | deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 240,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 6,300 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 2441.5128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02888 | 70.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zastřešení hlavní budovy : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 115 : 2393,64000 |  | 2393.64 | [21 empty] | VV | 5
|  | ztratné 2% : 0,02 |  | 47.8728 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
125 | 63140231R | deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 1,500 m2K/W; obj. hmotnost 168,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01005 | 2.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zastřešení hlavní budovy - spádové klíny podél atiky : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 114 : 200,00000 |  | 200 | [21 empty] | VV | 5
|  | ztratné 2% : 0,02 |  | 4 | [21 empty] | VV | 4
126 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 |  | 0 |  |  |  |  | 13.98 |  |  |  |  | DIL
127 | 762441111TT3 | Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 20 mm | m2 | 58.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01402 | 0.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.241 | 13.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | podklad oplechování atiky přístavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad. 1.NP : (25,55+7,1+4,4+5,975)*2*0,45 |  | 38.7225 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2.NP : (25,65+8,6*2)*0,45 |  | 19.2825 | [21 empty] | VV | 0
128 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 123.57 |  |  |  |  | DIL
129 | 764817125R00 | Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž | m | 89.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00123 | 0.11 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | Indiv | 0.307 | 27.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [23 empty] | SPI
|  | viz D.1.1.14 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek K04 : 6,425+12,25+26*2+18,675 |  | 89.35 | [21 empty] | VV | 0
130 | 764816115R00 | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 155 mm, dodávka a montáž | m | 7.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00127 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | Indiv | 0.28 | 2.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [23 empty] | SPI
|  | viz D.1.1.14 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek K02 : 1,875+2,075+0,525+0,25*8+0,2*2+0,4 |  | 7.275 | [21 empty] | VV | 0
131 | 764816120R00 | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž | m | 50.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0.07 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | Indiv | 0.35006 | 17.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [23 empty] | SPI
|  | viz D.1.1.14 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek K01 : 6,25*6+3,35+3,125+4,425+2,225 |  | 50.625 | [21 empty] | VV | 0
132 | 764816125R00 | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž | m | 17.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00173 | 0.03 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | Indiv | 0.368 | 6.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [23 empty] | SPI
|  | viz D.1.1.14 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek K03 : 16,525+1,45 |  | 17.975 | [21 empty] | VV | 0
133 | 764817133T00 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 350 mm | m | 205.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.34 | 69.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1.1.14 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek K05 : 205,2 |  | 205.2 | [21 empty] | VV | 0
134 | 764-01-01-001 | Dodávka a montáž bezpečnostního přepadu z poplastovaného plechu, K06 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD MIN. 100 × 450 MM PRO ŠÍŘKU ATIKY 310 MM | [23 empty] | POP
|  | - Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,55 MM + 0,6 MM (FOL.) | [23 empty] | POP
|  | -PŘIPEVNIT K OBVODOVÝM PANELŮM | [23 empty] | POP
|  | -BARVA DLE ARCHITEKTA | [23 empty] | POP
|  | viz D.01.01.14 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
135 | 998764202R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 11.53 |  |  |  |  | DIL
136 | 766694112R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | Indiv | 0.5473 | 1.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1.1.16 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek T01 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
137 | 766694113R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | Indiv | 0.74034 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1.1.16 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek T01 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
138 | 766694114R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | Indiv | 0.83214 | 9.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1.1.16 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek T01 : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
|  | prvek T02 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
139 | 766-01-01-001 | Dodávka a montáž WC příčky, 1875 x 2100 mm | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA. | [23 empty] | POP
|  | PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI. KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM - AL | [23 empty] | POP
|  | MATERIÁL PŘÍČKY: DTDL "LAMINO" TL. 25 MM | [23 empty] | POP
|  | VÝŠKA PŘÍČKY 2100 MM, Z TOHO 1950 MM TVOŘÍ PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY + 150 MM NASTAVITELNÉ NOŽKY. | [23 empty] | POP
|  | ABS HRANA VE SHODNÉ BARVĚ | [23 empty] | POP
|  | ODSTÍN PŘÍČKY - SANITÁRNÍ ŠEĎ | [23 empty] | POP
|  | VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.16 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek T03 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
140 | 766-01-01-002 | Dodávka a montáž WC příčky, 1900 X 2100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA. | [23 empty] | POP
|  | PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI. KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM - AL | [23 empty] | POP
|  | MATERIÁL PŘÍČKY: DTDL "LAMINO" TL. 25 MM | [23 empty] | POP
|  | VÝŠKA PŘÍČKY 2100 MM, Z TOHO 1950 MM TVOŘÍ PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY + 150 MM NASTAVITELNÉ NOŽKY. | [23 empty] | POP
|  | ABS HRANA VE SHODNÉ BARVĚ | [23 empty] | POP
|  | ODSTÍN PŘÍČKY - SANITÁRNÍ ŠEĎ | [23 empty] | POP
|  | VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.16 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek T04 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
141 | 766-01-01-003 | Dodávka a montáž WC příčky, (2450 + 1400) x 2100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA. | [23 empty] | POP
|  | PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI. KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM - AL | [23 empty] | POP
|  | MATERIÁL PŘÍČKY: DTDL "LAMINO" TL. 25 MM | [23 empty] | POP
|  | VÝŠKA PŘÍČKY 2100 MM, Z TOHO 1950 MM TVOŘÍ PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY + 150 MM NASTAVITELNÉ NOŽKY. | [23 empty] | POP
|  | ABS HRANA VE SHODNÉ BARVĚ + KLIKA + WC ZAVÍRAČ | [23 empty] | POP
|  | 2 KS DVEŘÍ S PRŮCHODNOU ŠÍŘKOU 600 MM, PRAVÉ | [23 empty] | POP
|  | DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V MATNĚ STŘÍBRNÉM ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | ODSTÍN PŘÍČKY - SANITÁRNÍ ŠEĎ | [23 empty] | POP
|  | VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.16 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek T05 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
142 | 607800282R | parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor buk, zlatý dub, mahagon, ořech, carera, olše, světlý dub, tmavý dub, šedý, onyx, kraket, javor, třešeň | m | 64.7062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00304 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.1.1.16 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek T01 : 6,25+4,625+1,525+1,525+4,625+3,35+6,25+4,575+1,575+6,25+3,125+4,425+2,125 |  | 50.225 | [21 empty] | VV | 0
|  | prvek T02 : 6,1+5,3 |  | 11.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | ztratné 5% : 0,05 |  | 3.0812 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
143 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.47 |  | 0 |  |  |  |  | 329.75 |  |  |  |  | DIL
144 | 767587001R00 | Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu | m2 | 361.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00647 | 2.34 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | Indiv | 0.911 | 329.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místnosti v 1.NP : 46,57+2,4+1,32+12,63+6,27+15,4+9,32+7,5+2,41+7,88+7,43+2,71 |  | 121.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10,96+5,63+8,09+15,81+6,19 |  | 46.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | míststni ve 2. NP : 120,13+32,07+13,25+16,48+7,92+3,6 |  | 193.45 | [21 empty] | VV | 0
145 | 767-01-01-001 | Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny, 3350 x 3000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S FIXMÍMI SPODNÍMI VÝPLNĚMI A NADSVĚTLÍKY S OKENNÍMI | [23 empty] | POP
|  | VÝPLNĚMI Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -STĚNA ROZMĚRU 3350x3000mm | [23 empty] | POP
|  | -SPODNÍ ČÁST FIXNÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ SE ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉ STĚNY (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - U = 1,1 W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY: NÁSTŘIK V RAL 7016 - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ | [23 empty] | POP
|  | -SOUČÁSTÍ STĚNY JSOU 2ks HLINÍKOVÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA 1675x850mm SKLÁPĚCÍ POMOCÍ | [23 empty] | POP
|  | BOWDENOVÉHO PÁKOVÉHO OVLADAČE VE VÝŠCE MIN. 1500 mm | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | -SPÁRA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 3 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (1x dorazové na rámu, 1x | [23 empty] | POP
|  | dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY č. | [23 empty] | POP
|  | 398/2009 Sb. (VODOROVNÉ OZNAČENÍ PROSKLENÍ) | [23 empty] | POP
|  | -PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKOU V=200 mm, Š=60 mm | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O12 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
146 | 767-01-01-002 | Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny s automatickými posuvnými dveřmi, 2700 x 3000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S HLINÍKOVÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI POSUVNÝMI PROSKLENÝMI | [23 empty] | POP
|  | AUTOMATICKÝMI DVEŘMI, S PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY A PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM Z HLINÍKOVÝCH | [23 empty] | POP
|  | ZATEPLENÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -STĚNA ROZMĚRU 2700x3000mm, DVEŘE 1250x2100mm | [23 empty] | POP
|  | -SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ A STĚNY SE ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM | [23 empty] | POP
|  | -POSUVNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA NA ELEKTROPOHON OVLÁDANÁ FOTOBUŇKOU, NÍZKÝ POHON,NÁHRADNÍ ZDROJ | [23 empty] | POP
|  | ENERGIE A ZAJIŠTĚNÍ POHYBU DVEŘÍ, PŘI VÝPADKU PROUDU NEBO V PŘÍPADĚ NÁHLÉ PORUCHY AUTOMATICKÉ | [23 empty] | POP
|  | OTEVŘENÍ, SE ZÁMKEM BRÁNÍCÍM NEOPRÁVNĚNÉMU OTEVŘENÍ-REŽIM NOC, MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉ STĚNY (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - U = 1,1 W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY: NÁSTŘIK V RAL 7016 - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z | [23 empty] | POP
|  | křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKOU V=200 mm, Š=60 mm | [23 empty] | POP
|  | -MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. | [23 empty] | POP
|  | (VODOROVNÉ OZNAČENÍ PROSKLENÍ) | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O13 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
147 | 767-01-01-003 | Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny s dveřmi, 2700 x 3000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S HLINÍKOVÝMI JEDNOKŘÍDLOVÝMI PROSKLENÝMI DOVNITŘ OTEVÍRAVÝMI | [23 empty] | POP
|  | DVEŘMI, S PEVNÝM BOČNÍM SVĚTLÍKEM A PEVNÝMI NADSVĚTLÍKY Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ S | [23 empty] | POP
|  | PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -STĚNA ROZMĚRU 2700x3000mm, DVEŘE 900x2100mm | [23 empty] | POP
|  | -SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ A STĚNY SE ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM | [23 empty] | POP
|  | -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÁ KLIKA - KLIKA (HLINÍK) | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V LIŠTĚ A ROZETOVÝM KOVÁNÍM | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm | [23 empty] | POP
|  | -MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. | [23 empty] | POP
|  | (VODOROVNÉ OZNAČENÍ PROSKLENÍ) | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉ STĚNY (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - U = 1,1 W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY: NÁSTŘIK V RAL 7016 - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘE OPATŘENY PANIKOVOU KLIKOU SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 1125 | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z | [23 empty] | POP
|  | křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKOU V=200 mm, Š=60 mm | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O14 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
148 | 767-01-01-004 | Dodávka a montáž hliníkové stěny s dveřmi, 1100 x 2700 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S HLINÍKOVÝMI JEDNOKŘÍDLOVÝMI PROSKLENÝMI VEN | [23 empty] | POP
|  | OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ S | [23 empty] | POP
|  | PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -STĚNA ROZMĚRU 1100x2700mm, DVEŘE 900x2300mm | [23 empty] | POP
|  | -SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ SE ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM | [23 empty] | POP
|  | -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V LIŠTĚ A ROZETOVÝM KOVÁNÍM | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm | [23 empty] | POP
|  | -MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY č. | [23 empty] | POP
|  | 398/2009 Sb. (VODOROVNÉ OZNAČENÍ PROSKLENÍ) | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉ STĚNY (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - U = 1,1 W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY: NÁSTŘIK V RAL 7016 - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového | [23 empty] | POP
|  | těsnění z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), | [23 empty] | POP
|  | materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKOU V=200 mm, Š=60 mm | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÁ KLIKA-KLIKA (HLINÍK) | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
149 | 767-01-01-005 | Dodávka a montáž hliníkové prosklené fasádní stěny, 1162 x 3000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | PROSKLENÁ SLOUPKO - PŘÍČNÍKOVÁ FASÁDA Z HLINÍKOVÝCH IZOLOVANÝCH PROFILŮ S POHLEDOVOU | [23 empty] | POP
|  | ŠÍŘKOU 50mm S PEVNÝMI ČÁSTMI Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM | [23 empty] | POP
|  | MOSTEM | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -STĚNA ROZMĚRU 1162x3000mm, | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉ STĚNY (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 1,1 W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ TĚSNÍCÍCH A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | -KOMAXITOVÁ POVRCH. ÚPRAVA RAL 7016 (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ) | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (LEMOVÁNÍ, OKAPNIC, PŘIPOJOVACÍCH LIŠT ATD.) VE SHODNÉ BARVĚ | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O16 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
150 | 767-01-01-006 | Dodávka a montáž hliníkové prosklené fasádní stěny, 16388 x 3000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | PROSKLENÁ SLOUPKO - PŘÍČNÍKOVÁ FASÁDA Z HLINÍKOVÝCH IZOLOVANÝCH PROFILŮ S POHLEDOVOU ŠÍŘKOU | [23 empty] | POP
|  | 50mm S HLINÍKOVÝMI JEDNOKŘÍDLÝMI PROSKLENÝMI OTEVÍRAVÝMI A SKLÁPĚCÍMI OKNY, S PEVNÝMI ČÁSTMI A | [23 empty] | POP
|  | OKNY Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -STĚNA ROZMĚRU 16388x3000 mm, OKNA 900x1675 mm 5ks | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉ STĚNY (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 1,1 W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ TĚSNÍCÍCH A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | -KOMAXITOVÁ POVRCH. ÚPRAVA RAL 7016 (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ) | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (LEMOVÁNÍ, OKAPNIC, PŘIPOJOVACÍCH LIŠT ATD.) VE SHODNÉ BARVĚ | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | -SPÁRA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 3 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (1x DORAZOVÉ K RÁMU, 1x DORAZOVÉ | [23 empty] | POP
|  | NA KŘÍDLE, 1x STŘEDOVÉ JE PEVNOU SOUČÁSTÍ RÁMU), MATERIÁL EPDM | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ OKEN SYSTÉMOVÉ VČETNĚ KLIKY (HLINÍK) | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O17 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
151 | 767-01-01-007 | Dodávka a montáž hliníkových dvoukřídlých dveří plných, 1850 x 2100 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PLNÉ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ DVEŘE 1850 (1000+850)x2100MM DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ S | [23 empty] | POP
|  | PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM PLNÉ, SPODNÍ ČÁST OPATŘENA ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM, S | [23 empty] | POP
|  | PŘERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE V = 200MM A HLINÍKOVÝM PRAHEM. AKTIVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO | [23 empty] | POP
|  | SAMOZAVÍRAČEM V LIŠTĚ, PASIVNÍ ARETACÍ, ROZETOVÝM KOVÁNÍM A GENERÁLNÍM KLÍČEM. RÁMY PROVEDENY | [23 empty] | POP
|  | V BAREVNÉM NÁSTŘIKU DLE RAL, U=1,2W/M2K | [23 empty] | POP
|  | -PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DESKOU V = 200 mm, Š = 60 mm | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘE JAKO SENDVIČOVÝ ZATEPLENÝ PLNÝ AL. PANEL | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D50 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
152 | 767-01-01-008 | Dodávka a montáž hliníkových rolovacích vrat, 3000 x 3000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | ROLOVACÍ ZATEPLENÁ PRŮMYSLOVÁ HLINÍKOVÁ VRATA TL.67 mm S PROSVĚTLOVACÍM PÁSEM NA ELEKTRICKÝ | [23 empty] | POP
|  | POHON VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ, DÁLKOVÉHO A RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ, MOŽNOSTI VYTAŽENÍ/STAŽENÍ PŘI | [23 empty] | POP
|  | VÝPADKU EL. PROUDU A MOŽNOSTI UZAMČENÍ. POVRCH V BAREVNÉM NÁSTŘIKU DLE RAL, U=1,2W/M2K | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D51 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
153 | 767-01-01-009 | Dodávka a montáž hliníkových jednokřídlých dveří plných, 1000 x 2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PLNÉ HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VEN OTEVÍRAVÉ DVEŘE DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ S PŘERUŠENÝM | [23 empty] | POP
|  | TEPELNÝM MOSTEM SE ZASKLENÍM | [23 empty] | POP
|  | V=200MM A HLINÍKOVÝM PRAHEM. DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM, ROZETOVÝM KOVÁNÍM, | [23 empty] | POP
|  | GENERÁLNÍM KLÍČEM. RÁMY PROVEDENY V BAREVNÉM NÁSTŘIKU DLE RAL, U=1,2W/M2K | [23 empty] | POP
|  | -PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DESKOU V = 200 MM, Š = 60 MM | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘE JAKO SENDVIČOVÝ ZATEPLENÝ PLNÝ AL. PANEL | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÁ KLIKA - KLIKA (HLINÍK) | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘE OPATŘENY PANIKOVOU KLIKOU V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 1125 | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D52 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
154 | 767-01-01-010 | Dodávka a montáž hliníkových dvoukřídlých vrat plných (přívod vzduchu pro ZOTK), 3000 x 3000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | HLINÍKOVÁ SYMETRICKÁ DVOUKŘÍDLOVÁ PLNÁ ZATEPLENÁ VRATA SLOUŽÍCÍ JAKO PŘÍVOD VZDUCHU PRO ZOTK, | [23 empty] | POP
|  | VČETNĚ NÁHRADNÍHO ZDROJE A SAMOZAVÍRAČŮ S ELEKTRICKÝMI MAGNETY PRO OTEVŘENÍ NA ZÁKLADĚ | [23 empty] | POP
|  | IMPULZU ZOTK, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ. POVRCH V BAREVNÉM NÁSTŘIKU DLE RAL, U=1,6W/M2K | [23 empty] | POP
|  | -PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DESKOU V = 200 MM, Š = 60 MM | [23 empty] | POP
|  | -AKTIVNÍ KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO PANIKOVOU KLIKOU V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 1125 | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek D53 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
155 | 767-01-01-011 | Dodávka a montáž sedadel se sklopným sedátkem bez opěrek rukou, včetně kotvícího a pomocného materiálu | ks | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.03 : 6*28 |  | 168 | [21 empty] | VV | 0
156 | 767-01-01-101 | Dodávka a montáž poklopu ze slzičkového plochu, Z02 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0345 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | ZAKRYTÍ REVIZNÍ ŠACHTY PLECHOVÝM POKLOPEM, VČETNĚ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE (RÁMU PRO OSAZENÍ) | [23 empty] | POP
|  | - VÝPLŇ PROTISKLUZNÝ SLZIČKOVANÝ PLECH TL. 5 mm | [23 empty] | POP
|  | - VELIKOST 660 × 960 mm | [23 empty] | POP
|  | - DO RÁMŮ Z ÚHLENÍKŮ 30/30/3 mm + NAVAŘENÁ PÁSOVINA 10/5 mm S KOTVAMI Z PÁSOVINY 30/4 mm, DL. 150 mm (4×) | [23 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | [23 empty] | POP
|  | - NA TENTO VÝROBEK NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
157 | 767-01-01-102 | Dodávka a montáž zábradlí, Z03 | m | 19.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01796 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | OCELOVE SVAŘOVANE ZABRADLI VYŠKY 0,6 M | [23 empty] | POP
|  | - VODOROVNA VYPLŇ Z POZINKOVANYCH LANEK 6/7 (NOSNOST 150 KG) | [23 empty] | POP
|  | - MADLO: JAKL 60×30×3 MM | [23 empty] | POP
|  | - SLOUPKY: JAKL 60×40×5 MM PO MAX. 1 M | [23 empty] | POP
|  | - KOTVENI SLOUPKU: HORNI, DO ZDĚNÉ ATIKY | [23 empty] | POP
|  | - ČLENĚNI VIZ SCHEMA | [23 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | [23 empty] | POP
|  | - NA TENTO VÝROBEK NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 19,28 |  | 19.28 | [21 empty] | VV | 0
158 | 767-01-01-103 | Dodávka a montáž zábradlí, Z04 | m | 7.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0235 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | OCELOVE SVAŘOVANE ZABRADLI VYŠKY 1,0 M | [23 empty] | POP
|  | - VODOROVNA VYPLŇ Z POZINKOVANYCH LANEK 6/7 (NOSNOST 150 KG) | [23 empty] | POP
|  | - MADLO: JAKL 60×30×3 MM | [23 empty] | POP
|  | - SLOUPKY: JAKL 60×40×5 MM PO MAX. 1 M | [23 empty] | POP
|  | - KOTVENI SLOUPKU: HORNI, DO BETONOVÉ DLAŽBY | [23 empty] | POP
|  | - ČLENĚNI VIZ SCHEMA | [23 empty] | POP
|  | - SOUČASTI BUDE JEDNOKŘIDLA OCELOVA BRANKA PRAVA, S PRŮCHOZIM | [23 empty] | POP
|  | PROFILEM 1 M | [23 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | [23 empty] | POP
|  | - NA TENTO VÝROBEK NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 7,1 |  | 7.1 | [21 empty] | VV | 0
159 | 767-01-01-104 | Dodávka a montáž ocelových rámů pro vzduchotechniku, Z05a, b, c | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.88807 | 0.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 100/100/5 MM (VZT JEDNOTKY) | [23 empty] | POP
|  | -V= 500 mm NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, XXX mm OD ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE | [23 empty] | POP
|  | -KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV PR.16mm (2X NA 1 PATNÍ PLECH) PŘES PATNÍ PLECHY 300×300×8mm | [23 empty] | POP
|  | -ULOŽENÍ NA PRYŽOVÉ PODLOŽKY 300×300×10mm | [23 empty] | POP
|  | -ŠROUBOVÉ SPOJE | [23 empty] | POP
|  | -ROZMĚRY RÁMŮ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI SAMOTNÉ REALIZACI | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
160 | 767-01-01-105 | Dodávka a montáž žebříku Z06 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | OCELOVÝ PROVOZNÍ ŽEBŘÍK PŘÍČLOVÝ, SVISLÝ | [23 empty] | POP
|  | -ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU: 400 mm | [23 empty] | POP
|  | -VZDÁLENOST OS PŘÍČLÍ: 280 mm | [23 empty] | POP
|  | -VZDÁLENOST PRVNÍ PŘÍČLE OD UT: 250 mm | [23 empty] | POP
|  | -VZDÁLENOST MEZI ZATEPLENOU STĚNOU A ŽEBŘÍKEM min. 150 mm | [23 empty] | POP
|  | -POČÁTEK OCHRANNÉHO KOŠE max. 2 m NAD NÁSTUPNÍ ÚROVNÍ | [23 empty] | POP
|  | -DÉLKA ŽEBŘÍKU: 4550 + 1100 mm NAD ATIKU | [23 empty] | POP
|  | -KOTVENÍ DO ZDIVA PŘES DILATAČNÍ PRYŽOVÉ PODLOŽKY- (PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU). | [23 empty] | POP
|  | -V MÍSTĚ ČELNÍHO VÝSTUPU ZE ŽEBŘÍKU MUSÍ BÝT VOLNÝ PRŮCHOD ŠÍŘKY min. 600 mm | [23 empty] | POP
|  | -OCHRANNÝ KOŠ S PRŮLEZNOU ŠÍŘKOU 700 MM, VZDÁLENOST STŘEDNÍHO SPOJOVACÍHO | [23 empty] | POP
|  | PRUTU OD OSY PŘÍČLÍ DLE SKLONU ŽEBŘÍKU 90°: 680 mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ VÝSTUPNÍ PLOŠINY PŘES ATIKU A OCHRANNÉHO ZÁBRADLÍ (PŘESAH ZA VNĚJŠÍ | [23 empty] | POP
|  | HRANU ATIKY MIN. 1500 MM) | [23 empty] | POP
|  | -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
161 | 767-01-01-106 | Dodávka a montáž žebříku Z07 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | OCELOVÝ PROVOZNÍ ŽEBŘÍK PŘÍČLOVÝ, SVISLÝ | [23 empty] | POP
|  | -ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU: 400 mm | [23 empty] | POP
|  | -VZDÁLENOST OS PŘÍČLÍ: 280 mm | [23 empty] | POP
|  | -VZDÁLENOST PRVNÍ PŘÍČLE OD UT: 250 mm | [23 empty] | POP
|  | -VZDÁLENOST MEZI ZATEPLENOU STĚNOU A ŽEBŘÍKEM min. 150 mm | [23 empty] | POP
|  | -POČÁTEK OCHRANNÉHO KOŠE max. 2 m NAD NÁSTUPNÍ ÚROVNÍ | [23 empty] | POP
|  | -DÉLKA ŽEBŘÍKU: 10500 + 1100 mm NAD ATIKU | [23 empty] | POP
|  | -KOTVENÍ DO NOSNÉHO ŽEL. BET. SLOUPU PŘES DILATAČNÍ PRYŽOVÉ PODLOŽKY- (PŘERUŠENÍ | [23 empty] | POP
|  | TEPELNÉHO MOSTU). | [23 empty] | POP
|  | -V MÍSTĚ ČELNÍHO VÝSTUPU ZE ŽEBŘÍKU MUSÍ BÝT VOLNÝ PRŮCHOD ŠÍŘKY min. 600 mm | [23 empty] | POP
|  | -OCHRANNÝ KOŠ S PRŮLEZNOU ŠÍŘKOU 700 MM, VZDÁLENOST STŘEDNÍHO SPOJOVACÍHO | [23 empty] | POP
|  | PRUTU OD OSY PŘÍČLÍ DLE SKLONU ŽEBŘÍKU 90°: 680 mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ VÝSTUPNÍ PLOŠINY PŘES ATIKU A OCHRANNÉHO ZÁBRADLÍ (PŘESAH ZA VNĚJŠÍ | [23 empty] | POP
|  | HRANU ATIKY MIN. 1500 MM) | [23 empty] | POP
|  | -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
162 | 767-01-01-107 | Dodávka a montáž žebříku Z08 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | OCELOVÝ PROVOZNÍ ŽEBŘÍK PŘÍČLOVÝ, SVISLÝ | [23 empty] | POP
|  | -ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU: 400 mm | [23 empty] | POP
|  | -VZDÁLENOST OS PŘÍČLÍ: 280 mm | [23 empty] | POP
|  | -VZDÁLENOST PRVNÍ PŘÍČLE OD UT: 250 mm | [23 empty] | POP
|  | -VZDÁLENOST MEZI ZATEPLENOU STĚNOU A ŽEBŘÍKEM min. 150 mm | [23 empty] | POP
|  | -DÉLKA ŽEBŘÍKU: 3470 + 1100 mm NAD ATIKU | [23 empty] | POP
|  | -KOTVENÍ DO ZDIVA PŘES DILATAČNÍ PRYŽOVÉ PODLOŽKY- (PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU). | [23 empty] | POP
|  | -V MÍSTĚ ČELNÍHO VÝSTUPU ZE ŽEBŘÍKU MUSÍ BÝT VOLNÝ PRŮCHOD ŠÍŘKY min. 600 mm | [23 empty] | POP
|  | -OCHRANNÝ KOŠ S PRŮLEZNOU ŠÍŘKOU 700 MM, VZDÁLENOST STŘEDNÍHO SPOJOVACÍHO | [23 empty] | POP
|  | PRUTU OD OSY PŘÍČLÍ DLE SKLONU ŽEBŘÍKU 90°: 680 mm | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ VÝSTUPNÍ PLOŠINY PŘES ATIKU A OCHRANNÉHO ZÁBRADLÍ (PŘESAH ZA VNĚJŠÍ | [23 empty] | POP
|  | HRANU ATIKY MIN. 1500 MM) | [23 empty] | POP
|  | -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
163 | 767-01-01-108 | Dodávka a montáž záchytného systému střech, Z09 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | BEZPEČNOSTNÍ NEREZOVÝ LANOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM | [23 empty] | POP
|  | -KOTVÍCÍ BODY BUDOU KOTVENY DO ŽB NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP, 2NP A K NOSNÉ | [23 empty] | POP
|  | KONSTRUKCI HLAVNÍ STŘECHY BUDOVY | [23 empty] | POP
|  | -KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY | [23 empty] | POP
|  | -OCELOVÉ KOTVY DÉLKY max. 1000mm S PŘERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTU | [23 empty] | POP
|  | -ZÁCHYTNÝ SYSTÉM BUDE DODÁN VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ | [23 empty] | POP
|  | -KOTEVNÍ PRVKY BUDOU OPATŘENY HYDROIZOLAČNÍMI PVC MANŽETAMI | [23 empty] | POP
|  | -TENTO VÝROBEK A JEHO OSAZENÍ MUSÍ BÝT CERTIFIKOVÁNO | [23 empty] | POP
|  | -VYŠKA KOTVICICH BODŮ NA UROVNI EXTERIEROVE VRSTVY STŘEŠNI KONSTRUKCE 200 MM | [23 empty] | POP
POP
|  | 1 kpl střecha nad technickým zázemím 1.NP | [23 empty] | POP
|  | 1 kpl střecha nad šatnami 1.NP | [23 empty] | POP
|  | 1 kpl střecha nad 2.NP | [23 empty] | POP
|  | 1 kpl střecha hl. budova | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
164 | 767-01-01-109 | Dodávka a montáž zábradlí schodišťového, Z11 | m | 14.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0235 | 0.34 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ ZABRADLÍ NA HLAVNÍM SCHODIŠTI - 1.NP-2.NP OCELOVÉ SVAŘOVANÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY | [23 empty] | POP
|  | 1,0 M | [23 empty] | POP
|  | LEMOVÁNÍM SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU | [23 empty] | POP
|  | - VODOROVNÁ VÝPLŇ Z POZINKOVANÝCH LANEK 6/7 (NOSNOST 150 KG) | [23 empty] | POP
|  | - MADLO: JAKL 60×30×3 MM | [23 empty] | POP
|  | - SLOUPKY: JAKL 60×40×5 MM PO MAX. 1 M-KOTVENI HORNÍ DO KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ | [23 empty] | POP
|  | -ČLENĚNÍ VIZ SCHÉMA | [23 empty] | POP
|  | POVRCHOV. UPRAVA: NATĚR BARVA TMAVA OCELOVA ŠEDÁ (RAL Clasic) | [23 empty] | POP
|  | -MADLO MATNE NEREZOVE KARTAČOVANE | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 1,025+3,21*2+0,2+0,895+1,53+4,58 |  | 14.65 | [21 empty] | VV | 0
165 | 767-01-01-110 | Dodávka a montáž výměn pro výplně otvorů ve fasádním plášti, Z12 | kg | 700.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - Z TRUBEK 100/100/5 mm | [23 empty] | POP
|  | - VČETNĚ KOTEVNÍCH PLECHŮ tl. 5 mm | [23 empty] | POP
|  | - KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO ŽB. PREFA SLOUPŮ | [23 empty] | POP
|  | - SLOUPKY PŘIVAŘIT K NADPRAŽNÍM A PARAPETNÍM PRVKŮM A PATY SLOUKŮ KOTVIT POMOCÍ | [23 empty] | POP
|  | CHEMICKÝCH KOTEV DO ŽB. PREFA PRAHŮ | [23 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2 × ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : | [23 empty] | VV | 0
|  | osa 2 : 500,5 |  | 500.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | osa 12 : 200,2 |  | 200.2 | [21 empty] | VV | 0
166 | 767-01-01-111 | Dodávka a montáž nosné konstrukce atiky, Z14 | m | 359.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - SLOUPKY OSAZENÉ V PODÉLNÉM SMĚRU NA OCELOVÉ NOSNÍKY, V PŘÍČNÉM SMĚRU POMOCÍ | [23 empty] | POP
|  | OCELOVÝCH PLATLÍ NA ŽEL. BET. STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA, SLOUPKY JAKL 100×100×6,3 MM VZDÁLENOSTI | [23 empty] | POP
|  | CCA 2-2,2 M, V PODÉLNÉM SMĚRU BUDOVY VÝŠKA SLOUPKŮ CCA 1065 MM, SLOUPKY NA ŽEL. BET. | [23 empty] | POP
|  | ZTUŽIDLECH VÝŠKY CCA 512 - 934 MM | [23 empty] | POP
|  | - HORNÍ NOSNÝ OCELOVÝ PRVEK: JAKL 100×100×6,3 MM PO OBVODU CELÉ HLAVNÍ STŘECHY BUDOVY | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 359,9 |  | 359.9 | [21 empty] | VV | 0
167 | 767-01-01-112 | Dodávka a montáž roštu sněžné jámy, Z15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | ROŠT: | [23 empty] | POP
|  | - ROZTEČ: 200×200 mm | [23 empty] | POP
|  | - RÁM Z L PROFILU 100×100×10 mm | [23 empty] | POP
|  | - VÝPLŇ PLOCHOU OCELÍ 100×10 mm A 100×10 mm S PŘIČNÝMI PŘÍŘEZY PRO VZÁJEMNÉ | [23 empty] | POP
|  | PROPOJENÍ | [23 empty] | POP
|  | - VŠECHNY SPOJE OVAŘIT KOUTOVÝM SVAREM | [23 empty] | POP
|  | RÁM: | [23 empty] | POP
|  | - OSAZOVACÍ RÁM Z L PROFILŮ 100×100×10 mm | [23 empty] | POP
|  | - KOTVENI POMOCI PLOCHE OCELI 50×5 MM A´ 200 mm | [23 empty] | POP
|  | - VŠECHNY SPOJE OVAŘIT KOUTOVÝM SVAREM | [23 empty] | POP
|  | - OSADIT PŘI BETONÁŽI MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ SNĚŽNÉ JÁMY | [23 empty] | POP
|  | - V DELŠÍM ROZMĚRU ROŠTU (3 M) MOŽNO ROZDĚLIT NA DVA PRVKY | [23 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ UPRAVA: ŽÁROVE ZINKOVÁNÍ | [23 empty] | POP
|  | - NA TENTO VYROBEK NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
168 | 767-01-01-113 | Dodávka a montáž poklopu šachty, Z16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | OCELOVÝ SVAŘOVANÝ POKLOP NA ŠACHTU SVĚTLÝCH ROZMĚRŮ 1200 × 2000 mm | [23 empty] | POP
|  | - BETONOVÝ POKOP ROZMĚRU 4 × 495/1180 mm | [23 empty] | POP
|  | - RÁM Z ÚHELNÍKŮ 70/50/5 MM NA DÉLKU 2000 mm KOTVEN DO BETONOVÉ OBRUBY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV M10 PO 300 mm, | [23 empty] | POP
|  | NA DÉLKU 1200 mm KOTVEN POMOCÍ PÁSOVYCH KOTEV DLOUHÝCH 150 MM (30/4MM) - 6 KUSŮ - DO BETONU PODLAHY | [23 empty] | POP
|  | - RÁM POKLOPU Z ÚHELNIKŮ 70/50/5 mm S VÝPLNI BETONEM + OCELOVÁ SVAŘOVANÁ SÍŤ 6/100 × 6/100 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU | [23 empty] | POP
|  | EPOXIDOVÝ NÁTĚR | [23 empty] | POP
|  | - DO VÝPLNĚ RÁMU ZABETONOVAT SKLOPNÉ UCHYTY PRO SNADNOU MANIPULACI | [23 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | [23 empty] | POP
|  | - NA TENTO VÝROBEK NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
169 | 767-01-01-114 | Dodávka a montáž poklopu šachty, Z17 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | ZAKRYTÍ ŠACHTY SVĚTLÉHO ROZMĚRU 1200 × 1600 MM OCELOVÝM POZINKOVANÝM POROROŠTEM | [23 empty] | POP
|  | - POROROŠT S OKY 30/30/3 MM VČETNĚ POMOCNÉ OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE (PODEPŘENÍ POROROŠTU) | [23 empty] | POP
|  | - VELIKOST 1670 × 1270 MM, PODEPŘENÉ V POLOVINĚ DÉLKY PÁSOVINOU 100/10 A NAVAŘENÝMI ÚHELNÍKY 35/35/3 | [23 empty] | POP
|  | - DO RÁMŮ Z ÚHLENÍKŮ 35/35/3 MM S KOTVAMI Z PÁSOVINY 30/4 MM, DL. 150 MM (11×) | [23 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ | [23 empty] | POP
|  | - NA TENTO VÝROBEK NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
170 | 767-01-01-115 | Dodávka a montáž poklopu ze slzičkového plochu, Z18 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0345 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1.1.15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
171 | 767-01-01-116 | Dodávka a montáž zarážky rolby, Z19 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | OCELOVÁ POZINKOVANÁ TRUBKA 70/5 mm | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ OCELOVÝCH PLATLÍ TL. 8 MM 150/150 MM DO BETONOVÉ | [23 empty] | POP
|  | OBRUBY NA CHEMICKÉ KOTVY 4 × M12 | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
172 | 767-01-01-117 | Dodávka a montáž markýzy, Z20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | OCELOVA MARKÝZA ŠÍŘKY 600 mm, DÉLKY 24,8 m | [23 empty] | POP
|  | - NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | - KRYTINA - DRÁTOSKLO | [23 empty] | POP
|  | - KOTVENO K NOSNÉ KONSTRUKCI TRIBUN POMOCÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ, PROBÍHAJÍCÍCH POD SPODNÍ HRANOU TRIBUN | [23 empty] | POP
|  | - ATYPICKÝ VÝROBEK | [23 empty] | POP
|  | - POVRCH: NATĚR V RAL 7016 | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
173 | 767-01-01-118 | Dodávka a montáž zábradlí, Z21 | m | 19.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0235 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | OCELOVÉ SVAŘOVANÉ ZÁBRADLI VÝŠKY 1,0 M | [23 empty] | POP
|  | - VODOROVNÁ VÝPLŇ Z POZINKOVANÝCH LANEK 6/7 (NOSNOST 150 | [23 empty] | POP
|  | KG) | [23 empty] | POP
|  | - MADLO: JAKL 60×30×3 MM | [23 empty] | POP
|  | - SLOUPKY: JAKL 60×40×5 MM PO MAX. 1 M | [23 empty] | POP
|  | - KOTVENI SLOUPKU: HORNI, DO STROPNÍ KONSTRUKCE | [23 empty] | POP
|  | - ČLENĚNI VIZ SCHEMA | [23 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | [23 empty] | POP
|  | - NA TENTO VÝROBEK NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 19,28 |  | 19.28 | [21 empty] | VV | 0
174 | 767-01-01-119 | Dodávka a montáž zábradlí, Z22 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0235 | 0.94 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | OCELOVÉ SVAŘOVANÉ ZÁBRADLI VÝŠKY 1,0 M | [23 empty] | POP
|  | - VODOROVNÁ VÝPLŇ Z POZINKOVANÝCH LANEK 6/7 | [23 empty] | POP
|  | (NOSNOST 150 KG) | [23 empty] | POP
|  | - MADLO: JAKL 60×30×3 MM | [23 empty] | POP
|  | - SLOUPKY: JAKL 60×40×5 MM PO MAX. 1 M | [23 empty] | POP
|  | - KOTVENI SLOUPKU: HORNI, DO STROPNÍ KONSTRUKCE | [23 empty] | POP
|  | - ČLENĚNI VIZ SCHEMA | [23 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | [23 empty] | POP
|  | - NA TENTO VÝROBEK NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU | [23 empty] | POP
|  | DOKUMENTAC | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 40 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
175 | 767-01-01-120 | Dodávka a montáž zábradlí, Z23 | m | 33.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0235 | 0.78 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | OCELOVÉ SVAŘOVANÉ ZÁBRADLI VÝŠKY 1,0 M | [23 empty] | POP
|  | - VODOROVNÁ VÝPLŇ Z POZINKOVANÝCH LANEK 6/7 (NOSNOST 150 KG) | [23 empty] | POP
|  | - MADLO: JAKL 60×30×3 MM | [23 empty] | POP
|  | - SLOUPKY: JAKL 60×40×5 MM PO MAX. 1 M | [23 empty] | POP
|  | - KOTVENI SLOUPKU: HORNI, DO STROPNÍ KONSTRUKCE | [23 empty] | POP
|  | - ČLENĚNI VIZ SCHEMA VNITŘNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA OCHOZU HLEDIŠTĚ | [23 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | [23 empty] | POP
|  | - NA TENTO VÝROBEK NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 16,6*2 |  | 33.2 | [21 empty] | VV | 0
176 | 767-01-01-121 | Dodávka a montáž zábradlí schodišťového, Z24 | m | 32.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0235 | 0.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | OCELOVÉ SVAŘOVANÉ ZÁBRADLI VÝŠKY 1,0 M | [23 empty] | POP
|  | - VODOROVNÁ VÝPLŇ Z POZINKOVANÝCH LANEK 6/7 (NOSNOST 150 KG) | [23 empty] | POP
|  | - MADLO: JAKL 60×30×3 MM | [23 empty] | POP
|  | - SLOUPKY: JAKL 60×40×5 MM PO MAX. 1 M | [23 empty] | POP
|  | - KOTVENI SLOUPKU: BOČNÍ DO SCHODNIC OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ | [23 empty] | POP
|  | - ČLENĚNI VIZ SCHEMA | [23 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | [23 empty] | POP
|  | - NA TENTO VÝROBEK NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : (3,45+0,9+3,85)*2*2 |  | 32.8 | [21 empty] | VV | 0
177 | 767-01-01-122 | Dodávka a montáž pozinkovaného odvodňovacího žlabu, Z25 | m | 6.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | ŽLAB NAPOJEN NA VNITŘNÍ KANALALIZAČNÍ SYSTÉM | [23 empty] | POP
|  | -OHÝBANÝ PLECH TL. 6 mm | [23 empty] | POP
|  | -ROŠT PLOCHA OCEL 40/10 A KRUHOVÁ pr20 mm V ÚHELNIKOVÉM RÁMU 50/50/6 | [23 empty] | POP
|  | VČETNĚ PÁSOVÝCH KOTEV 50/5 mm DL. 250 mm A=300 mm | [23 empty] | POP
|  | -1KS DL. 3000 mm, 1KS DL 3250 mm | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 3+3,25 |  | 6.25 | [21 empty] | VV | 0
178 | 767-01-01-123 | Dodávka a montáž kastlíku pro venkovní žaluzie, Z26 | m | 19.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 6 mm DO TVARU L, URČEN PRO DODATEČNOU MONTÁŽ | [23 empty] | POP
|  | VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ | [23 empty] | POP
|  | -KOTVENO POMOCÍ OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH HÁKŮ K ŽEL. BET. NOSNÉ STROPNÍ KONSTUKCI | [23 empty] | POP
|  | -1KS DL. 16 525 mm, 1KS DL 1450 mm, 1KS DL 1100 mm | [23 empty] | POP
|  | -BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (RAL 7016) | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.15 : 16,525+1,45+1,1 |  | 19.075 | [21 empty] | VV | 0
179 | 767-01-01-24 | Dodávka a montáž podlahy v místnosti 1NP37, Z27 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.434 | 0.43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1.1.15 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
180 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
181 | 769-01-01-001 | Dodávka a montáž plastového okna, 6250 x 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO DVOUDÍLNÉ, PĚTIKŘÍDLÉ, KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ POMOCÍ | [23 empty] | POP
|  | BOWDENOVÉHO PÁKOVÉHO OVLADAČE VE VÝŠCE MAX. 1500 mm | [23 empty] | POP
|  | -Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ OKNA: SKLOPNÉ | [23 empty] | POP
|  | -STAVEBNÍ ROZMĚR: 6250x900mm | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - | [23 empty] | POP
|  | Uw = 1,1 W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -SPÁRA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 3 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (1x dorazové | [23 empty] | POP
|  | na rámu, 1x dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | - RÁMY, SLOUPKY OPATŘENY OBOUSTRANNOU BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ | [23 empty] | POP
|  | ŠEDÉM ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | - VČETNĚ PODKLADNÍHO PROFILU (MIN. 5-ti KOMOROVÉHO) | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O01 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
182 | 769-01-01-002 | Dodávka a montáž plastového okna, 6250 x 900 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO DVOUDÍLNÉ, ČTYŘKŘÍDLÉ, KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ POMOCÍ | [23 empty] | POP
|  | BOWDENOVÉHO PÁKOVÉHO OVLADAČE VE VÝŠCE MAX. 1500 mm | [23 empty] | POP
|  | -Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ OKNA: SKLOPNÉ | [23 empty] | POP
|  | -STAVEBNÍ ROZMĚR: 6250x900mm | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - | [23 empty] | POP
|  | Uw = 1,1W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -SPÁRA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 3 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (1x dorazové | [23 empty] | POP
|  | na rámu, 1x dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | - RÁMY, SLOUPKY OPATŘENY OBOUSTRANNOU BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ | [23 empty] | POP
|  | ŠEDÉM ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | - VČETNĚ PODKLADNÍHO PROFILU (MIN. 5-ti KOMOROVÉHO) | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O02 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | prvek O03 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
183 | 769-01-01-003 | Dodávka a montáž plastového okna, 3350 x 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO JEDNODÍLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ POMOCÍ | [23 empty] | POP
|  | BOWDENOVÉHO PÁKOVÉHO OVLADAČE VE VÝŠCE MAX. 1500 mm | [23 empty] | POP
|  | -Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ OKNA: SKLOPNÉ | [23 empty] | POP
|  | -STAVEBNÍ ROZMĚR: 3350x900mm | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): | [23 empty] | POP
|  | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw = 1,1W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -SPÁRA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 3 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (1x dorazové | [23 empty] | POP
|  | na rámu, 1x dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | - RÁMY, SLOUPKY OPATŘENY OBOUSTRANNOU BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ | [23 empty] | POP
|  | ŠEDÉM ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | - VČETNĚ PODKLADNÍHO PROFILU (MIN. 5-ti KOMOROVÉHO) | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O04 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
184 | 769-01-01-004 | Dodávka a montáž plastového okna, 6250 x 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO DVOUDÍLNÉ, ČTYŘKŘÍDLÉ, KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ POMOCÍ | [23 empty] | POP
|  | BOWDENOVÉHO PÁKOVÉHO OVLADAČE VE VÝŠCE MAX. 1500 mm | [23 empty] | POP
|  | -Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ OKNA: SKLOPNÉ | [23 empty] | POP
|  | -STAVEBNÍ ROZMĚR: 6250x900mm | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): | [23 empty] | POP
|  | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw = 1,1W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -SPÁRA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 3 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (1x dorazové | [23 empty] | POP
|  | na rámu, 1x dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | - RÁMY, SLOUPKY OPATŘENY OBOUSTRANNOU BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ | [23 empty] | POP
|  | ŠEDÉM ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | - VČETNĚ PODKLADNÍHO PROFILU (MIN. 5-ti KOMOROVÉHO) | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O05 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
185 | 769-01-01-005 | Dodávka a montáž plastového okna, 6250 x 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO DVOUDÍLNÉ, ČTYŘKŘÍDLÉ, KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ POMOCÍ | [23 empty] | POP
|  | BOWDENOVÉHO PÁKOVÉHO OVLADAČE VE VÝŠCE MAX. 1500 mm | [23 empty] | POP
|  | -Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ OKNA: SKLOPNÉ | [23 empty] | POP
|  | -STAVEBNÍ ROZMĚR: 6250x900mm | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): | [23 empty] | POP
|  | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw = 1,1W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -SPÁRA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 3 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (1x dorazové | [23 empty] | POP
|  | na rámu, 1x dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | - RÁMY, SLOUPKY OPATŘENY OBOUSTRANNOU BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ | [23 empty] | POP
|  | ŠEDÉM ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | - VČETNĚ PODKLADNÍHO PROFILU (MIN. 5-ti KOMOROVÉHO) | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnos | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O06 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
186 | 769-01-01-006 | Dodávka a montáž plastového okna, 2250 x 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO JEDNODÍLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ POMOCÍ | [23 empty] | POP
|  | BOWDENOVÉHO PÁKOVÉHO OVLADAČE VE VÝŠCE MAX. 1500 mm | [23 empty] | POP
|  | -Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ OKNA: SKLOPNÉ | [23 empty] | POP
|  | -STAVEBNÍ ROZMĚR: 2250x900mm | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): | [23 empty] | POP
|  | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw = 1,1W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -SPÁRA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 3 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (1x dorazové | [23 empty] | POP
|  | na rámu, 1x dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | - RÁMY, SLOUPKY OPATŘENY OBOUSTRANNOU BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ | [23 empty] | POP
|  | ŠEDÉM ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | - VČETNĚ PODKLADNÍHO PROFILU (MIN. 5-ti KOMOROVÉHO) | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O07 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
187 | 769-01-01-007 | Dodávka a montáž plstového okna, 3125 x 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO JEDNODÍLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ POMOCÍ | [23 empty] | POP
|  | BOWDENOVÉHO PÁKOVÉHO OVLADAČE VE VÝŠCE MAX. 1500 mm | [23 empty] | POP
|  | -Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ OKNA: SKLOPNÉ | [23 empty] | POP
|  | -STAVEBNÍ ROZMĚR: 3125x900mm | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): | [23 empty] | POP
|  | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw = 1,1W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -SPÁRA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 3 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (1x dorazové | [23 empty] | POP
|  | na rámu, 1x dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | - RÁMY, SLOUPKY OPATŘENY OBOUSTRANNOU BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ | [23 empty] | POP
|  | ŠEDÉM ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | - VČETNĚ PODKLADNÍHO PROFILU (MIN. 5-ti KOMOROVÉHO) | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O08 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
188 | 769-01-01-008 | Dodávka a montáž plastového okna, 4400 x 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO DVOUDÍLNÉ, TŘÍKŘÍDLÉ, KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ POMOCÍ BOWDENOVÉHO | [23 empty] | POP
|  | PÁKOVÉHO OVLADAČE VE VÝŠCE MAX. 1500 mm | [23 empty] | POP
|  | -Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ OKNA: SKLOPNÉ | [23 empty] | POP
|  | -STAVEBNÍ ROZMĚR: 4400x900mm | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): | [23 empty] | POP
|  | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw = 1,1W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -SPÁRA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 3 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (1x dorazové na rámu, 1x | [23 empty] | POP
|  | dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | - RÁMY, SLOUPKY OPATŘENY OBOUSTRANNOU BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ ŠEDÉM | [23 empty] | POP
|  | ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | - VČETNĚ PODKLADNÍHO PROFILU (MIN. 5-ti KOMOROVÉHO) | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O09 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
189 | 769-01-01-009 | Dodávka a montáž plastové stěny s dveřmi, 1400 x 3000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PLASTOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ S NADSVĚTLÍKEM, KŘÍDLO OKNA | [23 empty] | POP
|  | NADSVĚTLÍKU SKLÁPĚCÍ POMOCÍ BOWDENOVÉHO PÁKOVÉHO OVLADAČE VE VÝŠCE MIN. 1500 mm | [23 empty] | POP
|  | -Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | VNĚJŠÍ PLASTOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ S NADSVĚTLÍKEM, KŘÍDLO OKNA | [23 empty] | POP
|  | NADSVĚTLÍKU SKLÁPĚCÍ POMOCÍ BOWDENOVÉHO PÁKOVÉHO OVLADAČE VE VÝŠCE MIN. 1500 mm | [23 empty] | POP
|  | -Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -NADSVĚTLÍK 1400x900 | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ NADSVĚTLÍKU: SKLOPNÉ | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘE JAKO SENDVIČOVÝ PLNÝ AL. PANEL | [23 empty] | POP
|  | -STAVEBNÍ ROZMĚR: 1400x3000mm | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉ STĚNY (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw = 1,1W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -SPÁRA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 3 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (1x dorazové na rámu, 1x dorazové | [23 empty] | POP
|  | na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | - RÁMY, SLOUPKY A POUTCE OPATŘENY OBOUSTRANNOU BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ ŠEDÉM ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | -KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÁ KLIKA-KLIKA | [23 empty] | POP
|  | -AKTIVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V LIŠTĚ, PASIVNÍ ARETACÍ | [23 empty] | POP
|  | -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ | [23 empty] | POP
|  | -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm | [23 empty] | POP
|  | -DVEŘE OPATŘENY PANIKOVOU KLIKOU V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 1125 | [23 empty] | POP
|  | -PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKOU V=200 mm, Š=60 mm | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O10 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
190 | 769-01-01-010 | Dodávka a montáž plastového okna, 10500 x 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO ČTYŘDÍLNÉ | [23 empty] | POP
|  | -Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ | [23 empty] | POP
|  | -FIXNÍ ČÁST OKNA 7x | [23 empty] | POP
|  | -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU | [23 empty] | POP
|  | -STAVEBNÍ ROZMĚR: 10500x900mm | [23 empty] | POP
|  | -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM | [23 empty] | POP
|  | -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): | [23 empty] | POP
|  | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw = 1,1W/m2K | [23 empty] | POP
|  | -VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DILATACE A KRYCÍCH LIŠT | [23 empty] | POP
|  | - RÁMY, SLOUPKY OPATŘENY OBOUSTRANNOU | [23 empty] | POP
|  | BAREVNOU FOLIÍ V ANTRACITOVĚ ŠEDÉM ODSTÍNU | [23 empty] | POP
|  | -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: | [23 empty] | POP
|  | 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, | [23 empty] | POP
|  | paropropustnost | [23 empty] | POP
|  | 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace | [23 empty] | POP
|  | 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost | [23 empty] | POP
|  | viz D.1.1.12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek O11 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
191 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.84 |  | 0 |  |  |  |  | 300.52 |  |  |  |  | DIL
192 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m | m2 | 258.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | Indiv | 0.978 | 253.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba B : 63,07 |  | 63.07 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba C : 34,2 |  | 34.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba D : 63,34 |  | 63.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba N : 32,05 |  | 32.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba O : 41,23 |  | 41.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba P : 24,9 |  | 24.9 | [21 empty] | VV | 0
193 | 771275511R00 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00244 | 0.08 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | Indiv | 0.456 | 15.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště ve vstupní hale : 1,5*(11+11) |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
194 | 771277808R00 | Profily na hrany stupňů z Al nebo nerezu s výměnnou nášlapnou plochou z umělé hmoty, výšky 10 mm | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | Indiv | 0.17 | 5.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | protiskluzné profily na hrany stupňů | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště ve vstupní hale : 1,5*(11+11) |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
195 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 113.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | Indiv | 0.236 | 26.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP01 : (7,305+5,65)*2-2,625-1*2-2,7*2+3,375*2+2,6+1,3 |  | 26.535 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP17 : 3,375*2 |  | 6.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP20 : 3,375*2-0,9 |  | 5.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP30 : (3,175+4)*2-1 |  | 13.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP01 : 12,725+7,6+6,6+3,45+2,175 |  | 32.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP03 : (6,5+8,175)*2-0,9*3-1*3-0,8-1,4-2,625 |  | 18.825 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP09 : (3,175+2,1)*2-1 |  | 9.55 | [21 empty] | VV | 0
196 | 59764210R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 276.9053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 5.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlahové skladby B, C, D, N a O : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 191 : 258,79000 |  | 258.79 | [21 empty] | VV | 5
|  | ztratné 7% : 0,07 |  | 18.1153 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
197 | 597642409R | dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér | kus | 117.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00175 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště ve vstupní hale : 1,5*(11+11)/0,3 |  | 110 | [21 empty] | VV | 0
|  | ztratné 7% : 0,07 |  | 7.7 | [21 empty] | VV | 4
198 | 59764241R | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | kus | 405.3047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 194 : 113,41000*3,34 |  | 378.7894 | [21 empty] | VV | 5
|  | ztratné 7% : 0,07 |  | 26.5153 | [21 empty] | VV | 4
199 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.21 |  | 0 |  |  |  |  | 325.23 |  |  |  |  | DIL
200 | 776411000R00 | Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci | m | 387.402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Indiv | 0.0726 | 28.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP02 : ((39,275+23,05+2,625)+1,6+2,495)*2-1,3*3-1,1*10-1*3-0,9*2-2,625 |  | 115.765 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP03 : (4,25+7,05)*2-1,1*2-0,9 |  | 19.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP04 : (4,3+7,05)*2-1,1-0,9-3,21 |  | 17.49 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP07 : (4,6+9,85)*2-1,1*2-0,9 |  | 25.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP08 : (4,6+7,05)*2-1,1*2-0,9 |  | 20.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP11 : (21,1335+2,7)*2-3,21*2-1,1*2 |  | 39.047 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP12 : (6,3+9,85)*2-1,1-0,9 |  | 30.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP21 : (3,375+4,55)*2-1,1 |  | 14.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP23 : (4,65+9,85)*2-1,1-0,9 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP25 : (4,65+9,85)*2-1,1-0,9 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP28 : (3+6,95)*2-1,1 |  | 18.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP33 : (6,325+11,55)*2-3-1 |  | 31.75 | [21 empty] | VV | 0
201 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Indiv | 0.1372 | 1.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP06 : (4,15+2,1)*2-0,8-0,9 |  | 10.8 | [21 empty] | VV | 0
202 | 776511000RU4 | Lepení povlakových podlah pryžových včetně dodávky materiálu z pásů, s dezénem podélným, tloušťka podlahoviny 6 mm, černá | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00849 | 0.07 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Indiv | 0.2652 | 2.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba R : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
203 | 776521110R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 121.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.05 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Indiv | 0.38 | 46.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba Q : 121,46 |  | 121.46 | [21 empty] | VV | 0
204 | 776583110R00 | Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci | m2 | 63.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Indiv | 0.02 | 1.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | guma tl. 8 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba B : 63,07 |  | 63.07 | [21 empty] | VV | 0
205 | 776591000R00 | Položení povlakových podlah ostatních lepení podlah speciálních pryžových z pásů | m2 | 950.566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.24 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Indiv | 0.258 | 245.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | guma tl. 6 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba A : 490,73 |  | 490.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet v m.č. 1NP37 : -1,95*0,72 |  | -1.404 | [21 empty] | VV | 0
|  | guma tl. 8 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba K : 9,05 |  | 9.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | guma tl. 9 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba G : 39,1 |  | 39.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba H : 343,28 |  | 343.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba I : 69,81 |  | 69.81 | [21 empty] | VV | 0
206 | 776971210R00 | Čisticí zóny a rohože textilní rohož, z PVC/PP, tloušťky 10 mm | m2 | 16.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.07 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Indiv | 0.05 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba F : 16,71 |  | 16.71 | [21 empty] | VV | 0
207 | 27252030R | podlahovina pryžová dezén penízkový; průmyslová; pro interier; v rolích; š = 1 230,0 mm; l = 10 000 mm; tl. 8,00 mm; barva černá; třída zatížení 31, 32, 33, 34, 41; tvrdost 80,0 °Sh | m2 | 9.6835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | guma tl. 8 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba K : 9,05 |  | 9.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | ztratné 7% : 0,07 |  | 0.6335 | [21 empty] | VV | 4
208 | 27252033R | podlahovina pryžová dezén penízkový; průmyslová; pro interier; v rolích; š = 1 230,0 mm; l = 10 000 mm; tl. 6,00 mm; barva šedá; třída zatížení 31, 32, 33, 34, 41; tvrdost 80,0 °Sh | m2 | 565.0308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0089 | 5.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | guma tl. 6 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba A : 490,73 |  | 490.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet v m.č. 1NP37 : -1,95*0,72 |  | -1.404 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | soklíky všech gumových podlah v=100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 199 : 387,40200*0,1 |  | 38.7402 | [21 empty] | VV | 5
[26 empty] | VV | 0
|  | ztratné 7% : 0,07 |  | 36.9646 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
209 | 27252034R | podlahovina pryžová dezén penízkový; průmyslová; pro interier; v rolích; š = 1 230,0 mm; l = 10 000 mm; tl. 8,00 mm; barva šedá; třída zatížení 31, 32, 33, 34, 41; tvrdost 80,0 °Sh | m2 | 67.4849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.81 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | guma tl. 8 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba B : 63,07 |  | 63.07 | [21 empty] | VV | 0
|  | ztratné 7% : 0,07 |  | 4.4149 | [21 empty] | VV | 4
210 | 27252035R | podlahovina pryžová dezén penízkový; průmyslová; pro interier; v rolích; š = 1 230,0 mm; l = 10 000 mm; tl. 10,00 mm; barva šedá; třída zatížení 31, 32, 33, 34, 41; tvrdost 80,0 °Sh | m2 | 483.8433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 7.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | guma tl. 9 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba G : 39,1 |  | 39.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba H : 343,28 |  | 343.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba I : 69,81 |  | 69.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | ztratné 7% : 0,07 |  | 31.6533 | [21 empty] | VV | 4
211 | 28410104R | linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 4,00 mm; třída zatížení 23, 34, 43; protiskluzné | m2 | 128.7476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0043 | 0.55 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba Q : 121,46 |  | 121.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | ztratné 6% : 0,06 |  | 7.2876 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
212 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  | 0 |  |  |  |  | 25.41 |  |  |  |  | DIL
213 | 777315181T00 | Podlahy epoxidové stěrkové tl. 4 mm | m2 | 45.3775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01076 | 0.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.56 | 25.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [23 empty] | POP
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba J : 42,83 |  | 42.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | soklík 1NP29 : ((11,55+3,275)*2+1,825-3-1*3)*0,1 |  | 2.5475 | [21 empty] | VV | 0
214 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.35 |  | 0 |  |  |  |  | 422.72 |  |  |  |  | DIL
215 | 781475116R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 413.5528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 2.17 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | Indiv | 0.9584 | 396.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP05a : (2,4+1)*2*2,1-0,8*2,02 |  | 12.664 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP05b : (1,325+1)*2*2,1-0,8*2,01 |  | 8.157 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP06 : (4,075+1,9*2)*2,1+(4,075+1,2*2)*3-0,8*2,02*2-0,9*2,02*2 |  | 29.0945 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP09 : (3,1+1,9)*2*2,1-0,9*2,02*2 |  | 17.364 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP10 : (3,1+1,95*2+2,15)*2,1-0,9*2,02*4+(3,1+2,8*2+2)*3 |  | 44.043 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP13 : (3,45+2,2)*2*3-0,9*2,02+1,6*0,15 |  | 32.322 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP14 : (2,45+2,18)*2*2,1+2*0,15+(2,45+0,9)*2*2,1+0,9*0,15-0,9*2,02-0,7*2,02*2-0,8*2,02-0,9*2,1 |  | 25.799 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP15 : (1,9+1,275)*2,1+1,275*0,15-0,8*2,02 |  | 5.2428 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP16 : (3,27+2,45)*2*2,1-0,9*2,1+(1,2+0,8)*0,15 |  | 22.434 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP18 : (1,935+1,9)*2*2,1-0,9*2,02 |  | 14.289 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP22 : (3,125+1,8)*2*3-0,8*2,02 |  | 27.934 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP24 : (1,6+2,65)*2*3-0,8*2,02 |  | 23.884 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP26 : (3,1+2,5*2+2,1)*3-2,75*0,9+(3,1+2,1*2+2,1)*2,1-0,9*2,02*4 |  | 40.593 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP27 : (2,2+1,875)*2*2,1-0,9*2,02 |  | 15.297 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP04 : (2,3+1,8+2,3+0,95+2,25+2,85)*2*2,1-0,9*2,02*3-0,8*2,02*2+(1,8+0,95)*0,15 |  | 44.0165 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP05 : (3,45+1,75+1,1+1,75+2,2+1,9+2,3+1,9)*2,1-,7*2,02*2-0,8*2,02*2-0,9*2,02*3+1,1*0,15 |  | 22.986 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP07 : (2+1,8)*2*2,3+1,8*0,15-0,8*2,02 |  | 16.134 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP08 : (1,275+1,8)*2*2,1-0,8*2,02 |  | 11.299 | [21 empty] | VV | 0
216 | 781491001V01 | Montáž lišt k obkladům, vč. dodávky plastové lišty | m | 219.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 26.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP05a : (2,4+1)*2 |  | 6.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP05b : (1,325+1)*2 |  | 4.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP06 : (4,075+1,9*2)+(4,075+1,2*2) |  | 14.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP09 : (3,1+1,9)*2 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP10 : (3,1+1,95*2+2,15)+(3,1+2,8*2+2) |  | 19.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP13 : (3,45+2,2)*2+1,6 |  | 12.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP14 : (2,45+2,18)*2+2+(2,45+0,9)*2+0,9 |  | 18.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP15 : (1,9+1,275)+1,275 |  | 4.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP16 : (3,27+2,45)*2+(1,2+0,8) |  | 13.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP18 : (1,935+1,9)*2 |  | 7.67 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP22 : (3,125+1,8)*2 |  | 9.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP24 : (1,6+2,65)*2 |  | 8.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP26 : (3,1+2,5*2+2,1)+(3,1+2,1*2+2,1) |  | 19.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP27 : (2,2+1,875)*2 |  | 8.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP04 : (2,3+1,8+2,3+0,95+2,25+2,85)*2+(1,8+0,95) |  | 27.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP05 : (3,45+1,75+1,1+1,75+2,2+1,9+2,3+1,9)+1,1 |  | 17.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP07 : (2+1,8)*2+1,8 |  | 9.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP08 : (1,275+1,8)*2 |  | 6.15 | [21 empty] | VV | 0
217 | 597813731R | obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk | m2 | 450.7725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0136 | 6.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 214 : 413,55275 |  | 413.5528 | [21 empty] | VV | 5
|  | ztratné 9% : 0,09 |  | 37.2197 | [21 empty] | VV | 4
218 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.39 |  | 0 |  |  |  |  | 499.04 |  |  |  |  | DIL
219 | 783851223R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné | m2 | 937.3492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.44 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | Indiv | 0.315 | 295.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.11 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba E : 95,06 |  | 95.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet v 1NP36 : -0,56*0,72 |  | -0.4032 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba G : 39,81 |  | 39.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba H : 343,28 |  | 343.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba I : 69,81 |  | 69.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba T : 233,2 |  | 233.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba V : 38,72*(0,15+0,56+0,8+0,56+0,8+0,15+0,2) |  | 124.6784 | [21 empty] | VV | 0
|  | soklíky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP33 : ((11,55+6,325)*2-3-1)*0,1 |  | 3.175 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP34 : ((65,4+31,7)*2-1,3*3-3*2)*0,1 |  | 18.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP36 : ((2,3+2,8)*2-1,95)*0,1 |  | 0.825 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP37 : ((2,05+2,8)*2-1,95)*0,1 |  | 0.775 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP43 : ((4,075+2,65)*2-1,1)*0,1 |  | 1.235 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP12 : (65,4+4,67*2)*0,1 |  | 7.474 | [21 empty] | VV | 0
220 | 783893332R00 | Nátěr betonových povrchů vodotěsný antikorozní, na pitnou vodu, podlah, dvojnásobný | m2 | 12.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | Indiv | 0.237 | 2.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | nátěr prohlubně výtahové šachty : 1,8*1,6+(1,8+1,6)*2*1,4 |  | 12.4 | [21 empty] | VV | 0
221 | 783897111R00 | Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x | m2 | 2231.611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.94 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | Indiv | 0.09 | 200.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | nátěry pohledových betonů : | [23 empty] | VV | 0
|  | stropy 1.NP : 109,77+29,94+30,25+45,24+33,07+56,88+51,35+15,29 |  | 371.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 45,73+45,73+20,79+77,11+12,65+9,05+72,91+6,44+5,74+10,54 |  | 306.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny 1.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | obvodové zdivo : 324,08-89,0025 |  | 235.0775 | [21 empty] | VV | 0
|  | vnitřní dělící stěny : (211,8875-9,403+14,134)*2 |  | 433.237 | [21 empty] | VV | 0
|  | příčky v 1.NP : (606,75-57,059)*1,5 |  | 824.5365 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny výtahové šachty : (1,8+1,6)*2*8,8-1*(2,25+2,4) |  | 55.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | stropy 2.NP : 2,21+2,88 |  | 5.09 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 155.86 |  |  |  |  | DIL
222 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 1101.4787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.08 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | Indiv | 0.03248 | 35.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | omítky stěrkové : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 31 : 415,26800 |  | 415.268 | [21 empty] | VV | 5
|  | omítky jádrové : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 32 : 686,21075 |  | 686.2107 | [21 empty] | VV | 5
223 | 784195322R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné | m2 | 1101.4787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.26 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | Indiv | 0.10902 | 120.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.01.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | omítky stěrkové : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 31 : 415,26800 |  | 415.268 | [21 empty] | VV | 5
|  | omítky jádrové : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 32 : 686,21075 |  | 686.2107 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
224 | 430826105R00 | Krytina střech šroubovaná tl. 1,0 mm, 15,29 kg/m2 | m2 | 2393.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz v.č. D.01.01.02 a 07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | trapézové plechy zastřešení hlavní budovy : 65,4*36,6 |  | 2393.64 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 802.23 | haly sportovní víceúčelové | [23 empty] | JKSO
| 30138,01 m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## SO01 D.1.1a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Zimní stadion | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1a | Vybavení místností | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 768A | Vybavení místností |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 76799001 | Box na dámské hygienické pomůcky, 535 × 345 × 200 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP16 - Umývárna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP04 - WC ženy : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP07 - WC gastro : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
2 | 76799002 | Dávkovač pěnového mýdla, 354 x 94 x 120 mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP06 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP10 - Sprchy : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP13 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP14 - WC : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP16 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP22 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP24 - Šatna a zázemí obsluhy : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP26 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP04 - WC ženy : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP05 - WC muži : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP07 - WC gastro : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
3 | 76799003 | Dávkovač vůně - osvěžovač vzduchu, 84 x 326 x 82 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP14 - WC : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP16 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP04 - WC ženy : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP05 - WC muži : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
4 | 76799004 | Dělící příčka z Kari sítě, š 2500, v 3000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP11 - Sušící tunel : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
5 | 76799005 | Dílenská nářaďová skříň, 1044x925x1950 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP30 - Dílna + brusírna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
6 | 76799006 | Dílenský stůl, 2500x880x800 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP30 - Dílna + brusírna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
7 | 76799007 | Kancelářská židle | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP17 - Pokladna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP20 - Kancelář velín : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
8 | 76799008 | Kancelářský stůl, 700x1400x720 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP17 - Pokladna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP20 - Kancelář velín : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP21 - Rozhodčí, trenéři : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP06 - Šatna gastro : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
9 | 76799009 | Kontejner pojízdný, 600x430x600 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP17 - Pokladna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP20 - Kancelář velín : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
10 | 76799010 | Koš na tříděný odpad vnitřní, 1600x800x400 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP02 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP02 - Tribuna 192 míst : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
11 | 76799011 | Kovový pozinkovaný policový regál, 900x1800x450 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP30 - Dílna + brusírna : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP43 - Sklad trenérů : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP06 - Šatna gastro : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
12 | 76799012 | Lavice s opěradlem, věšáky a poličkou, šířka 1000 mm | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP03 - Šatna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP04 - Šatna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP07 - Šatna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP08 - Šatna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP12 - Šatna veřejné bruslení : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP23 - Šatna : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP25 - Šatna : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
13 | 76799013 | Lavice s opěradlem, věšáky a poličkou, šířka 1500 mm | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP03 - Šatna : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP04 - Šatna : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP07 - Šatna : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP08 - Šatna : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP12 - Šatna veřejné bruslení : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP21 - Rozhodčí, trenéři : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP23 - Šatna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP25 - Šatna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
14 | 76799014 | Lavice s opěradlem, věšáky a poličkou, šířka 2000 mm | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP03 - Šatna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP04 - Šatna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP07 - Šatna : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP08 - Šatna : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP12 - Šatna veřejné bruslení : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP23 - Šatna : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP25 - Šatna : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
15 | 76799015 | Lavice s opěradlem, věšáky a poličkou, šířka 3000 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP03 - Šatna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP04 - Šatna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP07 - Šatna : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP08 - Šatna : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP12 - Šatna veřejné bruslení : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP23 - Šatna : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP25 - Šatna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
16 | 76799016 | Odpadkový koš 43 L, 425x285x565 mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP06 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP10 - Sprchy : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP13 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP14 - WC : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP16 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP22 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP24 - Šatna a zázemí obsluhy : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP26 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP04 - WC ženy : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP05 - WC muži : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP07 - WC gastro : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
17 | 76799017 | Plastová židle | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP21 - Rozhodčí, trenéři : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP06 - Šatna gastro : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
18 | 76799018 | Plastový odpadkový koš, Průměr 39 cm, výška 74 cm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP03 - Šatna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP04 - Šatna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP07 - Šatna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP08 - Šatna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP12 - Šatna veřejné bruslení : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP21 - Rozhodčí, trenéři : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP23 - Šatna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP25 - Šatna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
19 | 76799019 | Regál velký, 2500x1800x800 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1NP11 - Sušící tunel : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP28 - Sklad, sušící tunel : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP43 - Sklad trenérů : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
20 | 76799020a | Skřín nadstavec, 1070x800x445 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP17 - Pokladna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP20 - Kancelář velín : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP21 - Rozhodčí, trenéři : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
21 | 76799020b | Skřín podstavec, 445x800x1155 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP17 - Pokladna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP20 - Kancelář velín : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP21 - Rozhodčí, trenéři : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
22 | 76799021 | Šatní skříň na podlavičce, 1200x815x2090 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP24 - Šatna a zázemí obsluhy : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP06 - Šatna gastro : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
23 | 76799022 | Štětka - WC souprava bílá - závěsná, 140x130x345 mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP05b - WC : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP09 - WC : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP15 - WC : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP16 - Umývárna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP24 - Šatna a zázemí obsluhy : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP27 - WC : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP04 - WC ženy : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP05 - WC muži : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP07 - WC gastro : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
24 | 76799023 | Věšáková tyč, délka 2500 mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP11 - Sušící tunel : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP28 - Sklad, sušící tunel : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
25 | 76799024 | Zásobník na hygienické sáčky, 95x32x135 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP16 - Umývárna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP04 - WC ženy : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP07 - WC gastro : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
26 | 76799025 | Zásobník na papírové ručníkové role, 425 x 342 x 251 mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP06 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP10 - Sprchy : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP13 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP14 - WC : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP16 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP22 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP24 - Šatna a zázemí obsluhy : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP26 - Umývárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP04 - WC ženy : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP05 - WC muži : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP07 - WC gastro : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
27 | 76799026 | Zásobník na toaletní papír velkokapacitní, 497 x 357 x 131 mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP05b - WC : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP09 - WC : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP15 - WC : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP16 - Umývárna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP24 - Šatna a zázemí obsluhy : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP27 - WC : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP04 - WC ženy : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP05 - WC muži : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP07 - WC gastro : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
28 | 76799027 | orientační systém, oceněno paušálně fixní cenou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
29 | 76799028 | Židle jídelní | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 2NP01 - Bufet : 56 |  | 56 | [21 empty] | VV | 0
30 | 76799028 | Židle jídelní | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2NP01 - Bufet : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
31 | 76799029 | Jídelní stůl | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2NP01 - Bufet : 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
32 | 76799030 | Barový pult a kuchyňská linka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2NP01 - Bufet : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
33 | 76799031 | Myčka nádobí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2NP01 - Bufet : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
34 | 76799032 | Změkčovač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2NP01 - Bufet : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
35 | 76799033 | Mikrovlnná trouba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2NP01 - Bufet : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
36 | 76799034 | Výčepní pult s dřezem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2NP01 - Bufet : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
37 | 76799035 | Výčepní stojan | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2NP01 - Bufet : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
38 | 76799036 | Skříň chladící vestavná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2NP01 - Bufet : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
39 | 76799037 | Skříň chladící prosklená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2NP01 - Bufet : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 802.23 | haly sportovní víceúčelové | [23 empty] | JKSO
| 30138,01 m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## SO01 D.1.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Zimní stadion | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1481 |  | 0 |  |  |  |  | 2290.6 |  |  |  |  | DIL
1 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 36.0993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 77.97 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | Indiv | 1.085 | 39.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1.2.2 - podkladní beton pro hlavice pilot : | [23 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi01 : ((pi*0,75^2-pi*0,45^2)*0,15)*5 |  | 0.84823 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi02 : ((pi*0,75^2-pi*0,3^2)*0,15)*19 |  | 4.2306 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi03 : ((pi*0,9^2-pi*0,6^2)*0,15)*11 |  | 2.3326 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi04 : ((pi*0,9^2-pi*0,6^2)*0,15)*11 |  | 2.3326 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi05 : ((pi*0,9^2-pi*0,6^2)*0,15)*10 |  | 2.1206 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi06 : ((pi*0,75^2-pi*0,3^2)*0,15) |  | 0.22266 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | viz D.1.2.09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton sněžné jámy : 3,7*5,2*0,15 |  | 2.886 | [21 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton jímky : 1,9*2,3*0,15 |  | 0.6555 | [21 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton kanálu : (2,26*27,83+2,7*1,95)*0,15 |  | 10.2241 | [21 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton výtahové šachty : 2,6*2,4*0,15 |  | 0.936 | [21 empty] | VV | 0
|  | Podkladní beton základových desek technologie : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,95*9,52*0,15 |  | 4.2126 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,435*10,286*0,15 |  | 3.757 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | viz D.1.1.18 : | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton šachty v m.č. 1NP36 a 1NP37 : (0,88*1,32+2,55*3,05)*0,15 |  | 1.3409 | [21 empty] | VV | 0
2 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý třídy C 12/15 | m3 | 20.0371 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 50.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.477 | 9.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [23 empty] | SPI
|  | viz D.1.2.2 - podkladní beton pro hlavice pilot : | [23 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi01 : ((pi*0,75^2-pi*0,45^2)*0,05)*5 |  | 0.28274 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi02 : ((pi*0,75^2-pi*0,3^2)*0,05)*19 |  | 1.4102 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi03 : ((pi*0,9^2-pi*0,6^2)*0,05)*11 |  | 0.77754 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi04 : ((pi*0,9^2-pi*0,6^2)*0,05)*11 |  | 0.77754 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi05 : ((pi*0,9^2-pi*0,6^2)*0,05)*10 |  | 0.70686 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi06 : ((pi*0,75^2-pi*0,3^2)*0,05) |  | 0.07422 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | viz D.1.2.09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton sněžné jámy : 3,7*5,2*0,1 |  | 1.924 | [21 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton jímky : 1,9*2,3*0,1 |  | 0.437 | [21 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton kanálu : (2,26*27,83+2,7*1,95)*0,1 |  | 6.8161 | [21 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton výtahové šachty : 2,6*2,4*0,1 |  | 0.624 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | Podkladní beton základových desek technologie : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,95*9,52*0,1 |  | 2.8084 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,435*10,286*0,1 |  | 2.5046 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | viz D.1.1.18 : | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton šachty v m.č. 1NP36 a 1NP37 : (0,88*1,32+2,55*3,05)*0,1 |  | 0.89391 | [21 empty] | VV | 0
3 | 273321321R00 | Beton základových desek železový třídy C 20/25 | m3 | 197.5115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 498.72 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.48 | 94.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.02.02, 04, 05 a 09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlahová deska L : 1,8*1,6*0,15 |  | 0.432 | [21 empty] | VV | 0
|  | podlahová deska KD03 : (65*31,7-((9,03*2+42)*10+9,03*42*2+pi*9,03^2))*0,15 |  | 66.7818 | [21 empty] | VV | 0
|  | (77,75*11,5-2,3*2,1-3,5*5-1,7*2,1-2,5*1,7-1,9*2,8-0,56*0,72)*0,15 |  | 128.7378 | [21 empty] | VV | 0
|  | podlahová deska výtahové šachty KD04 : 2,6*2,4*0,25 |  | 1.56 | [21 empty] | VV | 0
4 | 273321611R00 | Beton základových desek železový třídy C 30/37 | m3 | 11.4383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 28.88 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.48 | 5.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.02.02 - podkladní beton základových desek technologie : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,65*9,22*0,25 |  | 6.1082 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,135*9,986*0,25 |  | 5.33 | [21 empty] | VV | 0
5 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 15.6685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 1.6 | 25.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | viz D.01.02.02, 04, 05 a 09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlahová deska výtahové šachty KD04 : (2,6+2,4)*2*0,25 |  | 2.5 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | viz D.01.02.02 - podkladní beton základových desek technologie : | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,65+9,22)*2*0,25 |  | 5.935 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,135+9,986)*2*0,25 |  | 6.0605 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | viz D.1.1.18 : | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton šachty v m.č. 1NP36 a 1NP37 : (2*0,88+1,32+2,55+2*3,05)*0,1 |  | 1.173 | [21 empty] | VV | 0
6 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 15.6685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.32 | 5.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Položka pořadí 5 : 15,66850 |  | 15.6685 | [21 empty] | VV | 5
7 | 273361721R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli BSt 500 S | t | 27.8439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0217 | 28.45 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 23.531 | 655.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.02.02, 04, 05 a 09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlahová deska L - vyztužení 140 kg/m3 : 2,3*2,1*0,15*0,14 |  | 0.10143 | [21 empty] | VV | 0
|  | podlahová deska KD03 - vyztužení 140 kg/m3 : (65*31,7-((9,03*2+42)*10+9,03*42*2+pi*9,03^2))*0,15*0,14 |  | 9.3494 | [21 empty] | VV | 0
|  | (77,75*11,5-2,3*2,1-3,5*5-1,7*2,1-2,5*1,7)*0,15*0,14 |  | 18.1435 | [21 empty] | VV | 0
|  | podlahová deska výtahové šachty KD04 - vyztužení 160 kg/m3 : 2,6*2,4*0,25*0,16 |  | 0.2496 | [21 empty] | VV | 0
8 | 273361921RT9 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.49047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0547 | 0.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 15.231 | 7.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.02.02 - podkladní beton základových desek technologie : | [23 empty] | VV | 0
|  | vyztužení 2x síť 8/150/150 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,65*9,22*2*0,00536 |  | 0.26192 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,135*9,986*2*0,00536 |  | 0.22855 | [21 empty] | VV | 0
9 | 275322611R00 | Beton základových patek železový odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C 30/37 XA3 | m3 | 135.0163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 340.92 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.48 | 64.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [23 empty] | SPI
|  | viz D.1.2.2 - hlavice pilot : | [23 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi01 : (pi*0,65^2*1,5)*5 |  | 9.9549 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet kalichů : -(0,9/3*(0,49*0,65+sqrt(0,49*0,65*0,25*0,4)+0,25*0,4))*5 |  | -0.89545 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi02 : (pi*0,65^2*1,5)*19 |  | 37.8287 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet kalichů : -(0,9/3*(0,49*0,65+sqrt(0,49*0,65*0,25*0,4)+0,25*0,4))*19 |  | -3.4027 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi03 : (pi*0,8^2*1,5)*11 |  | 33.1752 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet kalichů : -(0,9/3*(0,65*0,9+sqrt(0,65*0,9*0,4*0,65)+0,4*0,65))*11 |  | -4.0755 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi04 : (pi*0,8^2*1,5)*11 |  | 33.1752 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet kalichů : -(0,9/3*(0,65*0,9+sqrt(0,65*0,9*0,4*0,65)+0,4*0,65))*11 |  | -4.0755 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi05 : (pi*0,8^2*1,5)*10 |  | 30.1593 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet kalichů : -(0,9/3*(0,65*0,9+sqrt(0,65*0,9*0,4*0,65)+0,4*0,65))*11 |  | -4.0755 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi06 : (pi*0,65^2*1,5)*4 |  | 7.9639 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet kalichů : -(0,9/3*(0,49*0,65+sqrt(0,49*0,65*0,25*0,4)+0,25*0,4))*4 |  | -0.71636 | [21 empty] | VV | 0
10 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek zřízení | m2 | 121.3212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 4.76 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 1.05 | 127.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | viz D.1.2.2 - hlavice pilot : | [23 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi01 - kalichy : 0,91*((0,49+0,25)/2*2+(0,65+0,4)/2*2)*5 |  | 8.1445 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi02 - kalichy : 0,91*((0,49+0,25)/2*2+(0,65+0,4)/2*2)*19 |  | 30.9491 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi03 - kalichy : 0,91*((0,65+0,4)/2*2+(0,9+0,65)/2*2)*11 |  | 26.026 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi04 - kalichy : 0,91*((0,65+0,4)/2*2+(0,9+0,65)/2*2)*11 |  | 26.026 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi05 - kalichy : 0,91*((0,65+0,4)/2*2+(0,9+0,65)/2*2)*10 |  | 23.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi06 - kalichy : 0,91*((0,49+0,25)/2*2+(0,65+0,4)/2*2)*4 |  | 6.5156 | [21 empty] | VV | 0
11 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek odstranění | m2 | 121.3212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.32 | 38.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Položka pořadí 10 : 121,32120 |  | 121.3212 | [21 empty] | VV | 5
12 | 275356031R00 | Bednění základ. patek z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, zřízení | m2 | 412.8053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04275 | 17.65 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | Indiv | 0.9 | 371.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostého i železového | [23 empty] | SPI
|  | viz D.1.2.2 - hlavice pilot : | [23 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi01 : (2*pi*0,65*1,5)*5 |  | 30.6305 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi02 : (2*pi*0,65*1,5)*19 |  | 116.396 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi03 : (2*pi*0,8*1,5)*11 |  | 82.938 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi04 : (2*pi*0,8*1,5)*11 |  | 82.938 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi05 : (2*pi*0,8*1,5)*10 |  | 75.3982 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi06 : (2*pi*0,65*1,5)*4 |  | 24.5044 | [21 empty] | VV | 0
13 | 275356032R00 | Bednění základ. patek z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, odbednění | m2 | 412.8053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | Indiv | 0.32 | 132.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostého i železového | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 12 : 412,80527 |  | 412.8053 | [21 empty] | VV | 5
14 | 275361721R00 | Výztuž základových patek z betonářské oceli BSt 500 S | t | 10.8013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0212 | 11.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 23.531 | 254.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.02.02 - vyztužení hlavic 80 kg/m3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 9 : 135,01625*0,08 |  | 10.8013 | [21 empty] | VV | 5
15 | 278311061R00 | Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého beton třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3 | m3 | 7.4025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 18.69 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | Indiv | 6.75 | 49.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | a zatření povrchu | [23 empty] | SPI
|  | viz D.1.2.2 - kotevní kalichy sloupů : | [23 empty] | VV | 0
|  | kalich pilot Pi01 : (0,9/3*(0,49*0,65+sqrt(0,49*0,65*0,25*0,4)+0,25*0,4)-0,25*0,4*0,9)*5 |  | 0.44545 | [21 empty] | VV | 0
|  | kalich pilot Pi02 : (0,9/3*(0,49*0,65+sqrt(0,49*0,65*0,25*0,4)+0,25*0,4)-0,25*0,4*0,9)*19 |  | 1.6927 | [21 empty] | VV | 0
|  | kalich pilot Pi03 : (0,9/3*(0,65*0,9+sqrt(0,65*0,9*0,4*0,65)+0,4*0,65)-0,4*0,65*0,9)*11 |  | 1.5015 | [21 empty] | VV | 0
|  | kalich pilot Pi04 : (0,9/3*(0,65*0,9+sqrt(0,65*0,9*0,4*0,65)+0,4*0,65)-0,4*0,65*0,9)*11 |  | 1.5015 | [21 empty] | VV | 0
|  | kalich pilot Pi05 : (0,9/3*(0,65*0,9+sqrt(0,65*0,9*0,4*0,65)+0,4*0,65)-0,4*0,5*0,9)*10 |  | 1.905 | [21 empty] | VV | 0
|  | kalich pilot Pi06 : (0,9/3*(0,49*0,65+sqrt(0,49*0,65*0,25*0,4)+0,25*0,4)-0,25*0,4*0,9)*4 |  | 0.35636 | [21 empty] | VV | 0
16 | 279323511RT9 | vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XA3, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí | m3 | 43.1446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 108.94 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.599 | 25.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | obruba hrací plochy (viz D.01.02.02 a 09) : | [23 empty] | VV | 0
|  | (42*2+10*2+(pi*8,88*2))*0,3*0,9 |  | 43.1446 | [21 empty] | VV | 0
17 | 279351105R00 | Bednění základových zdí oboustranné, zřízení | m2 | 287.6304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 11.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.65 | 186.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | obruba hrací plochy (viz D.01.02.02 a 09) : | [23 empty] | VV | 0
|  | (42*4+10*4+(pi*8,73*2)+(pi*9,03*2))*0,9 |  | 287.6304 | [21 empty] | VV | 0
18 | 279351106R00 | Bednění základových zdí oboustranné, odstranění | m2 | 287.6304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.35 | 100.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Položka pořadí 17 : 287,63043 |  | 287.6304 | [21 empty] | VV | 5
19 | 279361721R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli BSt 500 S | t | 4.3145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0216 | 4.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 22.384 | 96.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
|  | obruba hrací plochy (viz D.01.02.02 a 09) : | [23 empty] | VV | 0
|  | množství výztuže dle D.01.02.09 100 kg/m3 : (42*2+10*2+(pi*8,88*2))*0,3*0,9*0,1 |  | 4.3145 | [21 empty] | VV | 0
20 | 2-01-02-001 | Dodávka a montáž prefabrikovaných železobetonových základových prahů, vč. dopravy, spojovacího materiálu a výrobní dokumentace | m3 | 111.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 277.55 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Základové prahy (viz D.01.02.02) : | [23 empty] | VV | 0
|  | ZP01 : 3,57*10 |  | 35.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZP02 : 1,64*14 |  | 22.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZP03 : 1,84*6 |  | 11.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZP04 : 3,6*2 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZP05 : 3,65*2 |  | 7.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZP06 : 2,27*4 |  | 9.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZP07 : 1,96*1 |  | 1.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZP08 : 1,6*1 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZP09 : 1,89*2 |  | 3.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZP10 : 0,88*2 |  | 1.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZP11 : 0,62*2 |  | 1.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZP12 : 1,85*4 |  | 7.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 22 | Piloty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1048.95 |  | 0 |  |  |  |  | 1273.1 |  |  |  |  | DIL
21 | 224321431T00 | Výplň pilot z ŽB C 30/37 XA1 bez susp. | m3 | 397.4294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.55 | 1013.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1.2.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi01 : 0,63617*(12-1,5)*5 |  | 33.3989 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi02 : 0,28274*(10-1,5)*19 |  | 45.6625 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi03 : 1,13097*(11-1,5)*11 |  | 118.1864 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi04 : 1,13097*(10-1,5)*11 |  | 105.7457 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi05 :1,13097*(9-1,5)*10 |  | 84.8227 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi06 : 0,28274*(10-1,5)*4 |  | 9.6132 | [21 empty] | VV | 0
|  | (délky pilot sníženy o výšku kalichu 1,5 m) : | [23 empty] | VV | 0
22 | 224361113R00 | Výztuž pilot betonových do země z oceli BSt 500S | t | 31.7944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0752 | 34.19 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | Indiv | 22.321 | 709.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.02.02 - vyztužení pilot 80 kg/m3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 21 : 397,42942*0,08 |  | 31.7944 | [21 empty] | VV | 5
23 | 264311412R00 | Vrty pro piloty nezapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka přes 5 m, hornina třídy 3 | m | 195.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.27 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | Indiv | 0.772 | 150.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1.2.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi02 : (10-1,5)*19 |  | 161.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi06 : (10-1,5)*4 |  | 34 | [21 empty] | VV | 0
|  | (délky pilot sníženy o výšku kalichu 1,5 m) : | [23 empty] | VV | 0
24 | 264311512R00 | Vrty pro piloty nezapažené, svislé průměr přes 650 do 850 mm, hloubka přes 5 m, hornina třídy 3 | m | 52.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00179 | 0.09 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | Indiv | 0.941 | 49.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1.2.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi01 : (12-1,5)*5 |  | 52.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | (délky pilot sníženy o výšku kalichu 1,5 m) : | [23 empty] | VV | 0
25 | 264312212R00 | Vrty pro piloty nezapažené, svislé průměr přes 1050 do 1250 mm, hloubka přes 5 m, hornina třídy 3 | m | 273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00349 | 0.95 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | Indiv | 1.33 | 363.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1.2.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi03 : (11-1,5)*11 |  | 104.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi04 : (10-1,5)*11 |  | 93.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | piloty Pi05 : (9-1,5)*10 |  | 75 | [21 empty] | VV | 0
|  | (délky pilot sníženy o výšku kalichu 1,5 m) : | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 140.98 |  | 0 |  |  |  |  | 818.01 |  |  |  |  | DIL
26 | 311321412R00 | Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 | m3 | 16.2563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5277 | 41.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 1.093 | 17.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI |  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
|  | viz D.01.02.02, 04, 05 a 09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výtahová šachta : ((1,8+1,6+0,25*2)*2*8,95-2,1*1,1-2,25*1,1)*0,25 |  | 16.2563 | [21 empty] | VV | 0
27 | 311351111R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení | m2 | 142.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 5.6 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.66781 | 95.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | viz D.01.02.02, 04, 05 a 09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výtahová šachta : (1,8+1,6+2,3+2,1)*2*8,95+(1,1+2,21*2+1,1+2,25*2)*0,25 |  | 142.4 | [21 empty] | VV | 0
28 | 311351112R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění | m2 | 142.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.33074 | 47.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Položka pořadí 27 : 142,40000 |  | 142.4 | [21 empty] | VV | 5
29 | 311361721R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S | t | 2.601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0203 | 2.65 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 25.271 | 65.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.02.02, 04, 05 a 09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výtahová šachta - vyztužení 160 kg/m3 : ((1,8+1,6+0,25*2)*2*8,95-2,1*1,1-2,25*1,1)*0,25*0,16 |  | 2.601 | [21 empty] | VV | 0
30 | 380326142RU1 | Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 29.7179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 77.01 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | Indiv | 4.193 | 124.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz D.01.02.02, 04, 05 a 09 : | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | sněžná jáma : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : 5*3,5*0,3+3,5*1,0*0,3*2+1,1*1,4*0,2 |  | 7.658 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : 5*0,25*2,1*2+3*0,25*2,1*3+(0,85*2+1,4)*0,25*1,175 |  | 10.8856 | [21 empty] | VV | 0
|  | strop : 2,95*3,5*0,2 |  | 2.065 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | jímka : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : 1,7*2,1*0,2 |  | 0.714 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : (1,7*2+1,6*2)*0,25*1,2 |  | 1.98 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | šachta : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : (2,5*1,7)*0,2 |  | 0.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : (2,5+1,2*2)*0,25*1,3+2,5*0,25*0,6 |  | 1.9675 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | viz D.1.1.18 : | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta v m.č. 1NP36 a 1NP37 : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : (2,35*3,05+0,76*1,12)*0,2 |  | 1.6037 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : (2,35+3,05*2+0,76*2)*0,2*1 |  | 1.994 | [21 empty] | VV | 0
31 | 380356241R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 158.599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 10.36 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | Indiv | 1.72 | 272.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.02.02, 04, 05 a 09 : | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | sněžná jáma : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : (5+3,5)*2*0,6+(1,1*2+1,4)*0,2 |  | 10.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | sběrná místa : 0,3*0,3*4*2 |  | 0.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : (5+3,5)*2*2,1+(3*4+2,5*2+1,75*2)*2,1+(1,1*2+1,4+0,85*2+0,9)*1,175 |  | 86.035 | [21 empty] | VV | 0
|  | strop : (2,95+3,5)*2*0,2 |  | 2.58 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | jímka : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : (1,7+2,1)*2*0,2 |  | 1.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : (1,7+2,1+1,2+1,6*2)*2*1,2 |  | 19.68 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | šachta : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : (2,5+1,8)*2*0,2 |  | 1.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : (2,5+(1,7+1,2)*2)*1,3+(2,5+2)*0,6 |  | 13.49 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | viz D.1.1.18 : | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta v m.č. 1NP36 a 1NP37 : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : (2,35+3,05*2+0,76*2)*0,2 |  | 1.994 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : (2,35+3,05*2+0,76*2)*2*1 |  | 19.94 | [21 empty] | VV | 0
32 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 158.599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | Indiv | 0.65 | 103.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 31 : 158,59900 |  | 158.599 | [21 empty] | VV | 5
33 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 425 (BSt 500 S) | t | 4.1605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 4.27 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | Indiv | 22.07 | 91.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz D.01.02.02, 04, 05 a 09 : | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | sněžná jáma : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : (5*3,5*0,3+3,5*1,0*0,3*2+1,1*1,4*0,2)*0,14 |  | 1.0721 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : (5*0,25*2,1*2+3*0,25*2,1*3+(0,85*2+1,4)*0,25*1,175)*0,14 |  | 1.524 | [21 empty] | VV | 0
|  | strop : (2,95*3,5*0,2)*0,14 |  | 0.2891 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | jímka : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : (1,7*2,1*0,2)*0,14 |  | 0.09996 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : ((1,7*2+1,6*2)*0,25*1,2)*0,14 |  | 0.2772 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | šachta : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : (2,5*1,7)*0,2*0,14 |  | 0.119 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : ((2,5+1,2*2)*0,25*1,3+(2,5*0,25*0,6))*0,14 |  | 0.27545 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | viz D.1.1.18 : | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta v m.č. 1NP36 a 1NP37 : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : (2,35*3,05+0,76*1,12)*0,2*0,14 |  | 0.22452 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : (2,35+3,05*2+0,76*2)*0,2*1*0,14 |  | 0.27916 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 33 | Sloupy a pilíře,stožáry,stojky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 244.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
34 | 33-01-02-001 | Dodávka a montáž prefabrikovaných železobetonových sloupů, vč. dopravy, spojovacího materiálu a výrobní dokumentace | m3 | 97.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 244.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Konstrukční sloupy (viz D.01.02.03) : | [23 empty] | VV | 0
|  | S01 : 2,75*22 |  | 60.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | S02a : 2,12*4 |  | 8.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | S02b : 2,15*4 |  | 8.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | S02c : 2,19*2 |  | 4.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | S02d : 0,93*4 |  | 3.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | S03a : 0,82*5 |  | 4.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | S03b : 0,44*14 |  | 6.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | S03c : 0,36*5 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 527.45 |  | 0 |  |  |  |  | 10.51 |  |  |  |  | DIL
35 | 411321515R00 | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37 | m3 | 1.2075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 3.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.987 | 1.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.02.02, 04, 05 a 09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výtahová šachta : 2,1*2,3*0,25 |  | 1.2075 | [21 empty] | VV | 0
36 | 411351101RT6 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 360 mm, - zřízení | m2 | 5.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05004 | 0.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.65 | 3.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [23 empty] | SPI
|  | viz D.01.02.02, 04, 05 a 09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výtahová šachta : 1,8*1,6+(2,1+2,3)*2*0,25 |  | 5.08 | [21 empty] | VV | 0
37 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění | m2 | 5.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.173 | 0.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 36 : 5,08000 |  | 5.08 | [21 empty] | VV | 5
38 | 411361721R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S | t | 0.1932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 26.616 | 5.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [23 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | viz D.01.02.02, 04, 05 a 09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výtahová šachta - vztuž 160 kg/m3 : 2,1*2,3*0,25*0,16 |  | 0.1932 | [21 empty] | VV | 0
39 | 4-01-02-001 | Dodávka a montáž prefabrikovabých železobetonových průvlaků, vč. dopravy, spojovacího materiálu a výrobní dokumentace | m3 | 65.484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 163.71 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Průvlaky (viz D.01.02.04) : | [23 empty] | VV | 0
|  | P01a : 0,71*4 |  | 2.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | P01b : 0,72*4 |  | 2.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | P01c : 0,7*4 |  | 2.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | P02 : 0,75*10 |  | 7.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | P03 : 0,5*8 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | P04 : 0,5*3 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | P05 : 0,8*2 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | P06 : 2,21*2 |  | 4.42 | [21 empty] | VV | 0
|  | P07 : 1,8*6 |  | 10.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | P08 : 0,65*4 |  | 2.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | P09 : 1,3*2 |  | 2.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | P10 : 0,65*2 |  | 1.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | P11 : 0,5*2 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | P12 : 0,5*2 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | P13 : 0,21*1 |  | 0.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | P14 : 0,5*1 |  | 0.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | P15 : 1,88*1 |  | 1.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | P16 : 2*1 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | P17 : 2*1 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | P18 : 2,03*5 |  | 10.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | P19 : 0,45*1 |  | 0.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | P20 : 0,5*1 |  | 0.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | P21 : 0,5*1 |  | 0.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | P22 : 0,454 |  | 0.454 | [21 empty] | VV | 0
40 | 4-01-02-002 | Dodávka a montáž stropních panelů SPIROLL tl. 250 mm, vč. dopravy, zálivky a výrobní dokumentace | m2 | 1050.2525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.343 | 360.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Stropní panely PP01 : | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 1. NP (viz D.01.02.04) : 6,225*11,95*2+6,2*11,95*4+6,2*10,45*5+6,275*1,3*4+3,25*3,05+6,25*2,3+1,75*4,85 |  | 834.4925 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2. NP (viz D.01.02.05) : 6,2*8,7*4 |  | 215.76 | [21 empty] | VV | 0
41 | 4-01-02-003 | Dodávka a montáž prefabrikovaného železobetonového schodiště, vč. dopravy, spojovacího materiálu a výrobní dokumentace | m3 | 19.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.02.07 - schodiště Sch01 : 3,2 |  | 3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | viz D.01.02.04 - konstrukce tribuny P23 : 16,6 |  | 16.6 | [21 empty] | VV | 0
42 | 4-01-02-004 | Dodávka a montáž prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů na tribuně | m3 | 1.768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.02.04 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Ps24 : 0,227*4 |  | 0.908 | [21 empty] | VV | 0
|  | Ps25 : 0,43*2 |  | 0.86 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 570.28 |  |  |  |  | DIL
43 | 998014021R00 | Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m | t | 4490.3674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.127 | 570.28 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.27 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
44 | M43-01-02-001 | Dodávka a montáž ocelové příhradové konstrukce střechy, žárově zinkované, opatřené nátěrem dle výběru investora (RAL Clasic) | kg | 40091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 40.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.02.06 : | [23 empty] | VV | 0
|  | J01 : 766 |  | 766 | [21 empty] | VV | 0
|  | J02 : 855 |  | 855 | [21 empty] | VV | 0
|  | J03 : 1905 |  | 1905 | [21 empty] | VV | 0
|  | J04 : 6092 |  | 6092 | [21 empty] | VV | 0
|  | J05 : 3153 |  | 3153 | [21 empty] | VV | 0
|  | J06 : 1408 |  | 1408 | [21 empty] | VV | 0
|  | J07 : 2735 |  | 2735 | [21 empty] | VV | 0
|  | J08 : 0355 |  | 355 | [21 empty] | VV | 0
|  | J09 : 2772 |  | 2772 | [21 empty] | VV | 0
|  | J10 : 10070 |  | 10070 | [21 empty] | VV | 0
|  | J11 : 975 |  | 975 | [21 empty] | VV | 0
|  | J12 : 9005 |  | 9005 | [21 empty] | VV | 0
45 | M43-01-02-002 | Dodávka a montáž ocelového schodiště vnitřního, žárově zinkované, opatřené nátěrem dle výběru investora (RAL Clasic) | kg | 2176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 2.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.01.02.04 - vnitřní schodiště : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1090+1086 |  | 2176 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 802.23 | haly sportovní víceúčelové | [23 empty] | JKSO
| 30138,01 m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## SO01 D.1.3.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Zimní stadion | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.3.2 | Zařízení odvodu tepla a kouře | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | ZOTK1 | Zařízení ZOKT včetně systému pro otevírání dveří pro přívod vzduchu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | ZOTK1001 | Požární ventilátor typu BVHA-F300-800-5 v axiálním provedení | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Požadovaný vzduchový výkon 8,0m3/s,, celková tlaková ztráta 500Pa, Pi=5,5kW/400V, teplotní třída F300/60min. Ventilátorová sestava je v provedení s tlumiči vybrací a pružnými vložkami. | [23 empty] | POP | Požadovaný vzduchový výkon 8,0m3/s,, celková tlaková ztráta 500Pa, Pi=5,5kW/400V, teplotní třída F300/60min. Ventilátorová sestava je v provedení s tlumiči vybrací a pružnými vložkami.
2 | ZOTK1002 | Nosná konstrukcepro zavěšení ventilátoru pod střechou/pod podhledem, výška zavěšení cca 9,3m. | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
3 | ZOTK1003 | Kouřová klapka v single provedení, rozměr 1100x600mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
4 | ZOTK1004 | Protideštová žaluzie 1500x700mm. RAL dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | ZOTK1005 | Odvodní vyústka 1250x400mm, s regulací průtoku vzduchu, Vo=4.800m3/hod. | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
6 | ZOTK1007 | Rozvače ZOKT, včetně záložního zdroje - UPS pro PO ventilátory (umístěn vedle rozvaděče R-ZOKT, 11,, 0kW/30min) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | ZOTK2 | Lokální detekce požáru (LDP) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | ZOTK2001 | Lineární automatický detektor (vysílač a příjímač), certifikovaný dle ČSN EN 54 | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
8 | ZOTK2002 | Tlačítkový hlásič požáru certifikovaný dle ČSN EN 54... | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
9 | ZOTK2003 | Siréna pro vyhlášení poplachu certifikovaná dle ČSN EN 54... | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
10 | ZOTK2004 | Ústředna LDP - certifikovaná dle ČSN EN 54…, včetně záložního zdroje a dalších prvků nutných pro funkčnost systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
11 | ZOTK2005 | Kabelové rozvody mezi hlásiči, sirénami, trasa s funkční integritou P15-R | bm | 1960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
12 | ZOTK2006 | Kabelové rozvody k ovládaným zařízením - dveře, kouřové klapky, rozvaděč pro PO ventilátory, trasa s, funkční integritou P15-R | bm | 1350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | ZOTK3 | Potrubní rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | ZOTK3001 | Potrubí 4hranné pro odvod tepla a kouře v provedení E60030 (ho) S500single, E60030 (ve) S500single, vč. tvarovek 30% do obvodu 3.300mm, včetně montážního a kotvícího materiálu. | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
14 | ZOTK3002 | Tepelná izolace (zaizoování potrubí od protideštové žaluzie po ventilátor), do obvodu 3.300mm. | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
15 | ZOTK3003 | Další montážní, kotnvící a spojovací materiál, stavební přípomoce, požární ucpávky atd. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | ZOTK4 | Pomocný materiál a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | P1 | Zhotovení výrobní a dílenské dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
17 | P2 | Zhotovení štítků, schémat, popisek dle příslušných předpisů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
18 | P3 | Zhotovení dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
19 | P4 | Provedení funkčních a revizních zkoušek, předání všech potřebných dokladů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
20 | P5 | Doprava, svislá přeprava, lešení, plošina, jeřáb | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
21 | P6 | Zaškolení obsluhy uživatele | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | VRN01 | Vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 802.23 | haly sportovní víceúčelové | [23 empty] | JKSO
| 30138,01 m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## SO01 D.1.4.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Zimní stadion | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 713571112RT2 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 63 mm, kan | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
2 | 713571113RU1 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm, kan. | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
3 | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm, kan. | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
4 | 713571114RT2 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 90 mm, vod | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
5 | 713533000R00 | Protipožární výplň páskou do DN50 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
6 | 713552121R00 | Protipož.trubní ucpávka EI 120, do DN50, (vodov. PZ) | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
7 | 71354120.R00 | Tmelení spár protipožárním tmelem do D110, (vodov. plast, kan) | ks | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
8 | 998713202R00 | v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.08 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DIL
9 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
10 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
11 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
12 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
13 | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
14 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
15 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
16 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
17 | 721151208R00 | Potrubí PE, dešťové, D 110 x 4,3 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
18 | 72141001 | Podtlak. kanalizace- dodávka, potrubí +vpusti+napoj.+vytápění vp | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
19 | 72141002 | Podtlak. kanalizace- montáž, potrubí +vpusti+napoj.+vytápění vp (střeš. Vtok 15x, příd. Prvek 7x, napojení parozíbrany 15x, vytápění vtoků 15X, potr. D40-11m,d50-69m,d56-11m,d63-10m,d75-67m,d90-33m,d110-83m,d125-16m) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | d110-83m,d125-16m) | [23 empty] | POP
20 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00209 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
21 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
22 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
23 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
24 | 721176226R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00698 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
25 | 713411202 | Izolace tl. 10 mm +AL folie (D+M), vnitřní průměr 40 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
26 | 713411203 | Izolace tl. 10 mm +AL folie (D+M), vnitřní průměr 50 mm | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
27 | 713411204 | Izolace tl. 10 mm +AL folie (D+M), vnitřní průměr 56 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
28 | 713411205 | Izolace tl. 10 mm +AL folie (D+M), vnitřní průměr 63 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
29 | 713411206 | Izolace tl. 10 mm +AL folie (D+M), vnitřní průměr 75 mm | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
30 | 713411207 | Izolace tl. 10 mm +AL folie (D+M), vnitřní průměr 90 mm | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
31 | 713411208 | Izolace tl. 10 mm +AL folie (D+M), vnitřní průměr 110 mm | m | 103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
32 | 713411209 | Izolace tl. 10 mm +AL folie (D+M), vnitřní průměr 125 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
33 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
34 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
35 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
36 | 721172217R00 | Čisticí kus HT,pro odpadní svislé D 75 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
37 | 721172218R00 | Čisticí kus HT,pro odpadní svislé D 110 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
38 | 721172218R00 | Čisticí kus HT,pro odpadní svislé D 125 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
39 | 721152218R00 | Čisticí kus PE,pro odpadní svislé D 110 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
40 | 721191220R0 | Závěsy a objímky na podv. potr do DN150, grav.kan, dl.potr. | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
41 | 721191220R0 | Závěsy a objímky na podv. potr do DN150, podtlak.k, dl.potr. | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 1.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
42 | 72123413.R00 | Vtok střešní PP pro plochou zelenou střechu, dvoustup., folie, vyhřív. DN100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00192 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
43 | 721273144R00 | Vent. hlavice D 75 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
44 | 721273145R00 | Vent.hlavice D 110 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0038 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
45 | 721211550RT1 | Vpusť podlah. vnitřní, funkční při nedost. vody, nerez mřížka 226 x 226 D 160 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08238 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
46 | 721223423RT2 | Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | Indiv | 0.2 | 1 |  |  |  |  | POL1_
47 | 721273180R00 | Ventil přivzdušňovací podomítkový 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
48 | 721273180R00 | Ventil přivzdušňovací podomítkový 75 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
49 | 721273180R00 | Ventil přivzdušňovací podomítkový 110 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
50 | 721273190RT1 | Mřížka vent. 150/150. (D+M) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
51 | 721273200RT2 | Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice PP D 75 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
52 | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice PP D 110 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
53 | 721263002RT4 | Uzávěr zpětný automatický s ručním zajištěním, nerezová klapka D 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
54 | 72141003 | Stavební výpomoci bez specifikace | hod | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
55 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN 200 | m | 577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
56 | 721290113R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
57 | 132301111R00 | Zemní práce pro vnitř. kanal, š0,8m,hl.pr.1,1m, Dl. potr | m | 328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
58 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
59 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01606 | 0.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
60 | 722130234R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01394 | 0.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
61 | 722130235R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01623 | 0.58 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
62 | 722130236R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0182 | 1.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
63 | 722130238R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
64 | 722172311R00 | Potrubí z PPR , studená, D 20x2,8 mm, PN16, vč. kompenzací | m | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00398 | 0.57 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
65 | 722172312R00 | Potrubí z PPR , studená, D 25x3,5 mm, PN16, vč. kompenzací | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
66 | 722172313R00 | Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, PN16, vč. kompenzací | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
67 | 722172314R00 | Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, PN16, vč. kompenzací | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00563 | 0.62 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
68 | 722172316R00 | Potrubí z PPR, studená, D 63x8,6 mm, PN16, vč. kompenzací | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
69 | 722172317R00 | Potrubí z PPR, studená, D 75x10,3 mm, PN16, vč. kompenzací | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00479 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
70 | 722172318R00 | Potrubí z PPR, studená, D 90x12,3 mm, PN16, vč. kompenzací | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00562 | 0.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
71 | 722178711R00 | Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 20x2,8 mm, vč. kompenzací | m | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
72 | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 25x3,5 mm, vč. kompenzací | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
73 | 722178713R00 | Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 32x4,4 mm, vč. kompenzací | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
74 | 722178714R00 | Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 40x5,5 mm, vč. kompenzací | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
75 | 722178716R00 | Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 63x8,6 mm, vč. kompenzací | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
76 | 722178717R00 | Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 75x8,4 mm, vč. kompenzací | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
77 | 722178718R00 | Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 90x10,1 mm, vč. kompenzací | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
78 | 722181213RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
79 | 722181213RT8 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
80 | 722181213RU1 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
81 | 722181213RU2 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
82 | 722181213RV9 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
83 | 722181213RW2 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 45 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
84 | 722181213RW4 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 48 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
85 | 722181213RY1 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 60 mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
86 | 722181213RY3 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
87 | 722181213RY5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 76 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
88 | 722181213RY7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 90 mm | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
89 | 722181214RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
90 | 722181215RT8 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
91 | 722181515RU1 | Izolace návleková tl. stěny 35 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
92 | 722181515RV9 | Izolace návleková tl. stěny 40 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
93 | 722181515RY3 | Izolace návleková tl. stěny 45 mm, vnitřní průměr 63 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
94 | 722181515RY5 | Izolace návleková tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 76 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
95 | 722181515RY7 | Izolace návleková tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 90 mm | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
96 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí | m | 1338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
97 | 722222133R00 | Kohout kulový vypouštěcí DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
98 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
99 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
100 | 72241001 | Regulátor tlaku DN80, 0,1-1,6MPa, do 80°c, d+m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
101 | 72241002 | Filtr se zpět. proplach DN32,automat., nerez.filtr.kart. 200 mikr,do30°c, 8,0 m3/hod, d+m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
102 | 72241003 | Filtr se zpět. proplach DN32,automat., nerez.filtr.kart. 100 mikr,do30°c, 8,0 m3/hod, d+m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
103 | 72241004 | Filtr se zpět. proplach DN80,manual, nerez. filtr.kart 100mikr,do30°c, 51,0 m3/hod, d+m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
104 | 722235523R00 | Filtr mech. DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
105 | 722235528R00 | Filtr mech. DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
106 | 722236411R00 | Ventil regul. DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
107 | 722236500R00 | Termoskop. směš, vent. DN20, (dod + mont) | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
108 | 722237121R00 | Kohout kulový DN 15 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
109 | 722237122R00 | Kohout kulový, DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
110 | 722237123R00 | Kohout kulový,DN 25 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
111 | 722237124R00 | Kohout kulový,DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
112 | 722237125R00 | Kohout kulový, DN 40 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
113 | 722237126R00 | Kohout kulový, DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
114 | 722237127R00 | Kohout kulový,DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00311 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
115 | 722237128R00 | Kohout kulový, DN 80 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00443 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
116 | 722237663R00 | Klapka zpětná DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
117 | 722237664R00 | Klapka zpětná, DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
118 | 722237666R00 | Klapka zpětná, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
119 | 722237668R00 | Klapka zpětná, DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
120 | 722231163R00 | Ventil pojistný pružinový 0,6 MPa, G 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
121 | 734420000R00 | Tlakoměr 0-1 MPa | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
122 | 72241005 | Čerp. cirkul. DN25 se spínac. aut. ovlád., 200V,230W, 2,0m3/h, 30kPa,lit. uslecht.ocel., mont+dod | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
123 | 72241006 | Expanzní nádoba 500 l, 10 bar, průtočná,dn80 , pro pitnou vodu, do 120 °C (dod+mont) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
124 | 72241007 | Expanzní nádoba 25 l, 10 bar, neprůtočná,DN32 , pro užitk.vodu, do 120 °C (dod+mont) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
125 | 72241008 | Vodoměr domovní SV DN25,, s digit. sním. dat, d+m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00608 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
126 | 72241009 | Automat. řídící jednotka úniku vody, s digit. sním. dat, vodoměr, elektroventil, ,d+m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00608 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
127 | 734411112R00 | Teploměr přímý 0-120°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
128 | 734213113R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN20, vod.potr | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
129 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
130 | 722191220R0 | Závěsy a objímky na podv. potr do DN100, dl.potr | m | 806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 4.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
131 | 722290237R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200 | m | 1338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
132 | 722290229R00 | Zkouška tlaku potrubí DN 100 | m | 1338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
133 | 72241010 | Stavební výpomoci bez specifikace | hod | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
134 | 72241011 | Revize hydr. syst | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
135 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
136 | 72541001 | Klozet závěsný, včet závěs.syst, nádržky, spl.ovl,, sedátka, přípoj. a kotv.prvků, integr.roh. vent. - | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01759 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
137 | 72541002 | Klozet záv-Invalid., závěs.syst, nádržky, spl.ovl,, sed, přípoj. a kotv.prvků, integr.roh. vent. - | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01759 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
138 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného vč. nosn.systému | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
139 | 72541003 | Umyvadlo +sifon, včet. kotv. a přípoj. prvků, komplet | soubor | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01882 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
140 | 72541004 | Umyv.-Invalid +sifon, včet. kotv. a přípoj. prvků, komplet | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01882 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
141 | 725219401R00 | Montáž umyvadel do zdiva | soubor | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
142 | 72541005 | Pisoár aut. spl.,včet. sifonu, aut.splach, , včet. přípoj. a kotv. prvků, komplet | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01316 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
143 | 72541006 | Stěna keram.mezi pisoary, včet. přípoj. a kotv. prvků, komplet | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01316 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
144 | 72541006 | Zdroj pro pisoar spl. | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
145 | 725129201R00 | Montáž pisoáru | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00375 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
146 | 72541007 | Výlevka keram, odp.DN100, hor. nádr, připoj.potr, kotv.prv., komplet | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00425 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
147 | 725339101R00 | Montáž výlevky ,nádrže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00379 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
148 | 72541008 | Sprch.van. roh,kruh90cm, zásť´, dveře, bezp. sklo, sifon,kotv.,připoj.prv,- komplet | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0244 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
149 | 72541009 | Žlab do sprch. koutu nerez, š.0,15, dl.2,7m, 2xvpusťPP DN100, přikotv. ke zdi | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0144 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
150 | 72541010 | Žlab do sprch. koutu nerez, š.0,15, dl.2,8m, 2xvpusťPP DN100, přikotv. ke zdi | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0144 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
151 | 72541011 | Žlab do sprch. koutu nerez, š.0,15, dl.1,8m, 1xvpusťPP DN100, přikotv. ke zdi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0144 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
152 | 72541012 | Žlab do sprch. koutu nerez, š.0,15, dl.4,0m, 2xvpusťPP DN100, přikotv. ke zdi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0144 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
153 | 725249102R00 | Montáž sprchových prvků | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
154 | 725329101R00 | Montáž a připojení dřezů kuch.l., (včet. sifonu, přip. hadiček, kotev. prvků) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00319 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
155 | 72586021.R00 | Sifon podomítk, 6/4 '' , (mont. + dod.) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
156 | 725329001R00 | Připojení pojist.armat. TV,proplach | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
157 | 725329002R00 | Připojení VZT zařízení | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
158 | 725329003R00 | Připojení expanz. nád | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
159 | 725329004R00 | Připojení myčky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
160 | 725329005R00 | Připojení žlabů - žlab dod. stavby , DN150, (na rozv. kan.) | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
161 | 72541013 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, pák., bez otv. odp., chrom | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
162 | 72541014 | Baterie umyvadlová inval. stoján. ruční, pák., bez otv. odp., chrom | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
163 | 72541015 | Baterie umyvadlová nástěn. ruční, pák., bez otv. odp., chrom | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
164 | 72541016 | Baterie dřezová stoján. ruční, pák., bez otv. odp., chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
165 | 72541017 | Baterie pro výlevk. násť., nástěná, pák,chrom | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
166 | 725829202R00 | Montáž baterie umýv.,dřez, výlev. | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
167 | 72541018 | Baterie sprchová nástěnná ruční, pák.,chrom, sprch. růž.,propoj. had.., kompl. set | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
168 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
169 | 72541019 | Sprch. vent.. tlač., sprch.hlav. antivandal., chrom, propojení., kompl. set | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
170 | 72584920.R00 | Montáž baterií sprchových tlačných , včet. spr.hlav | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
171 | 72541020 | Hydrant D25, stálotv.had. dl.30 m, (D+M) | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
172 | 725814125R00 | Ventil pračkový DN 20 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
173 | 725814107R00 | Ventil rohový DN 15 x DN 10 | soubor | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
174 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
175 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 802.23 | haly sportovní víceúčelové | [23 empty] | JKSO
| 30138,01 m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## SO01 D.1.4.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Zimní stadion | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.2 | Vzduchotechnika | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M24-1 | Zař. č. 1 - Větrání a odvlhčování ledové plochy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | M2411 | VZT jednotka ve venkovním provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
2 | M2412 | Kulisový tlumič hluku 1468x1120/2000 - 9x kulisa 100x1120/2000 s náběhy, (útlum 35 db(A)/250 Hz, dp = 32 Pa) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
3 | M2413 | Kulisový tlumič hluku 1162x1000/2000 - 7x kulisa 100x1000/2000 s náběhy, (útlum 33 db(A)/250 Hz, dp= 43 Pa) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
4 | M2414 | Kulisový tlumič hluku 1162x397/1000 - 7x kulisa 100x397/2000 s náběhy, (útlum 18 db(A)/250 Hz, dp= 4 Pa) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | M2415 | Odvodní pozinkovaná vyústka do kruhového potrubí rozměrů 800x200 mm, jednořadá, včetně regulace,, barva RAL dle stavby | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
6 | M2416 | Dýza s dalekým dosahem průměru O315 mm, hliníková, barva RAL 9010, včetně sedla průměru O315 mm | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
7 | M2417 | Šikmý výfukový kus rozměrů 450x397 mm, včetně síta proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
8 | M2418 | Šikmý výfukový kus rozměrů 500x505 mm, včetně síta proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
9 | M2419 | Krycí mřížka čtyřhranná rozměrů 550x550 mm, včetně upínacího rámečku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
10 | M24110 | Šikmý sací kus rozměrů 244x703 mm, včetně síta proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
11 | M24130 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
12 | M24131 | Kruhové spiro potrubí průměru O450, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
13 | M24132 | Kruhové spiro potrubí průměru O630, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
14 | M24133 | Kruhové spiro potrubí průměru O710, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
15 | M24134 | Kruhové spiro potrubí průměru O800, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
16 | M24135 | Kruhové spiro potrubí průměru O900, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
17 | M24136 | Kruhové spiro potrubí průměru O1000, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
18 | M24137 | Kruhové spiro potrubí průměru O1120, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
19 | M24138 | Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 100 mm s oplechováním | m2 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
20 | M24139 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
21 | M24140 | Montáž VZT | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M24-2 | Zařízení č. 2 - Větrání šaten |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | M2421 | VZT jednotka ve venkovním provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
23 | M2422 | Kulisový tlumič hluku 915x865/1250 - 6x kulisa 100x865/1250 s náběhy, (útlum 27 dB(A)/250 Hz, dp = 13 Pa) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
24 | M2423 | Kulisový tlumič hluku 765x815/1000 - 5x kulisa 100x815/1000 s náběhy, (útlum 22 dB(A)/250 Hz, dp = 18 Pa) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
25 | M2424 | Šikmý výfukový kus rozměrů 915x865 mm, včetně síta proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
26 | M2425 | Šikmý sací kus rozměrů 765x815 mm, včetně síta proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
27 | M2426 | Regulační klapka čtyřhranná ruční 800x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
28 | M2427 | Regulační klapka čtyřhranná ruční 630x250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
29 | M2428 | Regulační klapka čtyřhranná ruční 500x250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
30 | M2429 | Regulační klapka čtyřhranná ruční 500x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
31 | M24210 | Přívodní pozinkovaná vyústka do kruhového potrubí rozměrů 625x75 mm, dvouřadá, včetně regulace,, barva RAL dle stavby | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
32 | M24211 | Vířivý anemostat přívodní s čtvercovou čelní deskou rozměrů 600x600 mm, počet lamel 24, provedení, lamel typu A, barva RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | - včetně čtvercového plenum boxu rozměrů 600x600 mm, velikost připojovacího hrdla O200, přívodní s perforovaným plechem, připojení horizontální, bez těsnění s klapkou | [23 empty] | POP | - včetně čtvercového plenum boxu rozměrů 600x600 mm, velikost připojovacího hrdla O200, přívodní s perforovaným plechem, připojení horizontální, bez těsnění s klapkou
33 | M24212 | Plastový talířový ventil přívodní O125 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
34 | M24213 | Plastový talířový ventil odvodní O125 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
35 | M24214 | Plastový talířový ventil odvodní O160 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
36 | M24215 | Plastový talířový ventil přívodní O125, včetně zděře | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
37 | M24216 | Plastový talířový ventil přívodní O160, včetně zděře | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
38 | M24217 | Plastový talířový ventil odvodní O125, včetně zděře | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
39 | M24218 | Plastový talířový ventil odvodní O200, včetně zděře | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
40 | M24219 | Stěnová mřížka hliníková rozměrů 500x200 mm, jednořadá, upínání pružinami, včetně upínacího rámečku,, typ tvarování lamel 2, rozteč lamel 20,0 mm, provedení uzavřené, barva RAL dle stavby | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
41 | M24220 | Stěnová mřížka hliníková rozměrů 300x150 mm, jednořadá, upínání pružinami, včetně upínacího rámečku,, typ tvarování lamel 2, rozteč lamel 20,0 mm, provedení uzavřené, barva RAL dle stavby | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
42 | M24221 | Požární větrací mřížka rozměrů 500x220 mm, třída EI 90 S, základní mechanické ruční a teplotní, provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
43 | M24222 | Požární klapka hranatá rozměrů 800x200 mm, třída EI 90 S, základní mechanické ruční a teplotní, provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
44 | M24223 | Požární klapka hranatá rozměrů 630x160 mm, třída EI 90 S, základní mechanické ruční a teplotní, provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
45 | M24224 | Požární klapka hranatá rozměrů 630x400 mm, třída EI 90 S, základní mechanické ruční a teplotní, provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
46 | M24225 | Požární klapka hranatá rozměrů 710x200 mm, třída EI 90 S, základní mechanické ruční a teplotní, provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
47 | M24226 | Požární klapka hranatá rozměrů 500x200 mm, třída EI 90 S, základní mechanické ruční a teplotní, provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
48 | M24227 | Požární klapka hranatá rozměrů 280x200 mm, třída EI 90 S, základní mechanické ruční a teplotní, provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
49 | M24228 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
50 | M24229 | Kruhové spiro potrubí průměru O125, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
51 | M24230 | Kruhové spiro potrubí průměru O160, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
52 | M24231 | Kruhové spiro potrubí průměru O200, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
53 | M24232 | Kruhové spiro potrubí průměru O225, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
54 | M24233 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice O125, tl. izolace 25 mm | bm | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
55 | M24234 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice O160, tl. izolace 25 mm | bm | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
56 | M24235 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice O200, tl. izolace 25 mm | bm | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
57 | M24236 | Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 100 mm s oplechováním | m2 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
58 | M24237 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
59 | M24238 | Montáž VZT | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M24-3 | Zařízení č. 3 - Větrání bufetu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
60 | M2431 | VZT jednotka ve venkovním provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
61 | M2432 | Kulisový tlumič hluku 650x600/1250 - 4x kulisa 100x600/1250 s náběhy, (útlum 22 dB(A)/250 Hz, dp = 6 Pa) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
62 | M2433 | Kulisový tlumič hluku 500x550/1000 - 3x kulisa 100x550/1000 s náběhy, (útlum 17 dB(A)/250 Hz, dp = 9 Pa) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
63 | M2434 | Šikmý výfukový kus rozměrů 650x600 mm, včetně síta proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
64 | M2435 | Šikmý sací kus rozměrů 500x550 mm, včetně síta proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
65 | M2436 | Přívodní pozinkovaná vyústka do kruhového potrubí rozměrů 800x100 mm, dvouřadá, včetně regulace,, barva RAL dle stavby | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
66 | M2437 | Odvodní pozinkovaná vyústka do kruhového potrubí rozměrů 800x100 mm, jednořadá, včetně regulace,, barva RAL dle stavby | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
67 | M2438 | Plastový talířový ventil odvodní O125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
68 | M2439 | Plastový talířový ventil odvodní O125, včetně zděře | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
69 | M24310 | Plastový talířový ventil odvodní O160, včetně zděře | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
70 | M24311 | Plastový talířový ventil odvodní O200, včetně zděře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
71 | M24312 | Stěnová mřížka hliníková rozměrů 500x150 mm, jednořadá, upínání pružinami, včetně upínacího rámečku,, typ tvarování lamel 2, rozteč lamel 20,0 mm, provedení uzavřené, barva RAL dle stavby | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
72 | M24313 | Stěnová mřížka hliníková rozměrů 300x150 mm, jednořadá, upínání pružinami, včetně upínacího rámečku,, typ tvarování lamel 2, rozteč lamel 20,0 mm, provedení uzavřené, barva RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
73 | M24314 | Stěnová mřížka hliníková rozměrů 800x200 mm, jednořadá, upínání pružinami, včetně upínacího rámečku,, typ tvarování lamel 2, rozteč lamel 20,0 mm, provedení uzavřené, barva RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
74 | M24315 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
75 | M24316 | Kruhové spiro potrubí průměru O125, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
76 | M24317 | Kruhové spiro potrubí průměru O160, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
77 | M24318 | Kruhové spiro potrubí průměru O200, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
78 | M24319 | Kruhové spiro potrubí průměru O315, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
79 | M24320 | Kruhové spiro potrubí průměru O355, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
80 | M24321 | Kruhové spiro potrubí průměru O400, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
81 | M24322 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice O125, tl. izolace 25 mm | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
82 | M24323 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice O160, tl. izolace 25 mm | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
83 | M24324 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice O200, tl. izolace 25 mm | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
84 | M24325 | Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 100 mm s oplechováním | m2 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
85 | M24326 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
86 | M24327 | Montáž VZT | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M24-4 | Zař. č. 4 - Větrání technických místností |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
87 | M2441 | Diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí průměru O355 mm, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
88 | M2441a | Regulační klapka těsná čtyřhranná rozměrů 1000x355 mm, provedení na servopohon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
89 | M2442 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí průměru O200 mm, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
90 | M2442a | Regulační klapka těsná čtyřhranná rozměrů 400x200 mm, provedení na servopohon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
91 | M2443 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí průměru O200 mm, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
92 | M2443a | Regulační klapka těsná čtyřhranná rozměrů 400x200 mm, provedení na servopohon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
93 | M2444 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí průměru O200 mm, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
94 | M2444a | Regulační klapka těsná čtyřhranná rozměrů 400x200 mm, provedení na servopohon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
95 | M2445 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí průměru O200 mm, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
96 | M2445a | Regulační klapka těsná čtyřhranná rozměrů 400x200 mm, provedení na servopohon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
97 | M2446 | Protidešťová žaluzie hliníková rozměrů 1000x355 mm, včetně upínacího rámečku a síta proti hmyzu,, barva RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
98 | M2447 | Protidešťová žaluzie hliníková rozměrů 800x355 mm, včetně upínacího rámečku a síta proti hmyzu,, barva RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
99 | M2448 | Protidešťová žaluzie hliníková rozměrů 400x200 mm, včetně upínacího rámečku a síta proti hmyzu,, barva RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
100 | M2449 | Protidešťová žaluzie hliníková rozměrů 400x200 mm, včetně upínacího rámečku a síta proti hmyzu,, barva RAL dle stavby | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
101 | M24410 | Krycí mřížka čtyřhranná rozměrů 1000x355 mm, včetně upínacího rámečku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
102 | M24411 | Krycí mřížka čtyřhranná rozměrů 400x200 mm, včetně upínacího rámečku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
103 | M24412 | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru O355 mm, délka 900 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
104 | M24413 | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru O200 mm, délka 900 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
105 | M24414 | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru O200 mm, délka 600 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
106 | M24415 | Šikmý sací kus se sítem průměru O355 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
107 | M24416 | Odvodní pozinkovaná vyústka do kruhového potrubí rozměrů 625x75 mm, jednořadá, včetně regulace,, barva RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
108 | M24417 | Šikmý sací kus se sítem průměru O200 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
109 | M24418 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
110 | M24419 | Kruhové spiro potrubí průměru O200, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
111 | M24420 | Kruhové spiro potrubí průměru O355, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
112 | M24421 | Protipožární izolace - minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem, tloušťka dle požadované požární, odolnosti | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
113 | M24422 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
114 | M24423 | Montáž VZT | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M24-5 | Zař. č. 5 - Odvlhčování sušícího tunelu a skladu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
115 | M2451 | Odvlhčovací nástěnná jednotka, v provedení krytu bílý plast | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
116 | M2452 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
117 | M2453 | Montáž VZT | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M24-O | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
118 | M24O1 | Náklady na dopravu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
119 | M24O2 | Zvedací a manipulační technika | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
120 | M24O3 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
121 | M24O4 | Zkoušky technologie zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
122 | M24O5 | Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
123 | M24O6 | Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
124 | M24O7 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 802.23 | haly sportovní víceúčelové | [23 empty] | JKSO
| 30138,01 m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## SO01 D.1.4.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Zimní stadion | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.3 | Vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 73243001 | Rozdělovač topné vody DN150, délka 3,30m - iz čedič.vatou, překrytí Al plechem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
2 | 73243002 | Sběrač topné vody DN150, délka 3,60 m - iz čedič.vatou, překrytí Al plechem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
3 | 73243003 | Hydraulický vyrovnávač DN200 / 1,55m, průtok 20m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
4 | 73243004 | Čerpadlo mokroběž.s fr.měničem DN32,Q= 4,5 m3/hod, H = 8 m | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | 73243005 | Čerpadlo mokroběž.s fr.měničem DN 40,Q= 7,2 m3/hod, H = 8 m | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
6 | 73243006 | Čerpadlo mokroběž.s fr.měničem DN25,Q= 2 m3/hod, H = 4 m | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
7 | 73243007 | Montáž čerpadel oběhových | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
8 | 73243008 | Trojcestná směšovací klapka DN 40 RV se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
9 | 73243009 | Trojcestná směšovací klapka DN 25 RV se servopohonem | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
10 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
11 | 73343001 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 (5/4") | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
12 | 73343002 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 (5/4") | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
13 | 73343003 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 (6/4") | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
14 | 73343004 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 (2") | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
15 | 73343005 | Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50 | m | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
16 | 73343006 | Potrubí průměr 16x2 | m | 435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
17 | 73343007 | Potrubí průměr 20x2,25 | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
18 | 73343008 | Potrubí průměr 25x2,5 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
19 | 73343009 | Potrubí průměr 32x3 | m | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
20 | 73343010 | Potrubí průměr 40x4 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
21 | 73343011 | Potrubí průměr 50x4,5 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
22 | 73343012 | Tlaková zkouška těsnost.potrubí do DN 50 | m | 1230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
23 | 73343013 | Protipožární průchodky pro potrubí do DN 50 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
24 | 73343014 | Tmel těsnící pro zatmelení průchodů přes požár.úseky(odolnost 180 min.) | kg | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
25 | 73343015 | Montáž potrubí HZS | hod | 692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
26 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | 73443001 | Montáž armatur závitových,s 1závitem,do G 1" | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
28 | 73443002 | Montáž armatur závitových,se 2závity, do G 2" | kus | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
29 | 73443003 | Ventil odvzdušňovací autom. G3/8" OV | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
30 | 73443004 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 70 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
31 | 73443005 | Hlavice ovládání termostatická pro otopná tělesa s vestaveným ventilem, individulně nastavitelná, teplota | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
32 | 73443006 | Šroubení uzavírací a regul. pro otopná tělesa se spodním připojením | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
33 | 73443007 | Šroubení přímé, G 1/2 | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
34 | 73443008 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
35 | 73443009 | Filtr závitový DN 25 (G 1") | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
36 | 73443010 | Filtr závitový DN 32 (G 5/4") | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
37 | 73443011 | Filtr závitový DN 40 (G 6/4") | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
38 | 73443012 | Filtr závitový DN 50 (G 2") | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
39 | 73443013 | Kulový kohout pro vytápění DN25 ( G1" ) | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
40 | 73443014 | Kulový kohout pro vytápění DN32 ( G5/4" ) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
41 | 73443015 | Kulový kohout pro vytápění DN40 ( G6/4" ) | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
42 | 73443016 | Kulový kohout pro vytápění DN50 ( G2" ) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
43 | 73443017 | Uzavírací klapka přírub. MPK DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
44 | 73443018 | Vyvažovací ventil DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
45 | 73443019 | Vyvažovací ventil DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
46 | 73443020 | Vyvažovací ventil DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
47 | 73443021 | Vyvažovací ventil DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
48 | 73443022 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
49 | 73443023 | Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
50 | 73443024 | Návarky M 20x1,5 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
51 | 73443025 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
52 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
53 | 73543001 | Otopné deskové ocelové panely dvojité s jednou přídavnou plochou výška 600 mm, délka 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
54 | 73543002 | Otopné deskové ocelové panely dvojité s jednou přídavnou plochou výška 600 mm, délka 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
55 | 73543003 | Otopné deskové ocelové panely dvojité s jednou přídavnou plochou výška 900 mm, délka 400 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
56 | 73543004 | Otopné deskové ocelové panely dvojité s jednou přídavnou plochou výška 900 mm, délka 700 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
57 | 73543005 | Otopné deskové ocelové panely dvojité s jednou přídavnou plochou výška 900 mm, délka 900 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
58 | 73543006 | Otopné deskové ocelové panely dvojité se dvěma přídavnými plochami výška 600 mm, délka 1600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
59 | 73543007 | Otopné deskové ocelové panely dvojité se dvěma přídavnými plochami výška 900 mm, délka 400 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
60 | 73543008 | Otopné deskové ocelové panely dvojité se dvěma přídavnými plochami výška 900 mm, délka 600 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
61 | 73543009 | Otopné deskové ocelové panely dvojité se dvěma přídavnými plochami výška 900 mm, délka 700 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
62 | 73543010 | Otopné deskové ocelové panely dvojité se dvěma přídavnými plochami výška 900 mm, délka 800 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
63 | 73543011 | Otopné deskové ocelové panely dvojité se dvěma přídavnými plochami výška 900 mm, délka 900 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
64 | 73543012 | Otopné deskové ocelové panely dvojité se dvěma přídavnými plochami výška 900 mm, délka 1100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
65 | 73543013 | Otopné deskové ocelové panely dvojité se dvěma přídavnými plochami výška 900 mm, délka 1200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
66 | 73543014 | Otopné deskové ocelové panely trojité s přidavnou plochou tři lamely výška 900 mm, délka 1200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
67 | 73543015 | Stojanové konvektory výška = 200 mm, hloubka =200 mm, délka 2000 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
68 | 73543016 | Montáž těles otopných deskových těles do 2040 mm | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
69 | 735430151 | Dveřní clona l= 2000 mm s nástěnným panelovým ovladačem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Dveřní clona l= 2000 mm s nástěnným panelovým ovladačem , včetně dodatečně nivelovatelných podstropních závěsů, elelektrického 2-cestného ventilu, dveřního kontaktu a magnetického přepínače , příkon 36,2 kW | [23 empty] | POP | Dveřní clona l= 2000 mm s nástěnným panelovým ovladačem , včetně dodatečně nivelovatelných podstropních závěsů, elelektrického 2-cestného ventilu, dveřního kontaktu a magnetického přepínače , příkon 36,2 kW
70 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
71 | 78343001 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
72 | 78343002 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
73 | 71343001 | Iz.tep.potrubí d16/20 | m | 435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
74 | 71343002 | Iz.tep.potrubí d20/20 | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
75 | 71343003 | Iz.tep.potrubí d25/20 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
76 | 71343004 | Iz.tep.potrubí d32/20 | m | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
77 | 71343005 | Iz.tep.potrubí d40/20 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
78 | 71343006 | Iz.tep.potrubí d50/20 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
79 | 71343007 | Rohož minerální s Al povrch, tloušťka 60 mm pro potrubí vedené v technické místnosti a ve venkovním, prostoru | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
80 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
81 | 76743001 | KDK MTZ atyp hmotnost do 5 kg | kg | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
82 | 76743002 | Dodávka dopln.konstrukcí do 5 kg | kg | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
83 | 76743003 | Objímka pro potrubí DN 50, pozinkovaná s protihl. ochranou, | kus | 198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
84 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
85 | HZS43001 | Stavění lešení | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
86 | HZS43002 | Zednické výpomoci, (průrazy, drážky) | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
87 | HZS43003 | HZS-zkousky v ramci montaz.praci TOPNÁ ZKOUŠKA | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
88 | HZS43004 | Montážní a demontážní práce ostatní nezahrnuté v položkách | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
89 | HZS43005 | Zaškolení obsluhy | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 802.23 | haly sportovní víceúčelové | [23 empty] | JKSO
| 30138,01 m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## SO01 D.1.4.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Zimní stadion | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.4 | Měření a regulace (M&R) | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M36-1-01 | M&R - snímače a akční členy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | M360101001 | Kabelový snímač teploty odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C, IP65 - délka kabelu 8m | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
2 | M360101002 | Převodník Ni1000/5000ppm -30 až +50°C/4 až 20 mA, IP65, napájení 11,5 až 30 V DC | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
3 | M360101003 | Modul galvan. oddělení proudové smyčky, vstup/výstup 0/4 - 10mA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
4 | M360101004 | Modul galvan. oddělení proudové smyčky bez pomocného napájení s přenosem energie | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
5 | M360101005 | Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -50 až +50°C, výstup 4 až 20 mA, venkovní, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
6 | M360101006 | Havarijní termostat jímkový, 95 °C, ruční reset | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
7 | M360101007 | Snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C, stonek 100 mm, včetně jímky, G1/2", IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
8 | M360101008 | Jímka G1/2" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
9 | M360101009 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
10 | M360101010 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
11 | M360101011 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
12 | M360101012 | Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -50 až +70°C, venkovní IP54 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
13 | M360101013 | Ni1000/5000, snímač teploty stonkový, plastová hlavice, rozsah:-30+150°C, tř.B, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
14 | M360101014 | Termostat s nastavením žádané hodnoty pod krytem, rozsah nastavení 40 až 120°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
15 | M360101015 | Snímač tlaku piezokeramický rozsah 0 až 1000kPa, výstup 4 až 20mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
16 | M360101016 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
17 | M360101017 | Hydrostatický snímač hladiny piezokeramický výstup 4 až 20mA, rozsah 0 až 4m , ponorná sonda | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
18 | M360101018 | Spínač plovákový pro otevřené nádrže s přep. kontaktem 1P, IP54, svislý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
19 | M360101019 | Ultrazvukový snímač pro kapaliny, měřící rozsah: 0,2…4 m (80 kHz), výstup: 4…20 mA, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
20 | M360101020 | Zásuvný grafický displej / programátor pro místní zobrazení a naprogramování snímače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
21 | M360101021 | Průtokový spínač pro kapaliny DN 32-200mm, PN 10, R1"" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
22 | M360101022 | Impulsní snímač pro vodoměr | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
23 | M360101023 | Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2, napájení 24 V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
24 | M360101024 | Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, napájení 24 V AC,-35 až 60 °C, 10 až 100 % r.v., výstup, teplota LG Ni 1000, výstup vlhkost 0 až 10 V DC | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
25 | M360101025 | Snímač teploty a vlhkosti kombinovaný 0-10V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
26 | M360101026 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
27 | M360101027 | Pohon pro klapky do DN 50, 150s, 3-bod / 230V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
28 | M360101028 | Klapkový pohon, 10 Nm, přestavná doba 150 s, 24 V AC/DC, 2-, 3-bodové řízení | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
29 | M360101029 | Klapkový pohon, 10 Nm, přestavná doba 150 s, 24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
30 | M360101030 | Frekvenční měnič,1,1kW, filtr třídy A, IP55, bez panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
31 | M360101031 | Frekvenční měnič,2,2kW, filtr třídy A, IP55, bez panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
32 | M360101032 | Inteligentní ovládací panel k frekvenčnímu měniči | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
33 | M360101033 | Samoregulační kabel 15 W/m pro ochranu potrubí | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M36-1-02a | M&R - nadstavba - řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
34 | M360102a001 | Displej: 7", barevný, dotyková obrazovka, Rozhraní: Ethernet, 2× RS485Webserver | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
35 | M360102a002 | Zdroj UPS 1500VA/900W, 4 min, 1/1f, Line-int. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M36-1-02b | M&R - nadstavba - operátorské pracoviště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
36 | M360102b001 | PC i7-4790/4G/500/7P+8P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
37 | M360102b002 | Monitor 23" LED, 1920x1080, 5ms,300cd, bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
38 | M360102b003 | Zdroj UPS 600VA/330W, 5 min, 1/1f, Line-int. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
39 | M360102b004 | Router VPN, SPI Firewall, 4 portový 10/100Mb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M36-1-02c | M&R - nadstavba - software |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
40 | M360102c001 | Runtime systému vizualizačního sw (1 lokalita, 5 stanic, 5 uživatelů), instalace na PC, aktualizace, a technická podpora na 24 mesíců | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M36-1-03a | M&R - rozvaděč RMT1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
41 | M360103a001 | Centrální jednotka 8xAI, 4xAO, 8xDI, 8xDO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
42 | M360103a002 | Analogové vstupy 12xAI - 0…5V, 4...20mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
43 | M360103a003 | Digitální vstupy 24xDI 24VDC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
44 | M360103a004 | Digitální výstupy 18xDO 24VDC 0,3A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
45 | M360103a005 | Podomítkový modul, 2DI, 2RDO, RS485 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
46 | M360103a006 | Průmyslový ethernetový switch 4x100Mb s PoE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
47 | M360103a007 | Rozvádeč skrínový 2000 x 800 x 400 mm, RAL 7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
48 | M360103a008 | Bocnice 2000 x 400, RAL 7035, balení 1 pár (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
49 | M360103a009 | Víko dolní pro rozvádec 800 x 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
50 | M360103a010 | Podstavec, rohový díl 100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
51 | M360103a011 | Univerzální díl podstavce 100x800 mm,2 kusy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
52 | M360103a012 | Univerzální díl podstavce 100x400 mm,2 kusy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
53 | M360103a013 | Montážní panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
54 | M360103a014 | Držák montážního panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
55 | M360103a015 | Kabelová forma | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
56 | M360103a016 | Transformátor 400V/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
57 | M360103a017 | Modul spín.zdroje 24Vss/3A bez krytu 230VAC/24VDC 3A) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
58 | M360103a018 | Přepěťová ochrana 3. stupeň 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
59 | M360103a019 | Jistič 3pólový, In=50A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
60 | M360103a020 | Vypínací spoušť 208-250V AC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
61 | M360103a021 | Kryt svorek pro 3-pólový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
62 | M360103a022 | Pomocný kontakt 1Z+1R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
63 | M360103a023 | Motorový spínač 2,5 až 4,0A/3p | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
64 | M360103a024 | Motorový spínač 4,0-6,3A 3P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
65 | M360103a025 | Pomocný kontakt 1Z+1R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
66 | M360103a026 | Jistič s proudovým chráničem B16-003/A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
67 | M360103a027 | Jistič 25A/B/3p | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
68 | M360103a028 | Jistič 16A/C/1p | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
69 | M360103a029 | Jistič 10A/C/1p+N | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
70 | M360103a030 | Jistič 10A/C/2p | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
71 | M360103a031 | Jistič 2A/C/1p | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
72 | M360103a032 | Jistič 2A/C/2p | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
73 | M360103a033 | Pomocný kontakt 5-250V/6A | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
74 | M360103a034 | Svorka pro pojistku | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
75 | M360103a035 | Koncová deska | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
76 | M360103a036 | Pojistka trubičková 100mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
77 | M360103a037 | Pojistka trubičková 250mA | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
78 | M360103a038 | Pojistka trubičková 2,5A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
79 | M360103a039 | Stykač 7A/3kW/400V,3+1Z/230VAC | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
80 | M360103a040 | Stykač 40A/18,5kW/400V,3p./230VAC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
81 | M360103a041 | Pomocný kontakt 1Z | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
82 | M360103a042 | Relé 2P/8A,24VDC+LED, 5mm | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
83 | M360103a043 | Relé 2P/8A,230VAC+LED,5mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
84 | M360103a044 | Patice relé,šroubové vývody,5mm | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
85 | M360103a045 | Popisný štítek na patici relé | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
86 | M360103a046 | Zásuvka na DIN lištu, 16A,230VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
87 | M360103a047 | Spínací blok | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
88 | M360103a048 | Ochrana tlačítka nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
89 | M360103a049 | Hlavice hřibová, červená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
90 | M360103a050 | Adaptér | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
91 | M360103a051 | Nosič štítků 18x27mm bez štítku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
92 | M360103a052 | LED prvek, barva zelená 85-264V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
93 | M360103a053 | Signálka zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
94 | M360103a054 | LED prvek, barva rudá 85-264V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
95 | M360103a055 | Signálka rudá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
96 | M360103a056 | Svorkovnice 3/175A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
97 | M360103a057 | Svorka šedá 2,5mm | ks | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
98 | M360103a058 | Svorka modrá 2,5mm | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
99 | M360103a059 | Svorka šedá 6mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
100 | M360103a060 | Zemnící můstek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
101 | M360103a061 | Nulovací můstek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
102 | M360103a062 | Průchodka Pg29 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
103 | M360103a063 | Průchodka Pg21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
104 | M360103a064 | Průchodka Pg16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
105 | M360103a065 | Průchodka Pg13,5 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
106 | M360103a066 | Průchodka Pg11 | ks | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M36-1-03b | M&R - rozvaděč RA03-1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
107 | M360103b001 | Centrální jednotka 8xAI, 4xAO, 8xDI, 8xDO | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
108 | M360103b002 | Analogové vstupy 12xAI - 0…5V, 4...20mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
109 | M360103b003 | Digitální vstupy 24xDI 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
110 | M360103b004 | Digitální výstupy 18xDO 24VDC 0,3A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
111 | M360103b005 | Převodník M-Bus na Ethernet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
112 | M360103b006 | Průmyslový ethernetový switch 4x100Mb s PoE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
113 | M360103b007 | Rozvádec skrínový 2000 x 800 x 400 mm, RAL 7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
114 | M360103b008 | Bocnice 2000 x 400, RAL 7035, balení 1 pár (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
115 | M360103b009 | Víko dolní pro rozvádec 800 x 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
116 | M360103b010 | Podstavec, rohový díl 100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
117 | M360103b011 | Univerzální díl podstavce 100x800 mm,2 kusy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
118 | M360103b012 | Univerzální díl podstavce 100x400 mm,2 kusy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
119 | M360103b013 | Montážní panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
120 | M360103b014 | Držák montážního panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
121 | M360103b015 | Kabelová forma | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
122 | M360103b016 | Trafo 230V/24V,175VA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
123 | M360103b017 | Modul spín.zdroje 24Vss/3A bez krytu 230VAC/24VDC 3A) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
124 | M360103b018 | Přepěťová ochrana 3. stupeň 230V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
125 | M360103b019 | Jistič 6A/C/2p | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
126 | M360103b020 | Jistič 2A/C/1p | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
127 | M360103b021 | Jistič 6A/C/1p | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
128 | M360103b022 | Pomocný kontakt 5-250V/6A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
129 | M360103b023 | Svorka pro pojistku | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
130 | M360103b024 | Koncová deska | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
131 | M360103b025 | Pojistka trubičková 100mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
132 | M360103b026 | Pojistka trubičková 250mA | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
133 | M360103b027 | Pojistka trubičková 1A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
134 | M360103b028 | Pojistka trubičková 2A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
135 | M360103b029 | Pojistka trubičková 2,5A | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
136 | M360103b030 | Pojistka trubičková 8A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
137 | M360103b031 | Relé 2P/8A,24VDC+LED, 5mm | ks | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
138 | M360103b032 | Relé 2P/8A,230VAC+LED,5mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
139 | M360103b033 | Patice ,šroubové vývody,5mm | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
140 | M360103b034 | Popisný štítek na patici relé | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
141 | M360103b035 | LED prvek, barva zelená 85-264V AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
142 | M360103b036 | Signálka zelená | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
143 | M360103b037 | LED prvek, barva rudá 85-264V AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
144 | M360103b038 | Signálka rudá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
145 | M360103b039 | Svorka šedá 2,5mm | ks | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
146 | M360103b040 | Svorka modrá 2,5mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
147 | M360103b041 | Zemnící můstek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
148 | M360103b042 | Nulovací můstek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
149 | M360103b043 | Průchodka Pg13,5 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
150 | M360103b044 | Průchodka Pg11 | ks | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M36-1-03c | M&R - rozvaděč RA03-2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
151 | M360103c001 | Rozvádec skrínový 2000 x 800 x 400 mm, RAL 7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
152 | M360103c002 | Bocnice 2000 x 400, RAL 7035, balení 1 pár (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
153 | M360103c003 | Víko dolní pro rozvádec 800 x 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
154 | M360103c004 | Podstavec, rohový díl 100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
155 | M360103c005 | Univerzální díl podstavce 100x800 mm,2 kusy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
156 | M360103c006 | Univerzální díl podstavce 100x400 mm,2 kusy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
157 | M360103c007 | Kabelová forma | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
158 | M360103c008 | Jistic výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 200A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
159 | M360103c009 | Tunelová svorka 3-pólová 185 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
160 | M360103c010 | Vypínací spoušt 208-250V AC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
161 | M360103c011 | Zapínací a rozpínací kontakt k výkonovým jisticum | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
162 | M360103c012 | Tlacítko Not-Aus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
163 | M360103c013 | Kontakt 1Z,zadní,šroubová svorka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
164 | M360103c014 | Propojovací díl | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
165 | M360103c015 | Pojistkový odpínac 1P,32A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
166 | M360103c016 | Pojistka válcová gG10x38 6A 500V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
167 | M360103c017 | Pojistkový odpínac vel.00, 3pól, 160A, 60mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
168 | M360103c018 | Nožová pojistka 00/63A/400VAC | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
169 | M360103c019 | Jistic C32/3 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
170 | M360103c020 | Jistic B25/3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
171 | M360103c021 | Jistic C20/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
172 | M360103c022 | Jistic C16/3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
173 | M360103c023 | Jistic C13/3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
174 | M360103c024 | Jistic C10/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
175 | M360103c025 | Jistič 10A/C/1p+N | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
176 | M360103c026 | Jistic C10/1N | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
177 | M360103c027 | Jistic C16/1N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
178 | M360103c028 | Pomocný kontakt 5-250V/6A | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
179 | M360103c029 | Motorový spínač 2,5 až 4,0A/3p | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
180 | M360103c030 | Motorový spínač 6,3 až 10A/3P | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
181 | M360103c031 | Pomocný kontakt | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
182 | M360103c032 | Svorka univerzální 16 - 70mm2 pro sběrnici 5 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
183 | M360103c033 | Stykac modulový 40A,230VAC, 4Z | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
184 | M360103c034 | Stykac modulový 63A,230VAC, 4Z | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
185 | M360103c035 | Propojovací lišta 3P/16mm+pomocný kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
186 | M360103c036 | Lišta nulová 16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
187 | M360103c037 | Blok 1pól/250A, přívod 1x120mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
188 | M360103c038 | Radová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
189 | M360103c039 | Radová svorka modrá 2,5mm2 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
190 | M360103c040 | Radová svorka šedá, 10mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
191 | M360103c041 | Radová svorka šedá, 35mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
192 | M360103c042 | Nosic sbernic 3P | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
193 | M360103c043 | Nosic PE/N | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
194 | M360103c044 | Cuponal 20 x 5, 2m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
195 | M360103c045 | Cuponal 30 x 5, 2m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
196 | M360103c046 | Vývodka na kabely PK69, až do prumeru 69 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
197 | M360103c047 | Vývodka PG 36 s maticí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
198 | M360103c048 | Vývodka PG 21 s maticí | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
199 | M360103c049 | Vývodka PG 16 s maticí | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
200 | M360103c050 | Vývodka PG 13,5 s maticí | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
201 | M360103c051 | Držák nosníku roštu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
202 | M360103c052 | Nosník prístrojového mustku, pro krycí panely | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
203 | M360103c053 | Držák mustku, hloubka až 100 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
204 | M360103c054 | Prístrojový mustek 800x55mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
205 | M360103c055 | Prístrojový mustek 800x100mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
206 | M360103c056 | Zákryt plný+zámek 800x300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
207 | M360103c057 | Zákryt výrez+zámek 800x150mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
208 | M360103c058 | Zákryt plný+zámek 800x150mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M36-1-03d | M&R - rozvaděč RA04 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
209 | M360103d001 | Rozvaděč polyesterový 1000x750x300, uzavřený | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
210 | M360103d002 | Montážní deska 695x900x6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
211 | M360103d003 | Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
212 | M360103d004 | Klíč k zámku FAB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
213 | M360103d005 | Podstavec plast 1000x750x300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
214 | M360103d006 | Kabelová forma | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
215 | M360103d007 | Jistic C32/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
216 | M360103d008 | Jistic C16/3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
217 | M360103d009 | Jistic C10/3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
218 | M360103d010 | Jistic C10/1N | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
219 | M360103d011 | Pomocný kontakt 5-250V/6A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
220 | M360103d012 | Motorový spínač 2,5 až 4,0A/3p | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
221 | M360103d013 | Pomocný kontakt | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
222 | M360103d014 | Stykac modulový 40A,230VAC, 4Z | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
223 | M360103d015 | Radová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
224 | M360103d016 | Radová svorka modrá 2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
225 | M360103d017 | Radová svorka šedá, 10mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
226 | M360103d018 | Vývodka PG 21 s maticí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
227 | M360103d019 | Vývodka PG 16 s maticí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
228 | M360103d020 | Vývodka PG 13,5 s maticí | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M36-1-04 | M&R - instalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
229 | M360104001 | Oceloplechový kabelový žlab neděrovaný s integrovanou spojkou včetně víka, přepážky a montážního, příslušenství 125x50 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
230 | M360104002 | Oceloplechový kabelový žlab neděrovaný s integrovanou spojkou včetně víka, přepážky a montážního, příslušenství 500x100 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
231 | M360104003 | Drátěný kabelový žlab včetně montážního příslušenství 100/50 s přepážkou | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
232 | M360104004 | Drátěný kabelový žlab včetně montážního příslušenství 200/100 s přepážkou | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
233 | M360104005 | Drátěný kabelový žlab včetně montážního příslušenství 500/100 s přepážkou | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
234 | M360104006 | Cu trubka průměr 25 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
235 | M360104007 | Elektroinstalační PVC trubka průměr 32 | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
236 | M360104008 | Elektroinstalační PVC trubka průměr 25 | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
237 | M360104009 | Sestava víceúčelové přístrojové krabice do betonu 175x80x68 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
238 | M360104010 | Elektroinstalační PVC trubka pevná průměr 25 | m | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
239 | M360104011 | Kolébkový spínač řazení 1/0 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
240 | M360104012 | Napájecí kabel CYKY J 5x10 | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
241 | M360104013 | Napájecí kabel CYKY J 5x6 | m | 312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
242 | M360104014 | Napájecí kabel CYKY J 5x2,5 | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
243 | M360104015 | Napájecí kabel CYKY J 3x1,5 | m | 2100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
244 | M360104016 | Napájecí kabel NYCY 4x10 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
245 | M360104017 | Napájecí kabel NYCY 4x6 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
246 | M360104018 | Napájecí kabel NYCY 4x2,5 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
247 | M360104019 | Napájecí kabel HO5VV-F 3Gx2,5 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
248 | M360104020 | Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
249 | M360104021 | Signálový kabel JYTY 2x1 | m | 2340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
250 | M360104022 | Signálový kabel JYTY 4x1 | m | 1380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
251 | M360104023 | Signálový kabel JYTY 7x1 | m | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
252 | M360104024 | Datový kabel UTP Cat 5e | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M36-1-05 | M&R - ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
253 | M360105001 | software pro DDC regulaci | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
254 | M360105002 | software pro vizualizaci | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
255 | M360105003 | školení obsluhy | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
256 | M360105004 | výchozí revize | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
257 | M360105005 | uvedení do provozu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
258 | M360105006 | dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
259 | M360105007 | provedení komplexní zkoušky | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
260 | M360105008 | VRN | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 802.23 | haly sportovní víceúčelové | [23 empty] | JKSO
| 30138,01 m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## SO01 D.1.4.5a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Zimní stadion | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.5a | Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | VRN45001 | Pronájem montážní plošiny 10m | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
2 | VRN45002 | Závěrečný úklid po montáži | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
3 | VRN45003 | Dokumentace skutečného provedení silnoproudých rozvodů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
4 | VRN45004 | Vybavení rozvodnen a trafostanice, dielektrický koberec, lékarnička, štítky, popisy | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | VRN45005 | Revize připojení napájení silnoproudých zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
6 | VRN45006 | Protokol o měření osvětlení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
7 | VRN45007 | Koodinace instalace silnoproudu a ostatních technologií | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
8 | VRN45008 | Úprava PD dle potřeb realizace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
9 | VRN45009 | Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-45-01 | Rozvaděče NN - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
10 | M214501001 | Rozvaděč RH | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
11 | M214501002 | Kompenzační rozvaděč RC 100kvar, hrazená kompenzace, rozměry 800x600x2000+100mm, proud In = 144A,, počet stupňů 5, řazení 1:1:2:4:8, základní stupeň 6.3kvar, včetně regulátoru jalové energie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
12 | M214501003 | Rozvaděč RP1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
13 | M214501004 | Rozvaděč RP2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
14 | M214501005 | Rozvaděč RO1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
15 | M214501006 | SW pro rozbaděč RO1, naprogramování předřadníků, otevírání dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
16 | M214501007 | Rozvaděč RPO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
17 | M214501008 | Ovládací skříň osvětlení ledové plochy RO1.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
18 | M214501009 | Skříň zásuvková s FI a jištěním - 2xzásuvka 16A/230V, 2xzásuvka 5k/16A/400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
19 | M214501010 | Skříň zásuvková s FI a jištěním - 3xzásuvka 16A/230V, 1xzásuvka 5k/16A/400V, 1xzásuvka 5k/32A/400V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
20 | M214501011 | Skříň obchodního měření USM - plastová de standardů E.ON | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
21 | M214501012 | Záložní zdroj 20kVA, 3f, 30minut, OFF-LINE, postupné spínání jednotlivých výstupů a plynulé, rozbíhání ventilátorů. Rozměr cca 1700 x 850 x 400 mm, 500 kg, kryt EI30 DP1 dle ČSN 73 0810 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-45-02 | Montáž - Rozvaděče NN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | M214502001 | Rozvaděč RH | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
23 | M214502002 | Kompenzační rozvaděč RC 100kvar, hrazená kompenzace, rozměry 800x600x2000+100mm, proud In = 144A,, počet stupňů 5, řazení 1:1:2:4:8, základní stupeň 6.3kvar, včetně regulátoru jalové energie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
24 | M214502003 | Rozvaděč RP1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
25 | M214502004 | Rozvaděč RP2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
26 | M214502005 | Rozvaděč RO1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
27 | M214502006 | Rozvaděč RPO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
28 | M214502007 | Ovládací skříň osvětlení ledové plochy RO1.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
29 | M214502008 | Skříň zásuvková s FI a jištěním - 2xzásuvka 16A/230V, 2xzásuvka 5k/16A/400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
30 | M214502009 | Skříň zásuvková s FI a jištěním - 3xzásuvka 16A/230V, 1xzásuvka 5k/16A/400V, 1xzásuvka 5k/32A/400V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
31 | M214502010 | Skříň obchodního měření USM - plastová de standardů E.ON | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
32 | M214502011 | Záložní zdroj 20kVA, 3f, 30minut, OFF-LINE, postupné spínání jednotlivých výstupů a plynulé, rozbíhání ventilátorů. Rozměr cca 1700 x 850 x 400 mm, 500 kg, kryt EI30 DP1 dle ČSN 73 0810 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-45-03 | Umělé osvětlení - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
33 | M21453A | LED panel 40W/4000K 4200lm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
34 | M21453B | 29W, 3040lm, rozměr svítidla 1200x295x65mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
35 | M21453C | LED 36W/840 IP65 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
36 | M21453D | LED 56W/840 IP65 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
37 | M21453D1 | 58W LED, 7350lm, IP65 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
38 | M21453E | Vestavné LED, 25W/4000K | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
39 | M21453E2 | Vestavné LED, 15W/4000K | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
40 | M21453E3 | Vestavné LED, 10W/4000K | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
41 | M21453F | LED 400 24W/4000K IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
42 | M21453L | LED profil, například 15W/m v rámci mobiliáře recepce | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
43 | M21453M | Stropní LED34000lm 238W (2 předřadníky DALI) | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
44 | M21453Mn | dtto + montáž modulu pro CBS | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
45 | M21453Mn | Modul pro CBS | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
46 | M21453O | LED 25W/4000K IP44 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
47 | M21453V1 | Profil 1000mm, 15W/4000K,IP65 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
48 | M21453V2 | Venkovní LED 1X59W 4000K, optika L03 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
49 | M21453NL1 | Nouzové LED svítidlo ve vyšším krytí s adresným dohledováním s speciální povrchovou úpravou pro, vyšší odolnost | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
50 | M21453NK1 | Nouzové LED svítidlo v konvexním designu a s vyšším krytí s adresným dohledováním připojitelné na, CBS | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
51 | M21453N1 | Přisazené nouzové LED svítidlo s adresným dohledováním (připojitelné k CBS) s tzv. „protipanickou“, char. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
52 | M21453N2 | Přisazené nouzové LED svítidlo s adresným dohledováním (připojitelné k CBS) s tzv. „chodbovou“ char. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
53 | M21453N4 | Vestavné nouzové LED svítidlo s adresným dohledováním (připojitelné k CBS) s tzv. „protipanickou“, char. | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
54 | M21453N5 | Vestavnénouzové LED svítidlo s adresným dohledováním (připojitelné k CBS) s tzv. „chodbovou“ char. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
55 | M21453Nea | Univerzální nouzové piktogramové LED svítidlo 2W určené pro vyznačení směru úniku, s adresným, dohledováním | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
56 | M21453NE | Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo 5W ve vyšším krytí, určené pro vyznačení směru úniku, s, adresným dohledováním | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
57 | M21453CBS | Centrální bateriový systém 8x3A okruh, 4x6A okruh, adresný/okruhový, monitoring, akumulátory 216V,, 17Ah, životnost baterií 10let dle Eurobat, vč. instalace, oživení, naprogramování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M21-45-04 | Montáž - Umělé osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
58 | M21454A | LED panel 40W/4000K 4200lm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
59 | M21454B | 29W, 3040lm, rozměr svítidla 1200x295x65mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
60 | M21454C | LED 36W/840 IP65 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
61 | M21454D | LED 56W/840 IP65 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
62 | M21454D1 | 58W LED, 7350lm, IP65 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
63 | M21454E | Vestavné LED, 25W/4000K | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
64 | M21454E2 | Vestavné LED, 15W/4000K | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
65 | M21454E3 | Vestavné LED, 10W/4000K | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
66 | M21454F | LED 400 24W/4000K IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
67 | M21454L | LED profil, například 15W/m v rámci mobiliáře recepce | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
68 | M21454M | Stropní LED34000lm 238W (2 předřadníky DALI) | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
69 | M21454Mn | dtto + montáž modulu pro CBS | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
70 | M21454Mn | Modul pro CBS | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
71 | M21454O | LED 25W/4000K IP44 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
72 | M21454V1 | Profil 1000mm, 15W/4000K,IP65 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
73 | M21454V2 | Venkovní LED 1X59W 4000K, optika L03 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
74 | M21454NL1 | Nouzové LED svítidlo ve vyšším krytí s adresným dohledováním s speciální povrchovou úpravou pro, vyšší odolnost | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
75 | M21454NK1 | Nouzové LED svítidlo v konvexním designu a s vyšším krytí s adresným dohledováním připojitelné na, CBS | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
76 | M21454N1 | Přisazené nouzové LED svítidlo s adresným dohledováním (připojitelné k CBS) s tzv. „protipanickou“, char. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
77 | M21454N2 | Přisazené nouzové LED svítidlo s adresným dohledováním (připojitelné k CBS) s tzv. „chodbovou“ char. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
78 | M21454N4 | Vestavné nouzové LED svítidlo s adresným dohledováním (připojitelné k CBS) s tzv. „protipanickou“, char. | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
79 | M21454N5 | Vestavnénouzové LED svítidlo s adresným dohledováním (připojitelné k CBS) s tzv. „chodbovou“ char. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
80 | M21454Nea | Univerzální nouzové piktogramové LED svítidlo 2W určené pro vyznačení směru úniku, s adresným, dohledováním | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
81 | M21454NE | Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo 5W ve vyšším krytí, určené pro vyznačení směru úniku, s, adresným dohledováním | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
82 | M21454CBS | Centrální bateriový systém 8x3A okruh, 4x6A okruh, adresný/okruhový, monitoring, akumulátory 216V,, 17Ah, životnost baterií 10let dle Eurobat, vč. instalace, oživení, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | naprogramování | [23 empty] | POP
Díl: | M21-45-05 | Zemnění - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
83 | M214505001 | Pásek zemnící FeZn 30x4 | m | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
84 | M214505002 | Vodič kruhový FeZn zemnící 10 (1m = 0,62kg) | kg | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
85 | M214505003 | Svorka spojovací SR2b pás/pas | ks | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
86 | M214505004 | Svorka SR 3b zemnící, pásek-drát 4xšroub | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
87 | M214505005 | Svorka SRK páska - páska - klín | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
88 | M214505006 | Držák pásky DP | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
89 | M214505007 | Ocharnný asfaltový nátěr | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
90 | M214505008 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-45-06 | Montáž - Zemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
91 | M214506001 | Pásek zemnící FeZn 30x4 | m | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
92 | M214506002 | Vodič kruhový FeZn zemnící 10 (1m = 0,62kg) | kg | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
93 | M214506003 | Svorka spojovací SR2b pás/pas | ks | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
94 | M214506004 | Svorka SR 3b zemnící, pásek-drát 4xšroub | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
95 | M214506005 | Svorka SRK páska - páska - klín | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
96 | M214506006 | Držák pásky DP | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
97 | M214506007 | Ocharnný asfaltový nátěr | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-45-07 | Instalační přístroje - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
98 | M214507001 | Zásuvka, bílá, 2P+T (strojek) | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
99 | M214507002 | Zásuvka dvojnásobná, bílá, 2x 2P+T (strojek) | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
100 | M214507003 | Zásuvka nástěnná, bílá, s víčkem, IP44 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
101 | M214507004 | Strojek spínače č.1/0, bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
102 | M214507005 | Strojek spínače č.1, bílá | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
103 | M214507006 | Strojek přepínače střídavý č.6, bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
104 | M214507007 | Strojek přepínače dvojnásobný střídavý č.6+6, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
105 | M214507008 | Strojek spínače seriového č.5, bílá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
106 | M214507009 | Spínač č.1 nástěnný, bílá, IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
107 | M214507010 | Přepínač střídavý nástěnný č.6, bílá, IP44 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
108 | M214507011 | Přepínač křížový nástěnný č.7, bílá, IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
109 | M214507012 | Čidlo pohybové stropní, bílá | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
110 | M214507013 | Impulsní relé do krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
111 | M214507014 | Časový spínač do krabice CS3-4 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
112 | M214507015 | Krabice přístojová | ks | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
113 | M214507016 | Krabice spojovací | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
114 | M214507017 | Krabice pro povrchovou montáž jeden přístroj, bílá, | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
115 | M214507018 | Krabice pro povrchovou montáž spojovací s víčkem | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
116 | M214507019 | Rámeček, bílá, 1 násobný | ks | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
117 | M214507020 | Rámeček, bílá, 2 násobný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
118 | M214507021 | Rámeček, bílá, 3 násobný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
119 | M214507022 | Tlačítko STOP, krabička, štítek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
120 | M214507023 | Hlásič požární tlačítkový řady 2000, montážní krabička, sklíčko | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
121 | M214507024 | Spínač trojpólový 400V/45A pod omítku, IP65, včetně krabice a vývodek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
122 | M214507025 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-45-08 | Montáž - Instalační přístroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
123 | M214508001 | Zásuvka, bílá, 2P+T (strojek) | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
124 | M214508002 | Zásuvka dvojnásobná, bílá, 2x 2P+T (strojek) | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
125 | M214508003 | Zásuvka nástěnná, bílá, s víčkem, IP44 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
126 | M214508004 | Strojek spínače č.1/0, bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
127 | M214508005 | Strojek spínače č.1, bílá | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
128 | M214508006 | Strojek přepínače střídavý č.6, bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
129 | M214508007 | Strojek přepínače dvojnásobný střídavý č.6+6, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
130 | M214508008 | Strojek spínače seriového č.5, bílá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
131 | M214508009 | Spínač č.1 nástěnný, bílá, IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
132 | M214508010 | Přepínač střídavý nástěnný č.6, bílá, IP44 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
133 | M214508011 | Přepínač křížový nástěnný č.7, bílá, IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
134 | M214508012 | Čidlo pohybové stropní, bílá | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
135 | M214508013 | Impulsní relé do krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
136 | M214508014 | Časový spínač do krabice CS3-4 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
137 | M214508015 | Krabice přístojová | ks | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
138 | M214508016 | Krabice spojovací | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
139 | M214508017 | Krabice pro povrchovou montáž jeden přístroj, bílá, | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
140 | M214508018 | Krabice pro povrchovou montáž spojovací s víčkem | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
141 | M214508019 | Rámeček, bílá, 1 násobný | ks | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
142 | M214508020 | Rámeček, bílá, 2 násobný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
143 | M214508021 | Rámeček, bílá, 3 násobný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
144 | M214508022 | Tlačítko STOP, krabička, štítek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
145 | M214508023 | Hlásič požární tlačítkový řady 2000, montážní krabička, sklíčko | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
146 | M214508024 | Spínač trojpólový 400V/45A pod omítku, IP65, včetně krabice a vývodek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-45-09 | Kabely - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
147 | M214509001 | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
148 | M214509002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 4025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
149 | M214509003 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
150 | M214509004 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 5175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
151 | M214509005 | Kabel CYKY-J 4x2,5 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
152 | M214509006 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
153 | M214509007 | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
154 | M214509008 | Kabel CYKY-J 4x10 | m | 575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
155 | M214509009 | Kabel CYKY-J 4x25 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
156 | M214509010 | Kabel CYKY-J 3x95+50 | m | 57.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
157 | M214509011 | Kabel CYKY-J 3x120+70 | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
158 | M214509012 | Kabel JYTY 4x1 | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
159 | M214509013 | Kabel JYTY 14x1 | m | 57.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
160 | M214509014 | Kabel bezhalogenový CHKE-V (O) 2x1,5 odolnost do 180min | m | 1150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
161 | M214509015 | Kabel bezhalogenový CHKE-V (J) 3x1,5 FE180/P30-60-R B2s1d0 | m | 575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
162 | M214509016 | Kabel bezhalogenový CHKE-V-J 3x2,5 odolnost do 180min | m | 2070 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
163 | M214509017 | Kabel bezhalogenový CHKE-V (J) 5x4 odolnost do 180min | m | 345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
164 | M214509018 | Kabel HO7V-K (CYA) 6mm, barva zelenožlutá | m | 345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
165 | M214509019 | Kabel HO7V-K (CYA) 10mm, barva zelenožlutá | m | 345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
166 | M214509020 | Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá | m | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
167 | M214509021 | Kabel HO7V-K (CYA) 25mm, barva zelenožlutá | m | 287.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
168 | M214509022 | Kabel HO7V-K (CYA) 70mm, barva černá | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
169 | M214509023 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-45-10 | Montáž - Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
170 | M214510001 | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
171 | M214510002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 4025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
172 | M214510003 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
173 | M214510004 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 5175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
174 | M214510005 | Kabel CYKY-J 4x2,5 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
175 | M214510006 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
176 | M214510007 | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
177 | M214510008 | Kabel CYKY-J 4x10 | m | 575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
178 | M214510009 | Kabel CYKY-J 4x25 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
179 | M214510010 | Kabel CYKY-J 3x95+50 | m | 57.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
180 | M214510011 | Kabel CYKY-J 3x120+70 | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
181 | M214510012 | Kabel JYTY 4x1 | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
182 | M214510013 | Kabel JYTY 14x1 | m | 57.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
183 | M214510014 | Kabel bezhalogenový CHKE-V (O) 2x1,5 odolnost do 180min | m | 1150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
184 | M214510015 | Kabel bezhalogenový CHKE-V (J) 3x1,5 FE180/P30-60-R B2s1d0 | m | 575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
185 | M214510016 | Kabel bezhalogenový CHKE-V-J 3x2,5 odolnost do 180min | m | 2070 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
186 | M214510017 | Kabel bezhalogenový CHKE-V (J) 5x4 odolnost do 180min | m | 345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
187 | M214510018 | Kabel HO7V-K (CYA) 6mm, barva zelenožlutá | m | 345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
188 | M214510019 | Kabel HO7V-K (CYA) 10mm, barva zelenožlutá | m | 345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
189 | M214510020 | Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá | m | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
190 | M214510021 | Kabel HO7V-K (CYA) 25mm, barva zelenožlutá | m | 287.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
191 | M214510022 | Kabel HO7V-K (CYA) 70mm, barva černá | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-45-11 | Instalační materiál - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
192 | M214511001 | Příchytka kovová jednostranná pro průměr 12mm, požár odolná | ks | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
193 | M214511002 | Žlab 60x50x1,25 s integr. spojkou, zinek,1ks=3m, požár odolný | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
194 | M214511003 | Kabelový žlab drátěnný 250x50, včetně ukotvení a spoj. dílů | m | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
195 | M214511004 | Kabelový žlab drátěnný 100x50, včetně ukotvení a spoj. dílů | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
196 | M214511005 | Kabelový žlab dtátěnný 50/50 (1ks=2m) | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
197 | M214511006 | Držák drátěnného žlabu | ks | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
198 | M214511007 | Hmoždinka ocelová M8x30, pro závitové tyče | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
199 | M214511008 | Žlab plechový 100X250X0.70 s integr. spojkou 2m | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
200 | M214511009 | Závěs 250 mm pro žlaby zinkování | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
201 | M214511010 | Tyč závitová M8, 2m ( balení 50m ) | m | 470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
202 | M214511011 | Spojka závitové tyče M8 (matice M8x30) | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
203 | M214511012 | Držák stoupačkový pro drátěný žlab | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
204 | M214511013 | Trubka pevná, PVC samozhášivé, šedá, 320N | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
205 | M214511014 | Trubka,průměr 20/14,1 mm 320N | m | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
206 | M214511015 | Spojka PVC 320N šedá | ks | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
207 | M214511016 | Příchytka průměr 20mm, světle šedá | ks | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
208 | M214511017 | Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení požárně odolná | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
209 | M214511018 | Můstek nulovací s krytem | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
210 | M214511019 | Svorka pružinová instalační 4x1 až 2,5mm2 | ks | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
211 | M214511020 | Pásek zemnící, nerez, svitek 10m, pro | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
212 | M214511021 | Svorka zemnící vel. 16 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
213 | M214511022 | Řetěz závěs., 2,5mm 30m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
214 | M214511023 | Tmel protipožární (balení 310ml) | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
215 | M214511024 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-45-12 | Montáž - instalačního materiálu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
216 | M214512001 | Příchytka kovová jednostranná pro průměr 12mm, požár odolná | ks | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
217 | M214512002 | Žlab 60x50x1,25 s integr. spojkou, zinek,1ks=3m, požár odolný | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
218 | M214512003 | Kabelový žlab drátěnný 250x50, včetně ukotvení a spoj. dílů | m | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
219 | M214512004 | Kabelový žlab drátěnný 100x50, včetně ukotvení a spoj. dílů | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
220 | M214512005 | Kabelový žlab dtátěnný 50/50 (1ks=2m) | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
221 | M214512006 | Držák drátěnného žlabu | ks | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
222 | M214512007 | Hmoždinka ocelová M8x30, pro závitové tyče | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
223 | M214512008 | Žlab plechový 100X250X0.70 s integr. spojkou 2m | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
224 | M214512009 | Závěs 250 mm pro žlaby zinkování | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
225 | M214512010 | Tyč závitová M8, 2m ( balení 50m ) | m | 470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
226 | M214512011 | Spojka závitové tyče M8 (matice M8x30) | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
227 | M214512012 | Držák stoupačkový pro drátěný žlab | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
228 | M214512013 | Trubka pevná, PVC samozhášivé, šedá, 320N | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
229 | M214512014 | Trubka,průměr 20/14,1 mm 320N | m | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
230 | M214512015 | Spojka PVC 320N šedá | ks | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
231 | M214512016 | Příchytka průměr 20mm, světle šedá | ks | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
232 | M214512017 | Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení požárně odolná | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
233 | M214512018 | Můstek nulovací s krytem | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
234 | M214512019 | Svorka pružinová instalační 4x1 až 2,5mm2 | ks | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
235 | M214512020 | Pásek zemnící, nerez, svitek 10m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
236 | M214512021 | Svorka zemnící vel. 16 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
237 | M214512022 | Řetěz závěs., 2,5mm 30m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
238 | M214512023 | Tmel protipožární (balení 310ml) | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-45-13 | Dodávka zařízení - hromosvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
239 | M214513001 | Vodič kruhový 10 FeZn | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
240 | M214513002 | Držák vodiče svodu | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
241 | M214513003 | Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0,135Kg/m) polotvrdý ( balení 20 kg ) | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
242 | M214513004 | Svorka spojovací | ks | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
243 | M214513005 | Svorka zkušební | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
244 | M214513006 | Podpěra vedení beton/plast | ks | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
245 | M214513007 | Úhelník ochranný FeZn 30x30x3 délka 1700mm | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
246 | M214513008 | Držák ochranného úhelníku FeZn, délka 270mm | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
247 | M214513009 | Podpěra vedení | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
248 | M214513010 | Jímač komplet s podstavcem, délka 3m | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
249 | M214513011 | Betonová zátěž cca 17kg+ pryžová podložka | kpl | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
250 | M214513012 | Jímací tyč 1,5m, M16 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
251 | M214513013 | Betonová zátěž M16 cca 17kg+ pryžová podložka | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
252 | M214513014 | Jímací tyč 1,0m, M10 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
253 | M214513015 | Betonová zátěž M10 cca 8,5kg+ pryžová podložka | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
254 | M214513016 | Svorka okapová | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
255 | M214513017 | Svorka univerzální bez středové destičky | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
256 | M214513018 | Tyč izolační pro jímací tyč 430mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
257 | M214513019 | Izolační držák | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
258 | M214513020 | Izolační držák na VZT | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
259 | M214513021 | Štítky pro označení svodů | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
260 | M214513022 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-45-14 | Montáž zařízení - hromosvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
261 | M214514001 | Vodič kruhový 10 FeZn | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
262 | M214514002 | Držák vodiče svodu | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
263 | M214514003 | Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0,135Kg/m) polotvrdý ( balení 20 kg ) | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
264 | M214514004 | Svorka spojovací | ks | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
265 | M214514005 | Svorka zkušební | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
266 | M214514006 | Podpěra vedení beton/plast | ks | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
267 | M214514007 | Úhelník ochranný FeZn 30x30x3 délka 1700mm | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
268 | M214514008 | Držák ochranného úhelníku FeZn, délka 270mm | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
269 | M214514009 | Podpěra vedení | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
270 | M214514010 | Jímač komplet s podstavcem, délka 3m | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
271 | M214514011 | Betonová zátěž cca 17kg+ pryžová podložka | kpl | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
272 | M214514012 | Jímací tyč 1,5m, M16 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
273 | M214514013 | Betonová zátěž M16 cca 17kg+ pryžová podložka | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
274 | M214514014 | Jímací tyč 1,0m, M10 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
275 | M214514015 | Betonová zátěž M10 cca 8,5kg+ pryžová podložka | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
276 | M214514016 | Svorka okapová | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
277 | M214514017 | Svorka univerzální bez středové destičky | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
278 | M214514018 | Tyč izolační pro jímací tyč 430mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
279 | M214514019 | Izolační držák | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
280 | M214514020 | Izolační držák na VZT | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
281 | M214514021 | Štítky pro označení svodů | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-45-15 | Pomocné práce při instalaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
282 | M214515001 | Drážkování pro světelné a zásuvkové obvody 20x20mm | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
283 | M214515002 | Průrazy pro trasy 100x100mm | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
284 | M214515003 | Průrazy pro trasy 200x200mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 802.23 | haly sportovní víceúčelové | [23 empty] | JKSO
| 30138,01 m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## SO01 D.1.4.5b Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Zimní stadion | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.5b | Silnoproudá elektrotrochnika - trafostanice a VN část | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21-05-01 | Rozvodna VN a trafostanice - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | M210501001 | Zemnící pásek FeZn 30/4 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
2 | M210501002 | Svorka SR2b | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
3 | M210501003 | Opatření zemnící pásky proti korozi | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
4 | M210501004 | Olejový transformátor 22/0,4kV, 400kVA, zapojení Dyn1 v hermetickém provedení typ ECODESIGN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | M210501005 | Vnitřní pospojení technologie trafostanice páskou FeZn 30/3 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
6 | M210501006 | Vodič CYA 25 ZŽ | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
7 | M210501007 | Ukončení vodiče CYA 25 kabelovým okem | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
8 | M210501008 | Kabel CYKY 7x4 pro proudové okruhy MTP | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
9 | M210501009 | Kabel CYKY 5x2,5 pro napěťové okruhy USM | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
10 | M210501010 | Úhlový T adaptér do rozvadeče VN - pole vývod pro TR | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
11 | M210501011 | Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
12 | M210501012 | Kabelová koncovka vnitřní pro kabel AXEKVCEY 1x70 | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
13 | M210501013 | Kabel 1-CHBU 1x240 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
14 | M210501014 | Kabel 1-CHBU 1x120 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
15 | M210501015 | Ukončení kabelu 1-CHBU | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
16 | M210501016 | Svorka úhlová NN k trafu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
17 | M210501017 | Kabelový žlab | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
18 | M210501018 | Vybavení transformovny bezpečnostními tabulkami | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
19 | M210501019 | Kabelové trasy na propojení NN v trafostanici | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
20 | M210501020 | Dřevěná zábrana do prostoru transformátoru dl.1,2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
21 | M210501021 | Štítky na označení kabelů NN | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
22 | M210501022 | Příchytky pro kabely NN | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
23 | M210501023 | Tlumič vybrací EK90 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
24 | M210501024 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
25 | M210501025 | Dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
26 | M210501026 | Montážní materiál 10% | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-05-02 | Montáž - Rozvodna VN a trafostanice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | M210502001 | Zemnící pásek FeZn 30/4 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
28 | M210502002 | Svorka SR2b | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
29 | M210502003 | Opatření zemnící pásky proti korozi | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
30 | M210502004 | Olejový transformátor 22/0,4kV, 400kVA, zapojení Dyn1 v hermetickém provedení typ ECODESIGN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
31 | M210502005 | Vnitřní pospojení technologie trafostanice páskou FeZn 30/3 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
32 | M210502006 | Vodič CYA 25 ZŽ | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
33 | M210502007 | Ukončení vodiče CYA 25 kabelovým okem | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
34 | M210502008 | Kabel CYKY 7x4 pro proudové okruhy MTP | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
35 | M210502009 | Kabel CYKY 5x2,5 pro napěťové okruhy USM | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
36 | M210502010 | Úhlový T adaptér do rozvadeče VN - pole vývod pro TR | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
37 | M210502011 | Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
38 | M210502012 | Kabelová koncovka vnitřní pro kabel AXEKVCEY 1x70 | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
39 | M210502013 | Kabel 1-CHBU 1x240 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
40 | M210502014 | Kabel 1-CHBU 1x120 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
41 | M210502015 | Ukončení kabelu 1-CHBU | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
42 | M210502016 | Svorka úhlová NN k trafu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
43 | M210502017 | Kabelový žlab | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
44 | M210502018 | Vybavení transformovny bezpečnostními tabulkami | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
45 | M210502019 | Kabelové trasy na propojení NN v trafostanici | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
46 | M210502020 | Dřevěná zábrana do prostoru transformátoru dl.1,2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
47 | M210502021 | Štítky na označení kabelů NN | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
48 | M210502022 | Příchytky pro kabely NN | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
49 | M210502023 | Tlumič vybrací EK90 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
50 | M210502024 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
51 | M210502025 | Dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
52 | M210502026 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-05-03 | Rozvaděč VN a přípojka VN - dodávka Eon |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
53 | M210503001 | VN přívod a VN rozvaděč včetně připojení - dle vyjádření k žádosti o připojení k distribuční, soustavě č. 12225990 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 802.23 | haly sportovní víceúčelové | [23 empty] | JKSO
| 30138,01 m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## SO01 D.1.4.6 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Zimní stadion | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.6 | Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody) | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M22-SK | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | M22SK001 | Rozvaděč datový stojanový , 19", v. 21U, h. 600mm, š. 600m, RAL7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
2 | M22SK002 | Instalace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
3 | M22SK003 | Rozvaděč datový nástěnný , 19", v. 9U, h. 600mm, š. 500m, RAL7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
4 | M22SK004 | Instalace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
5 | M22SK005 | Patch panel 24 portů, UTP CAT5e, velikost 1U, montáž 19" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
6 | M22SK006 | Instalace Patch panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
7 | M22SK007 | Zapojení datového portu v nestíněném Patch panelu (včetně vyvázání kabelu) | ks | 33.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
8 | M22SK008 | 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, 5x háček malýmm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
9 | M22SK009 | Montáž vyvazovacího panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
10 | M22SK010 | Polička 19" 1U/350mm, nosnost 50kg, RAL7035 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
11 | M22SK011 | Instalace poličky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
12 | M22SK012 | Panel 19" napájecí, 7x230V, 1,8m kabel, naproudová ochrana, vypínač | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
13 | M22SK013 | Instalace Panel napájecí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
14 | M22SK014 | Gigabit VPN Router DHCP, VPN, Management, Firewall, 1x 1Gb/s WAN, 4x 1Gb/s LAN, IPsec,, Point-to-Point, 3G, IPv6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
15 | M22SK015 | Instalace aktivního prvku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
16 | M22SK016 | Nastavení přístupu na WAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
17 | M22SK017 | Switch Gigabit Ethernet 8-port PoE+ 10/100/1000Mbps až 124W, 802.3at or 802.3af | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
18 | M22SK018 | Instalace aktivního prvku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
19 | M22SK019 | Výkonný 16portový 10/100/1000 Mbps switch, automatická konfigurace, Auto MDI/MDI/MDI-X, RM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
20 | M22SK020 | Instalace aktivního prvku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
21 | M22SK021 | Zdroj UPS 600VA/360W, Rack mount, indikace LED, VFD (Off-line) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
22 | M22SK022 | Instalace zdroje UPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
23 | M22SK023 | Zdroj UPS 2200VA/1980W, Rack mount, indikace LCD, VI (Line Interactiv) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
24 | M22SK024 | Instalace zdroje UPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
25 | M22SK025 | Výsuvné 19' rackové lišty pro rackové UPSky - pár | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
26 | M22SK026 | Instalace lisť výsuvných | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
27 | M22SK027 | Keystone 1xRJ45, UTP, Cat5E, černý | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
28 | M22SK028 | Měření datového vývodu, tisk protokolu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
29 | M22SK029 | Montáž a zapojení datové zásuvky (1 datový bod) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
30 | M22SK030 | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, barva černá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
31 | M22SK031 | Montáž krytu zásuvky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
32 | M22SK032 | Rámeček jednonásobný pro zásuvku komunikační, barva černá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
33 | M22SK033 | Montáž rámečku zásuvky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
34 | M22SK034 | Maska nosná se dvěma otvory Modular Jack RJ pro zásuvku komunikační, barva černá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
35 | M22SK035 | Montáž masky zásuvky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
36 | M22SK036 | Krabice pro jeden přístroj pro povrchovou montáž hranatá, barva černá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
37 | M22SK037 | Montáž instalační krabice na povrch | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
38 | M22SK038 | Vnitřní Wi-Fi point | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Vnitřní Wi-Fi point pro hostpotové řešení ve standardu 802.11n, dvě integrované antény, veškerý potřebný materiál pro montáž jednotky na stěnu nebo strop, podpora PoE - v dodávce zdroj PoE-24, správa vytvořené bezdrátové sítě přes webový prohlížeč | [23 empty] | POP | Vnitřní Wi-Fi point pro hostpotové řešení ve standardu 802.11n, dvě integrované antény, veškerý potřebný materiál pro montáž jednotky na stěnu nebo strop, podpora PoE - v dodávce zdroj PoE-24, správa vytvořené bezdrátové sítě přes webový prohlížeč
39 | M22SK039 | Instalace aktivního prvku wifi | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
40 | M22SK040 | Kabel UTP,Cat5E,LSZH plášť,4páry | m | 840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
41 | M22SK041 | Instalace kabelu | m | 840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
42 | M22SK042 | Drobný instalační materiál (montážní sady, patch kabely, konektory RJ, ...) | sada | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
43 | M22SK043 | Montáž drobného instalačního materiálu | sada | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
44 | M22SK044 | Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22-PTZS | PZTS Zabezpečovací systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
45 | M22PTZS001 | Ústředna + ovládací klávesnice + plechový kryt | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Sestava: ústředna + ovládací klávesnice + plechový kryt, (základní deska ústředny pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4 x PGM opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce) (ovládací LCD klávesnice s dvouřádkovým modrým displejem určená pro ovládání a zobrazování informací o stavu ústředny) (plechový kryt pro ústředny s prostorem pro akumulátor 18Ah a včetně trafa 80VA) | [23 empty] | POP | Sestava: ústředna + ovládací klávesnice + plechový kryt, (základní deska ústředny pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4 x PGM opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce) (ovládací LCD klávesnice s dvouřádkovým modrým displejem určená pro ovládání a zobrazování informací o stavu ústředny) (plechový kryt pro ústředny s prostorem pro akumulátor 18Ah a včetně trafa 80VA)
46 | M22PTZS002 | Montáž, zapojení ústředny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
47 | M22PTZS003 | Programování systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
48 | M22PTZS004 | Montáž ovládacího modulu - klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
49 | M22PTZS005 | Programování a nastavení ovládacího modulu - klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
50 | M22PTZS006 | Montáž boxu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
51 | M22PTZS007 | Zaškolení obsluhy | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
52 | M22PTZS008 | Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
53 | M22PTZS009 | Montáž, měření akumulátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
54 | M22PTZS010 | Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré, podsvícení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
55 | M22PTZS011 | Montáž ovládacího modulu - klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
56 | M22PTZS012 | Programování a nastavení ovládacího modulu - klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
57 | M22PTZS013 | Univerzální plechový box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Univerzální plechový box pro klávesnice, dvířka s panty, promyšlená konstrukce s "vyjímatelným" zadním plechem pro snadnou instalaci nebo výměnu klávesnic bez nutnosti BOX demontovat | [23 empty] | POP | Univerzální plechový box pro klávesnice, dvířka s panty, promyšlená konstrukce s "vyjímatelným" zadním plechem pro snadnou instalaci nebo výměnu klávesnic bez nutnosti BOX demontovat
58 | M22PTZS014 | Montáž, zapojení boxu s tamprem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
59 | M22PTZS015 | Zámek mechanický pro BOX klávesnice včetně 2ks klíčů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
60 | M22PTZS016 | Montáž - zámek mechanický | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
61 | M22PTZS017 | Komunikátor GSM/GPRS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Komunikátor GSM/GPRS pro navrženou zabezpečovací ústřednu se signalizačními LED, přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování přes GPRS a WinLoad/NEware (48 Kbit/s), SMS zprávy uživateli - poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, 16 telefonních čísel pro sms zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do počtu 8 přes hlasový modul a tónovou volbu, česká verze, anténa a plechový box součástí dodávky | [23 empty] | POP | Komunikátor GSM/GPRS pro navrženou zabezpečovací ústřednu se signalizačními LED, přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování přes GPRS a WinLoad/NEware (48 Kbit/s), SMS zprávy uživateli - poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, 16 telefonních čísel pro sms zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do počtu 8 přes hlasový modul a tónovou volbu, česká verze, anténa a plechový box součástí dodávky
62 | M22PTZS018 | Montáž, zapojení GSM brány | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
63 | M22PTZS019 | Programování přenosového zařízení, připojení k PZTS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
64 | M22PTZS020 | Sběrnicový modul - Expander vstupů s 8x2 zónami s ATZ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
65 | M22PTZS021 | Montáž, zapojení expanderu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
66 | M22PTZS022 | Univerzální plechový box pro montáž expandérů a dalších modulů, dvířka s panty, TAMPER, zajištění, dvířek je řešeno šroubem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
67 | M22PTZS023 | Montáž, zapojení boxu s tamprem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
68 | M22PTZS024 | Magnetický kontakt na dveře, plastový, šroubovací svorkovnice, povrchová montáž, pracovní mezera, 15mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
69 | M22PTZS025 | Montáž, zapojení magnet. kontaktu | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
70 | M22PTZS026 | Programování ústředny - jeden prvek | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
71 | M22PTZS027 | Magnetický kontakt na brány, plastový, šroubovací svorkovnice, povrchová montáž, pracovní mezera, 31mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
72 | M22PTZS028 | Montáž, zapojení magnet. kontaktu | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
73 | M22PTZS029 | Programování ústředny - jeden prvek | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
74 | M22PTZS030 | Duální audiodetektor s pamětí poplachu, dosah maximálně 9m, 10 -14VDC / 25mA | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
75 | M22PTZS031 | Montáž, zapojení detektoru tříštění skla | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
76 | M22PTZS032 | Programování ústředny - jeden prvek | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
77 | M22PTZS033 | Digitální DUAL PIR, dosah 0-15m/85°, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
78 | M22PTZS034 | Montáž, zapojení prostorového detektoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
79 | M22PTZS035 | Programování ústředny - jeden prvek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
80 | M22PTZS036 | Digitální DUAL PIR+MW, dosah 15m/85°, dvě úrovně citlivosti, AND/OR logika, stojánek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
81 | M22PTZS037 | Montáž, zapojení prostorového detektoru | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
82 | M22PTZS038 | Programování ústředny - jeden prvek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
83 | M22PTZS039 | Infrazávora venkovní 2 paprsky,dosah 20m, IP65, (1 pár) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
84 | M22PTZS040 | Montáž, zapojení infrastěny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
85 | M22PTZS041 | Programování ústředny - jeden prvek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
86 | M22PTZS042 | Kombinovaný optickokouřový a teplotní detektor 58°C, samoresetovací | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
87 | M22PTZS043 | Montáž požárního detektoru | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
88 | M22PTZS044 | Montáž, zapojení patice | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
89 | M22PTZS045 | Programování ústředny - jeden prvek | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
90 | M22PTZS046 | Provozní kniha EZS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
91 | M22PTZS047 | Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h). | [23 empty] | POP | Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h).
92 | M22PTZS048 | Montáž, zapojení nezálohované signalizace | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
93 | M22PTZS049 | Programování ústředny - jeden prvek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
94 | M22PTZS050 | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm. | [23 empty] | POP | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm.
95 | M22PTZS051 | Montáž, zapojení boxu s tamprem | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
96 | M22PTZS052 | Drobný instalační materiál (svorkovnice, podložky pro magnety, ...) | sada | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
97 | M22PTZS053 | Montáž drobného instalačního materiálu | sada | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
98 | M22PTZS054 | Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
99 | M22PTZS055 | Stíněný šestižilový twistovaný kabel pro PZTS | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
100 | M22PTZS056 | Instalace kabelu | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
101 | M22PTZS057 | Stíněný čtyřžilový kabel pro PZTS | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
102 | M22PTZS058 | Instalace kabelu | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
103 | M22PTZS059 | Stíněný šestižilový kabel pro PZTS | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
104 | M22PTZS060 | Instalace kabelu | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
105 | M22PTZS061 | Kabel silový 2x1 (CYSY) pro napájení prků PZTS | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
106 | M22PTZS062 | Instalace kabelu | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22-AV | AV Audio systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
107 | M22AV001 | Limitér - kompresor , audio procesor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Limitér - kompresor , audio procesor, Vlastnosti: | [23 empty] | POP
|  | - funkce Gain – nastavitelná vstupní citlivost a výstupní hlasitost v rozsahu –40 – +12 dB pro vstupy i výstupy zvlášť | [23 empty] | POP
|  | - audio procesor nahrazující přístroje pro úpravu signálu ozvučení: aktivní výhybka, matice 2×6, equalizér typu Shelf i parametrický, změna polarity (fáze), limiter / kompresor, zpoždění, umlčení | [23 empty] | POP | - audio procesor nahrazující přístroje pro úpravu signálu ozvučení: aktivní výhybka, matice 2×6, equalizér typu Shelf i parametrický, změna polarity (fáze), limiter / kompresor, zpoždění, umlčení
|  | - 2 vstupy, 6 výstupů | [23 empty] | POP
|  | - zpracování signálu pomocí Delta-Sigma A/D a D/A převodníků, 24 rozlišení, 48 kHz vzorkování | [23 empty] | POP
|  | - 32 b DSP procesor | [23 empty] | POP
|  | - zcela variabilní – nastavení všech úprav signálu se děje pro každý vstup / výstup zvlášť | [23 empty] | POP
|  | - vstupní impedance 10 k? | [23 empty] | POP
|  | - vybuditelnost vstupu až +20 dBu | [23 empty] | POP
|  | - výstupní impedance procesoru > 100 ? | [23 empty] | POP
|  | - min. zatěžovací výstupní impedance > 600 ? | [23 empty] | POP
|  | - max. výstupní úroveň +20 dBu | [23 empty] | POP
|  | - indikace vybuzení vstupů i výstupů pomocí LED bargrafu | [23 empty] | POP
|  | - indikace umlčení vstupů i výstupů pomocí LED | [23 empty] | POP
|  | - podsvícený LCD displej | [23 empty] | POP
108 | M22AV002 | Montáž limiter | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
109 | M22AV003 | Nastavení limiter | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
110 | M22AV004 | Zesilovač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Zesilovač určený pro profesionální zátěžové použití, Vlastnosti: | [23 empty] | POP
|  | - 2×500 W RMS / 8?, 2×660 W / 4?, 2×1 000 W / 2?, 1×1 300 W / 8?, 1×2 000 W / 4?, třída H, 20 – 20 000 Hz | [23 empty] | POP
|  | - frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / +0, –0,25 dB, 10 % výkon | [23 empty] | POP
|  | - vstupní citlivost 1 V ef. | [23 empty] | POP
|  | - odstup L/R / 8 ? > 75 dB | [23 empty] | POP
|  | - odstup S/N / max. výkon, A > 108 dB | [23 empty] | POP
|  | - zkreslení THD / 10 % výkon < 0,05 % | [23 empty] | POP
|  | - zkreslení IMD SMPTE / 60 Hz, 7 kHz, 10% výkon < 0,1 % | [23 empty] | POP
|  | - tlumení > 800 / 8 ?, 100 Hz | [23 empty] | POP
|  | - rychlost přeběhu 70 V / us | [23 empty] | POP
|  | - vstupní impedance 10 k ? nesym., 20 k ? symetr. | [23 empty] | POP
|  | - vstupní konektory XLR, Jack 6.3 | [23 empty] | POP
|  | - výstupní konektory Speacon – 4 pin; šroubovací | [23 empty] | POP
|  | - pracovní teplota okolí – 10 – 40 °C | [23 empty] | POP
|  | - napájení AC 230 V / 50 Hz, rozměry 483 × 88 (2U) × 375 mm | [23 empty] | POP
111 | M22AV005 | Montáž Zesilovač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
112 | M22AV006 | Mixážní pult | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Mixážní pult obsahuje 2 mono a 2 stereo vstupy, Vlastnosti: | [23 empty] | POP
|  | - 2 mono a 2 stereo vstupy přes XLR nebo Jack, 3 pásm. korekce, AUX, fantom, 3 sběrnice | [23 empty] | POP
|  | - potenciometry výstupů: 1 + 1 | [23 empty] | POP
|  | - indikace výstup. signálu: led bargraf | [23 empty] | POP
|  | - fadery: odolné ALPS | [23 empty] | POP
|  | - frekvenční rozsah: 10 – 60 kHz / ± 3 dB | [23 empty] | POP
|  | - vhodné pro: malé kapely, ozvučení, dom. video atp. | [23 empty] | POP
|  | - zkreslení: THD+N < 0,01 % / A | [23 empty] | POP
|  | - odstup S/N: 112 dB | [23 empty] | POP
|  | - napájení: adaptérem (je součástí balení) | [23 empty] | POP
|  | - výbava mono vstupů: sym. / nesym. přes XLR nebo Jack 6,3 + 3 pásmový frekvenční korektor + nastavení vst. citlivosti + nastavení panoramy + nastavení úrovně do efektové cesty + sepnutelné fantomové napájení | [23 empty] | POP | - výbava mono vstupů: sym. / nesym. přes XLR nebo Jack 6,3 + 3 pásmový frekvenční korektor + nastavení vst. citlivosti + nastavení panoramy + nastavení úrovně do efektové cesty + sepnutelné fantomové napájení
|  | - výbava stereo vstupů: nesym. přes Jack s nastavením hlasitosti a vyvážení + 3 pásmový frekvenční korek-tor + nastavení úrovně do efektové cesty | [23 empty] | POP | - výbava stereo vstupů: nesym. přes Jack s nastavením hlasitosti a vyvážení + 3 pásmový frekvenční korek-tor + nastavení úrovně do efektové cesty
|  | - citlivost mono vstupu – 40 dBu - +10 dBu | [23 empty] | POP
|  | - nastavení frekv. korektoru: 80 Hz; 2,5 kHz; 2 kHz / ± 15 dB | [23 empty] | POP
|  | - max. výstupní úroveň master: + 22 dBu | [23 empty] | POP
113 | M22AV007 | Montáž Pult mixážní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
114 | M22AV008 | Multifunkční přehrávač podkresové hudby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Multifunkční přehrávač podkresové hudby jednoduchý, Vlastnosti: | [23 empty] | POP
|  | - kompaktní přístroj s 1 nebo 2 vestavěnými digitálními multifunkční moduly tuneru / přehrávače MP3/WMA souborů z CD disku, USB (Flash paměti) a paměťové SD karty s podsvětleným LCD displejem | [23 empty] | POP | - kompaktní přístroj s 1 nebo 2 vestavěnými digitálními multifunkční moduly tuneru / přehrávače MP3/WMA souborů z CD disku, USB (Flash paměti) a paměťové SD karty s podsvětleným LCD displejem
|  | - 1× modul (CD, USB, SD, MP3/WMA, AM/FM tuner), 1 stereo výstup | [23 empty] | POP
|  | - možnost programování přehrávání | [23 empty] | POP
|  | - 10 (20) paměťových pozic pro nalazené stanice | [23 empty] | POP
|  | - automatické i manuální prohledávání adresářů | [23 empty] | POP
|  | - IR dálkové ovládání | [23 empty] | POP
|  | - 1 (2)× vstup pro 330 Ohm dipól i 75 Ohm anténu | [23 empty] | POP
|  | - nastavitelné hlasitostní úrovně obou modulů | [23 empty] | POP
|  | - odstup S/N > 70 dB, odstup L/R > 65 dB | [23 empty] | POP
|  | - frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / - 3 dB | [23 empty] | POP
|  | - výstupní úroveň signálu 1,06 V, vnitřním přepojením možno zvýšit na 2,5 V ef. | [23 empty] | POP
|  | - ocelová konstrukce, černá barva | [23 empty] | POP
|  | - napájení AC 230 V / 50 Hz, DC 12 V | [23 empty] | POP
|  | - příkon 7 (15) W | [23 empty] | POP
|  | - rozměry 480 × 42 (1U) × 270 mm | [23 empty] | POP
115 | M22AV009 | Montáž Přehrávač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
116 | M22AV010 | Uzamykatelný box rackový velikost 3U pro limitér | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
117 | M22AV011 | Montáž speciálního boxu do rack | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
118 | M22AV012 | Jednokanálový bezdrátový systém | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Jednokanálový bezdrátový systém obsahuje přijímač a 1 ruční mikrofon, Vlastnosti: | [23 empty] | POP
|  | PŘIJÍMAČ: | [23 empty] | POP
|  | - diverzitní UHF tuner, 1 kanál, PLL | [23 empty] | POP
|  | - indikace fungování tuneru A nebo B, indikace příjmu audio signálu | [23 empty] | POP
|  | - regulace úrovně výstupní hlasitosti | [23 empty] | POP
|  | - přepínač nalazené frekvence – volba z 16 frekvencí | [23 empty] | POP
|  | - kompresor, expander, šumová brána | [23 empty] | POP
|  | - technologie ACR (Audio Reference Companding) pro další vylepšení zvuku a jeho odstupu od rušení | [23 empty] | POP
|  | - 2 nastavitelné antény | [23 empty] | POP
|  | - sym. výstup konektorem XLR a nesym. výstup konektorem Jack 6,3 | [23 empty] | POP
|  | - výstupní úroveň 350 mV ef. / nesym, ± 170 mV ef. / sym. 2,2 k? | [23 empty] | POP
|  | - možnost nastavení SQUELCH příjmových podmínek uvnitř přijímače | [23 empty] | POP
|  | - šířka pásma < 200 kHz | [23 empty] | POP
|  | - frekvenční rozsah audio 40 - 18 000 Hz | [23 empty] | POP
|  | dynamika > 110 dB | [23 empty] | POP
|  | - odstup S/N > 90 dB | [23 empty] | POP
|  | - napájení adaptérem (je součástí) DC 14 - 22 V / 0,5 A | [23 empty] | POP
|  | VYSÍLAČ - ruční mikrofon: | [23 empty] | POP
|  | - elektrodynamická vložka s kardioidní charakteristikou | [23 empty] | POP
|  | - vypínač | [23 empty] | POP
|  | - LED indikace zapnutí / skoro vybité baterie | [23 empty] | POP
|  | - skrytý přepínač pro volbu frekvence z 16 možných | [23 empty] | POP
|  | - dosah cca. 100 m ve volném prostoru bez překážek | [23 empty] | POP
|  | - vyzářený výkon 5 / 10 mW | [23 empty] | POP
|  | - frekvenční rozsah audio 60 - 15 000 Hz | [23 empty] | POP
119 | M22AV013 | Montáž Mikrofon bezdrátový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
120 | M22AV014 | Mikrofon elektrodynamický | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Mikrofon elektrodynamický, vyrovnaná kmitočtová charakteristika, Vlastnosti: | [23 empty] | POP
|  | - frekvenční rozsah 50 – 15 000 Hz | [23 empty] | POP
|  | - citlivost – 54 dB ± 3 dB / (0dB = 1V / Pa, 1 kHz) | [23 empty] | POP
|  | - výstupní impedance 500 ? ± 30% / 1 kHz | [23 empty] | POP
|  | - robustní tělo tubusu | [23 empty] | POP
|  | - kardioidní směrová charakteristika | [23 empty] | POP
|  | - plastový kufřík s měkkým uložením | [23 empty] | POP
|  | - kabel XLR / Jack nesym. | [23 empty] | POP
|  | - hmotnost 270 g | [23 empty] | POP
|  | - vhodný pro řeč i zpěv | [23 empty] | POP
121 | M22AV015 | Montáž mic | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
122 | M22AV016 | Stojan pro mikrofon na stůl, Vlastnosti. - plastové ABS tělo černé barvy - opatřeno závitem W3/8“, 16 ch/p a W5/8“ 28 ch/p - podstava zabírá cca O 230 mm - výška max. 180 mm - skládací - možno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | použít úchyt pevný nebo pružinový, nejsou součástí dodávky | [23 empty] | POP
123 | M22AV017 | Montáž stojanu/držáku mic | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
124 | M22AV018 | Držák pro mikrofon na stěnu/stojan, Vlastnosti. - pro mikrofony se standardním tubusem - pro, kondenzátorové (MC) nebo dynamické (MD) mikrofony - z houževnatého plastu - závit W 5/8“ – 28 ch/p | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | na stojan | [23 empty] | POP
125 | M22AV019 | Montáž stojanu/držáku mic | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
126 | M22AV020 | Kabel signálový 2x Cinch (RCA)/ 2x Jack 6,3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
127 | M22AV021 | Montáž Kabel signálový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
128 | M22AV022 | Velmi robustní kloubový držák profesionálních reprosoustav | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Velmi robustní kloubový držák profesionálních reprosoustav, Vlastnosti: | [23 empty] | POP
|  | - natočení ve dvou směrech | [23 empty] | POP
|  | - celokovové hliníkové provedení + černění | [23 empty] | POP
|  | - zajištění pozice pomocí dvou šroubů s imbusovou hlavou | [23 empty] | POP
|  | - pevné zajištění pozice díky tisícihranu v obou kloubech | [23 empty] | POP
|  | - poloha přírub vůči sobě 90° | [23 empty] | POP
|  | - základnová příruba 82 × 52 mm | [23 empty] | POP
|  | - vzdálenost přírub cca 120 mm | [23 empty] | POP
|  | - instalace na stěnu pomocí 2 šroubů na každé přírubě | [23 empty] | POP
|  | - rozteč otvorů pro šrouby 60 mm | [23 empty] | POP
|  | - otvory pro instalační šrouby O 7,5 mm | [23 empty] | POP
129 | M22AV023 | Montáž Držák kloubový profesionální | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
130 | M22AV024 | Sloupová reprosoustava profesionální - pasivní verze | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Sloupová reprosoustava profesionální - pasivní verze, Vlastnosti: | [23 empty] | POP
|  | - osazeno 6,5” reproduktory | [23 empty] | POP
|  | - zatížitelnost 40 / 80 W rms/max | [23 empty] | POP
|  | - impedance min. 250 ? | [23 empty] | POP
|  | - ekv. citlivost 96 dB / 1W, 1m | [23 empty] | POP
|  | - frekv. pásmo 140 – 15 000 Hz | [23 empty] | POP
|  | - černobílé provedení | [23 empty] | POP
|  | - krytí IP 44 | [23 empty] | POP
|  | - rozměry 227×952×125 mm | [23 empty] | POP
131 | M22AV025 | Montáž Reprosoustava profesionální | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
132 | M22AV026 | Sloupová reprosoustava s transformátorem - pasivní verze | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Sloupová reprosoustava s transformátorem - pasivní verze, Vhodné pro: ozvučení do šířky, exteriéry, sjezdovky, tribuny, hřiště, náměstí, Vlastnosti | [23 empty] | POP | Sloupová reprosoustava s transformátorem - pasivní verze, Vhodné pro: ozvučení do šířky, exteriéry, sjezdovky, tribuny, hřiště, náměstí, Vlastnosti
|  | - 20 W / 100 V | [23 empty] | POP
|  | - osazeno 6,5” reproduktory | [23 empty] | POP
|  | - zatížitelnost 20 / 40 W rms/max | [23 empty] | POP
|  | - impedance min. 500 ? | [23 empty] | POP
|  | - ekv. citlivost 94 dB / 1W, 1m | [23 empty] | POP
|  | - frekv. pásmo 140 – 15 000 Hz | [23 empty] | POP
|  | - krytí IP 44 | [23 empty] | POP
|  | - černobílé provedení | [23 empty] | POP
|  | - rozměry 227×520×125 mm | [23 empty] | POP
133 | M22AV027 | Montáž Reprosoustava profesionální | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
134 | M22AV028 | Kloubový držák profesionálních reprosoustav | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Držák kloubový profesionální, Vlastnosti: | [23 empty] | POP
|  | - natočení ve dvou směrech | [23 empty] | POP
|  | - celokovové hliníkové provedení + černění | [23 empty] | POP
|  | - zajištění pozice pomocí dvou šroubů s imbusovou hlavou | [23 empty] | POP
|  | - pevné zajištění pozice díky tisícihranu v obou kloubech | [23 empty] | POP
|  | - poloha přírub vůči sobě 90° | [23 empty] | POP
|  | - základnová příruba 82 × 52 mm | [23 empty] | POP
|  | - vzdálenost přírub cca 120 mm | [23 empty] | POP
|  | - instalace na stěnu pomocí 2 šroubů na každé přírubě | [23 empty] | POP
|  | - rozteč otvorů pro šrouby 60 mm | [23 empty] | POP
|  | - otvory pro instalační šrouby O 7,5 mm | [23 empty] | POP
135 | M22AV029 | Montáž Držák kloubový profesionální | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
136 | M22AV030 | Speacon kabel on 4 pin | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
137 | M22AV031 | Montáž Speacon kabel on 4 pin | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
138 | M22AV032 | Ústředna rozhlasová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Ústředna rozhlasová, Vlastnosti: | [23 empty] | POP
|  | - výkon 350 W rms / 100 V, 70 V, 4 – 16 ? | [23 empty] | POP
|  | - 2 vstupy Mic konektorem Jack 6,3 nesym., odděleně nastavitelná hlasitost, citlivost 3 mV, vstupní impedance 600 ? | [23 empty] | POP
|  | - 1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym. na předním panelu ústředny s funkcí priority (umlčování), odděleně nastavitelná hlasitost, citlivost 3 mV, vstupní impedance 600 ? | [23 empty] | POP | - 1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym. na předním panelu ústředny s funkcí priority (umlčování), odděleně nastavitelná hlasitost, citlivost 3 mV, vstupní impedance 600 ?
|  | - 3 vstupy Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost 200 mV, vstupní impedance 10 k? | [23 empty] | POP
|  | - vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD karty a tuneru | [23 empty] | POP
|  | - vestavěný FM tuner | [23 empty] | POP
|  | - softwarový equalizér z přednastavenými režimy v modulu přehrávače | [23 empty] | POP
|  | - podsvětlený LCD display modulu přehrávače | [23 empty] | POP
|  | - prioritní funkce s možností nastavení prahu umlčení | [23 empty] | POP
|  | - všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formátu přímo ústřednou | [23 empty] | POP
|  | - 1 stereofonní výstup Line Out konektory RCA Cinch, pro nahrávání a další zesílení | [23 empty] | POP
|  | - 2 pásmový frekvenční korektor ± 12 dB na 100 Hz a 10 kHz | [23 empty] | POP
|  | - vestavěný gong, aktivovaný tlačítkem zepředu ústředny | [23 empty] | POP
|  | - vestavěný limiter proti přebuzení ústředny | [23 empty] | POP
|  | - IR dálkové ovládání modulu přehrávače | [23 empty] | POP
|  | - LED výstupní indikátor úrovně | [23 empty] | POP
|  | - výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrnému zatížení | [23 empty] | POP
|  | - odstup S/N > 85 dB / LINE | [23 empty] | POP
|  | - frekvenční rozsah 80 – 16 000 Hz / ± 3 dB | [23 empty] | POP
|  | - zkreslení THD < 5 % | [23 empty] | POP
|  | - napájení AC 230 V / 50 Hz | [23 empty] | POP
|  | - pracovní teplota -10 – 40 °C | [23 empty] | POP
|  | - rozměry 480 × 88 (2U) × 390 mm | [23 empty] | POP
|  | - hmotnost 11 (14) kg | [23 empty] | POP
139 | M22AV033 | Montáž Ústředna rozhlasová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
140 | M22AV034 | Zvukový projektor oboustranný pro plošné ozvučování | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Zvukový projektor oboustranný pro plošné ozvučování bílý, 100V transf., Vlastnosti: | [23 empty] | POP
|  | - výkon 20 W rms / 100 V | [23 empty] | POP
|  | - vstupní impedance min. 500 ? | [23 empty] | POP
|  | - ekv. citlivost 92 dB / 1W, 1m | [23 empty] | POP
|  | - frekvenční rozsah 110 – 15 000 Hz | [23 empty] | POP
|  | - 6,5“ širokopásmový reproduktor | [23 empty] | POP
|  | - oboustranné vyzařování zvuku | [23 empty] | POP
|  | - možnost volby výkonu ve třech krocích, dle připojení kabelu | [23 empty] | POP
|  | - instalace do exteriérů, vlhku odolný | [23 empty] | POP
|  | - vestavěná ocelová konzola s možností nasměrování | [23 empty] | POP
|  | - stupeň krytí IP 55 | [23 empty] | POP
|  | - ozvučnice z hliníku, nástřik práškovou barvou | [23 empty] | POP
|  | - antikorozní provedení | [23 empty] | POP
|  | - kovová čelní mřížka | [23 empty] | POP
|  | - vyvedení kabelu z boku válce | [23 empty] | POP
|  | - barva bílá, RAL 9016 | [23 empty] | POP
|  | - rozměry O 170×250 mm | [23 empty] | POP
141 | M22AV035 | Montáž Reprosoustava 100V transformátor | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
142 | M22AV036 | Podhledový reproduktor | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Podhledový reproduktor | [23 empty] | POP
|  | Podhledový reproduktor - pasivní verze, Vlastnosti: | [23 empty] | POP
|  | - nominál. O reproduk. 8“ | [23 empty] | POP
|  | - výkon rms 10 – 5 W / 100 V | [23 empty] | POP
|  | - membrána / magnet grafit. papír / ferit | [23 empty] | POP
|  | - materiál koše ocel | [23 empty] | POP
|  | - barva bílá RAL 9016 | [23 empty] | POP
|  | - impedance 1 k? / 8 ? | [23 empty] | POP
|  | - ekvivalentní citlivost 92 dB / 1W, 1m | [23 empty] | POP
|  | - frekvenční rozsah 90 – 18 000 Hz | [23 empty] | POP
|  | - pracovní teplota –10 – 40 °C | [23 empty] | POP
|  | - způsob uchycení – pružiny | [23 empty] | POP
|  | - rozměry O 265 × 75 mm | [23 empty] | POP
|  | - O montážního otvoru 230 mm | [23 empty] | POP
|  | - rozměr ocel. krytu O 205 × 87 mm | [23 empty] | POP
143 | M22AV037 | Montáž reproduktor podhledový | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
144 | M22AV038 | Držák reproduktoru pro kazetové podhledy, slouží k instalaci podhledového reproduktoru do, minerálních kazetových podhledů | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
145 | M22AV039 | Montáž držáku | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
146 | M22AV040 | Konektor Jack 3,5 on panel, samice+s přírubou do stolu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
147 | M22AV041 | Montáž Konektor | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
148 | M22AV042 | Konektor kov XLR on kabel, poniklované kontakty+gumová pružinka+kovová matice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
149 | M22AV043 | Montáž Konektor | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
150 | M22AV044 | Konektor Jack 6.3 mono on kabel Au, masivní pro signálové napojení | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
151 | M22AV045 | Montáž Konektor | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
152 | M22AV046 | Konektor Cinch zlatý celokovový, barevné odlišení, pro signálové napojení | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
153 | M22AV047 | Montáž Konektor | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
154 | M22AV048 | Konektor XLR on panel, samice+s přírubou do stolu+poniklované kontakty+pojistka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
155 | M22AV049 | Montáž Konektor | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
156 | M22AV050 | Kabel signálový 2x Jack 6,3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
157 | M22AV051 | Montáž Kabel signálový 2x Jack 6,3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
158 | M22AV052 | Stíněný PVC kabel profesionální 2*1,5mm , signálové napojení, Cu opředení | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
159 | M22AV053 | Montáž Kabel | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
160 | M22AV054 | Stíněná dvojlinka profesionální, 2*0,3mm, signálové propojení, Cu opředení | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
161 | M22AV055 | Montáž Kabel | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
162 | M22AV056 | Kabel silový pro reproduktory 2Ox2,5 | m | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
163 | M22AV057 | Montáž Kabel | m | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
164 | M22AV058 | Kabel silový pro reproduktory 2Ox1,5 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
165 | M22AV059 | Montáž Kabel | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
166 | M22AV060 | Kabel silový pro napájení bezdrátového přijímače 2x1,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
167 | M22AV061 | Montáž Kabel | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
168 | M22AV062 | Drobný instalační materiál (spojky, držáky přijímačů, dvě skříňky na stěnu, ...) | sada | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
169 | M22AV063 | Montáž drobného instalačního materiálu | sada | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
170 | M22AV064 | Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) | kpl | 0.83333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22-SB | AV scoreboard systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
171 | M22SB003 | Ovládací pult pro světelnou tabuli - scoreboard | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Ovládací pult pro světelnou tabuli - scoreboard, určeno pro veškeré sporty - veškerá logika trestů vyplývá ze hry (hlavně hokej automazání běžícího trestu při zvýšení skóre), na displeji lze vše zobrazit - jak probíhající tresty, tak odložené tresty-vše on line přepínáním displej módu, ovládací pult obsahuje i obvod reálného času. | [23 empty] | POP | Ovládací pult pro světelnou tabuli - scoreboard, určeno pro veškeré sporty - veškerá logika trestů vyplývá ze hry (hlavně hokej automazání běžícího trestu při zvýšení skóre), na displeji lze vše zobrazit - jak probíhající tresty, tak odložené tresty-vše on line přepínáním displej módu, ovládací pult obsahuje i obvod reálného času.
|  | Zobrazení času: zobrazení přestávky před hrou, jednotlivé periody, přestávky, prodloužení (hodnoty se dají počítat sestupně, vzestupně, vzestupně trvale, absolutním časem, zobrazení reálného času) | [23 empty] | POP | Zobrazení času: zobrazení přestávky před hrou, jednotlivé periody, přestávky, prodloužení (hodnoty se dají počítat sestupně, vzestupně, vzestupně trvale, absolutním časem, zobrazení reálného času)
|  | Možnosti: Tresty (čas, odpočet, probíhající, odložené, ...), Fauly (mužstva, hráčů, ..), Sety, Skóre, Time outy (standardní, technické, automazání, ...), Sirény, Oprava a mazání, … | [23 empty] | POP | Možnosti: Tresty (čas, odpočet, probíhající, odložené, ...), Fauly (mužstva, hráčů, ..), Sety, Skóre, Time outy (standardní, technické, automazání, ...), Sirény, Oprava a mazání, …
|  | Externí výstupy: více časomír najednou, branková světla (čas, perioda, přestávky, ...), externí tlačítka (START, STOP, ÚTOČNÉ ČASY), řízení sirény (čas, perioda, přestávky, ...), výstup pro další zpracování signálu (např. do TV přenosu) | [23 empty] | POP | Externí výstupy: více časomír najednou, branková světla (čas, perioda, přestávky, ...), externí tlačítka (START, STOP, ÚTOČNÉ ČASY), řízení sirény (čas, perioda, přestávky, ...), výstup pro další zpracování signálu (např. do TV přenosu)
|  | Komunikace mezi časomírou a ovládacím pultem: kabelem - pomocí linky RS 485 anebo RS422, bezdrátově - moderní a velmi spolehlivá technologie bluetooth (ochrana proti rušení a bezpečný přenos informace) | [23 empty] | POP | Komunikace mezi časomírou a ovládacím pultem: kabelem - pomocí linky RS 485 anebo RS422, bezdrátově - moderní a velmi spolehlivá technologie bluetooth (ochrana proti rušení a bezpečný přenos informace)
|  | Jazykové mutace menu: Čeština, Slovenština, Angličtina, Němčina, Ruština atd. | [23 empty] | POP
|  | (bude precizováno zástupci uživatele/investora) | [23 empty] | POP
172 | M22SB004 | Montáž a nastavení - Ovládací pult pro světelnou tabuli | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
173 | M22SB005 | Siréna 139dB ke světelné tabuli, většinou se siréna řídí přímo z časomíry, lze nastavit kdy houkat, (ukončení periody - timeoutů - hry - přestávky – před koncem hry – před ukončením timeotů – | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | manuálně) | [23 empty] | POP
|  | (bude precizováno zástupci uživatele/investora) | [23 empty] | POP
174 | M22SB006 | Montáž a nastavení - Siréna 139dB ke světelné tabuli | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
175 | M22SB007 | Bezdrátové ovládání ke světelné tabuli(bude precizováno zástupci uživatele/investora) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
176 | M22SB008 | Montáž a nastavení - Bezdrátové ovládání ke světelné tabuli | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
177 | M22SB009 | GPS/DCF modul synchronizace času k ovládacímu pultu a ke světelné tabuli | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
178 | M22SB010 | Montáž a nastavení - GPS/DCF modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
179 | M22SB011 | Branková světla pro hokej k ovládacímu pultu(bude precizováno zástupci uživatele/investora) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
180 | M22SB012 | Montáž a nastavení - Branková světla pro hokej | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
181 | M22SB013 | Kabelové a nosné trasy pro propojení doplňkových prvků ke scoreboardu(bude precizováno zástupci, uživatele/investora) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
182 | M22SB014 | Montáž a nastavení - Kabelové a nosné trasy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
183 | M22SB015 | Drobný instalační materiál | sada | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
184 | M22SB016 | Montáž drobného instalačního materiálu | sada | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22-TRU | TRU nosný systém kabelových tras |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
185 | M22TRU001 | Lišta vkládací bílá, 20x40 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
186 | M22TRU002 | Instalace lišty | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
187 | M22TRU003 | Trubka pevná průměr 32mm (stejná barva jako trubka ohebná) | m | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
188 | M22TRU004 | Instalace trubky | m | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
189 | M22TRU005 | Trubka ohebná 32mm 750N (stejná barva jako trubka pevná) | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
190 | M22TRU006 | Instalace trubky | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
191 | M22TRU007 | Chránička pod podlahu | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
192 | M22TRU008 | Instalace zemní chráničky | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
193 | M22TRU009 | Tmel protipožární balení 310ml | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
194 | M22TRU010 | Montáž protipožární ucpávky | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
195 | M22TRU011 | Drobný instalační materiál | sada | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
196 | M22TRU012 | Montáž drobného instalačního materiálu | sada | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
197 | M22TRU013 | Pomocné stavební práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22-VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
198 | NM22VRN001 | Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
199 | NM22VRN002 | Revize připojení napájení slaboproudých systémů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
200 | NM22VRN003 | Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
201 | NM22VRN004 | Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ... | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 802.23 | haly sportovní víceúčelové | [23 empty] | JKSO
| 30138,01 m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## SO01 D.1.4.9 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Zimní stadion | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.9 | Ledová plocha | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | R_01 | Geometrie hřiště | m2 | 1562.5872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
2 | R_02 | Nátěr ledové plochy odstín RAL 9010 (vč. dodávky epoxidového natěru) | m2 | 1562.5872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
3 | R_03 | Betonáž registru chlazení tl.130 mm Beton C 30/37 XC4 s přísadou propylenových vláken (vč. dodávky, výztuže, betonu a jeho čerpaní) | m3 | 215.4376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
4 | R_04 | Betonáž základové desky tl. 150 mm Beton C16/20 (vč. dodávky výztuže, betonu a jeho čerpaní) | m3 | 234.3881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | R_05 | HDPE fólie - kluzná vrstva tl. 0,6 mm | m2 | 1562.5872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
6 | R_06 | PE fólie tl. 0,1 mm | m2 | 4703.6278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
7 | R_07 | PVC fólie tl. 1,5 mm | m2 | 3188.6398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
8 | R_08 | Expandovaný polystyren se zámkem tl. 100 mm | m2 | 1562.5872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
9 | R_09 | Separační textilie 300g/m2 - umělá vlákna | m2 | 1578.4535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
10 | R_10 | Pružná hydroizolace | m | 157.4071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
11 | R_11 | Pěnový polyetylen tl. 30 mm, výška 130 mm | m | 158.8522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 802.23 | haly sportovní víceúčelové | [23 empty] | JKSO
| 30138,01 m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## IO01 D.2.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | IO01 | Zpevněné plochy, chodníky, zatravněné plochy | [20 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | D.2.1 | Zpevněné plochy, chodníky, zatravněné plochy | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 2674 |  |  |  |  | 2027.45 |  |  |  |  | DIL
1 | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.49 | 4.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz D.2.1.2 : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
2 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 29.12 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.16 | 33.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozebrání plochy zatravňovacích tvárnic : 211 |  | 211 | [21 empty] | VV | 0
3 | 113106241R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 3.26 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.062 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozebrání plochy z panelů : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
4 | 113107630R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 3798.3043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 2506.88 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.119 | 452 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.2.1.2 : 70*45+8*15*2 |  | 3390 | [21 empty] | VV | 0
|  | stávající parkoviště pod halou a novou dlažbou : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 5 : 408,30425 |  | 408.3043 | [21 empty] | VV | 5
5 | 113108415R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 408.3043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 134.74 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.113 | 46.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.2.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající parkoviště pod halou a novou dlažbou : (6,16+5,77)/2*68,45 |  | 408.3043 | [21 empty] | VV | 0
6 | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 901.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.032 | 28.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 - plochy realizované : (3109+25+979+347+1666+103)*0,15 |  | 934.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet bouraných zpevněných ploch : (-211-8)*0,15 |  | -32.85 | [21 empty] | VV | 0
7 | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 6360.4859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.11 | 699.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
[26 empty] | VV | 0
|  | odkop na severní straně haly (po sejmutí ornice : 47,4*11,5*(0,625+0,16)/2 |  | 213.9518 | [21 empty] | VV | 0
|  | výkop na základovou spáru budovy zímního stadionu (na kótu 440,05) : 44,3*65,7*(2,4+1,2)/2+12,25*6,42*1,69+12,25*6,42*0,92 |  | 5444.1815 | [21 empty] | VV | 0
|  | odkop pro okapové chodníky : 103*0,8 |  | 82.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | odkop pro komunikace a zatravňovací tvárnice : (25+979+347-408,30425)*0,55+(124+116+646)*0,15*0,3 |  | 558.3527 | [21 empty] | VV | 0
|  | odkop pro základy technologie : (7*11)*0,8 |  | 61.6 | [21 empty] | VV | 0
8 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 7080.4161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.011 | 77.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | Hloubené vykopávky v rámci HTÚ : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 7 : 6360,48586 |  | 6360.4859 | [21 empty] | VV | 5
|  | zemina z vrtů pro piloty : 135,06125+794,86402 |  | 929.9253 | [21 empty] | VV | 0
|  | zemina z výkopů pro SO01 : 96,7096 |  | 96.7096 | [21 empty] | VV | 0
|  | odppočet zeminy pro zpětné zásypy SO01 : -238,5-68,2046 |  | -306.7046 | [21 empty] | VV | 0
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 7080.4161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.009 | 63.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 8 : 7080,41613 |  | 7080.4161 | [21 empty] | VV | 5
10 | 180402112R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 1691.314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.097 | 164.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zatravněné plochy - skladba E (výměra z CAD) : 1691,314 |  | 1691.314 | [21 empty] | VV | 0
11 | 180405114R00 | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi ornice nebo substrátu a semene, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 346.7724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.22 | 76.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zatravňovací tvárnice - skladba C (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 30 : 346,77240 |  | 346.7724 | [21 empty] | VV | 5
12 | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 | 1691.314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.013 | 21.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zatravněné plochy - skladba E (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 10 : 1691,31400 |  | 1691.314 | [21 empty] | VV | 5
13 | 182301121R00 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 1864.7002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.19 | 354.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zatravňovací tvárnice - skladba C (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | (uvažováno 50% plochy - výplň zatravňovacích tvárnic) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 11 : 346,77240*0,5 |  | 173.3862 | [21 empty] | VV | 5
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zatravněné plochy - skladba E (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 10 : 1691,31400 |  | 1691.314 | [21 empty] | VV | 5
14 | 184201111R00 | Výsadba stromů bez balu výška do 1,8 m, v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.342 | 3.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | do předem vyhloubené jamky se zalitím, | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
15 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4 | t | 10620.6242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 8 : 7080,41613*1,5 |  | 10620.6242 | [21 empty] | VV | 5
16 | 00572460R | směs travní technická | kg | 55.941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zatravňovací tvárnice - skladba C (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | spotřeba cca 1,5 kg/100 m2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 30 : 346,77267*0,015 |  | 5.2016 | [21 empty] | VV | 5
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zatravněné plochy - skladba E (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | spotřeba cca 3 kg/100 m2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 10 : 1691,31400*0,03 |  | 50.7394 | [21 empty] | VV | 5
17 | 026503209R | dřevina listnatá Javor mléč; Acer platanoides; v = od 121 cm; kontejner 3-5 l; odrostek, krytokořenná sadba | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.2.1.2 : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
18 | 026503319R | dřevina listnatá Lípa malolistá; Tilia cordata; v = od 121 cm; kontejner 3-5 l; odrostek, krytokořenná sadba | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.2.1.2 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3697.6 |  | 0 |  |  |  |  | 657.52 |  |  |  |  | DIL
19 | 561471120R00 | Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 300 mm | m2 | 180.2252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0177 | 3.19 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.0262 | 4.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | parkoviště pro osobní automobily - skladba B (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 29 : 180,22520 |  | 180.2252 | [21 empty] | VV | 5
20 | 564261114R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 230 mm | m2 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.46553 | 71.69 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.02 | 3.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | podkladní vrstvy základů technologie : 7*11*2 |  | 154 | [21 empty] | VV | 0
21 | 564681111R00 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm | m2 | 3390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.645 | 2186.55 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.024 | 81.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | zpevnění pilotovací roviny : 70*45+8*15*2 |  | 3390 | [21 empty] | VV | 0
22 | 564861111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 103.0922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 45.46 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.029 | 2.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | okapový chodník - skladba D (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 33 : 103,09220 |  | 103.0922 | [21 empty] | VV | 5
23 | 564861112RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 210 mm | m2 | 346.7724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.46305 | 160.57 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.029 | 10.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zatravňovací tvárnice - skladba C (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 30 : 346,77240 |  | 346.7724 | [21 empty] | VV | 5
24 | 564861114RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm | m2 | 180.2252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.50715 | 91.4 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.031 | 5.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | parkoviště pro osobní automobily - skladba B (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 29 : 180,22520 |  | 180.2252 | [21 empty] | VV | 5
25 | 564871111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 497.385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55125 | 274.18 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.027 | 13.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | chodníky - skladba A (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 28 : 497,38500 |  | 497.385 | [21 empty] | VV | 5
26 | 564871111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 1127.4748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55125 | 621.52 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.027 | 30.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | chodníky - skladba A (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 28 : 497,38500 |  | 497.385 | [21 empty] | VV | 5
|  | parkoviště pro osobní automobily - skladba B (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 29 : 180,22520 |  | 180.2252 | [21 empty] | VV | 5
|  | zatravňovací tvárnice - skladba C (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 30 : 346,77240 |  | 346.7724 | [21 empty] | VV | 5
|  | okapový chodník - skladba D (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 33 : 103,09220 |  | 103.0922 | [21 empty] | VV | 5
27 | 564871111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55125 | 84.89 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.027 | 4.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | podkladní vrstvy základů technologie : 7*11*2 |  | 154 | [21 empty] | VV | 0
28 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 497.385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 36.76 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.452 | 224.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [23 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | chodníky - skladba A (výměra z CAD) : 497,385 |  | 497.385 | [21 empty] | VV | 0
29 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 180.2252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 13.32 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.478 | 86.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [23 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | parkoviště pro osobní automobily - skladba B (výměra z CAD) : 180,2252 |  | 180.2252 | [21 empty] | VV | 0
30 | 596921112R00 | Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 100 m2 | m2 | 346.7724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0315 | 10.92 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.55 | 190.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | zřízení podkladního lože, položení tvárnic. | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zatravňovací tvárnice - skladba C (výměra z CAD) : 346,7724 |  | 346.7724 | [21 empty] | VV | 0
31 | 59245110R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 507.3327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.129 | 65.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | chodníky - skladba A (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 28 : 497,38500 |  | 497.385 | [21 empty] | VV | 5
|  | ztratné 2% : 0,02 |  | 9.9477 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
32 | 592451170R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm | m2 | 183.8297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17245 | 31.7 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | parkoviště pro osobní automobily - skladba B (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 29 : 180,22520 |  | 180.2252 | [21 empty] | VV | 5
|  | ztratné 2% : 0,02 |  | 3.6045 | [21 empty] | VV | 4
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.74 |  | 0 |  |  |  |  | 41.23 |  |  |  |  | DIL
33 | 639571215R00 | Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 150 mm | m2 | 103.0922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24 | 24.74 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.27 | 27.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez obrubníku a bez textílie | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | okapový chodník - skladba D (výměra z CAD) : 103,0922 |  | 103.0922 | [21 empty] | VV | 0
34 | 639571311R00 | Okapový chodník podél budovy z kačírku textilie proti prorůstání, 45 g/m2 | m2 | 103.0922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.13 | 13.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez obrubníku a bez textílie | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | okapový chodník - skladba D (výměra z CAD) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 33 : 103,09220 |  | 103.0922 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 147.12 |  | 0 |  |  |  |  | 186.69 |  |  |  |  | DIL
35 | 914001121R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1125 | 0.11 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.918 | 0.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.02.01.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | parkoviště pro invalidy : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
36 | 914001125R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.02.01.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | parkoviště pro invalidy IP12 + E8b : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
37 | 915701111R00 | Zřízení vodorovného značení z nátěrových hmot stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů, dělících čar a vodících proužků | m2 | 9.8493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.723 | 7.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | tl. 2,5 až 3 mm | [23 empty] | SPI
|  | viz D.02.01.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3x značení V10f : 3*1,1231 |  | 3.3693 | [21 empty] | VV | 0
|  | dělící čáry parkovacích stání : 12*4,5*0,12 |  | 6.48 | [21 empty] | VV | 0
38 | 916561111RT7 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12472 | 80.57 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.14 | 90.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zahradní obrubníky (výměra z CAD) : 646 |  | 646 | [21 empty] | VV | 0
39 | 917762111RT8 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru 1000/150/300 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.28297 | 2.97 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.33704 | 3.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubníky (výměra z CAD) : 10,5 |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
40 | 917862111RT8 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru 1000/150/300 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.30847 | 35.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.272 | 30.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [23 empty] | SPI
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubníky (výměra z CAD) : 124-10,5 |  | 113.5 | [21 empty] | VV | 0
41 | 917862111V01 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 13-10 1000/100/200 | m | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23446 | 27.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.272 | 31.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz D.2.1.2 a 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | chodníkové obrubníky (výměra z CAD) : 116 |  | 116 | [21 empty] | VV | 0
42 | 900100002TA0 | Oplocení z dílců svařovaného pletiva, ocelové sloupky | 100 m | 0.2382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.2596 | 1.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 91.7502 | 21.85 |  |  |  |  | POL2_
|  | viz D.2.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | nové oplocení u technologie : (15,9+7,92)/100 |  | 0.2382 | [21 empty] | VV | 0
43 | 40445050.AR | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.02.01.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | parkoviště pro invalidy IP12 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
44 | 40445157.AR | značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník svislý; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.02.01.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | parkoviště pro invalidy E8b : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
45 | 404459508R | příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 3000 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | viz D.02.01.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | parkoviště pro invalidy : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1508.67 |  |  |  |  | DIL
46 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 3868.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.39 | 1508.67 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [23 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1310.26 |  |  |  |  | DIL
47 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2674.0032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Indiv | 0.49 | 1310.26 |  |  |  |  | POL8_
48 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 77546.093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
49 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2674.0032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 822.59 | plochy charakteru pozemních komunikací ostatní | [23 empty] | JKSO
| 1024,3826 m2 | kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## IO02 D.2.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | IO02 | Přípojka dešťové kanalizace, areálová dešťová kanalizace | [20 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | D.2.2 | Přípojka dešťové kanalizace, areálová dešťová kanalizace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 269.6 |  | 29.26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 132101212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ | m3 | 301.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
2 | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ | m3 | 301.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
3 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 301.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
4 | 131101201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 | m3 | 89.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
5 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 89.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
6 | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 | m3 | 89.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
7 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 559.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.55 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
8 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 559.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
9 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | 559.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
10 | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 559.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
11 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 101.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
12 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 101.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
13 | 151101301R00 | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m3 | 101.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
14 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m3 | 101.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
15 | 113108310R00 | Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm | m2 | 26.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5.85 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
16 | 113107510R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené,obal., tl.10 cm | m2 | 26.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5.85 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
17 | 113107530R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 26.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 17.56 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
18 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 157.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 268.43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
19 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh se zhutněním | m3 | 456.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
20 | 115101202R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l | h | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
21 | 115101302R00 | Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l | h | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
22 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 337.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
23 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, včet. vybour. hmot | m3 | 337.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
24 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, včet. vybour. hmot | m3 | 337.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
25 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, včet. vybour. hmot | m3 | 337.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.19 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm | m3 | 4.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7816 | 8.73 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
27 | 271531114R00 | Polštář základu z kameniva drceného 4-8 mm | m3 | 9.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7816 | 17.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.27 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
28 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 39.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1322 | 44.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.51 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
29 | 564752111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm | m2 | 53.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.36834 | 19.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
30 | 574391111R00 | Podklad z obal. kameniva s asfalt. postřikem a, posypem 10 cm | m2 | 26.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22501 | 5.99 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
31 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 26.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
32 | 577112114R00 | Beton asfalt. š. do 3 m, tl.5 cm | m2 | 53.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 6.9 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
33 | 28613433R | Trubka tlaková PE100 50 x 4,6 mm PN16 náv | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
34 | 871181121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
35 | MTZ8.2201 | Potr. kan. žebrované PP SN10 DN 150 (včet. tvar.) | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
36 | MTZ8.2202 | Potr. kan. žebrované PP SN10 DN 250 (včet. tvar.) | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01308 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
37 | MTZ8.2203 | Potr. kan. žebrované PP SN10 DN 300 (včet. tvar.) | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00508 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
38 | MTZ8.2204 | Potr. kan. žebrované PP SN10 DN 400 (včet. tvar.) | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02095 | 2.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
39 | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek,, DN150 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
40 | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
41 | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
42 | 871393121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
43 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
44 | MTZ8.2205 | Reviz. šachta prefa žb, prům.1,0m, prefa dno, pokl, lit. D400, kompl., včet. podkl. vrst. (mont+dod), hl. dna do 1,5 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6755 | 8.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
45 | MTZ8.2206 | Reviz. šachta prefa žb, prům.1,0m, prefa dno, pokl, lit. D400, kompl., včet. podkl. vrst. (mont+dod), hl. dna do 2,0 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.8755 | 2.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
46 | MTZ8.2207 | Reviz. šachta prefa žb, prům.1,0m, prefa dno, pokl, lit. D400, kompl., včet. podkl. vrst. (mont+dod), hl. dna do2,5 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.0256 | 3.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
47 | MTZ8.2208 | Reviz. šachta prefa žb, prům.1,0m, prefa dno, pokl, lit. D400, kompl., včet. podkl. vrst. (mont+dod), hl. dna do 3,5 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.7541 | 3.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
48 | MTZ8.2209 | Reviz. šachta prefa žb, prům.1,0m, prefa dno, pokl, lit. D400, kompl., včet. podkl. vrst. (mont+dod), hl. dna do 4,0 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4.2541 | 8.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
49 | 894411001 | Úprava dna stáv. šachty - napojení nov.potr. DN400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
50 | MTZ8.2210 | Retenční nádrž 35,0m3,pojížděná prefabrikovaná kruh. nádrž rozměru prům.5,4 m/v.2,85m, 2x vstup. Komín z prefa skruží 1,0 m, 2x litin. Poklop D400, stupadla, nátok DN400, odtok DN400,150,50, prostupy pro el, vystrojení - kal. Čerpadlo Q 1,8 l/s, Hv6,0m,400V,0,75kW, spínací automatika, elektro pilíř, včet. základu, KK40,ZK40, závěs čerp., výtl. potrubí DN40, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | prostupy pro el, vystrojení - kal. Čerpadlo Q 1,8 l/s, Hv6,0m,400V,0,75kW, spínací automatika, elektro pilíř, včet. základu, KK40,ZK40, závěs čerp., výtl. potrubí DN40, | [23 empty] | POP | prostupy pro el, vystrojení - kal. Čerpadlo Q 1,8 l/s, Hv6,0m,400V,0,75kW, spínací automatika, elektro pilíř, včet. základu, KK40,ZK40, závěs čerp., výtl. potrubí DN40,
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
51 | 892593111R00 | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou | úsek | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
52 | 892591111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, | m | 163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
53 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
54 | 892855112R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m | m | 163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
55 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 39.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
56 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 459.4463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.24 | kanalizace průmyslová | [23 empty] | JKSO
| 163 m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## IO03 D.2.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | IO03 | Přípojka splaškové kanalizace, areálová splašková kanalizace | [20 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | D.2.3 | Přípojka splaškové kanalizace, areálová splašková kanalizace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 138.86 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 132101212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ | m3 | 175.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
2 | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000 m3,STROJNĚ | m3 | 175.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
3 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 175.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
4 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 376.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
5 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 376.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
6 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | 125.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
7 | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 125.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
8 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 81.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 138.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
9 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh se zhutněním | m3 | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
10 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 121.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
11 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 121.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
12 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 121.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
13 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 121.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
14 | 115101202R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l | h | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
15 | 11510102.R00 | Pohotovost čerp. sestavy na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l | h | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1322 | 27.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
17 | MTZ8.1 | Potr. kan. Ultrarib2 PP SN10 DN 150 (včet. tvar.) | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
18 | MTZ8.2 | Potr. kan. Ultrarib2 PP SN10 DN 200 (včet. tvar.) | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00331 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
19 | MTZ8.3 | Potr. kan. Ultrarib2 PP SN10 DN 250 (včet. tvar.) | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01308 | 1.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
20 | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek,, DN150 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
21 | 871353121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
22 | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
23 | MTZ8.4 | Potr. kan. bet. hrdl.(včet. tvar.), DN300/2000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 0.76 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
24 | 812372121R00 | Montáž trub bet. hrdlových pryž. kr. DN 300 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
25 | 894411000 | Výřez bet. potr DN 300, v místě nové RŠ, úprava trub | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
26 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.88 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | MTZ-8.5 | Šachta prefab. 1,0m, hl. dna do 1,5, m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6755 | 2.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
28 | MTZ-8.6 | Šachta prefab. 1,0m, hl. dna do 2,0 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.8755 | 2.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
29 | MTZ-8.7 | Šachta prefab. 1,0m, hl. dna do2,5 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.0256 | 3.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
30 | MTZ-8.8 | Šachta prefab. 1,0m, hl. dna do 3,0 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.2541 | 3.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
31 | MTZ-8.9 | Šachta plast DN400mm, hl.dna do 1,5m, dno 200/150/150, (dod+mont.) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
32 | 892855112R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m | m | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
33 | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou | m | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
34 | 892583111R00 | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou | úsek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38.05 |  |  |  |  | DIL
35 | 998276101R00 | v otevřeném výkopu | t | 179.921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.2115 | 38.05 |  |  |  |  | POL7_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.29.A3 | Profil potrubí DN do 300 mm | [23 empty] | JKSO
| 101 m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## IO04 D.2.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | IO04 | Vodovodní přípojka, areálový vodovod | [20 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | D.2.4 | Vodovodní přípojka, areálový vodovod | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56.08 |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 132101211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 63.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
2 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 63.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
3 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 63.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
4 | 131101201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 | m3 | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
5 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
6 | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 | m3 | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
7 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 265.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
8 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 265.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
9 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 51.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
10 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 51.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
11 | 151101301R00 | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m3 | 51.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
12 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m3 | 51.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
13 | 113108310R00 | Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.2 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
14 | 113107530R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 6.6 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
15 | 113107510R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.2 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
16 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 32.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 55.76 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
17 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
18 | 115101202R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
19 | 115101302R00 | Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
20 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, včet. vybour. hm | m3 | 67.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
21 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, včet. vybour. hm. | m3 | 67.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
22 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 67.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
23 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, včet. vybour. | m3 | 67.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.94 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm | m3 | 2.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7816 | 3.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
25 | 273321321R00 | Železobeton základových desek C 20/25 | m3 | 2.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
26 | 273361921RT9 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 | t | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0547 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
27 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
28 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.07 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
29 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 16.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1322 | 18.57 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
30 | 452313131R00 | Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
31 | 452353101R00 | Bednění bloků pod potrubí | m2 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
32 | 564752111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.36834 | 7.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
33 | 574391111R00 | Podkl. z obal. kameniva s asfalt. postřikem a, posypem 10 cm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22501 | 2.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
34 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
35 | 577112114R00 | Beton asfalt. š. do 3 m, tl.5 cm | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 2.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
36 | 28613432R | Trubka tlaková PE100 40 x 3,7 mm PN16 náv | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
37 | 28613425R | Trubka tlaková PE100 90 x 8,2 mm PN16 tyč | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
38 | 871171121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
39 | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
40 | MTZ-8.2401 | Signalizační vodič, s uchycením, (dod.+mont) | m | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
41 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod.+mont.) | m | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
42 | MTZ-8.2402 | Chránička DN100, dl. 2,0m, vč. manžet, (dod.+mont) | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
43 | MTZ-8.2403 | Chránička DN150, dl. 2,5m, vč. manžet, (dod.+mont) | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
44 | MTZ8.2403a | Poklop litinový - šoupátkový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
45 | MTZ8.2404 | Souprava zemní -voda, L=1,5m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
46 | MTZ8.2405 | Deska podkladová pod poklopy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
47 | MTZ8.2406 | Šoupátko DN 80/90 příruba-voda | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0131 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
48 | 891241111R00 | Montáž vodovodních šoupátek DN 80 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
49 | MTZ8.2407 | Zpětná klapka přír. DN80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
50 | MTZ8.2408 | Filtr přír. DN80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0191 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
51 | 891315321R00 | Montáž zpětných klapek, filtrů DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00278 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
52 | MTZ8.2409 | Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
53 | MTZ8.2410 | Tvarovka přír. s přír. T DN80/50mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
54 | 857701102R00 | Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
55 | MTZ8.2411 | Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
56 | MTZ8.2412 | Koleno přírubové DN80-90° | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0121 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
57 | MTZ8.2413 | Trouba přímá tvar. lt DN80-800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
58 | MTZ8.2414 | Příruba spoj s jišť. proti pos. 110/100, S2000 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0048 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
59 | MTZ8.2415 | Spojka přír. s hrdlem s jišť. proti pos, DN80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0088 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
60 | MTZ8.2416 | Příruba přír. přech. na poz., DN80/80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
61 | MTZ8.2417 | Příruba přír. přech.na poz, DN50/25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
62 | MTZ8.2418 | Trouba přímá tvar. lt DN80-250 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
63 | MTZ8.2419 | Mont. vložka DN80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
64 | 857601102R00 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
65 | MTZ8.2420 | Spojka ISO D40/DN320, (dod.+mont.) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
66 | MTZ8.2421 | Koleno ISO kol.90° D40, (dod.+mont.) | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
67 | MTZ8.2422 | Vodoměr sdruž.DN80/20, (dod.+mont.) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
68 | MTZ8.2423 | Kohout kul. uzav. DN25, (dod.+mont.) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
69 | MTZ8.2424 | Tlakoměr 0-1,0 MPa, (dod.+mont.) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
70 | MTZ8.2425 | Nádrž využití dešťových vod, kruh., plast. prům2,0m, akum. objem 3,94 m3, pojížděná, plast., dvouplášť s výplní betonu C35/45, vstup z šachtových prvků, poklop D400, vybaveno automat. Ponornou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | vodárnou 95 l/min, , filtrem, elektroventilem, rozvaděčem, včet výplně betonu, šacht. prvků, izolace, dopravy (dod.+mont.) | [23 empty] | POP
71 | 892271111R00 | Tlaková zkouška vodovod. potrubí do DN 125 | m | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
72 | 892273111R00 | Desinfekce vodovod potrubí do DN 125 | m | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
73 | 850265121R00 | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
74 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.14 |  |  |  |  | DIL
75 | 998276101R00 | v otevřeném výkopu | t | 109.3993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.2115 | 23.14 |  |  |  |  | POL7_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.11.A1 | Profil potrubí DN do 100 mm | [23 empty] | JKSO
| 136 m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END

## PS01 D.1.4.7 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | PS01 | Technologie chlazení ledové plochy, výroba tepla a chladu | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D.1.4.7 | Technologie chlazení ledové plochy, výroba tepla a chladu | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M34-01 | Technologie chlazení ledové plochy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | AE01 | Chladící jednotka | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Kompresorový modul: | [23 empty] | POP
|  | Chladicí výkon při chlazení nosiče chladu z -7,5 na -10°C: 388kW | [23 empty] | POP
|  | Počet chladicích okruhů: 2 | [23 empty] | POP
|  | Kompresory: 2x polohermetické šroubové | [23 empty] | POP
|  | Výparník: 1x trubkový | [23 empty] | POP
|  | Podchlazovače: 2x deskový | [23 empty] | POP
|  | Kondenzátor: 2x trubkový | [23 empty] | POP
|  | Silový rozvaděč včetně řídicího systému pro rozběh a řízení chodu kompresorů | [23 empty] | POP
|  | Příkon kompresorového modulu (provozní): P=124,8kW (400VAC/50Hz) | [23 empty] | POP
|  | Chladivo: R134a | [23 empty] | POP
|  | Množství chladiva: 160kg | [23 empty] | POP
|  | Hydraulický modul: | [23 empty] | POP
|  | Oběhová čerpadla nosiče chladu PE01: 2x(100% záloha), bloková konstrukce, Q=170m3/h, H=24m, P=22kW, kapalina - nosič chladu plochy - kapalina na bázi mravenčanu draselného (podrobnější specifikace viz část Náplně) | [23 empty] | POP | Oběhová čerpadla nosiče chladu PE01: 2x(100% záloha), bloková konstrukce, Q=170m3/h, H=24m, P=22kW, kapalina - nosič chladu plochy - kapalina na bázi mravenčanu draselného (podrobnější specifikace viz část Náplně)
|  | Oběhová čerpadla okruhu kondenzátorů PE02: 2x(á 67%), s frekvenčním měničem, in-line konstrukce, Q=47m3/h, H=20m, P=5,5kW, kapalina - nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně) | [23 empty] | POP | Oběhová čerpadla okruhu kondenzátorů PE02: 2x(á 67%), s frekvenčním měničem, in-line konstrukce, Q=47m3/h, H=20m, P=5,5kW, kapalina - nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně)
|  | Oběhové čerpadlo okruhu podchlazovačů PE03: in-line konstrukce, Q=10,0m3/h, H=12m, P=0,75kW, kapalina - nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně) | [23 empty] | POP | Oběhové čerpadlo okruhu podchlazovačů PE03: in-line konstrukce, Q=10,0m3/h, H=12m, P=0,75kW, kapalina - nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně)
|  | Čerpadlo doplňovací nosiče chladu PE04: Q=2,7m3/h, H=24m, P=0,66kW, kapalina - nosič chladu plochy - kapalina na bázi mravenčanu draselného (podrobnější specifikace viz část Náplně) | [23 empty] | POP | Čerpadlo doplňovací nosiče chladu PE04: Q=2,7m3/h, H=24m, P=0,66kW, kapalina - nosič chladu plochy - kapalina na bázi mravenčanu draselného (podrobnější specifikace viz část Náplně)
|  | Čerpadlo doplňovací kondenzačního okruhu PE05: Q=2,7m3/h, H=24m, P=0,66kW, kapalina- nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně) | [23 empty] | POP | Čerpadlo doplňovací kondenzačního okruhu PE05: Q=2,7m3/h, H=24m, P=0,66kW, kapalina- nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně)
|  | Doplňovací nádoba nosiče chladu 800l | [23 empty] | POP
|  | Doplňovací nádoba nemrznoucí kapaliny kondenzačního okruhu a okruhu podchlazovačů 400l | [23 empty] | POP
|  | Expanzní nádoby okruhu ledové plochy, okruhu podchlazovačů a suchého chladiče | [23 empty] | POP
|  | Teplotní, tlaková čidla, čidla hladiny doplňovacích nádob, manometry | [23 empty] | POP
|  | Magnetické ventily systému doplňování kapalin | [23 empty] | POP
|  | Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): | [23 empty] | POP
|  | Okruh chlazené desky: příruby, DN200/1, DN200/1 | [23 empty] | POP
|  | Okruh kondenzační: příruby, DN125/1, DN125/1 | [23 empty] | POP
|  | Okruh podchlazovačů: závit, DN50(2")/1,DN50(2")/1 | [23 empty] | POP
|  | Okruh vyhřívání podloží: závit, DN50(2")/1, DN50(2")/1 | [23 empty] | POP
|  | Maximální celkové rozměry (d x š x v): 7800mm x 2220mm x 2320mm | [23 empty] | POP
2 | AE03 | Suchý chladič | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | V - uspořádání | [23 empty] | POP
|  | Adiabatické předchlazení zkrápěním vodou | [23 empty] | POP
|  | Chladicí výkon 435kW při vstupních parametrech: | [23 empty] | POP
|  | Kapalina: nemrznoucí směs monoetylenglykolu s vodou (podrobněji viz část Náplně) | [23 empty] | POP
|  | Teplota kapaliny na vstupu: 35°C | [23 empty] | POP
|  | Teplota kapaliny na výstupu: 28.9°C | [23 empty] | POP
|  | Tepolta okolního vzduchu: 33°C | [23 empty] | POP
|  | Teplota vlhkého teploměru: 22°C | [23 empty] | POP
|  | Počet ventilátorů: 16 | [23 empty] | POP
|  | Celkový příkon: 11,2kW (400VAC/50Hz) | [23 empty] | POP
|  | Hladina akustického tlaku v 10m: max. 48dB | [23 empty] | POP
|  | Akustický výkon: max. 80,5dB | [23 empty] | POP
|  | Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): příruby, DN80/2, DN80/2 | [23 empty] | POP
|  | Celkové rozměry (d x š x v): 9100mm x 2320mm x 2450mm | [23 empty] | POP
POP
|  | Montáž chladícího zařízení ve strojovně | [23 empty] | POP
|  | Uvedení zařízení do provozu | [23 empty] | POP
|  | Přesun hmot - jeřáby | [23 empty] | POP
3 | AE02 | Tepelné čerpadlo s itegrovaným elektrokotlem | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Topný výkon při ohřevu topné vody z 50°C na 65°C a teplotním spádu na výparníku 36°C/29°C: Qtop=115kW | [23 empty] | POP
|  | Počet okruhů: 1 | [23 empty] | POP
|  | Kompresory: 2x polohermetické pístové | [23 empty] | POP
|  | Výparník: 1x deskový | [23 empty] | POP
|  | Podchlazovače: 2x deskový | [23 empty] | POP
|  | Kondenzátor: 2x deskový | [23 empty] | POP
|  | Silový rozvaděč včetně řídicího systému pro rozběh a řízení chodu kompresorů | [23 empty] | POP
|  | Příkon vlastního tepleného čerpadla (provozní): P=20,43kW (400VAC/50Hz) | [23 empty] | POP
|  | Chladivo: R134a | [23 empty] | POP
|  | Množství chladiva: 160kg | [23 empty] | POP
|  | Elektrokotel: P=120kW (400VAC/50Hz) | [23 empty] | POP
|  | Oběhové čerpadlo okruhu topné vody: Q=10,0m3/h, H=11m, P=0,75kW | [23 empty] | POP
|  | Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): | [23 empty] | POP
|  | Okruh topné vody (kondenzátory): příruba DN50/1, závit DN50/1 | [23 empty] | POP
|  | Okruh výparníku: příruby, DN65/1, DN65/1 | [23 empty] | POP
|  | Okruh podchlazovačů: závit, DN40(2")/1,DN40(2")/1 | [23 empty] | POP
|  | Maximální celkové rozměry (d x š x v): 2500mm x 1350mm x 2450mm | [23 empty] | POP
4 | HVDT | Termohydraulický rozdělovač (HVDT) DN250, včetně tepelné izolace (tl.40mm), 30m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | M3401001 | Montáž chladícího zařízení ve strojovně | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
6 | EXP400 | Expanzní nádoba 400 litrů 6 bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
7 | M3401002 | Uvedení zařízení do provozu | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
8 | M3401003 | Přesun hmot - jeřáby | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
9 | M342 | Technologie sněžné jámy (TSJ) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Samočisticí disková filtrační jednotka s automatickým zpětným proplachem, Q=8m3/h, hrubost filtru 130micron | [23 empty] | POP
|  | Pískový filtr, Q=8m3/h se samostatnou řídicí jednotkou | [23 empty] | POP
|  | Otevřená nádoba dopouštění rolby, 1m3, inspekční otvor 400x400mm; elektrický ohřev 2x15kW, hrdla: 2x dle topné patrony, 1x přepad (DN40), 1x sání PE11 (závit DN32/5/4", vstup vody ze sněžné jámy - volný výtok (DN40), příprava pro čidla - 3x hladinoměr, 1x teplotní čidlo v jímce | [23 empty] | POP | Otevřená nádoba dopouštění rolby, 1m3, inspekční otvor 400x400mm; elektrický ohřev 2x15kW, hrdla: 2x dle topné patrony, 1x přepad (DN40), 1x sání PE11 (závit DN32/5/4", vstup vody ze sněžné jámy - volný výtok (DN40), příprava pro čidla - 3x hladinoměr, 1x teplotní čidlo v jímce
|  | Expanzní nádoba pro otevřené systémy 33l, všetně uzavíracího a vypouštěcího ventilu, voda | [23 empty] | POP
|  | Úpravna vody (filtrace a úprava tvrdosti) Q=3,4m3/h | [23 empty] | POP
|  | Deskový výměník, 80 kW, teplá strana: 20/10°C, MEG35, dpmax=27kPa; studená strana: 4/13°C, voda, dpmax=30kPa, včetně opory | [23 empty] | POP
|  | Deskový výměník WT03 120 kW, teplá strana: 40/30°C, MEG35, dpmax=20kPa; studená strana: 17/30°C, voda, dpmax=11kPa, včetně opory | [23 empty] | POP
|  | Deskový výměník WT04 120 kW, teplá strana: 65/50°C, voda,dpmax=23kPa; studená strana: 30/43°C,voda,dpmax=27kPa, včetně opory | [23 empty] | POP
|  | Samonasávací čerpadlo sněžné jámy, Q=8m3/h, h=47m, voda, P=3kW, 3x 400V, | [23 empty] | POP
|  | Čerpadlo dopouštění rolby, Q=8m3/h, h=47m, voda, P=2,2kW, 3x400V | [23 empty] | POP
|  | Průtokoměr (studená voda) | [23 empty] | POP
|  | Průtokoměr (teplá voda) | [23 empty] | POP
|  | Průtokoměr (studená voda), s pulzním výstupem | [23 empty] | POP
|  | Řídicí systém technologie sněžné jámy - rozvaděče, čidla, atd. | [23 empty] | POP
|  | Maximální zastavěný prostor TSJ: 5000 x 2000 x 2450 mm (d x š x v) | [23 empty] | POP
Díl: | M34-02a | Ohřev TUV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
10 | BE14 | Akumulační nádoba vhodná pro TV vč. izolace, objem 4m3, PN10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
11 | M3402a001 | Řídicí systém ohřevu TV | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M34-03 | Výměníky tepla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | WT01 | Deskový výměník skládaný 120 kW, teplá strana: 65/50°C,voda, dpmax=43kPa ; studená strana: 15/45°C, ,TUV, dpmax=16kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | M34-04 | Oběhová čerpadla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | PE06 | Oběhové čerpadlo Q=34/h, h=11m, P=3kW, 3x400V, kapalina na bázi mravenčanu draselného (viz náplně) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
14 | PE12 | Oběhové čerpadlo, in-line, Q=11,4m3/h, h=9,1m, P=0,75kW, MEG35, 3x400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
15 | PE20 | Oběhové čerpadlo, in-line, Q=16,7m3/h, h=4m, P=0,75kW, 3x400V, MEG35 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
16 | PE21 | Oběhové čerpadlo Q=6,5m3/h, h=5m, P=0,35kW, 1x230V, voda | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
17 | PE23 | Oběhové čerpadlo Q=13,8m3/h, h=5,9m, P=0,75kW, 3x400V, MEG35 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
18 | PE24 | Oběhové čerpadlo pro TV, Q=4m3/h, h=4,5m, P=0,13kW, 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
19 | PE25 | Oběhové čerpadlo, in-line, Q=7m3/h, h=6,5m, P=0,75kW, voda, 3x400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
20 | PE26 | Oběhové čerpadlo, in-line, Q=7m3/h, h=6m, P=0,75kW, voda, 3x400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
21 | M3404001 | Montáž strojního zařízení | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
22 | M3404002 | Uvedení zařízení do provozu | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
23 | M3404003 | Přesun hmot | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M34-05 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | M3405001 | Sací koš 2" (do sněýné jámy) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
25 | PV1 | Pojistný ventil Rp1" (6bar) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
26 | KK14 | Kulový ventil s pákou Rp1/4" | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
27 | KK12 | Kulový ventil s pákou Rp1/2" | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
28 | KK34 | Kulový ventil s pákou Rp3/4" | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
29 | KK1 | Kulový ventil s pákou Rp1" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
30 | KK54 | Kulový ventil s pákou Rp1" | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
31 | KK2 | Kulový ventil s pákou Rp2" | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
32 | KKP1 | Kulový ventil s elektropohonem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
33 | KKP54 | Kulový ventil s elektropohonem | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
34 | EP | Elektropohon pro kulové ventily (O/Z) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
35 | F54 | Filtr závitový Rp5/4" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
36 | F2 | Filtr závitový Rp2" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
37 | ZK54 | Zpětná klapka závitová Rp5/4" | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
38 | ZK2 | Zpětná klapka závitová Rp2" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
39 | MG1 | Magnetický ventil Rp1" EV220B NC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
40 | RV54 | Regulační ventil ruční (na vstupu vody z řadu do systému) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
41 | VV50 | Vyvažovací ventil závitový, s měřicími vsuvkami DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
42 | UK65 | Uzavírací klapka s pákou DN65 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
43 | UK80 | Uzavírací klapka s pákou DN80 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
44 | UK100 | Uzavírací klapka s pákou DN100 s nerezovou srdcovkou (okruh nosiče chladu) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
45 | UK200 | Uzavírací klapka s pákou DN200 s nerezovou srdcovkou (okruh nosiče chladu) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
46 | F80 | Filtr mezipřírubový DN80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
47 | F100 | Filtr mezipřírubový DN100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
48 | ZK65 | Zpětná klapka mezipřírubová DN65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
49 | ZK80 | Zpětná klapka mezipřírubová DN80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
50 | ZK129 | Zpětná klapka mezipřírubová DN129 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
51 | ZK200 | Zpětná klapka mezipřírubová DN200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
52 | OV12 | Odvzdušňovací ventil manuální | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
53 | M3405002 | Vypouštěcí ventil 1/2" | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
54 | M3405003 | Vypouštěcí ventil 3/4" | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
55 | TRV65 | Trojcestný regulační ventil se spojitým servopohonem, kvs=63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
56 | EP05 | Elektropohon spojitý 0-10V pro TRV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
57 | LT31 | Hladinoměr do sněžné jámy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
58 | T | Teploměr -30 až + 50°C, včetně jímky | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
59 | TT1113 | Teplotní čidla ledové plochy | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
60 | TT14 | Teplotní čidlo - hala | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
61 | TT25 | Teplotní čidlo venkovní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
62 | TT | Teplotní čidla s jímkou do potrubí | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
63 | PT | Tlakové čidlo, včetně příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
64 | P | Manometr, včetně příslušenství | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
65 | P.a | Čidlo úniku chladiva R134a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
66 | M345004 | Trysky skrápění sněžné jámy | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
67 | M345005 | Montáž armatur přírubových | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
68 | M345006 | Montáž armatur závitových | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
69 | M345007 | Přesun hmot | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M34-06 | Potrubí a tvarovky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
70 | M3406001 | Potrubí PP-R pro nízké teploty O20x1.9 | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
71 | M3406002 | Potrubí PP-R pro nízké teploty O25x2.3 | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
72 | M3406003 | Potrubí PP-R pro nízké teploty O32x2.9 | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
73 | M3406004 | Potrubí PP-R pro nízké teploty O50x4.6 | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
74 | M3406005 | Potrubí PP-R pro nízké teploty O63x5.8 | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
75 | M3406006 | Potrubí PP-R pro nízké teploty O63x5.8 pro pitnou vodu | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
76 | M3406007 | Potrubí PP-R pro nízké teploty O75x6.8 | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
77 | M3406008 | Potrubí PP-R pro nízké teploty O200x18.2 předizolované, vnější O316 | bm | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
78 | M3406009 | Koleno 90° O200x18.2 předizolované, vnější O316 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
79 | M3406010 | Příruba s lemovým kroužkem a těsněním, DN200 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
80 | M3406011 | Potrubní tvarovky plast do DN75 - oblouky, kolena, T-kusy, přechody, zaslepení a zhotovení odboček,, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
81 | M3406012 | Potrubí nerezové O44x2.0 | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
82 | M3406013 | Potrubí nerezové O54x2.0 | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
83 | M3406014 | Potrubí nerezové O69x2.0 | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
84 | M3406015 | Potrubí nerezové O84x2.0 | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
85 | M3406016 | Potrubí nerezové O104x2 | bm | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
86 | M3406017 | Potrubí nerezové O129x2.0 | bm | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
87 | M3406018 | Potrubí nerezové O204x2.0 | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
88 | M3406019 | Koleno 90° O104x2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
89 | M3406020 | Koleno 90° O129x2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
90 | M3406021 | Koleno 90° O204x2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
91 | M3406022 | Příruba DN100 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
92 | M3406023 | Příruba DN125 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
93 | M3406024 | Příruba DN200 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
94 | M3406025 | Příruba DN200/PN10 (8 děr) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
95 | M3406026 | Dno DN125 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
96 | M3406027 | Redukce DN200/DN125 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
97 | M3406028 | T-kus DN129 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
98 | M3406029 | Potrubní tvarovky nerez do DN80 - oblouky, kolena, T-kusy, přechody, zaslepení a zhotovení odboček,, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
99 | M3406030 | Potrubní tvarovky nerez DN100-DN200 - přechody, zaslepení a zhotovení odboček, spojovací, upevňovací, a instalatérský materiál | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
100 | M3406031 | Šroubení, přírubové spoje a pomocný materiál (těsnění, šrouby, podložky a matice) | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
101 | M3406032 | Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
102 | M3406033 | Montáž | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
103 | M3406034 | Tlaková zkouška | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
104 | M3406035 | Potrubní závěsy a spojovací materiál | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
105 | M3406036 | Přesun hmot | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M34-07 | Chlazení ledové plochy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
106 | M3407001 | Rozdělovač + sběrač ledové plochy O200x18,2 | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | (obsahuje potrubí 84m, kolena 90° 2ks, dno 2ks, příruby s l.k. 2ks) | [23 empty] | POP
107 | M3407002 | Vevařovací odbočka O200/O25 | ks | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
108 | M3407003 | Oblouk O25/90° | ks | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
109 | M3407004 | Redukce O25/O20 | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
110 | M3407005 | Potrubí plastové O25x2,3 - Role 100m | bm | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
111 | M3407006 | Potrubí plastové O25x2,3 - Role 114m | bm | 5700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
112 | M3407007 | Potrubí plastové O25x2,3 - Role 120m | bm | 19680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
113 | M3407008 | Potrubí plastové O25x2,3 - Tyče 4m | bm | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
114 | M3407009 | Potrubí plastové O20x1,9 - Tyče 4m | bm | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
115 | M3407010 | Spojka O25 | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
116 | M3407011 | Spojka O20 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
117 | M3407012 | Kotevní prvky rozdělovače a sběrače | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
118 | M3407013 | Potrubní vázací sponky | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
119 | M3407014 | Montáž trubkového systému chlazení ledové plochy | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
120 | M3407015 | Tlaková zkouška a stavební zkouška těsnosti | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
121 | M3407016 | Přesun hmot | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M34-08 | Vytápění podloží ledové plochy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
122 | M3408001 | Rozdělovač a sběrač vytápění podloží O75x6,8 | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | (obsahuje potrubí 84m, kolena 90° 2ks, dno 2ks, příruby s l.k. 2ks, spojky) | [23 empty] | POP
123 | M3408002 | Vevařovací odbočka O75/O25 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
124 | M3408003 | Potrubí plastové O25x2,3 - Role 120m | bm | 1680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
125 | M3408004 | Kotevní prvky rozdělovače a sběrače | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
126 | M3408005 | Potrubní vázací sponky | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
127 | M3408006 | Montáž trubkového systému vytápění podloží ledové plochy | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
128 | M3408007 | Tlaková zkouška a stavební zkouška těsnosti | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
129 | M3408008 | Přesun hmot | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M34-09 | Izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
130 | M3409001 | Pro PPR trubku d40, tl.13-19mm | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
131 | M3409002 | Pro PPR trubku d50, tl.13-19mm | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
132 | M3409003 | Pro PPR trubku d63, tl.13-19mm | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
133 | M3409004 | Pro PPR trubku d75, tl.13-19mm | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
134 | M3409005 | Pro nerez trubku O44, tl.15,5-25mm | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
135 | M3409006 | Pro nerez trubku O54, tl.15,5-25mm | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
136 | M3409007 | Pro nerez trubku O69, tl.15,5-25mm | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
137 | M3409008 | Pro nerez trubku O84, tl.15,5-25mm | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
138 | M3409009 | Pro nerez trubku O104, tl.15,5-25mm | bm | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
139 | M3409010 | Pro nerez trubku O204, tl.15,5-25mm | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
140 | M3409011 | Tepelná izolace nádob, armatur deskami z pěněného syntetického kaučuku o tl. 19 mm | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
141 | M3409012 | Závěsy s pevnou polyuretanovou výplní | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
142 | M3409013 | Montáž izolace | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
143 | M3409014 | Přesun hmot | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M34-10 | Náplně |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
144 | M3410001 | Nemrznoucí směs | m3 | 14.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Nemrznoucí směs na bázi mravenčanu draselného HCOOK, 25%roztok, pro chlazení ledové plochy, bod tuhnutí -15°C, vlastnosti při -12°C: ?=1140kg/m3;?=2,85mm2s-1 | [23 empty] | POP | Nemrznoucí směs na bázi mravenčanu draselného HCOOK, 25%roztok, pro chlazení ledové plochy, bod tuhnutí -15°C, vlastnosti při -12°C: ?=1140kg/m3;?=2,85mm2s-1
145 | M3410002 | Nemrznoucí směs kondenzačního okruhu | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Nemrznoucí směs kondenzačního okruhu,ohřevu VZT, UT a TV , 35% směs monoetylenglykolu a vody, MEG 35% | [23 empty] | POP
146 | R134a | Chladivo R134a | kg | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
147 | M3410003 | Doprava | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M34-11 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
148 | M3411001 | Ocelový rám pro suchý chladič | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
149 | M3411002 | Stavební přípomoce | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
150 | M3411003 | Montážní materiál | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
151 | M3411004 | Doprava a zdvihání | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
152 | M3411005 | Provozní zkoušky zařízení | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
153 | M3411006 | Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
154 | M3411007 | Značení potrubních tras a armatur | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
155 | M3411008 | Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
156 | M3411009 | Předávací dokumentace ke kolaudaci stavby | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## PS02 D.1.4.8 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00170024_R2 | Zimní stadion Třeboň - rev 2 | [23 empty] | STA
O: | PS02 | Výtah | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D.1.4.8 | Výtah | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | M33-01-001 | Dodávka a montáž výtahu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | specifikace dle PD : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END