## Rekapitulace
REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY
Rozšířění a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných lázní Třeboň
SEKCE E | SEKCE E |  |  | Sazba DPH
| projektová část | Označení listu | cena | 21%
| Architektonicko stavební řešení | E-ARC | 0 | 0
| Venkovní úpravy | E-VU | 0 | 0
| Zdravotní instalace | E-ZTI | 0 | 0
| Silnoproudé instalace | E-EI | 0 | 0
| Slaboproudé instalace |  | 0 | 0
| SLP-EPS, EZS, ER, SK, CCTV, STA, EKV, M, OZV | E-SLP | 0 | 0
| SLP - BRL monitoring | E-BRL | 0 | 0
| Vytápění | E-UT | 0 | 0
| Vzduchotechnika | E-VZT | 0 | 0
| Měření a regulace | E-MaR | 0 | 0
| Sadové úpravy | E-SAD | 0 | 0
| Chlazení | E-CHL | 0 | 0
| Odvětrávací strop | E-ODS | 0 | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  | 0 | 0
| CENA CELKEM včetně DPH |  | 0
SEKCE SPE | SEKCE SP-E |  |  | Sazba DPH
| projektová část | Označení listu | cena | 21%
| Architektonicko stavební řešení | SPE-ARC | 0 | 0
| Zdravotní instalace | SPE-ZTI | 0 | 0
| Silnoproudé instalace | SPE-EI | 0 | 0
| Slaboproudé instalace | SPE-SLP | 0 | 0
| Vytápění | SPE-UT | 0 | 0
| Vzduchotechnika | SPE-VZT | 0 | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  | 0 | 0
| CENA CELKEM včetně DPH |  | 0
SEKCE NN | SEKCE NN |  |  | Sazba DPH
| projektová část | Označení listu | cena | 21%
| Silnoproudé instalace | NN-EI | 0 | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  | 0 | 0
| CENA CELKEM včetně DPH |  | 0
CELÁ STAVBA | CELÁ STAVBA |  |  | Sazba DPH
| projektová část | Označení sekce | cena | 21%
| Rozšíření a rek. kuchyně a jídelny | E | 0 | 0
| Pokoje část E | SP-E | 0 | 0
| Přípojka | NN | 0 | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  | 0 | 0
| CENA CELKEM včetně DPH |  | 0
takto označené buňky nutno vyplnit
takto označené buňky obsahují referenční materiály
Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

## E-ARC
[5 empty] | Poř. | Kód | Popis | Výrobce | Typ | MJ | Výměra | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Sazba DPH
[7 empty] | SO.01: Vestavba a rekonstrukce kuchyně | [7 empty] | 0 | _
[7 empty] | 001: Zemní práce | [7 empty] | 0 | _
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | 112101101 | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm |  |  | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 2 | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm |  |  | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 3 | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic |  |  | m2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | chodník;12*1,5 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 4 | 113106571 | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva |  |  | m2 | 363.5 | 0 | 363.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 16*21 |  |  |  | 336 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vstup;5,5*5 |  |  |  | 27.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 5 | 113107113 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm |  |  | m2 | 381.5 | 0 | 381.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 18+336 |  |  |  | 354 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vstup;5,5*5 |  |  |  | 27.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 6 | 113107151 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm |  |  | m2 | 255.6265 | 0 | 255.6265 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | hl.budova 1 np podkl mazanina;(24*4) |  |  |  | 96 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň podkl maz;(17,5*4,5+2*4+31*8+4*2,5)*0,15 |  |  |  | 51.7125 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hl.budova 1 np podkl mazanina;(24*4-1,8*1,8)*0,15 |  |  |  | 13.914 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 7 | 113107231 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm |  |  | m2 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 8 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých |  |  | m | 101.5 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 12+11,5*2+8,5+13+15*3 |  |  |  | 101.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 9 | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m |  |  | m3 | 13.575 | 0 | 13.575 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 12*2,5*0,15+5,5*11*0,15 |  |  |  | 13.575 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 10 | 131201202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 659.9 | 0 | 659.9 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | vstup ;13*4,5*(1,5+1,3)/2 |  |  |  | 81.9 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vnitřek;18*30*(0,5+1,2)/2 |  |  |  | 459 |  |  |  |  | _
[7 empty] | v přílepku;7*20*0,4 |  |  |  | 56 |  |  |  |  | _
[7 empty] | spodní stavba;1,2*7*7,5 |  |  |  | 63 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 11 | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 70.5 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*1,5*1 |  |  |  | 70.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 12 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  |  | m2 | 137.8 | 0 | 137.8 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 11*1,5*2+20*1*2+30 |  |  |  | 103 |  |  |  |  | _
[7 empty] | spodní stavba;1,2*(7*2+7,5*2) |  |  |  | 34.8 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 13 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  |  | m2 | 137.8 | 0 | 137.8 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 14 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m |  |  | m3 | 70.5 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*1,5*1 |  |  |  | 70.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 15 | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m |  |  | m3 | 70.5 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*1,5*1 |  |  |  | 70.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 16 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 730.4 | 0 | 730.4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 659,9+70,5 |  |  |  | 730.4 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 17 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m |  |  | m3 | 7304 | 0 | 7304 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 10*730,4 |  |  |  | 7304 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 18 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  |  | m3 | 70.5 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*1,5*1 |  |  |  | 70.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 19 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  |  | m3 | 730.4 | 0 | 730.4 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 20 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 1241.68 | 0 | 1241.68 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 730,4*1,7 |  |  |  | 1241.68 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 21 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  |  | m3 | 81.76 | 0 | 81.76 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (12+51+50+10+38+97+13+58+10+65+10+97)*0,4*0,4 |  |  |  | 81.76 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 22 | 58331289 | Kamenivo těžené drobné frakce 0-2 |  |  | t | 138.992 | 0 | 138.992 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | metráž z rozpočtu kanalizace;(12+51+50+10+38+97+13+58+10+65+10+97)*0,4*0,4*1,7 |  |  |  | 138.992 |  |  |  |  | _
_
[7 empty] | 002: Základy | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 23 | 210001 | Kompletní dodávka mikropilot vč.dodavatelské dokumentace předp.9m, - vč.zajištění přístupu vrtných souprav a přesunu zeminy |  |  | m | 2286 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 254*9 |  |  |  | 2286 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 24 | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm |  |  | m3 | 1169.4448 | 0 | 1169.4448 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1*((0,15)*(14,355+7,265+15,59+1,25*2+10+3)+(0,15)*2+(0,15)*2+(0,15)*2+(0,15)*5,7) |  |  |  | 9.6615 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 0,8*((0,15)*(5,175*2+3,6+2,1)+(0,15)*(3,9+4,465+4,675)) |  |  |  | 3.4908 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;0,15*(3,5*2,7) |  |  |  | 1.4175 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vstup ;13*4,5*(2,5+2,3)/2 |  |  |  | 140.4 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vnitřek;18*30*(1,5+2,2)/2 |  |  |  | 999 |  |  |  |  | _
[7 empty] | v přílepku;7*20*0,4 |  |  |  | 56 |  |  |  |  | _
[7 empty] | spodní stavba;1,2*7*7,5-0,7*(5,7*4,4+2,1*2,7) |  |  |  | 41.475 |  |  |  |  | _
[7 empty] | potrubí;-82;písek |  |  |  | -82 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 25 | 273311125 | Základové desky z betonu prostého C 16/20 |  |  | m3 | 9.7132 | 0 | 9.7132 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1*((0,1)*(14,355+7,265+15,59+1,25*2+10+3)+(0,1)*2+(0,1)*2+(0,1)*2+(0,1)*5,7) |  |  |  | 6.441 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 0,8*((0,1)*(5,175*2+3,6+2,1)+(0,1)*(3,9+4,465+4,675)) |  |  |  | 2.3272 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;0,1*2,7*3,5 |  |  |  | 0.945 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 26 | 273326121 | Základové desky z ŽB voděnepropustný tř. C 25/30 |  |  | m3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;0,4*(3,3*2,5) |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 27 | 273351121 | Zřízení bednění základových desek |  |  | m2 | 33.85 | 0 | 33.85 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 2*((0,15)*(14,355+7,265+15,59+1,25*2+10+3)+(0,15)*2+(0,15)*2+(0,15)*2+(0,15)*5,7) |  |  |  | 19.323 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2*((0,15)*(5,175*2+3,6+2,1)+(0,15)*(3,9+4,465+4,675)) |  |  |  | 8.727 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;0,1*(2,7*2+2*3,5)+0,4*(3,2*2+2,5*2) |  |  |  | 5.8 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 28 | 273351122 | Odstranění bednění základových desek |  |  | m2 | 31.57 | 0 | 31.57 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 29 | 273361116 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 |  |  | t | 0.825 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 250kg/m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;0,4*(3,3*2,5)*0,25 |  |  |  | 0.825 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 30 | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 |  |  | m3 | 19.0009 | 0 | 19.0009 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | vstup a schody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 0,8*(2-0,379)*(3,6+5,5) |  |  |  | 11.8009 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 0,6*1,2*10 |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 31 | 274321511 | Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 XC2,XA2 |  |  | m3 | 82.4739 | 0 | 82.4739 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0,8*((1,6-0,379)*(14,355+7,265+15,59+1,25*2+10+3)+(2-0,379)*2+(2,7-0,379)*2+(3,324-0,379)*2+(3,724-3,024)*5,7) |  |  |  | 65.6983 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 0,6*((3,774-3,024)*(5,175*2+3,6+2,1)+(1,6-0,379)*(3,9+4,465+4,675)) |  |  |  | 16.7756 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 32 | 274326121 | Základové pasy z ŽB voděnepropustný beton tř. C 25/30 |  |  | m3 | 3.284 | 0 | 3.284 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah šachta;0,4*(1,2-0,379)*(2,5*2+2,5*2) |  |  |  | 3.284 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 33 | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného |  |  | m2 | 288.4657 | 0 | 288.4657 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 2*((3,774-3,024)*(5,175*2+3,6+2,1)+(1,6-0,379)*(3,9+4,465+4,675)) |  |  |  | 55.9187 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2*((1,6-0,379)*(14,355+7,265+15,59+1,25*2+10+3)+(2-0,379)*2+(2,7-0,379)*2+(3,324-0,379)*2+(3,724-3,024)*5,7) |  |  |  | 164.2458 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vstup a schody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2*(2-0,379)*(3,6+5) |  |  |  | 27.8812 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2*1,2*10 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah šachta;2*(1,2-0,379)*(2,5*2+2,5*2) |  |  |  | 16.42 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 34 | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného |  |  | m2 | 288.466 | 0 | 288.466 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 35 | 274362114 | Výztuž základových pasů ocel 10 505 D do 22 mm |  |  | t | 8.295 | 0 | 8.295 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 90kg/m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 83*0,09 |  |  |  | 7.47 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 250kg/m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;0,4*(3,3*2,5)*0,25 |  |  |  | 0.825 |  |  |  |  | _
_
[7 empty] | 003: Svislé konstrukce | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 36 | 13010756a | Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm |  |  | t | 1.4989 | 0 | 1.4989 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np IPE 240-30,7 kg;15,5*3*0,0307*1,05 |  |  |  | 1.4989 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 37 | 13010758 | Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm |  |  | t | 1.7626 | 0 | 1.7626 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 2np IPE 270-36,1kg/m;15,5*3*0,0361*1,05 |  |  |  | 1.7626 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 38 | 13010826 | Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm |  |  | t | 0.16698 | 0 | 0.16698 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna 1np U200-25,3kg/m;2*3*0,0253*1,1 |  |  |  | 0.16698 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 39 | 13010836 | Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=300 mm |  |  | t | 0.66066 | 0 | 0.66066 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 3np U300-46,2kg/m;6,5*2*0,0462*1,1 |  |  |  | 0.66066 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 40 | 310201111 | Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru do 5 m |  |  | m3 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kolem toč. schodiště;3,3*4*0,35 |  |  |  | 4.62 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 41 | 310201112 | Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru přes 5 do 15 m |  |  | m3 | 10.7625 | 0 | 10.7625 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;0,2*3,5*9+0,15*3,5*(3,5+5) |  |  |  | 10.7625 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 42 | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC |  |  | m3 | 17.2265 | 0 | 17.2265 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;0,45*1,3*2,5+0,6*1,2*2+0,3*1,4*2,4+0,3*2,7*3+0,3*1,1*2+0,8*1,3*2,2 |  |  |  | 9.2885 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np okna;0,45*(1,8*1,5*5+0,6*1,2*2+0,9*1,5*2) |  |  |  | 7.938 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 43 | 311113131 | Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 |  |  | m2 | 152.44 | 0 | 152.44 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1pp;2,4*(6,475*2+5,7*2) |  |  |  | 58.44 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2*1 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 44 | 311238126 | Zdivo nosné zvukově izolační tl 190 mm P20 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu |  |  | m2 | 134.869 | 0 | 134.869 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | restaurace;2*3,3 |  |  |  | 6.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;3,5*(4,2+9+2,3) |  |  |  | 54.25 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3,3*(8,4+4,03+8+2) |  |  |  | 74.019 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 45 | 311238127 | Zdivo nosné zvukově izolační tl 250 mm P10,P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu |  |  | m2 | 170.4 | 0 | 170.4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;(5+5,1)*11,5-1,5*1,5 |  |  |  | 113.9 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vzt vedle výtahu;6*(1,4*2+5,4) |  |  |  | 49.2 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3,5*2,6-1,8 |  |  |  | 7.3 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 46 | 311238128 | Zdivo nosné zvukově izolační tl 300 mm P10,P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu |  |  | m2 | 65.01 | 0 | 65.01 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna1np;3,3*19,7 |  |  |  | 65.01 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 47 | 311238143 | Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou |  |  | m2 | 128.48 | 0 | 128.48 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1pp;2,4*(6,175*2+4,8*2) |  |  |  | 52.68 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;5,3*11,5 |  |  |  | 60.95 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika střecha;16,5*0,9 |  |  |  | 14.85 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 48 | 311238144 | Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou |  |  | m2 | 127.05 | 0 | 127.05 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna1np;29*3,3+3,3*9,5 |  |  |  | 127.05 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 49 | 311238242 | Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 365 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou malto |  |  | m2 | 62.7 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 2np;3,6*2,5-2*1,5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3np;3,1*19,5-1*2*9 |  |  |  | 42.45 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah atika;5,7*2,5 |  |  |  | 14.25 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 50 | 311238245 | Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 440 mm pevnosti P15 lepených tenkovrstvou maltou |  |  | m2 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;3,6*3,3-2*2,1 |  |  |  | 7.68 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 51 | 311272223 | Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m3 | 16.82 | 0 | 16.82 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kolem toč. schodiště 1np;3,3*4*0,35 |  |  |  | 4.62 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np toč.schod;0,25*3,3*6 |  |  |  | 4.95 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika vedle příhr.vazníků;1*0,25*(21+8) |  |  |  | 7.25 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 52 | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 0.65745 | 0 | 0.65745 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 75kg/m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1pp;2,4*(6,475*2+5,7*2)*0,15*0,075 |  |  |  | 0.65745 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 53 | 317141211 | Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 900 mm |  |  | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1pp;1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 54 | 317141221 | Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm |  |  | kus | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;7+9+14 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 55 | 317168112 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm |  |  | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 56 | 317168131 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm |  |  | kus | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 2np;7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 57 | 317168132 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm |  |  | kus | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3np;4*8 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 58 | 317168134 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm |  |  | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 2np;4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 59 | 317168136 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm |  |  | kus | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;2+2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 60 | 317168137 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm |  |  | kus | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;5+2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 61 | 317168138 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm |  |  | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 62 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC |  |  | m3 | 10.59 | 0 | 10.59 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | Ič16-17,9kg/m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;2,5*0,9*0,16 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;0,45*0,16*((2,5+2,5+1,5+2,5*2)+2,5*2) |  |  |  | 1.188 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;0,45*(1,5+2)*0,16 |  |  |  | 0.252 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np+2np chodba IPE 300-42,2kg/m;15,5*2*0,45*0,3 |  |  |  | 4.185 |  |  |  |  | _
[7 empty] | stojky HEB 200-61,3kg 1np;3,5*3*0,2*0,2 |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  | _
[7 empty] | pro sloup HEB 200;(0,2*6)*0,3 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  | _
[7 empty] | pro průvlak-markýza ;0,45*0,5*5+15*0,45*0,24+0,15*16*0,45 |  |  |  | 3.825 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 63 | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 |  |  | t | 0.1518 | 0 | 0.1518 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna 1np U200-25,3kg/m;2*3*0,0253 |  |  |  | 0.1518 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 64 | 317941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší |  |  | t | 3.7068 | 0 | 3.7068 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 3np U300-46,2kg/m;6,5*2*0,0462 |  |  |  | 0.6006 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np IPE 240-30,7 kg;15,5*3*0,0307 |  |  |  | 1.4276 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np IPE 270-36,1kg/m;15,5*3*0,0361 |  |  |  | 1.6786 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 65 | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů |  |  | t | 2.132 | 0 | 2.132 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | Ič16-17,9kg/m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;2,5*6*0,0179 |  |  |  | 0.2685 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;(3*(2,5+2,5+1,5+2,5*2)+4*2,5*2)*0,0179 |  |  |  | 0.97555 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3*(1,5+2)*0,0179 |  |  |  | 0.18795 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rezerva;0,7 |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 66 | 317944325 | Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů |  |  | t | 2.387 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | podchycená průvlaku kuchyň 2xHEA 500-155kg/m;7*2*0,155*1,1 |  |  |  | 2.387 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 67 | 317998115 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm |  |  | m | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 3np;0,25*1,50*8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 68 | 317998123 | Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 80 mm |  |  | m2 | 0.6875 | 0 | 0.6875 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;0,25*2,75 |  |  |  | 0.6875 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 69 | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou |  |  | m2 | 13.05 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | pod příhr vazníky;29*0,45 |  |  |  | 13.05 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 70 | 319202331 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním |  |  | m2 | 1.98 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | restaurace;0,6*3,3 |  |  |  | 1.98 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 71 | 330321410 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže |  |  | m3 | 8.1638 | 0 | 8.1638 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;3,5*(0,4*0,6+0,2*0,8+0,3*0,8+0,25*0,8) |  |  |  | 2.94 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3,5*(0,4*0,5+0,2*0,5+0,35*0,5+0,45*0,35+0,3*0,4+0,25*0,8) |  |  |  | 3.3338 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np podchycení;3,5*(0,45*0,6)*2 |  |  |  | 1.89 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 72 | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 |  |  | m2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;(0,2*2+0,8*2)*3,5 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 73 | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 |  |  | m2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 74 | 331351125 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2 |  |  | m2 | 71.75 | 0 | 71.75 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;3,5*(0,25*2+0,8*2+0,3*2+0,8*2+0,4*2+0,6*2) |  |  |  | 22.05 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3,5*(0,4*2+0,5*2+0,2*2+0,5*2+0,35*2+0,5*2+0,45*2+0,35*2+0,3*2+0,4*2+0,25*2+0,8*2) |  |  |  | 35 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np podchycení;3,5*(0,45*2+0,6*2)*2 |  |  |  | 14.7 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 75 | 331351126 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2 |  |  | m2 | 71.75 | 0 | 71.75 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 76 | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 2.4492 | 0 | 2.4492 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výztuž 300kg/m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 8,164*0,3 |  |  |  | 2.4492 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 77 | 340239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm |  |  | m2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;0,7*2 |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 78 | 340239233 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek tl 100 mm |  |  | m2 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;0,8*3,5*2 |  |  |  | 5.6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 79 | 341941003 | Nosné nebo spojovací svary tl do 14 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců |  |  | m | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 80 | 341941005 | Nosné nebo spojovací svary tl do 18 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců |  |  | m | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | podchycená průvlaku kuchyň 2xHEA 500-155kg/m;7*2 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 81 | 342272423 | Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1pp;2,4*1,8-1,6 |  |  |  | 2.72 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 82 | 342272423 | Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 40.26 | 0 | 40.26 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;3,3*(1,5*2+3,2*2) |  |  |  | 31.02 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3,3*2,8 |  |  |  | 9.24 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 83 | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 767.015 | 0 | 767.015 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;3,5*(2,15*2+5,5+2+3,5+3,3*2+3,8+5)-1,4*2-1,8-1,4*5-1,6 |  |  |  | 94.25 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3,5*(1,5+5+3,3+2)-1,6*3-2 |  |  |  | 34.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3,5*(20,6+1,55+5,6+3*2+0,5+2+11+1,24*2+3+3,5+3,3+2+0,65*4+4,8*2+3+6+8,5+4,8*2+4+2,5+7+3,4+3,1+1,7*2) |  |  |  | 434.805 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3,5*(3+0,6+1,3+5,5) |  |  |  | 36.4 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3,3*(4+4,2+3,05*2+3,6*2+1+4,5+4,2+2,3+2,2+2,5+3,5+3+1,5+3+5)-1,8-1,4*6-1,6 |  |  |  | 167.06 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 84 | 346244354 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčkovek hladkých |  |  | m2 | 14.68 | 0 | 14.68 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | wc1np;1,1*1*4+1,2*1,1*2 |  |  |  | 7.04 |  |  |  |  | _
[7 empty] | wc 2np;1,1*4 |  |  |  | 4.4 |  |  |  |  | _
[7 empty] | van 2np;0,3*0,9*4*3 |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 85 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami |  |  | m2 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | Ič16-17,9kg/m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;2,5*2*0,16 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;0,16*2*((2,5+2,5+1,5+2,5*2)+2,5*2) |  |  |  | 5.28 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;0,16*(1,5+2)*2 |  |  |  | 1.12 |  |  |  |  | _
[7 empty] | jídelna 1np U200-25,3kg/m;2*3*0,2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | _
[7 empty] | stojky HEB 200-61,3kg 1np;3,5*3*0,2*2 |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 86 | 346244382 | Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami |  |  | m2 | 38.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np+2np chodba IPE 300-42,2kg/m;15,5*3*0,35*2 |  |  |  | 32.55 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3np U300-46,2kg/m;6,5*3*0,3 |  |  |  | 5.85 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 87 | 346271111 | Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel betonových dl 290 mm |  |  | m2 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
_
[7 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 88 | 13010754 | Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=220 mm |  |  | t | 7.1412 | 0 | 7.1412 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | strop nad 1np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba IPE 220-26,2kg/m po 1,3m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 4,8*0,0262*13*1,05 |  |  |  | 1.7166 |  |  |  |  | _
[7 empty] | sociály IPE 220 po 1,3m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 4,7*0,0262*7*1,05 |  |  |  | 0.90508 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň vstup u výtahu IPE 220 po1m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3,5*0,0262*6*1,05 |  |  |  | 0.57771 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba IPE 220 po 1,3m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 4,5*0,0262*17*1,05 |  |  |  | 2.1045 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře IPE 220 po 1,3m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3,5*0,0262*5*1,05 |  |  |  | 0.48143 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře IPE 220 po 1,25m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 4,5*0,0262*8+3*0,0262*5*1,05 |  |  |  | 1.3558 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 89 | 13010756 | Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm |  |  | t | 4.8224 | 0 | 4.8224 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | IPE 240-30,7kg/m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,6*0,0307*1,05 |  |  |  | 3.5587 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;5,6*7*0,0307*1,05 |  |  |  | 1.2636 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 90 | 13010762 | Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=360 mm |  |  | t | 15.3005 | 0 | 15.3005 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | strop nad 1np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň IPE 360-57,1kg/m po 1m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 8,8*0,0571*29*1,05 |  |  |  | 15.3005 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 91 | 13010966 | Ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=280 mm |  |  | t | 16.2365 | 0 | 16.2365 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | strop nad 2np HEA 280-76,4 kg/m po1,5m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 8,8*0,0764*23*1,05 |  |  |  | 16.2365 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 92 | 411121232 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm |  |  | kus | 156.6667 | 0 | 156.6667 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 47/0,3 |  |  |  | 156.6667 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 93 | 411168245 | Strop keramický tl 25 cm z vložek a keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 62,5 cm |  |  | m2 | 22.14 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | nad 1pp;5,4*4,1 |  |  |  | 22.14 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 94 | 411321515 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 |  |  | m3 | 73.1986 | 0 | 73.1986 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;5,1*(4,4+1,4)*0,08 |  |  |  | 2.3664 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,6*0,08 |  |  |  | 8.832 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň nad 1np ;8,8*27,5*0,08 |  |  |  | 19.36 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np kuchyň;8,8*27,5*0,08 |  |  |  | 19.36 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 1np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba; 4,8*14,5*0,08 |  |  |  | 5.568 |  |  |  |  | _
[7 empty] | sociály; 4,7*7,7*0,08 |  |  |  | 2.8952 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň vstup u výtahu; 3,5*4,8*0,08 |  |  |  | 1.344 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba;4,5*20*0,08 |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře;3,5*4,2*0,08 |  |  |  | 1.176 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře ;4,5*8*0,08+3*3,5*0,08 |  |  |  | 3.72 |  |  |  |  | _
[7 empty] | jídelna pro stahovací dveře;0,2*8,1*0,85 |  |  |  | 1.377 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 95 | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce |  |  | m2 | 6.885 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna pro stahovací dveře;8,1*0,85 |  |  |  | 6.885 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 96 | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce |  |  | m2 | 6.885 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 97 | 411354204 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm |  |  | m2 | 897.77 | 0 | 897.77 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;5,1*(4,4+1,4) |  |  |  | 29.58 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,6 |  |  |  | 110.4 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň nad 1np ;8,8*27,5 |  |  |  | 242 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np kuchyň;8,8*27,5 |  |  |  | 242 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 1np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba; 4,8*14,5 |  |  |  | 69.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | sociály; 4,7*7,7 |  |  |  | 36.19 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň vstup u výtahu; 3,5*4,8 |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba;4,5*20 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře;3,5*4,2 |  |  |  | 14.7 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře ;4,5*8+3*3,5 |  |  |  | 46.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 98 | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm |  |  | m2 | 6.885 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna pro stahovací dveře;8,1*0,85 |  |  |  | 6.885 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 99 | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm |  |  | m2 | 6.885 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 100 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 3.6819 | 0 | 3.6819 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | pr.12 v každé vlně 0,907kg/m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;5,1*(4,4+1,4)*0,000907*8 |  |  |  | 0.21463 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,6*0,000907*8 |  |  |  | 0.80106 |  |  |  |  | _
[7 empty] | pr 8 v každé vlně -0,408 kg/m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň nad 1np ;8,8*27,5*0,000408*8 |  |  |  | 0.78989 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np kuchyň;8,8*27,5*0,000408*8 |  |  |  | 0.78989 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 1np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba; 4,8*14,5*0,000408*8 |  |  |  | 0.22717 |  |  |  |  | _
[7 empty] | sociály; 4,7*7,7*0,000408*8 |  |  |  | 0.11812 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň vstup u výtahu; 3,5*4,8*0,000408*8 |  |  |  | 0.054835 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba;4,5*20*0,000408*8 |  |  |  | 0.29376 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře;3,5*4,2*0,000408*8 |  |  |  | 0.047981 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře ;4,5*8*0,000408*8+3*3,5*0,000408*8 |  |  |  | 0.15178 |  |  |  |  | _
[7 empty] | jídelna pro stahovací dveře-140kg/m3;0,2*8,1*0,85*0,14 |  |  |  | 0.19278 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 101 | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 5.6775 | 0 | 5.6775 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kari 8/15/15-5,27kg/m2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;5,1*(4,4+1,4)*0,00527*1,2 |  |  |  | 0.18706 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,6*0,00527*1,2 |  |  |  | 0.69817 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň nad 1np ;8,8*27,5*0,00527*1,2 |  |  |  | 1.5304 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np kuchyň;8,8*27,5*0,00527*1,2 |  |  |  | 1.5304 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 1np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba; 4,8*14,5*0,00527*1,2 |  |  |  | 0.44015 |  |  |  |  | _
[7 empty] | sociály; 4,7*7,7*0,00527*1,2 |  |  |  | 0.22887 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň vstup u výtahu; 3,5*4,8*0,00527*1,2 |  |  |  | 0.10624 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba;4,5*20*0,00527*1,2 |  |  |  | 0.56916 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře;3,5*4,2*0,00527*1,2 |  |  |  | 0.092963 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře ;4,5*8*0,00527*1,2+3*3,5*0,00527*1,2 |  |  |  | 0.29407 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 102 | 41137 | spojení výztuž vlnitého plech a nosné konstrukce-spřažení |  |  | m2 | 897.77 | 0 | 897.77 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;5,1*(4,4+1,4) |  |  |  | 29.58 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,6 |  |  |  | 110.4 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň nad 1np ;8,8*27,5 |  |  |  | 242 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np kuchyň;8,8*27,5 |  |  |  | 242 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 1np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba; 4,8*14,5 |  |  |  | 69.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | sociály; 4,7*7,7 |  |  |  | 36.19 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň vstup u výtahu; 3,5*4,8 |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba;4,5*20 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře;3,5*4,2 |  |  |  | 14.7 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře ;4,5*8+3*3,5 |  |  |  | 46.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 103 | 413231221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 40000 mm2 |  |  | kus | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | dřev,vaznice;14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 104 | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm |  |  | kus | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 2np;30+8+18 |  |  |  | 56 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;16+10+17 |  |  |  | 43 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 105 | 413232231 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 300 mm |  |  | kus | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;32*2 |  |  |  | 64 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;23*2 |  |  |  | 46 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 106 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 |  |  | t | 6.8461 | 0 | 6.8461 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | strop nad 1np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba IPE 220-26,2kg/m po 1,3m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 4,8*0,0262*13 |  |  |  | 1.6349 |  |  |  |  | _
[7 empty] | sociály IPE 220 po 1,3m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 4,7*0,0262*7 |  |  |  | 0.86198 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň vstup u výtahu IPE 220 po1m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3,5*0,0262*6 |  |  |  | 0.5502 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba IPE 220 po 1,3m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 4,5*0,0262*17 |  |  |  | 2.0043 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře IPE 220 po 1,3m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3,5*0,0262*5 |  |  |  | 0.4585 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře IPE 220 po 1,25m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 4,5*0,0262*8+3*0,0262*5 |  |  |  | 1.3362 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 107 | 413941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší |  |  | t | 34.628 | 0 | 34.628 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | IPE 240-30,7kg/m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;5,6*7*0,0307 |  |  |  | 1.2034 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,6*0,0307 |  |  |  | 3.3893 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 1np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň IPE 360-57,1kg/m po 1m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 8,8*0,0571*29 |  |  |  | 14.5719 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np HEA 280-76,4 kg/m po1,5m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 8,8*0,0764*23 |  |  |  | 15.4634 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 108 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 |  |  | m3 | 20.7048 | 0 | 20.7048 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | tl250 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1pp;0,25*0,25*(6,175*2+4,8*2) |  |  |  | 1.3719 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;5,3*0,25*0,5 |  |  |  | 0.6625 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika střecha;25,5*0,25*0,25 |  |  |  | 1.5938 |  |  |  |  | _
[7 empty] | tl250aku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;(5+5,1)*0,25*0,5 |  |  |  | 1.2625 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;0,25*0,25*2,6 |  |  |  | 0.1625 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vzt vedle výtahu;(1,4*2+5,4)*0,25*0,5 |  |  |  | 1.025 |  |  |  |  | _
[7 empty] | tl 300 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | jídelna1np;29*0,5*0,3+0,25*0,3*9,5 |  |  |  | 5.0625 |  |  |  |  | _
[7 empty] | tl 300 aku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | jídelna1np;0,25*0,3*19,7 |  |  |  | 1.4775 |  |  |  |  | _
[7 empty] | tl 190 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;0,19*0,25*(4,2+9+2,3) |  |  |  | 0.73625 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;0,19*0,25*(8,4+4,03+8+2) |  |  |  | 1.0654 |  |  |  |  | _
[7 empty] | toč.schody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kolem toč. schodiště 1np;0,25*4*0,35 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np toč.schod;0,25*3,3*0,25 |  |  |  | 0.20625 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika upř.vazníků;0,5*0,2*29 |  |  |  | 2.9 |  |  |  |  | _
[7 empty] | tl 365 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;0,365*2,5*0,25 |  |  |  | 0.22812 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3np;0,365*0,25*22,5 |  |  |  | 2.0531 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah atika;0,365*0,25*6 |  |  |  | 0.5475 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 109 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců |  |  | m2 | 165.3884 | 0 | 165.3884 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | tl250 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1pp;0,25*2*(6,175*2+4,8*2) |  |  |  | 10.975 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;5,3*2*0,5 |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika střecha;25*0,25*2 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | tl250aku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;(5+5,1)*2*0,5 |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;0,25*2*2,6 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vzt vedle výtahu;(1,4*2+5,4)*0,5*2 |  |  |  | 8.2 |  |  |  |  | _
[7 empty] | tl 300 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | jídelna1np;29*2*0,5+2*0,3*9,5 |  |  |  | 34.7 |  |  |  |  | _
[7 empty] | tl 300 aku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | jídelna1np;2*0,3*19,7 |  |  |  | 11.82 |  |  |  |  | _
[7 empty] | tl 190 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;0,19*2*(4,2+9+2,3) |  |  |  | 5.89 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;0,19*2*(8,4+4,03+8+2) |  |  |  | 8.5234 |  |  |  |  | _
[7 empty] | toč.schody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kolem toč. schodiště 1np;2*4*0,35 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np toč.schod;2*3,3*0,25 |  |  |  | 1.65 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika upř.vazníků;0,5*2*29 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | _
[7 empty] | tl 365 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;0,365*2,5*2 |  |  |  | 1.825 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3np;0,365*2*22,5 |  |  |  | 16.425 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah atika;0,365*2*6 |  |  |  | 4.38 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 110 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců |  |  | m2 | 165.388 | 0 | 165.388 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 111 | 417352211 | Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů ve zdech tl 250 mm |  |  | m | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | atika vedle příhr.vazníků;(21+8) |  |  |  | 29 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 112 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 2.0705 | 0 | 2.0705 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 100kg/m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 20,705*0,1 |  |  |  | 2.0705 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 113 | 430321515 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 |  |  | m3 | 7.155 | 0 | 7.155 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | schody;1,5*0,15*(2,5*2+3,1*2*2) |  |  |  | 3.915 |  |  |  |  | _
[7 empty] | podesta;1,5*1,5*0,2*4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | zadní zásob;8*1,5*0,4*0,2 |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaur;3*2*0,4*0,2 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 114 | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 1.0733 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 150 kg/m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 7,155*0,15 |  |  |  | 1.0733 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 115 | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m |  |  | m2 | 35.1 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | schody;1,5*(2,5*2+3,1*2*2) |  |  |  | 26.1 |  |  |  |  | _
[7 empty] | podesta;1,5*1,5*4 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 116 | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m |  |  | m2 | 35.1 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 117 | 434312141 | Schody z betonu prostého C 16/20 v dlažbách |  |  | m | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 44*1,5 |  |  |  | 66 |  |  |  |  | _
[7 empty] | zadní zásob;8*1,5 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaur;3*2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 118 | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť |  |  | m2 | 36.888 | 0 | 36.888 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 44*(0,168+0,3)*1,5 |  |  |  | 30.888 |  |  |  |  | _
[7 empty] | zadní zásob;8*1,5*0,5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 119 | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť |  |  | m2 | 36.888 | 0 | 36.888 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 120 | 434351145 | Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť |  |  | m2 | 3.84 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | restaur;4*2*0,48 |  |  |  | 3.84 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 121 | 434351146 | Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť |  |  | m2 | 3.84 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 122 | 59341219 | Deska stropní plná 150x30x9 cm |  |  | kus | 161.3667 | 0 | 161.3667 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 47/0,3*1,03 |  |  |  | 161.3667 |  |  |  |  | _
_
[7 empty] | 005: Komunikace | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 123 | 564782111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm |  |  | m2 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | místnost E 1.52;3,99 |  |  |  | 3.99 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 124 | 59245620 | Dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá |  |  | m2 | 4.1895 | 0 | 4.1895 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | místnost E 1.52;3,99*1,05 |  |  |  | 4.1895 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 125 | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 |  |  | m2 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | místnost E 1.52;3,99 |  |  |  | 3.99 |  |  |  |  | _
_
[7 empty] | 006: Úpravy povrchu | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 126 | 28376422 | Deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 tl. 100 mm |  |  | m2 | 8.82 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | atika nad kancelářemi;0,4*21*1,05 |  |  |  | 8.82 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 127 | 59051476 | Profil okenní začišťovací s tkaninou -9 mm/2,4 m |  |  | m | 134.4 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | vnitřní;((1+2*2)*9+(1,5+4*2)*2)*2*1,05 |  |  |  | 134.4 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 128 | 59051482 | Lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m |  |  | m | 146.58 | 0 | 146.58 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | vnitřní;((1+2*2)*9+(1,5+4*2)*2)*2*1,05 |  |  |  | 134.4 |  |  |  |  | _
[7 empty] | roh;5,8*2*1,05 |  |  |  | 12.18 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 129 | 59051512 | Profil parapetní - Thermo LPE plast 2 m |  |  | m | 25.2 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | (1*9+1,5*2)*1,05*2 |  |  |  | 25.2 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 130 | 59051653 | Lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm |  |  | m | 20.0655 | 0 | 20.0655 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | (25,2-6,09)*1,05 |  |  |  | 20.0655 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 131 | 59051657 | Lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 20 cm, 0,95/200 cm |  |  | m | 6.93 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 6,6*1,05 |  |  |  | 6.93 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 132 | 59051661 | Lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 24 cm, 0,95/200 cm |  |  | m | 13.3245 | 0 | 13.3245 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | (6,09+6,6)*1,05 |  |  |  | 13.3245 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 133 | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm |  |  | m2 | 227.34 | 0 | 227.34 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | mč 1.02,1.07,1.06;58,08+41,19+115,07 |  |  |  | 214.34 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 134 | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně |  |  | m2 | 397.07 | 0 | 397.07 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | nad 1pp;4,8*3,5 |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;228,67 |  |  |  | 228.67 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň podhled GIF;151,6 |  |  |  | 151.6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 135 | 611321145 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně |  |  | m2 | 237.34 | 0 | 237.34 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | schody;1,5*(2,5*2+3,1*2*2) |  |  |  | 26.1 |  |  |  |  | _
[7 empty] | podesta;1,5*1,5*4 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | _
[7 empty] | stěny;12,8*(5,1+5,3+5,4) |  |  |  | 202.24 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 136 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 969.19 | 0 | 969.19 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | příčky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1pp;(2,4*1,8-1,6)*2 |  |  |  | 5.44 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;(3,3*(1,5*2+3,2*2))*2 |  |  |  | 62.04 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3,3*2,8*2 |  |  |  | 18.48 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;(3,5*(2,15*2+5,5+2+3,5+3,3*2+3,8+5)-1,4*2-1,8-1,4*5-1,6)*2 |  |  |  | 188.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (3,5*(1,5+5+3,3+2)-1,6*3-2)*2 |  |  |  | 69 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (3,5*(20,6+1,55+5,6+3*2+0,5+2+11+1,24*2+3+3,5+3,3+2+0,65*4+4,8*2+3+6+8,5+4,8*2+4+2,5+7+3,4+3,1+1,7*2))*2 |  |  |  | 869.61 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3,5*(3+0,6+1,3+5,5)*2 |  |  |  | 72.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;(3,3*(4+4,2+3,05*2+3,6*2+1+4,5+4,2+2,3+2,2+2,5+3,5+3+1,5+3+5)-1,8-1,4*6-1,6)*2 |  |  |  | 334.12 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kolem toč. schodiště 1np;3,3*4*2 |  |  |  | 26.4 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np toč.schod;2*3,3*6 |  |  |  | 39.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika vedle příhr.vazníků;1*(21+8) |  |  |  | 29 |  |  |  |  | _
[7 empty] | obklad;-924,6+178,8 |  |  |  | -745.8 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 137 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm |  |  | m2 | 1546.99 | 0 | 1546.99 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | stěny;3*(6*2+9*2+14*2+11*2+7*2+6,8*2+21,0*2+13*2);1np 1.02,1.06,1.07,1.08+restaurace |  |  |  | 526.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;3*(2*2+6,5*2) |  |  |  | 51 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 969,19;viz položka potažení sklo.pletivem |  |  |  | 969.19 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 138 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 328.26 | 0 | 328.26 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1pp;2,4*(6,175*2+5,4*2) |  |  |  | 55.56 |  |  |  |  | _
[7 empty] | pod obklad;178,7 |  |  |  | 178.7 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2*1 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 139 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 2135.829 | 0 | 2135.829 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1pp;2,4*(1,975*2+1,8*2+4,8*2+3,475*2)-1,6*2 |  |  |  | 54.64 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1pp;2,4*(6,175*2+4,8*2) |  |  |  | 52.68 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;5,3*11,5 |  |  |  | 60.95 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika střecha;16,5*0,9 |  |  |  | 14.85 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;(5+5,1)*11,5-1,5*1,5 |  |  |  | 113.9 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vzt vedle výtahu;6*(1,4*2+5,4) |  |  |  | 49.2 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3,5*2,6-1,8 |  |  |  | 7.3 |  |  |  |  | _
[7 empty] | jídelna1np;3,3*19,7 |  |  |  | 65.01 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace;2*3,3 |  |  |  | 6.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;3,5*(4,2+9+2,3) |  |  |  | 54.25 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3,3*(8,4+4,03+8+2) |  |  |  | 74.019 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;3,6*3,3-2*2,1 |  |  |  | 7.68 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3,6*2,5-2*1,5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3np;3,1*19,5-1*2*9 |  |  |  | 42.45 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah atika;5,7*2,5 |  |  |  | 14.25 |  |  |  |  | _
[7 empty] | jídelna1np;29*3,3+3,3*9,5 |  |  |  | 127.05 |  |  |  |  | _
[7 empty] | dvě strany;700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  | _
[7 empty] | staré omítky;685 |  |  |  | 685 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 140 | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách |  |  | kus | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | začištění markýza;6*2;zevnitř a venku |  |  |  | 12 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 141 | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách |  |  | kus | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | začištění markýza;4*2;zevnitř a venku |  |  |  | 8 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 142 | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží |  |  | m2 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 143 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů |  |  | m | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 144 | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm |  |  | m2 | 31.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | atika nad kancelářemi;1,5*21 |  |  |  | 31.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 145 | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm |  |  | m | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | vnitřní;((1*2+2*2)*9+(1,5*2+4*2)*2) |  |  |  | 76 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 146 | 622222021 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 120 mm |  |  | m | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | atika nad kancelářemi;0,4*21 |  |  |  | 8.4 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 147 | 622228021 | Montáž kontaktního zateplení deskami z MV s podélnou orientací celkové tloušťky izolace do 180 mm |  |  | m2 | 93.762 | 0 | 93.762 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 4,2*(25,2-6,09)-9*1*2 |  |  |  | 62.262 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika nad kancelářemi;1,5*21 |  |  |  | 31.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 148 | 622228031 | Montáž kontaktního zateplení deskami z MV s podélnou orientací celkové tloušťky izolace do 220 mm |  |  | m2 | 37.08 | 0 | 37.08 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 5,8*6,6-1,5*4 |  |  |  | 32.28 |  |  |  |  | _
[7 empty] | markýza sloup;0,24*4*5 |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 149 | 622228041 | Montáž kontaktního zateplení deskami z MV s podélnou orientací celkové tloušťky izolace do 260 mm |  |  | m2 | 67.602 | 0 | 67.602 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 5,8*(6,09+6,6)-1,5*4 |  |  |  | 67.602 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 150 | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení |  |  | m | 38.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | (25,2-6,09) |  |  |  | 19.11 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 6,6 |  |  |  | 6.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (6,09+6,6) |  |  |  | 12.69 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 151 | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení |  |  | m | 315.6 | 0 | 315.6 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | vnitřní;((1*2+2*2)*9+(1,5*2+4*2)*2)*2 |  |  |  | 152 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vnější;152 |  |  |  | 152 |  |  |  |  | _
[7 empty] | roh;5,8*2 |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 152 | 622321131 | Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm |  |  | m2 | 219.244 | 0 | 219.244 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 4,2*(25,2-6,09)-9*1*2 |  |  |  | 62.262 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 5,8*6,6-1,5*4 |  |  |  | 32.28 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 5,8*(6,09+6,6)-1,5*4 |  |  |  | 67.602 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 0,4*(1*9+2*2*9+1,5*2+4*2*2) |  |  |  | 25.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika nad kancelářemi;1,5*21 |  |  |  | 31.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 153 | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | venky;1*21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 154 | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm |  |  | m | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | okna 3np a výtah;1*9+1,5*2 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 155 | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 |  |  | m3 | 5.0445 | 0 | 5.0445 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kuchyň pod stroje;0,12*(0,75*(6,05+0,755+1,985)+0,575*6,98+0,75*2,675+0,6*(5,2+0,75)) |  |  |  | 1.9419 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 0,12*(0,75*1,495+0,65*1,5+3,56*1,68-0,84*0,86+0,65*3,95*2+2*0,75+0,65*0,855+0,75*(1,64+1,94+2,5+1,87+1,08)+0,65*(1,6+1,55+2,49+1,34)) |  |  |  | 3.1026 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 156 | 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - skladba S1-S6 viz výpis skladeb |  |  | m3 | 158.38 | 0 | 158.38 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | mazanina skladba S1-S6 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 0,15*883,97*1,1 |  |  |  | 145.8551 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5*0,15 |  |  |  | 1.95 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*1,5*0,15 |  |  |  | 10.575 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 157 | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - skladba S1-S6 viz výpis skladeb |  |  | m3 | 306.185 | 0 | 306.185 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S1-S6 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | dve vrstvy;2*145,855 |  |  |  | 291.71 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;0,15*2*6,5*2 |  |  |  | 3.9 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*1,5*0,15 |  |  |  | 10.575 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 158 | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách |  |  | m2 | 10.5522 | 0 | 10.5522 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kuchyň pod stroje;0,12*(0,75+(6,05+0,755+1,985)+0,575*2+2*6,98+0,75+2,675+0,6+(5,2*2+0,75)) |  |  |  | 4.779 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 0,12*(0,75+1,495+0,65+0,75+3,56*2+1,68*2+2*0,86+3,95*2+2+0,65+0,855+0,75+1,64+1,94+2,5+1,87+1,08+2*0,75+0,65*4+(1,6+1,55+2,49+1,34)) |  |  |  | 5.7732 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 159 | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách |  |  | m2 | 10.552 | 0 | 10.552 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 160 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - skladba S1-S11 viz výpis skladeb |  |  | t | 12.6132 | 0 | 12.6132 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kari 6/150-3,03kg/m2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | potěr skladba S1-S9 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 0,00303*1,25*(883,97+19,52+205,63+237,36) |  |  |  | 5.0998 |  |  |  |  | _
[7 empty] | mazanina skladba S1-S6 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2*0,00303*1,25*883,97*1,1 |  |  |  | 7.3657 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;3*(2*6,5)*0,00303*1,25 |  |  |  | 0.14771 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 161 | 63140313 | Deska omítková 500x1000x160 mm |  |  | m2 | 98.4501 | 0 | 98.4501 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | (4,2*(25,2-6,09)-9*1*2)*1,05 |  |  |  | 65.3751 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika nad kancelářemi;1,5*21*1,05 |  |  |  | 33.075 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 162 | 63140315 | Deska omítková 500x1000x200 mm |  |  | m2 | 38.934 | 0 | 38.934 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | (5,8*6,6-1,5*4)*1,05 |  |  |  | 33.894 |  |  |  |  | _
[7 empty] | sloup markýza;0,24*4*5*1,05 |  |  |  | 5.04 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 163 | 63140331 | Deska omítková 500x1000x240 mm |  |  | m2 | 70.9821 | 0 | 70.9821 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | (5,8*(6,09+6,6)-1,5*4)*1,05 |  |  |  | 70.9821 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 164 | 63140353 | Deska omítková 500x1000x100 mm |  |  | m2 | 33.075 | 0 | 33.075 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | atika nad kancelářemi;1,5*21*1,05 |  |  |  | 33.075 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 165 | 632450123 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu |  |  | m2 | 2.79 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | pod parapety;0,2*(1,5*3+1,05*9) |  |  |  | 2.79 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 166 | 632451455 | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný - skladba S1-S11 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 1525.29 | 0 | 1525.29 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S1-S11 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 883,97+487,32 |  |  |  | 1371.29 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*(2+1) |  |  |  | 141 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 167 | 632451494 | Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu - skladba S1-S11 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 1478.29 | 0 | 1478.29 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S1-S11 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 883,97+487,32 |  |  |  | 1371.29 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 168 | 632457105 | Příplatek ZKD 10 mm tl u cementového potěru ploch rovinných hlazeného dřevěným hladítkem - skladba S1-S11 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 3422.1 | 0 | 3422.1 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | S1,S2,S4-S6,S9;2*(206,28+30,53+12,89+366,37+52,34+237,36) |  |  |  | 1811.54 |  |  |  |  | _
[7 empty] | S3,S7,S8,S10,S11;3*(215,56+19,52+205,63+17,89+6,92) |  |  |  | 1396.56 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5*2 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2*2 |  |  |  | 188 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 169 | 632459125 | Příplatek k potěrům tl do 50 mm za sklon přes 15 do 30° |  |  | m2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 170 | 634662111 | Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem |  |  | m | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 171 | 634911114 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině |  |  | m | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 172 | 635111142 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním - skladba S1-S6 viz výpis skladeb |  |  | m3 | 158.38 | 0 | 158.38 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | mazanina skladba S1-S6 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 0,15*883,97*1,1 |  |  |  | 145.8551 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5*0,15 |  |  |  | 1.95 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*1,5*0,15 |  |  |  | 10.575 |  |  |  |  | _
_
[7 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 173 | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m |  |  | m2 | 973.9706 | 0 | 973.9706 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | omítky vnější a podbití |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | celé U;(24+24+10*pi+14,5)*6,3 |  |  |  | 591.6706 |  |  |  |  | _
[7 empty] | srdlo z druhé strany;21*6,3 |  |  |  | 132.3 |  |  |  |  | _
[7 empty] | venkovní a ostatní;250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 174 | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití |  |  | m2 | 37443.9706 | 0 | 37443.9706 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | omítky vnější a podbití |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | celé U;(24+24+10*pi+14,5)*6,3 |  |  |  | 591.6706 |  |  |  |  | _
[7 empty] | srdlo z druhé strany;21*6,3 |  |  |  | 132.3 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 30*724 |  |  |  | 21720 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 250*60 |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 175 | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m |  |  | m2 | 973.971 | 0 | 973.971 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 176 | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m |  |  | m3 | 1601.7 | 0 | 1601.7 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna;281*5,7 |  |  |  | 1601.7 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 177 | 943211119 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2 |  |  | m3 | 48051 | 0 | 48051 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna;281*5,7*30 |  |  |  | 48051 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 178 | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m |  |  | m3 | 1601.7 | 0 | 1601.7 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 179 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 180 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 1410.98 | 0 | 1410.98 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;83,02+58,08+3,55+8,17+10,26+47,45+116,99+47,62+30,73+26,76+19,53+3,24+55,1+96,47+3,39+3,14+3,14+10,01+5,32+5,82+7,16+13,37+3,42+5,73+10,95+7,33+3,66+2,61+19,52+6,53+4,16+6,17+7,94+8,97+2,37+56,9+1,59+5,71+5,5+1,17+3,66+3,72+13,87+2,89+3,12+2,94+3,45+3,86+1,82+51,44+3,99 |  |  |  | 913.31 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;49,2+6,92+6,05+157,96+5,86+1,27+12,17+1,57+4,4+20,42+8,76+1,58+1,58+1,9+53,08+14,96+17,13+2,85+9,21 |  |  |  | 376.87 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3np;24,2*4+5*4,8 |  |  |  | 120.8 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 181 | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m |  |  | m2 | 283.35 | 0 | 283.35 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;283,35 |  |  |  | 283.35 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 182 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého |  |  | m3 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | přístavek;1,1*0,5*(20,5+3,5) |  |  |  | 13.2 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 183 | 961055111 | Bourání základů ze ŽB |  |  | m3 | 4.776 | 0 | 4.776 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtahová deska;2,4*2,2*0,2+3 |  |  |  | 4.056 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;1,2*1*0,6 |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 184 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm |  |  | m2 | 155.04 | 0 | 155.04 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | restaurace 1np;3,3*(4,9+4,5+1,3+1,8) |  |  |  | 41.25 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np dtto 1np;41,25 |  |  |  | 41.25 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3np;2,6*(4,5+2,2*2+9,5+2,5*3+2) |  |  |  | 72.54 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 185 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm |  |  | m2 | 429.33 | 0 | 429.33 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | přístavek a kuchyň;3,3*(1+3+3+6+2+3,8+5,6+9,5+3,5+4+11+5,7+4,6+5+3+2,5+5,6+2,2+1+2,5+3*3) |  |  |  | 308.55 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace;3,3*(2,2*2+4,4+1,8+3,2+1,4*2+10+10) |  |  |  | 120.78 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 186 | 962031136 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm |  |  | m2 | 9.46 | 0 | 9.46 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;1,1*(2,4+2+2,1*2) |  |  |  | 9.46 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 187 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 |  |  | m3 | 217.517 | 0 | 217.517 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | přístavek;3,3*0,45*(4+1,7+15+4,7+3)+3,3*0,2*(4,2+3+1) |  |  |  | 47.586 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace;3,3*0,45*(2,3+1)+3,3*0,2*2,45+3,3*0,2*2 |  |  |  | 7.8375 |  |  |  |  | _
[7 empty] | schody 1np;3,3*0,45*(2,5+2+2)+3,3*0,6*(2,9+2,6+6+1,8+3)+0,2*3,3*(1,5+1,6*2) |  |  |  | 45.0285 |  |  |  |  | _
[7 empty] | schody 1-2np;0,6*19,5*5,8+0,7*2,2*5,8+0,2*5,8*(1,5+1,6*2) |  |  |  | 82.244 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba 3np;2,8*0,55*16,5 |  |  |  | 25.41 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah střecha a šachta;0,2*(1,1+1,3)*(1,5*2+1,6*2) |  |  |  | 2.976 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika;0,3*1,1*19,5 |  |  |  | 6.435 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 188 | 962032314 | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu |  |  | m3 | 3.3165 | 0 | 3.3165 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kuchyň;0,45*0,45*3,3*2 |  |  |  | 1.3365 |  |  |  |  | _
[7 empty] | schody1-2np;3,3*0,5*0,6*2 |  |  |  | 1.98 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 189 | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 |  |  | m3 | 8.725 | 0 | 8.725 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | přístřešek;0,3*0,8*4 |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rampa;11*0,8*0,3 |  |  |  | 2.64 |  |  |  |  | _
[7 empty] | přístavek;0,5*0,5*(15+2+3,5) |  |  |  | 5.125 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 190 | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm |  |  | m2 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | hl.budova;1,2*1,8 |  |  |  | 2.16 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 191 | 963013530 | Bourání stropů s keramickou výplní |  |  | m3 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | přístavek strop;(5*18+2*4)*0,25 |  |  |  | 24.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 192 | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě |  |  | m | 76.2 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | venky;4*1,5+5*2 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vnitřek p podlaží;23*1,4+20*1,4 |  |  |  | 60.2 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 193 | 963051110 | Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm |  |  | m3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;2,5*2*0,08 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 194 | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm |  |  | m3 | 50.6 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | hl.budova 3-2np;(19,5*4-8*2)*0,3+(24*4-8*2)*0,4 |  |  |  | 50.6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 195 | 963053936 | Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných |  |  | m2 | 27.4 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | rampy;2*1,5+1,5*1,2+2*1,5 |  |  |  | 7.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | schody 2 podlaží;1,4*7*2 |  |  |  | 19.6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 196 | 964051111 | Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 |  |  | m3 | 26.3825 | 0 | 26.3825 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | přístavek;0,25*0,45*(4+1,7+15+4,7+3)+0,25*0,2*(4,2+3+1) |  |  |  | 3.605 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace;0,25*0,45*(2,3+1)+0,25*0,2*2,45 |  |  |  | 0.49375 |  |  |  |  | _
[7 empty] | schody 1np;0,25*0,45*(2,5+2+2)+0,25*0,6*(2,9+2,6+6+1,8+3)+0,2*0,25*(1,5+1,6*2) |  |  |  | 3.4112 |  |  |  |  | _
[7 empty] | schody 1-3np;0,6*19,5*0,5+0,7*2,2*0,5+0,2*0,5*(1,5+1,6*2) |  |  |  | 7.09 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah střecha a šachta;0,2*(0,5)*(1,5*2+1,6*2) |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba 3np;0,25*0,55*16 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika;0,3*0,25*19,5 |  |  |  | 1.4625 |  |  |  |  | _
[7 empty] | překlady a ostatní;7,5 |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 197 | 964072221 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m |  |  | t | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | vstup do restaurace-chodba;5*2*0,018 |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 198 | 965041441 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 |  |  | m3 | 18.2437 | 0 | 18.2437 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | přístavek střecha;(17,5*5,5+4*2)*0,35/2 |  |  |  | 18.2437 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 199 | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 |  |  | m3 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah.šachta;0,1*1,5*1,6 |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 200 | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 |  |  | m3 | 85.4265 | 0 | 85.4265 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | rampa;11*2*0,15 |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  | _
[7 empty] | přístřešek;2*1,5*0,15 |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň podkl maz;(17,5*4,5+2*4+31*8+4*2,5)*0,15 |  |  |  | 51.7125 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hl.budova 1 np podkl mazanina;(24*4-1,8*1,8)*0,15 |  |  |  | 13.914 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5*0,15 |  |  |  | 1.95 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2*0,15 |  |  |  | 14.1 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 201 | 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 |  |  | m2 | 820.76 | 0 | 820.76 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | hl.budova 1-3np;24*4-8*2+19,5*4-1,8*1,8+24*4-8*2 |  |  |  | 234.76 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;2,5*2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | přístavek střecha;17,5*5,5+4*2 |  |  |  | 104.25 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň;17,5*4,5+2*4+31*8+4*2,5 |  |  |  | 344.75 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace;5*5 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 202 | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm |  |  | m3 | 41.05 | 0 | 41.05 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 821*0,05 |  |  |  | 41.05 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 203 | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm |  |  | m3 | 30.2255 | 0 | 30.2255 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | hl.budova 1-3np;(24*4-8*2+19,5*4-1,8*1,8+24*4-8*2)*0,05 |  |  |  | 11.738 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň;(17,5*4,5+2*4+31*8+4*2,5)*0,05 |  |  |  | 17.2375 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace;5*5*0,05 |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 204 | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm |  |  | m3 | 69.3765 | 0 | 69.3765 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | rampa;11*2*0,15 |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  | _
[7 empty] | přístřešek;2*1,5*0,15 |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň podkl maz;(17,5*4,5+2*4+31*8+4*2,5)*0,15 |  |  |  | 51.7125 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hl.budova 1 np podkl mazanina;(24*4-1,8*1,8)*0,15 |  |  |  | 13.914 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 205 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 469.25 | 0 | 469.25 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | restaurace;5*4,5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | schody;16*4 |  |  |  | 64 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň;17,5*4,5+2*4+31*8+4*2,5 |  |  |  | 344.75 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace;5*5 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 206 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 |  |  | m2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 2np terasa;2*2,5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 207 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  | m2 | 88.4 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | vnější;1*2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vnitřní 1np;37*0,8*2 |  |  |  | 59.2 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2-3np;17*0,8*2 |  |  |  | 27.2 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 208 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 |  |  | m2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1,2*2,5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 209 | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 |  |  | m2 | 17.19 | 0 | 17.19 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | přístavek;1,2*1,5*2 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hl.budova;0,9*1,5*7 |  |  |  | 9.45 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vestavba;0,6*1,2*2+0,9*1,5*2 |  |  |  | 4.14 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 210 | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 |  |  | m2 | 29.25 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | přístavek;1,5*1,5*5 |  |  |  | 11.25 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hl.budova;1,5*1,5*2 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | jídelna;1,8*1,5*5 |  |  |  | 13.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 211 | 971026581 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MC tl do 900 mm |  |  | m3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;0,5*2*0,9 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 212 | 971026661 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm |  |  | m3 | 9.42 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;0,45*(2*2+2,3*2+1*2)+0,6*1*2*2 |  |  |  | 7.17 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;0,45*(1*2+1,5*2) |  |  |  | 2.25 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 213 | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm |  |  | m3 | 0.324 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;0,45*0,6*1,2 |  |  |  | 0.324 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 214 | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm |  |  | m3 | 12.447 | 0 | 12.447 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;0,45*(2*1,1+2,1*1,1+1*2,1+1*2,1+1,2*2,2*2+1,6*2,1+1,1*2,1+2*2*2) |  |  |  | 12.447 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 215 | 973028151 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm |  |  | m | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;3,5*2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3np;3*2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 216 | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm |  |  | kus | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 217 | 973031842 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm |  |  | m | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;3,5*2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 218 | 973031843 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm |  |  | m | 155.5 | 0 | 155.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;3,5*(2+33) |  |  |  | 122.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3,3*10 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 219 | 973031844 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdí tl do 300 mm |  |  | m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;6,6+3,5 |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3,3+3,3+3,3 |  |  |  | 9.9 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 220 | 973042451 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 300 mm |  |  | kus | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | dřev vazníky;6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 221 | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm |  |  | m | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;0,5*6 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np;3*(2,5+2,5+1,5+2,5*2)+4*2,5*2 |  |  |  | 54.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;3*(1,5+2) |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | markýza horní trubka;16*3 |  |  |  | 48 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 222 | 974032169 | Příplatek k vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy |  |  | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | pro průvlak-markýza ;5*2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 223 | 974032666 | Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm |  |  | m | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | pro sloup HEB 200;(3,8*6)*2 |  |  |  | 45.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | pro průvlak-markýza ;(3,5+4+4+4,3)*3 |  |  |  | 47.4 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 224 | 974032668 | Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm |  |  | m | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | pro průvlak-markýza ;5*3 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 225 | 975053151 | Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2 |  |  | m | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | podchycení pro montáž markýzy;(3+4+3+4)*4 |  |  |  | 56 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 226 | 976085211 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2 |  |  | kus | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 227 | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm |  |  | m | 170.2 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np-3np;24*2+4,5*2+2*2+19,5*2+4*2+2*2+24*2+4*2+2,2 |  |  |  | 170.2 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 228 | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm |  |  | m | 170.2 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np-3np;24*2+4,5*2+2*2+19,5*2+4*2+2*2+24*2+4*2+2,2 |  |  |  | 170.2 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 229 | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % |  |  | m2 | 202.5 | 0 | 202.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna;27*7,5 |  |  |  | 202.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 230 | 978012191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % |  |  | m2 | 180.9 | 0 | 180.9 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | sedlo;7,8*20,5 |  |  |  | 159.9 |  |  |  |  | _
[7 empty] | římsa;0,5*21*2 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 231 | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% |  |  | m2 | 685.5866 | 0 | 685.5866 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | celé U;(24+24+10*pi+14,5)*7,3 |  |  |  | 685.5866 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 232 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | kuchyň;2*(13*2+20+10*4*0,5) |  |  |  | 132 |  |  |  |  | _
_
[7 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 233 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot |  |  | t | 1817.8537 | 0 | 1817.8537 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 234 | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace |  |  | t | 1217.854 | 0 | 1217.854 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 235 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně |  |  | t | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 236 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 1017.854 | 0 | 1017.854 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 237 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné) |  |  | t | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 238 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 239 | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km |  |  | t | 1817.854 | 0 | 1817.854 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 240 | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti |  |  | t | 36357.08 | 0 | 36357.08 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 20*1817,854 |  |  |  | 36357.08 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 241 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m |  |  | t | 4807.8518 | 0 | 4807.8518 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 242 | 11163151 | Lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg - skladba S1-S6 viz výpis skladeb |  |  | kg | 441.6174 | 0 | 441.6174 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | S1-S6 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 883,97*1,2*0,35 |  |  |  | 371.2674 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5*0,35 |  |  |  | 4.55 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2*0,35 |  |  |  | 32.9 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*1*2*0,35 |  |  |  | 32.9 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 243 | 711001 | Tekutá hydroizolace kompletní systém-včetně vytažení na stěny - skladba S2,S10 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 314.09 | 0 | 314.09 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S2,S10 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 30,53+237,36+0,2*(31+200) |  |  |  | 314.09 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 244 | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým - skladba S1-S6 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 1167.764 | 0 | 1167.764 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | S1-S6 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 883,97*1,2 |  |  |  | 1060.764 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 245 | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým |  |  | m2 | 163.6 | 0 | 163.6 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;3*(6,2*2+5,4*2) |  |  |  | 69.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*1*2 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 246 | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné |  |  | m2 | 1179.52 | 0 | 1179.52 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | hl.budova 1-3np;24*4-8*2+19,5*4-1,8*1,8+24*4-8*2;překrytí lepenkou |  |  |  | 234.76 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np izolace;24*4-1,8*1,8 |  |  |  | 92.76 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;2,2*2,5 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň;17,5*4,5+2*4+31*8+4*2,5 |  |  |  | 344.75 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace;5*5 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | _
[7 empty] | překrytí lepenkou;344,75+25 |  |  |  | 369.75 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 247 | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé |  |  | m2 | 9.46 | 0 | 9.46 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;1,1*(2,4+2+2,1*2) |  |  |  | 9.46 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 248 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - skladba S1-S6 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 1167.764 | 0 | 1167.764 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | S1-S6 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 883,97*1,2 |  |  |  | 1060.764 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 249 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP |  |  | m2 | 219.16 | 0 | 219.16 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;3*(6,2*2+5,4*2) |  |  |  | 69.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*1*2 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1pp;2,4*(6,175*2+5,4*2) |  |  |  | 55.56 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 250 | 71115 | Dodávka hydroizolace proti vlhkosti a radonu z SBS modifikovaného asfaltového pásu tl.4mm - skladba S1-S6 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 1582.0888 | 0 | 1582.0888 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | S1-S6 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 883,97*1,2*1,2 |  |  |  | 1272.9168 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5*1,3 |  |  |  | 16.9 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2*1,2 |  |  |  | 112.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*1*2*1,2 |  |  |  | 112.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1pp;2,4*(6,175*2+5,4*2)*1,2 |  |  |  | 66.672 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 251 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m |  |  | % | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 712: Povlakové krytiny | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 252 | 28376371 | Deska z expandovaného polystyrénu tl. 80 mm - viz skladby střešních plášťů SP1, SP2 |  |  | m2 | 640.376 | 0 | 640.376 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | nad jídelnou;310 |  |  |  | 310 |  |  |  |  | _
[7 empty] | ostatní;30*8,8+4,5*8-5,8*4,8 |  |  |  | 272.16 |  |  |  |  | _
[7 empty] | = |  |  |  | 582.16 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 582,16*0,1 |  |  |  | 58.216 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 253 | 28376384 | Deska z expandovaného polystyrénu - viz skladby střešních plášťů SP1, SP2 |  |  | m3 | 122.2536 | 0 | 122.2536 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | nad jídelnou;310 |  |  |  | 310 |  |  |  |  | _
[7 empty] | ostatní;30*8,8+4,5*8-5,8*4,8 |  |  |  | 272.16 |  |  |  |  | _
[7 empty] | = |  |  |  | 582.16 |  |  |  |  | _
[7 empty] | -582,16+582,16*0,2*1,05 |  |  |  | -459.9064 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 254 | 712001 | Dodávka a montáž hydroizolační folie pro vegetační střechy včetně separační geotextilie - kompletní dodávka-započítat vytažení na atiky, světlíky, prostupy a akustické stěny |  |  | m2 | 582.16 | 0 | 582.16 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | nad jídelnou;310 |  |  |  | 310 |  |  |  |  | _
[7 empty] | ostatní;30*8,8+4,5*8-5,8*4,8 |  |  |  | 272.16 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 255 | 712002 | Dodávka a montáž zelená střecha-rozchodníkový koberec,nasákavý substrát z kamenné miner.plsti - retenční drenážní folie, folie proti prorůstání kořínků / kompletní dodávka-započítat vytažení na atiky, světlíky, prostupy a akustické stěny - viz skladby střešních plášťů SP1, SP2 |  |  | m2 | 582.16 | 0 | 582.16 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | nad jídelnou;310 |  |  |  | 310 |  |  |  |  | _
[7 empty] | ostatní;30*8,8+4,5*8-5,8*4,8 |  |  |  | 272.16 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 256 | 712003 | Dodávka a montáž PVCfolie pro včetně separační geotextilie,kačírku a vyplnění vlny tepelnou izolací - skladba SP3 / viz skladby střešních plášťů |  |  | m2 | 111.5 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | markýza;22,3*5 |  |  |  | 111.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 257 | 71201 | Dodávka a montáž střešní fólie včetně ochranné geotextilie |  |  | m2 | 438.624 | 0 | 438.624 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;5,4*(4,6+1,4) |  |  |  | 32.4 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,9 |  |  |  | 117.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | střecha vazníky příhr;22*9 |  |  |  | 198 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rozebrání střechy nad pokoji část;1,5*(24+5+10*pi) |  |  |  | 90.624 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 258 | 712300831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé |  |  | m2 | 104.25 | 0 | 104.25 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | přístavek střecha;(17,5*5,5+4*2);parotěs |  |  |  | 104.25 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 259 | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé |  |  | m2 | 310.124 | 0 | 310.124 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | přístavek asf.;18*5+4*2+11*1,5 |  |  |  | 114.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hl.budova;5*21 |  |  |  | 105 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rozebrání střechy nad pokoji část;1,5*(24+5+10*pi) |  |  |  | 90.624 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 260 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - viz skladby střešních plášťů SP1, SP2 |  |  | m2 | 582.16 | 0 | 582.16 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | nad jídelnou;310 |  |  |  | 310 |  |  |  |  | _
[7 empty] | ostatní;30*8,8+4,5*8-5,8*4,8 |  |  |  | 272.16 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 261 | 712342 | Dodávka parotěsná zábrana z asfaltového modifokovaného pásu tl.4mm - viz skladby střešních plášťů SP1, SP2 |  |  | m2 | 698.592 | 0 | 698.592 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | nad jídelnou;310 |  |  |  | 310 |  |  |  |  | _
[7 empty] | ostatní;30*8,8+4,5*8-5,8*4,8 |  |  |  | 272.16 |  |  |  |  | _
[7 empty] | = |  |  |  | 582.16 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 582,16*0,2 |  |  |  | 116.432 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 262 | 712363312 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm |  |  | kus | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | nad 3np;24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | _
[7 empty] | nad příhr.vaz;21+8+8 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 263 | 712363313 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm |  |  | kus | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | nad 3np;24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | _
[7 empty] | příhr.vaz;21*8 |  |  |  | 168 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 264 | 712363314 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm |  |  | kus | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | atika vazníky;8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 265 | 712363316 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 200 mm |  |  | kus | 72.8 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;4,5+4,5+5+1,4*2 |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | střecha nad 3np;24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika vazníky;24+8 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 266 | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m |  |  | % | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 713: Izolace tepelné | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 267 | 28375859 | Deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 140 mm - skladba S1-S3,S5,S6 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 1026.984 | 0 | 1026.984 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S1-S3,S5,S6 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (206,28+30,53+215,56+366,37+52,34)*1,05 |  |  |  | 914.634 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5*1,05 |  |  |  | 13.65 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2*1,05 |  |  |  | 98.7 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 268 | 2837586 | Deska z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu pro vysoké zatížení 1000 x 500 x 30 mm - skladba S4 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 13.5345 | 0 | 13.5345 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S4 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 12,89*1,05 |  |  |  | 13.5345 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 269 | 28375928 | Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 1000 mm |  |  | m3 | 27.8964 | 0 | 27.8964 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | tl.20cm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;5,1*4,4*0,2*1,05 |  |  |  | 4.7124 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,6*0,2*1,05 |  |  |  | 23.184 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 270 | 28376143 | Klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 200 |  |  | m3 | 18.1327 | 0 | 18.1327 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;5,1*4,4*0,13*1,05 |  |  |  | 3.0631 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,6*0,13*1,05 |  |  |  | 15.0696 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 271 | 28376643 | Deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 1000x500 m3 - skladba S7,S9 viz výpis skladeb |  |  | m3 | 13.2812 | 0 | 13.2812 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | S7;0,04*19,52*1,05 |  |  |  | 0.81984 |  |  |  |  | _
[7 empty] | S9;0,05*237,36*1,05 |  |  |  | 12.4614 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 272 | 61155310 | Fólie PE 0,2 mm šíře 2 m - skladba S1-S11 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 2029.008 | 0 | 2029.008 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S1-S8;883,97+19,52+205,63 |  |  |  | 1109.12 |  |  |  |  | _
[7 empty] | S9;2*237,36 |  |  |  | 474.72 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[7 empty] | = |  |  |  | 1690.84 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1690,84*0,2 |  |  |  | 338.168 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 273 | 63140274 | Pásek okrajový š 120 mm tl.12 mm - skladba S1-S9 viz výpis skladeb |  |  | m | 873.432 | 0 | 873.432 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S1-S9 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (883,97+19,52+205,63)*0,75*1,05 |  |  |  | 873.432 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 274 | 63141170 | Deska čedičová izolační 50kg/m3 tl.50 mm - viz skladby střešních plášťů SP1 |  |  | m2 | 309.1 | 0 | 309.1 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna;281*1,1 |  |  |  | 309.1 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 275 | 63141175 | Deska čedičová izolační 100 mm - akustické stěny |  |  | m2 | 29.6651 | 0 | 29.6651 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | akustická zástěna-kondenzačních jednotek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1,25*3,125*2*1,05 |  |  |  | 8.2031 |  |  |  |  | _
[7 empty] | akustická zástěna jednotek chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (1,2*3,6+1,5*1,5*2+1,7*3,6)*1,05 |  |  |  | 15.687 |  |  |  |  | _
[7 empty] | akustická zástěna kondenzační jednotky klimatizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (2*1*2+0,5+2*0,5)*1,05 |  |  |  | 5.775 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 276 | 63150849 | Pás tepelně izolační 10 100 mm 7500x1200 mm |  |  | m2 | 426.5352 | 0 | 426.5352 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,9*1,05 |  |  |  | 123.48 |  |  |  |  | _
[7 empty] | střecha vazníky příhr;22*9*1,05 |  |  |  | 207.9 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rozebrání střechy nad pokoji část;1,5*(24+5+10*pi)*1,05 |  |  |  | 95.1552 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 277 | 63150852 | Pás tepelně izolační 16 160 mm 5000x1200 mm |  |  | m2 | 426.5352 | 0 | 426.5352 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,9*1,05 |  |  |  | 123.48 |  |  |  |  | _
[7 empty] | střecha vazníky příhr;22*9*1,05 |  |  |  | 207.9 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rozebrání střechy nad pokoji část;1,5*(24+5+10*pi)*1,05 |  |  |  | 95.1552 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 278 | 713110813 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm |  |  | m2 | 455.864 | 0 | 455.864 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | sedlová střecha;7,8*20,8 |  |  |  | 162.24 |  |  |  |  | _
[7 empty] | asfalt.střecha;18*5+2*4 |  |  |  | 98 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hl.budova;5*21 |  |  |  | 105 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rozebrání střechy nad pokoji část;1,5*(24+5+10*pi) |  |  |  | 90.624 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 279 | 713111126 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek - viz skladby střešních plášťů SP1 |  |  | m2 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna;281 |  |  |  | 281 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 280 | 7131112 | Dodávka a montáž fless -viz skladby střešních plášťů SP1 |  |  | m2 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna;281 |  |  |  | 281 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 281 | 713120811 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm |  |  | m2 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | hl.budova 2-3np;19,5*4-8*2+24*4-8*2 |  |  |  | 142 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 282 | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm |  |  | m2 | 569.51 | 0 | 569.51 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | hl.budova 1;24*4-1,8*1,8 |  |  |  | 92.76 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň;17,5*4,5+2*4+31*8+4*2,5 |  |  |  | 344.75 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace;5*5 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 283 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - skladba S1-S7,S9 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 1247.85 | 0 | 1247.85 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S1-S7,S9 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 883,97+19,52+237,36 |  |  |  | 1140.85 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 284 | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky - skladba S1-S9 viz výpis skladeb |  |  | m | 831.84 | 0 | 831.84 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S1-S9 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (883,97+19,52+205,63)*0,75 |  |  |  | 831.84 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 285 | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 28.2525 | 0 | 28.2525 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | akustická zástěna-kondenzačních jednotek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1,25*3,125*2 |  |  |  | 7.8125 |  |  |  |  | _
[7 empty] | akustická zástěna jednotek chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (1,2*3,6+1,5*1,5*2+1,7*3,6) |  |  |  | 14.94 |  |  |  |  | _
[7 empty] | akustická zástěna kondenzační jednotky klimatizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (2*1*2+0,5+2*0,5) |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 286 | 713140831 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů tl do 100 mm |  |  | m2 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;2,5*2,2 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 287 | 713140841 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu tl do 100 mm |  |  | m2 | 104.25 | 0 | 104.25 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | přístavek střecha;(17,5*5,5+4*2) |  |  |  | 104.25 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 288 | 713141135 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 1297.16 | 0 | 1297.16 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;5,1*4,4 |  |  |  | 22.44 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,6 |  |  |  | 110.4 |  |  |  |  | _
[7 empty] | nad jídelnou;310 |  |  |  | 310 |  |  |  |  | _
[7 empty] | ostatní;30*8,8+4,5*8-5,8*4,8 |  |  |  | 272.16 |  |  |  |  | _
[7 empty] | druhá vrstva;310+272,16 |  |  |  | 582.16 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 289 | 713141335 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva |  |  | m2 | 132.84 | 0 | 132.84 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;5,1*4,4 |  |  |  | 22.44 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,6 |  |  |  | 110.4 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 290 | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek |  |  | m2 | 812.448 | 0 | 812.448 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | strop nad 3np;24*4,9 |  |  |  | 117.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | střecha vazníky příhr;22*9 |  |  |  | 198 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rozebrání střechy nad pokoji část;1,5*(24+5+10*pi) |  |  |  | 90.624 |  |  |  |  | _
[7 empty] | = |  |  |  | 406.224 |  |  |  |  | _
[7 empty] | dvě vrstvy;406,224 |  |  |  | 406.224 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 291 | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE - skladba S1-S11 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 1690.84 | 0 | 1690.84 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S1-S8;883,97+19,52+205,63 |  |  |  | 1109.12 |  |  |  |  | _
[7 empty] | S9;2*237,36 |  |  |  | 474.72 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanál vzt 1np;47*2 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 292 | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  | % | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 762: Konstrukce tesařské | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 293 | 60515111 | Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm |  |  | m3 | 7.1122 | 0 | 7.1122 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | střecha vazníky příhr;21*8*0,025*1,1 |  |  |  | 4.62 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rozebrání střechy nad pokoji část;1,5*(24+5+10*pi)*0,025*1,1 |  |  |  | 2.4922 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 294 | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 |  |  | m3 | 7.8052 | 0 | 7.8052 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | střecha vazníky příhr;21*8*0,025*1,1 |  |  |  | 4.62 |  |  |  |  | _
[7 empty] | ve svislé rovině ;21*8*0,15*0,025*1,1 |  |  |  | 0.693 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rozebrání střechy nad pokoji část;1,5*(24+5+10*pi)*0,025*1,1 |  |  |  | 2.4922 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 295 | 762112110 | Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 |  |  | m | 74.33 | 0 | 74.33 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | akustická zástěna-kondenzačních jednotek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hranol 100/120;(3,125+3,125) |  |  |  | 6.25 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hranol 100/100;(1,13*11+3,125*2) |  |  |  | 18.68 |  |  |  |  | _
[7 empty] | akustická zástěna jednotek chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hranol 100/120;(3,6*2+1,5*2) |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hranol 100/100;(1,2*4+1,5*4+3,6*2+1,7*4) |  |  |  | 24.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | akustická zástěna kondenzační jednotky klimatizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hranol 100/120;(2*2+0,5) |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hranol 100/100;(0,9*6+2*2+0,5) |  |  |  | 9.9 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 296 | 762341012 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na krokve |  |  | m2 | 90.624 | 0 | 90.624 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | rozebrání střechy nad pokoji část;1,5*(24+5+10*pi) |  |  |  | 90.624 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 297 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz |  |  | m2 | 258.624 | 0 | 258.624 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | střecha vazníky příhr;21*8 |  |  |  | 168 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rozebrání střechy nad pokoji část;1,5*(24+5+10*pi) |  |  |  | 90.624 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 298 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken |  |  | m2 | 397.224 | 0 | 397.224 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | sedl.střecha;4,8*21*2 |  |  |  | 201.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hl.budova;5*21 |  |  |  | 105 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rozebrání střechy nad pokoji část;1,5*(24+5+10*pi) |  |  |  | 90.624 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 299 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny |  |  | m3 | 7.805 | 0 | 7.805 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 300 | 762430011 | Obložení stěn z desek CETRIS tl 10 mm na sraz šroubovaných |  |  | m2 | 56.505 | 0 | 56.505 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | akustická zástěna-kondenzačních jednotek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1,25*3,125*2*2 |  |  |  | 15.625 |  |  |  |  | _
[7 empty] | akustická zástěna jednotek chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2*(1,2*3,6+1,5*1,5*2+1,7*3,6) |  |  |  | 29.88 |  |  |  |  | _
[7 empty] | akustická zástěna kondenzační jednotky klimatizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2*(2*1*2+0,5+2*0,5) |  |  |  | 11 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 301 | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn |  |  | m2 | 28.253 | 0 | 28.253 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 302 | 762511153 | Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 16 mm na nebroušených na pero a drážku šroubovaných |  |  | m2 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | atika nad zateplevákem;0,4*24 |  |  |  | 9.6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 303 | 762511243 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných |  |  | m2 | 14.49 | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | atika nad kancelářemi;0,7*20,7 |  |  |  | 14.49 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 304 | 762841811 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm |  |  | m2 | 180.9 | 0 | 180.9 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | sedlo;7,8*20,5 |  |  |  | 159.9 |  |  |  |  | _
[7 empty] | římsa;0,5*21*2 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 305 | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m |  |  | % | 5.58 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 763: Konstrukce montované | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 306 | 28329210 | Zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m |  |  | m2 | 1353.2855 | 0 | 1353.2855 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;538,21*1,15 |  |  |  | 618.9415 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;535,57*1,15 |  |  |  | 615.9055 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3np;102,99*1,15 |  |  |  | 118.4385 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 307 | 59030570 | Podhled kazetový , hrana A, tl. 10 mm, 600 x 600 mm |  |  | m2 | 50.169 | 0 | 50.169 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;47,78*1,05;m1.08 |  |  |  | 50.169 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 308 | 60515111 | Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm |  |  | m3 | 0.87656 | 0 | 0.87656 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | ve svislé rovině ;25*8,5*0,15*0,025*1,1 |  |  |  | 0.87656 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 309 | 763001 | Dodávka a montáž dřevěné lepené vazníky |  |  | m3 | 26.8938 | 0 | 26.8938 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | strop nad jídelnou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | V-20/110;0,2*1,1*(10+11+11+10,5+10+9+4) |  |  |  | 14.41 |  |  |  |  | _
[7 empty] | V-20/130;0,2*1,3*9;průvlak |  |  |  | 2.34 |  |  |  |  | _
[7 empty] | V-12/40;0,12*0,4*(1+2+3+3,5+4+4,5*2+4,83+12*4+3*4+2*4+5*4+11*4+4*4+2,5*4+4*4+2,5*4) |  |  |  | 10.1438 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 310 | 76301 | Demontáž příhradových vazníků jeřábem včetně demontáže ztužení |  |  | m | 283.5 | 0 | 283.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | sedlová střecha;21*9 |  |  |  | 189 |  |  |  |  | _
[7 empty] | hl.budova;4,5*21 |  |  |  | 94.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 311 | 763111313 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw |  |  | m2 | 47.25 | 0 | 47.25 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | nad chladícím boxem;1,5*(3,7+2,2+1,8+1,4+2,6+1,9+4,5+3,7+2,2+2+3,5+2) |  |  |  | 47.25 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 312 | 763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 1176.77 | 0 | 1176.77 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;538,21 |  |  |  | 538.21 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;535,57 |  |  |  | 535.57 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3np;102,99 |  |  |  | 102.99 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 313 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu |  |  | m2 | 1176.77 | 0 | 1176.77 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;538,21 |  |  |  | 538.21 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;535,57 |  |  |  | 535.57 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3np;102,99 |  |  |  | 102.99 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 314 | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché |  |  | m2 | 335.35 | 0 | 335.35 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | hl.budova 1np-3np;5*2*2+9,5*2,5+4,3*2 |  |  |  | 52.35 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň;31*8+4*2,5 |  |  |  | 258 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace1.09;5*5 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 315 | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci |  |  | m2 | 47.78 | 0 | 47.78 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;47,78;m1.08 |  |  |  | 47.78 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 316 | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném |  |  | m2 | 489.28 | 0 | 489.28 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | hl.budova 1-3np;24*4-8,5*2+19,5*4-8,5*2+24,5*4-16,5*2 |  |  |  | 205 |  |  |  |  | _
[7 empty] | mc1.08;47,78 |  |  |  | 47.78 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace;21,5*11 |  |  |  | 236.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 317 | 763164238 | SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 15 |  |  | m | 60.416 | 0 | 60.416 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 24+5+10*pi |  |  |  | 60.416 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 318 | 763164568 | SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 2xH2DF 15 |  |  | m2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | podchycená průvlaku kuchyň 4xIPE 400-69kg/2;12,5*2 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 319 | 763732113 | Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m |  |  | m | 212.5 | 0 | 212.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 25*8,5 |  |  |  | 212.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 320 | 763734111 | Montáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování plochy do 50 cm2 |  |  | m | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | ve svislé rovině ;25*8,2 |  |  |  | 205 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 321 | 76374 | Dodávka příhradové vazníky |  |  | ks | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 322 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m |  |  | % | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 764: Konstrukce klempířské | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 323 | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti |  |  | m2 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;2,5*2,2 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 324 | 764001841 | Demontáž krytiny ze šablon do suti |  |  | m2 | 201.6 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | sedl.střecha;4,8*21*2 |  |  |  | 201.6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 325 | 764001861 | Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti |  |  | m | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | sedl.střecha;18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 326 | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti |  |  | m | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | asfalt.střecha;1,5+2 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 327 | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti |  |  | m | 64.5 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 5*1,5+1,8*25+5*1,8+0,6*2+0,9*2 |  |  |  | 64.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 328 | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti |  |  | m | 96.8 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | sedlová satřecha;9,5+4,8*2*2 |  |  |  | 28.7 |  |  |  |  | _
[7 empty] | asfalt.střecha;28+7 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | _
[7 empty] | přístřešek;5,5 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah;1,5*2+1,8*2 |  |  |  | 6.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika hl.budova;21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 329 | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti |  |  | m | 127.416 | 0 | 127.416 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | celé U;24+24+10*pi |  |  |  | 79.416 |  |  |  |  | _
[7 empty] | druhá stran sedlo;18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | _
[7 empty] | asfalt;9+19+2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 330 | 764004861 | Demontáž svodu do suti |  |  | m | 50.5 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 6+4+3+7,5*5 |  |  |  | 50.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 331 | 76401 | Dodávka a montáž vnější parapet z hliníku 190x1050mm ozn A01 - viz výpis parapety vnější |  |  | ks | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 332 | 76402 | Dodávka a montáž vnější parapet z hliníku 230x1500mm ozn A02 - viz výpis parapety vnější |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 333 | 76403 | Dodávka a montáž vnější parapet z hliníku 270x1500mm ozn A03 - viz výpis parapety vnější |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 334 | 76404 | Dodávka a montáž vnější parapet z hliníku 230x1500mm ozn A04 - viz výpis parapety vnější |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 335 | 764244403 | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 250 mm |  |  | m | 6.45 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | akustická zástěna-kondenzačních jednotek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (3,225+3,225) |  |  |  | 6.45 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 336 | 764244407 | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 670 mm |  |  | m | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | akustická zástěna kondenzační jednotky klimatizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2,2 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 337 | 764244411 | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš přes 800 mm |  |  | m2 | 7.22 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | akustická zástěna jednotek chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (3,8*1,9) |  |  |  | 7.22 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 338 | 764548423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 100 mm |  |  | m | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 339 | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m |  |  | % | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 765: Krytiny skládané | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 340 | 765131851 | Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti |  |  | m2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | přístřešek;5,5*2 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 341 | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m |  |  | % | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 766: Konstrukce truhlářské | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 342 | 60514114 | Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m - viz skladby střešních plášťů SP1 |  |  | m3 | 2.4728 | 0 | 2.4728 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 281/0,5*0,05*0,08*1,1 |  |  |  | 2.4728 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 343 | 766001 | Dodávka a montáž okno plastové 1050x2000mm včetně parapetu-ozn.O1 - viz výpis výplní v obvodovém plášti |  |  | ks | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 344 | 766002 | Dodávka a montáž dveře plastové 1700x1970mm -ozn.O4 - viz výpis výplní v obvodovém plášti |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 345 | 766003 | Dodávka a montáž okno plastové 1500x1300mm včetně parapetu-ozn.O6 - viz výpis výplní v obvodovém plášti |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 346 | 766004 | Dodávka a montáž okno plastové 1500x2100mm včetně parapetu-ozn.O7 - viz výpis výplní v obvodovém plášti |  |  | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 347 | 766005 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 800x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.01 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 348 | 766006 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 900x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.02 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 349 | 766007 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 800x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.03 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 350 | 766008 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 900x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.04 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 351 | 766009 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 800x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.05 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 352 | 766010 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 800x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.06 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 353 | 766011 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 900x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.07 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 354 | 766012 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 800x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.08 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 355 | 766013 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 1700x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.09 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 356 | 766014 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 1200x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.10 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 357 | 766015 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 700x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.11 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 358 | 766016 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 700x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.12 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 359 | 766017 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO 800x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.13 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 360 | 766018 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 800x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.14 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 361 | 766019 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 900x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.15 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 362 | 766020 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 900x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.16 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 363 | 766021 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 1000x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.17 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 364 | 766022 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 900x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.18 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 365 | 766023 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 700x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.19 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 366 | 766024 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 900x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.20 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 367 | 766025 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO 900x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.21 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 368 | 766026 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO 800x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.22 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 369 | 766027 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO 800x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.23 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 370 | 766028 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 900x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.24 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 371 | 766029 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 700x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.25 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 372 | 766030 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 700x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.26 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 373 | 766031 | Dodávka a montáž vnitřní dveře 700x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.27 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 374 | 766032 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO 800x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.28 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 375 | 766033 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO 900x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.29 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 376 | 766034 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO 900x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.30 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 377 | 766035 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO 900x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.31 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 378 | 766036 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO 1500x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.32 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 379 | 766037 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO 800x1970mm včetně zárubně, povrchových úprav a kování-ozn.33 - viz výpis vnitřní dveře |  |  | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 380 | 766038 | Dodávka a montáž vnitřní parapet 340x1050mm -ozn.B01 - viz výpis parapety vnitřní |  |  | ks | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 381 | 766039 | Dodávka a montáž vnitřní parapet 360x1050mm -ozn.B02 - viz výpis parapety vnitřní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 382 | 766040 | Dodávka a montáž vnitřní parapet 240x1500mm -ozn.B03 - viz výpis parapety vnitřní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 383 | 766041 | Dodávka a montáž vnitřní parapet 260x1500mm -ozn.B04 - viz výpis parapety vnitřní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 384 | 766042 | Dodávka a montáž vnitřní parapet 160x600mm -ozn.B05 - viz výpis parapety vnitřní |  |  | ks | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 385 | 766042a | Dodávka a montáž vnitřní parapet 250x2000mm -ozn.B06 - viz výpis parapety vnitřní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 386 | 766042b | Dodávka a montáž vnitřní parapet 120x2000mm -ozn.B07 - viz výpis parapety vnitřní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 387 | 766044 | Dodávka a montáž zakrytí VZT jídelna rozměr 2000x5980mm - hoblované latě, akustická vata +překrytí FRESS ozn S21 / včetně povrchové úpravy - viz výpis akustických panelů |  |  | ks | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 388 | 766045 | Dodávka třístraně hoblovaná prkna včetně povrchové úpravy tl.20mm - viz skladby střešních plášťů SP1 |  |  | m2 | 309.1 | 0 | 309.1 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna;281*1,1 |  |  |  | 309.1 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 389 | 766046 | Dodávka a montáž vyrovnávací stupně dřevěné-schodiště - místnost číslo E.1.09 / včetně povrchových úprav |  |  | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 390 | 766421213 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm - viz skladby střešních plášťů SP1 |  |  | m2 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | jídelna;281 |  |  |  | 281 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 391 | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek |  |  | m2 | 95.2992 | 0 | 95.2992 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | celé U;(24+24+10*pi)*1,2 |  |  |  | 95.2992 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 392 | 766427112 | Montáž obložení podhledů podkladového roštu - viz skladby střešních plášťů SP1 |  |  | m | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 281/0,5 |  |  |  | 562 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 393 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 |  |  | kus | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3np;8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 394 | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 |  |  | kus | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 395 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  |  | % | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 767: Konstrukce zámečnické | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 396 | 13010019 | Tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 30 mm |  |  | t | 0.205 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 4*5*5/1000*1,05+0,05 |  |  |  | 0.155 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rez;0,05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 397 | 13010268 | Tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 6 mm |  |  | t | 0.4301 | 0 | 0.4301 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | pásovina 80/6;0,08*0,006*7856*0,5*8*4*6/1000*1,05 |  |  |  | 0.3801 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rezrva;0,050 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 398 | 13010448 | Úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 160 x 160 x 12 mm |  |  | t | 2.9695 | 0 | 2.9695 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | L160/12-31,4kg/m;4*3,5*0,0314*6*1,05 |  |  |  | 2.7695 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rezerva;0,200 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 399 | 767002 | Demontáž a likvidace stávající výtah včetně odvozu a poplatku za skládku |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 400 | 767003 | Dodávka a montáž střešní světlík 1000x1000mm-ozn. C01 - kompletní dodávka, viz výpis střešních světlíků |  |  | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 401 | 767003 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2800x2030 ozn.V03 - kompletní dodávka / viz výpis sanitárních příček |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 402 | 767004 | Dodávka a montáž střešní světlík 600x600mm-ozn. C02 - kompletní dodávka, viz výpis střešních světlíků |  |  | ks | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 403 | 767005 | Dodávka a montáž střešní světlík 2040x1200mm-ozn. C03 - kompletní dodávka, viz výpis střešních světlíků |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 404 | 767006 | Dodávka a montáž střešní světlík 6000x4000mm-ozn. C04 - kompletní dodávka, viz výpis střešních světlíků |  |  | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 405 | 767007 | Dodávka a montáž nerezový kryt rohu 50/50-1500 mm - viz výpis ochranných prvku ozn.F01 |  |  | ks | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 406 | 767008 | Dodávka a montáž prosklená výtahová šachta |  |  | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 407 | 767012 | Dodávka a montáž hliníková protidešťová žaluzie se síťovinou - 5140x5100mm / ozn.S20 |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 408 | 767013 | Dodávka a montáž zakrytí Alucobond-obložení markýzy |  |  | m2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 5*5 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 409 | 767101 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2150x2030 ozn.V01 - kompletní dodávka / viz výpis sanitárních příček |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 410 | 767102 | Dodávka a montáž sanitární příčka 1600x2030 ozn.V02 - kompletní dodávka / viz výpis sanitárních příček |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 411 | 767103 | Dodávka a montáž výtah ozn.S01 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 412 | 767104 | Dodávka a montáž poklop atypický 1200x3000mm ozn.S02 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 413 | 767105 | Dodávka a montáž poklop atypický 1200x900mm ozn.S03 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 414 | 767106 | Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK 600x600mm ozn.S04 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 415 | 767107 | Dodávka a montáž přenosný hasicí přístroj práškový zn.S05 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 416 | 767108 | Dodávka a montáž přenosný hasicí přístroj ozn.S06 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 417 | 767109 | Dodávka a montáž přenosný hasicí přístroj ozn.S07 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 418 | 767110 | Dodávka a montáž točité schodiště přes dvě podlaží ozn.S08 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 419 | 7671101 | Dodávka a montáž nerezové madlo na zeď cca 3,1m ozn.S09 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 420 | 7671102 | Dodávka a montáž nerezové madlo na zeď cca 3,4m ozn.S10 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 421 | 7671103 | Dodávka a montáž nerezové madlo na zeď cca 8,6m ozn.S11 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 422 | 7671104 | Dodávka a montáž ocelové madlo na zeď cca 2,0m ozn.S12 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 423 | 7671105 | Dodávka a montáž ocelové trubkové zábradlí cca 1,8m ozn.S13 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 424 | 7671106 | Dodávka a montáž odnímatelný řetízek cca 4,5m ozn.S14 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 425 | 7671107 | Dodávka a montáž skleněné zábradlí 1400x980mm ozn.S15 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 426 | 7671108 | Dodávka a montáž nerez zábradlí 1500mm ozn.S16 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 427 | 7671109 | Dodávka a montáž fotoluminiscenční tabulky pro znač.únikových cest ozn.S17 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 428 | 7671109a | Dodávka a montáž hliníková protidešťová žaluzie 500x420mm ozn.S18 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 429 | 7671109b | Dodávka a montáž hliníková ventilační turbinapr.305mm ozn.S19 - viz výpis výrobků |  |  | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 430 | 767111 | Dodávka a montáž okno z hliníkových profilů požárně odolné EI30 1050x2000mm včetně parapetu-ozn O2 |  |  | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 431 | 767112 | Dodávka a montáž okno z hliníkových profilů požárně odolné EI30 600x2400mm včetně parapetu-ozn O3 |  |  | ks | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 432 | 767113 | Dodávka a montáž dveře z hliníkových profilů 1850x1970mm -ozn O5 |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 433 | 767113a | Dodávka a montáž okno z hliníkových profilů bezpečnostní zasklení 2000x2100mm včetně parapetu-ozn O8 - DP 1 |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 434 | 767114 | Dodávka a montáž prosklená stěna z hliníkových profilů s dveřmi 4245x3000mm ozn H01 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 435 | 767115 | Dodávka a montáž prosklená stěna z hliníkových profilů s dveřmi 2870x3000mm ozn H02 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 436 | 767116 | Dodávka a montáž prosklená stěna z hliníkových profilů s dveřmi 2805x6800mm ozn H03 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 437 | 767117 | Dodávka a montáž prosklená stěna z hliníkových profilů s dveřmi 2400x2600mm ozn H04 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 438 | 767118 | Dodávka a montáž prosklená stěna z hliníkových profilů s dveřmi 2030x3000mm ozn H05 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 439 | 767119 | Dodávka a montáž dvoukřídlé dveře z hliníkových profilů 1600x2100mm ozn H06 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 440 | 767120 | Dodávka a montáž dvoukřídlé dveře z hliníkových profilů 2000x2100mm ozn H07 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 441 | 767121 | Dodávka a montáž dvoukřídlé dveře z hliníkových profilů 2390x2100mm ozn H08 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 442 | 767122 | Dodávka a montáž automatické dvoukřídlé dveře z hliníkových profilů 2300x2100mm ozn H09 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 443 | 767123 | Dodávka a montáž automatické dvoukřídlé dveře z hliníkových profilů 2465x2100mm ozn H10 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 444 | 767124 | Dodávka a montáž automatické dvoukřídlé dveře z hliníkových profilů 2860x2800mm ozn H11 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 445 | 767125 | Dodávka a montáž prosklená stěna z hliníkových profilů 6000x2800mm ozn H12 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 446 | 767126 | Dodávka a montáž prosklená stěna z hliníkových profilů 1460x2800mm ozn H13 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 447 | 767127 | Dodávka a montáž prosklená stěna z hliníkových profilů s dveřmi4020x2500mm ozn H14 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 448 | 767128 | Dodávka a montáž dvoukřídlé dveře z hliníkových profilů 1650x2100mm ozn H15 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 449 | 767129 | Dodávka a montáž prosklená stěna z hliníkových profilů s automatickými dveřmi4085x2500mm ozn H16 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 450 | 767130 | Dodávka a montáž prosklená stěna z hliníkových profilů s automatickými dveřmi 1300x2500mm ozn H17 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 451 | 767131 | Dodávka a montáž prosklená stěna z hliníkových profilů s dveřmi 4065x2800mm ozn H18 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 452 | 767132 | Dodávka a montáž hliníkové automatické dveře PO 1000x2000mm ozn H19 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 453 | 767133 | Dodávka a montáž automatické dveře z hliníkových profilů PO 900x2000mm ozn H20 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 454 | 767134 | Dodávka a montáž prosklená stěna z hliníkových profilů sdveřmi 1500x2700mm ozn H21 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 455 | 767135 | Dodávka a montáž prosklená stěna z hliníkových profilů s dveřmi PO 1400x2500mm ozn H22 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 456 | 767136 | Dodávka a montáž dveře z hliníkových profilů 1100x2200mm ozn H23 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 457 | 767137 | Dodávka a montáž dveře z hliníkových profilů 1800x2200mm ozn H24 - viz výpis hliníkových výplní |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 458 | 767139 | Dodávka a montáž akustický panel 2000x5980mm - ozn. S22 / viz výpis akustických panelů |  |  | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 459 | 767139a | Dodávka a montáž akustický panel 2000x5980mm - ozn. S23 / viz výpis akustických panelů |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 460 | 767140 | Dodávka a montáž dveřní křídlo ocelový rám výplň svislé trubky dtto jako opláštění schodiště - včetně kování a povrchových úprav 900x1970mm, ozn .34 / viz výpis dveře na venkovním schodišti |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 461 | 767141 | Dodávka a montáž mobilní stěna 7800x2500mm-jídelna - viz výpis výrobků |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 462 | 767161813 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg |  |  | m | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | rampy a přístřešek;6+3+2 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | _
[7 empty] | vnitřní zábradlí; |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1-3np schody;(7+3)*2+5 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 463 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg |  |  | kg | 412.0045 | 0 | 412.0045 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | pásovina 80/6;0,08*0,006*7856*0,5*8*4*6 |  |  |  | 362.0045 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rezerva;50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 464 | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg |  |  | kg | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 4*5*5+50 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rez;50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 465 | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg |  |  | kg | 1046.7248 | 0 | 1046.7248 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | pi*0,025*0,025*6*8*7685*1,1 |  |  |  | 796.7248 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 466 | 767995115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg |  |  | kg | 2837.6 | 0 | 2837.6 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | okování sloupů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | L160/12-31,4kg/m;4*3,5*0,0314*6*1000 |  |  |  | 2637.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rezerva;200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 467 | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg |  |  | kg | 810.8 | 0 | 810.8 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | demontáž přístřešek; 3*30+150 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | _
[7 empty] | rampa;3*45+400 |  |  |  | 535 |  |  |  |  | _
[7 empty] | výtah Ič16;17,9*2 |  |  |  | 35.8 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 468 | 767999 | Dodávka a montáž markýza OKM 201 - včetně povrchových úprav |  |  | kg | 8027 | 0 | 8027 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 10183-2156;trapéz |  |  |  | 8027 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 469 | 7679991 | Dodávka a montáž nosný trapéz perforovaný typ SAB 200/R/750P3L-S tl.1,25mm - viz statika |  |  | m2 | 111.5 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 22,3*5 |  |  |  | 111.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 470 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m |  |  | % | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 771: Podlahy z dlaždic | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 471 | 77101 | Dodávka keramická dlažba schodovka |  |  | m2 | 21.78 | 0 | 21.78 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 66*0,3*1,1 |  |  |  | 21.78 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 472 | 77102 | Dodávka keramická dlažba |  |  | m2 | 634.954 | 0 | 634.954 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 469*1,07+66*0,2*1,07+170*0,1*07 |  |  |  | 634.954 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 473 | 771274113 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm |  |  | m | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 44*1,5 |  |  |  | 66 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 474 | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm |  |  | m | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 475 | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm |  |  | m | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 476 | 771474133 | Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm |  |  | m | 20.592 | 0 | 20.592 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 44*(0,3+0,168) |  |  |  | 20.592 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 477 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 - skladba S1,S2,S8,S10 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 469.33 | 0 | 469.33 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S1,S2,S8,S10 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 206,28+30,53+205,63+17,89 |  |  |  | 460.33 |  |  |  |  | _
[7 empty] | podesty;1,5*1,5*4 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 478 | 771591161 | Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby - včetně dodání |  |  | m | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 479 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  |  | % | 6.58 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 776: Podlahy povlakové | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 480 | 27251100 | Koberec dielektrický S1, černá do 26 kV šířka 1300 mm síla 5 mm - skladba S11 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 7.958 | 0 | 7.958 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S11 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 6,92*1,15 |  |  |  | 7.958 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 481 | 69751201 | Lišta kobercová č. 25443 5,5 x 0,7 x 250 cm |  |  | m | 930.1298 | 0 | 930.1298 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S5,S9,S14 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (366,37+237,36+523,7)*0,75*1,1 |  |  |  | 930.1298 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 482 | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením - skladba S14 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 451.56 | 0 | 451.56 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np S14;58,8+41,19+115,07 |  |  |  | 215.06 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace;21,5*11 |  |  |  | 236.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 483 | 776141113 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm - skladba S5,S9,S14 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 1140.43 | 0 | 1140.43 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S5,S9,S14 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 366,37+237,36+523,7 |  |  |  | 1127.43 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 484 | 776141114 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm - skladba S11 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 6.92 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S11 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 6,92 |  |  |  | 6.92 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 485 | 7762 | Dodávka zátěžový koberec tl.7mm včetně podložky - skladba S5,S9,S14viz výpis skladeb |  |  | m2 | 1368.516 | 0 | 1368.516 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S5,S9,S14 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (366,37+237,36+523,7)*1,2 |  |  |  | 1352.916 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5*1,2 |  |  |  | 15.6 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 486 | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně |  |  | m2 | 639.81 | 0 | 639.81 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | chodba1-3np schody;58,05+58,05+19,5*3,8-13,5*2 |  |  |  | 163.2 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np S14;58,8+41,19+115,07+25,05 |  |  |  | 240.11 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace;21,5*11 |  |  |  | 236.5 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 487 | 776211111 | Lepení textilních pásů - skladba S5,S9,S14 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 1140.43 | 0 | 1140.43 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S5,S9,S14 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 366,37+237,36+523,7 |  |  |  | 1127.43 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 488 | 776211121 | Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů - skladba S11 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 6.92 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S11 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 6,92 |  |  |  | 6.92 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 489 | 776301811 | Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů |  |  | m | 15.4 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | vnitřek;22*1,4*0,5 |  |  |  | 15.4 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 490 | 776311211 | Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně podstupnice výšky do 200 mm |  |  | m | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | míst.č 1,09;3,5*2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 491 | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových |  |  | m | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np schody a chodba;80*3 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np S14;200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | _
[7 empty] | restaurace;150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 492 | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm |  |  | m | 845.5725 | 0 | 845.5725 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S5,S9,S14 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (366,37+237,36+523,7)*0,75 |  |  |  | 845.5725 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 493 | 776430811 | Odstranění hran schodišťových |  |  | m | 64.5 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;23*1,5 |  |  |  | 34.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;20*1,5 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 494 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  |  | % | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 777: Podlahy lité | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 495 | 77701 | Strojně hlazený polyuretanový podlahový systém tl.5mm - skladba S3,S7 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 235.08 | 0 | 235.08 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S3,S7 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 215,56+19,52 |  |  |  | 235.08 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 496 | 77702 | Podlahová stěrka na vyrovnání podkladu tl.14mm - skladba S6 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 52.34 | 0 | 52.34 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S6 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 52,34 |  |  |  | 52.34 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 497 | 998777202 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m |  |  | % | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 781: Obklady | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 498 | 781001 | Dodávka keramický obklad |  |  | m2 | 988.68 | 0 | 988.68 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 924*1,07 |  |  |  | 988.68 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 499 | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 924.616 | 0 | 924.616 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;2,1*((2,15*2+5,5+2+3,5+3,3*2+3,8+5)-1,4*2-1,8-1,4*5-1,6)*2 |  |  |  | 73.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2,1*((1,5+5+3,3+2)-1,6*3-2)*2 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2,1*((20,6+1,55+5,6+3*2+0,5+2+11+1,24*2+3+3,5+3,3+2+0,65*4+4,8*2+3+6+8,5+4,8*2+4+2,5+7+3,4+3,1+1,7*2))*2 |  |  |  | 521.766 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2,1*(3+0,6+1,3+5,5)*2 |  |  |  | 43.68 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2,1*(13+2,5+3,5+1,5+8,8+3+1,5+2+3,5+3,5+5,5+3,5+2,7+3,3+1,2*2+4,4+5+3+3+4*2+1,5) |  |  |  | 178.71 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;1,4*(1*2*3+1,4*2*3+2,3*2+3,6*2)+2,1*(1*2*3+1,8*2*3)+1,4*(1*2*2+1,5*2*2) |  |  |  | 85.96 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 500 | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 |  |  | m2 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 501 | 781493111 | Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem |  |  | m | 602.36 | 0 | 602.36 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 1np;((2,15*2+5,5+2+3,5+3,3*2+3,8+5)-1,4*2-1,8-1,4*5-1,6)*2 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | _
[7 empty] | ((1,5+5+3,3+2)-1,6*3-2)*2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | _
[7 empty] | ((20,6+1,55+5,6+3*2+0,5+2+11+1,24*2+3+3,5+3,3+2+0,65*4+4,8*2+3+6+8,5+4,8*2+4+2,5+7+3,4+3,1+1,7*2))*2 |  |  |  | 248.46 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (3+0,6+1,3+5,5)*2 |  |  |  | 20.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | (13+2,5+3,5+1,5+8,8+3+1,5+2+3,5+3,5+5,5+3,5+2,7+3,3+1,2*2+4,4+5+3+3+4*2+1,5) |  |  |  | 85.1 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 2np;(1*2*3+1,4*2*3+2,3*2+3,6*2)+(1*2*3+1,8*2*3)+(1*2*2+1,5*2*2) |  |  |  | 53 |  |  |  |  | _
[7 empty] | ostatní;150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 502 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m |  |  | % | 3.37 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | 783: Nátěry | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 503 | 783001 | Silnovrstvý barevný nátěr se strukturovaným povrchem - skladba S6 viz výpis skladeb |  |  | m2 | 52.34 | 0 | 52.34 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | skladba S6 viz výpis skladeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 52,34 |  |  |  | 52.34 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 504 | 783002 | Dodávka a montáž nátěr výtahový šachty odolný proti ropným látkám |  |  | m2 | 10.08 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | výtah;1,2*(1,7*2+2,5*2) |  |  |  | 10.08 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 505 | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 863.742 | 0 | 863.742 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | strop nad 1np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba IPE 220-26,2kg/m po 1,3m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 4,8*(0,22*4)*13*1,05 |  |  |  | 57.6576 |  |  |  |  | _
[7 empty] | sociály IPE 220 po 1,3m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 4,7*(0,22*4)*7*1,05 |  |  |  | 30.3996 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň vstup u výtahu IPE 220 po1m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3,5*4*0,22*6*1,05 |  |  |  | 19.404 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | chodba IPE 220 po 1,3m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 4,5*4*0,22*17*1,05 |  |  |  | 70.686 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře IPE 220 po 1,3m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 3,5*4*0,22*5*1,05 |  |  |  | 16.17 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kanceláře IPE 220 po 1,25m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 4,5*4*0,22*8+3*4*0,22*5*1,05 |  |  |  | 45.54 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 1np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | kuchyň IPE 360-57,1kg/m po 1m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 8,8*4*0,36*29*1,05 |  |  |  | 385.8624 |  |  |  |  | _
[7 empty] | strop nad 2np HEA 280-76,4 kg/m po1,5m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 8,8*4*0,28*23*1,05 |  |  |  | 238.0224 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 506 | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 863.742 | 0 | 863.742 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 507 | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 508 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 509 | 783823165 | Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 |  |  | m2 | 519.244 | 0 | 519.244 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 4,2*(25,2-6,09)-9*1*2 |  |  |  | 62.262 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 5,8*6,6-1,5*4 |  |  |  | 32.28 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 5,8*(6,09+6,6)-1,5*4 |  |  |  | 67.602 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 0,4*(1*9+2*2*9+1,5*2+4*2*2) |  |  |  | 25.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | venky;120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika nad kancelářemi;1,5*21 |  |  |  | 31.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | markýza;7,5*24 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 510 | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 |  |  | m2 | 519.244 | 0 | 519.244 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 4,2*(25,2-6,09)-9*1*2 |  |  |  | 62.262 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 5,8*6,6-1,5*4 |  |  |  | 32.28 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 5,8*(6,09+6,6)-1,5*4 |  |  |  | 67.602 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 0,4*(1*9+2*2*9+1,5*2+4*2*2) |  |  |  | 25.6 |  |  |  |  | _
[7 empty] | venky;120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | _
[7 empty] | atika nad kancelářemi;1,5*21 |  |  |  | 31.5 |  |  |  |  | _
[7 empty] | markýza;7,5*24 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | _
_
[7 empty] | 784: Malby | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 511 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 805.14 | 0 | 805.14 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | mč 1.02,1.07,1.06;58,08+41,19+115,07 |  |  |  | 214.34 |  |  |  |  | _
[7 empty] | stěny;3*(6*2+9*2+14*2+11*2+7*2+6,8*2+21,0*2+13*2) |  |  |  | 526.8 |  |  |  |  | _
[7 empty] | 1np rampa vstup chodba;2*6,5+3*(2*2+6,5*2) |  |  |  | 64 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 512 | 784181001 | Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 5543 | 0 | 5543 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 397+237+1547+2135+47+1180 |  |  |  | 5543 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 513 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 5543 | 0 | 5543 | 0 | 0 | 21
_
[7 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [7 empty] | 0 | _
[5 empty] | 514 | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 515 | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 516 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 517 | 020001000 | Příprava staveniště |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 518 | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 519 | 034002000 | Oplocení staveniště |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 520 | 034203000 | Zabezpečení staveniště |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 521 | 034703000 | Osvětlení staveniště |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 522 | 039002000 | Zrušení staveniště |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 523 | 042203000 | Energetický štítek obálky budovy |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 524 | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 525 | 045002001 | Fotodokumentace průběhu stavby - (fotodokumentace postupného průběhu výstavby vč.předání digitální kopie) |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 526 | 073002000 | Ztížený pohyb vozidel v centrech |  |  | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
_
_
_

## E-VU
ROZPOČET
Stavba: |  | Berta zpevněné plochy
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 03.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 456.0258 |  | 387.5421 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0.000375 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 112101101 | Kácení stromů listnatých D kmene přes100mm do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 001 | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 17.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (74,0+104)*0,1 |  | 17.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 17.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
4 | K | 001 | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 110.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (378,0-104,0)*0,15 |  | 41.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | nové komunikace |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (74,0+104,0)*0,30 |  | 53.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | pro nové obrubníky |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 16,0 |  | 16 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 110.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
5 | K | 001 | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2,0 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
6 | K | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 112.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 110,5+2,0 |  | 112.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 112.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
7 | K | 001 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 112,5*20 |  | 2250 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2250 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
8 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 112.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 112,5 |  | 112.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 112.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
9 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 192.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 110,5*1,7 |  | 187.85 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,0*2,4 |  | 4.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 192.65 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
10 | K | 001 | 122201401 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 49.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ornice zatravnění |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 49,95 |  | 49.95 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 49.95 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
11 | K | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 49.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | dovoz ornice |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 49,95 |  | 49.95 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 49.95 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
12 | K | 001 | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 49.954 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (25,3+269,9+174,34+30,0)*0,1 |  | 49.954 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 49.954 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
13 | K | 231 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 499.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 25,3+269,9+174,34+30,0 |  | 499.54 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 499.54 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
14 | M | MAT | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 0.225 |  | 0 | 0.001 | 0.000225 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | cca 0,03kg/m2 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (25,3+269,9+174,34+30,0)*0,03 |  | 14.986 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 14.986 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
15 | K | 231 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 24.977 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (25,3+269,9+174,34+30,0)*10*0,005 |  | 24.977 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 24.977 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
16 | K | 001 | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 499.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 001 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 452.104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 74,074+378,03 |  | 452.104 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 452.104 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  | 456.0255 |  | 0 |  |  | 1
18 | K | 221 | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 408.03 |  | 0 | 0.10373 | 42.325 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | plochu vygeneroval počítač |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | č.1 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 378,03 |  | 378.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | doplnění |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 30,0 |  | 30 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 408.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
19 | K | 221 | 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 408.03 |  | 0 | 0.00031 | 0.12649 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | 221 | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | m2 | 408.03 |  | 0 | 0.13188 | 53.811 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 378,03 |  | 378.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 30,0 |  | 30 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 408.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
21 | K | 221 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDA 0/32 tl 150 mm | m2 | 816.06 |  | 0 | 0.27994 | 228.4478 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | podkladní vrstva ŠD 0/32 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 378,03*2 |  | 756.06 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 30,0*2 |  | 60 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 816.06 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
22 | K | 221 | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 74.07 |  | 0 | 0.12966 | 9.6039 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | č.2 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 74,07 |  | 74.07 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 74.07 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
23 | K | 221 | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 74.07 |  | 0 | 0.00051 | 0.037776 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
24 | K | 221 | 564911511 | Podklad z R-materiálu tl 50 mm | m2 | 74.07 |  | 0 | 0.12 | 8.8884 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 221 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDA 0/32 tl 200 mm | m2 | 74.07 |  | 0 | 0.378 | 27.9985 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | K | 221 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 128.04 |  | 0 | 0.1554 | 19.8974 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 49,60+29,7+39,74 |  | 119.04 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 7,0+2,0 |  | 9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | oblouky nepravidelné-obrub.řezat |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 128.04 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
27 | M | MAT | 592174650 | obrubník betonový silniční standard 100x15x25 cm | kus | 131.164 |  | 0 | 0.0821 | 10.7686 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 119,24*1,1 |  | 131.164 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | oblouky nepravidelné-obrub.řezat |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 131.164 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
28 | M | MAT | 592175100 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm | kus | 7.07 |  | 0 | 0.063 | 0.44541 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 7,0*1,01 |  | 7.07 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 7.07 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
29 | M | MAT | 592175110 | obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm | kus | 2.02 |  | 0 | 0.072 | 0.14544 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2.02 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
30 | K | 221 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 53.9 |  | 0 | 0.1295 | 6.9801 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 26,2+27,7 |  | 53.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | oblouky nepravidelné-obrub.řezat |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 53.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
31 | M | MAT | 592175090 | obrubník 50x8x25 cm, přírodní /vč.oblých dle skutečnosti | kus | 59.29 |  | 0 | 0.024 | 1.423 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 53,9*1,1 |  | 59.29 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | oblouky nepravidelné-obrub.řezat |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 59.29 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
32 | K | 221 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 20 |  | 0 | 2.2563 | 45.1268 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
33 | K | PK | 51R | Po skončení stavebních prací používané plochy uvést do původního stavu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 99 | Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
34 | K | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 456.026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 327.4471 |  |  | 1
35 | K | 221 | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 5.2 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 20,0 |  | 20 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 20 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
36 | K | 221 | 113106271 | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 324 |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 95.58 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 344-20 |  | 324 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 324 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
37 | K | 221 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 164.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 33.7471 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 16,84+24,55+36,59+36,06+40,68+9,9 |  | 164.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 164.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
38 | K | 221 | 113107170 | Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm | m2 | 344 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 82.56 | 21 | 4 | 2
39 | K | 221 | 113107130 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 4.8 | 21 | 4 | 2
40 | K | 221 | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 5.8 | 21 | 4 | 2
41 | K | 221 | 113107162 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 344 |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 99.76 | 21 | 4 | 2
42 | K | 221 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 110.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 4,8+5,8+99,76 |  | 110.36 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 110.36 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
43 | K | 221 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2207.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 110,36*20 |  | 2207.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2207.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
44 | K | 221 | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 33.747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 33,747 |  | 33.747 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 33.747 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
45 | K | 221 | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 674.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 33,747*20 |  | 674.94 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 674.94 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
46 | K | 221 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 183.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 82,56+5,2+95,58 |  | 183.34 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
47 | K | 221 | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 3666.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 183,34*20 |  | 3666.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3666.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
48 | K | 221 | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 327.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 327,44 |  | 327.44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 327.44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
49 | K | 221 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 217.087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 33,747+183,34 |  | 217.087 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 217.087 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
50 | K | 221 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 110.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 110,36 |  | 110.36 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 110.36 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60.095 |  |  | 1
51 | K | 006 | 981011112 | Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním | m3 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 46.62 | 21 | 4 | 2
52 | K | 013 | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 6.125 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13.475 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | deska |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (6,5*7,5+2,5*5,0)*0,10 |  | 6.125 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 6.125 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 997 | Přesun sutě demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
53 | K | 006 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km demolice | t | 60.095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | demolice |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 60,095 |  | 60.095 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 60.095 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
54 | K | 006 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km demolice | t | 1205.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 60,273*20 |  | 1205.46 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1205.46 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
55 | K | 006 | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění demolice | t | 60.095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
56 | K | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) demolice | t | 13.653 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 60,273-46,62 |  | 13.653 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
57 | K | 013 | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) demolice | t | 46.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 46,62 |  | 46.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 46.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
58 | K | 006 | 998001123 | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m | t | 46.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 210,0*0,222 |  | 46.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 46.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 456.0258 |  | 387.5421

## E-ZTI
ROZPOČET
Stavba: |  | Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných lázní Třeboň
Objekt: |  | Zdravotní instalace
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Město Třeboň
Zhotovitel:
Datum: |  | 05.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | Výrobce | Typ | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 |  | 0.16078 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 0 |  | 0.16078 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 271 | 871270310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125 |  |  | m | 15 |  | 0 | 1e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | M | MAT | 286171010 | trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 125 |  |  | kus | 6 |  | 0 | 0.0018 | 0.0108 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
3 | M | MAT | 286171110 | trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 125 |  |  | kus | 3 |  | 0 | 0.0054 | 0.0162 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
4 | K | 271 | 871350310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 |  |  | m | 4 |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | M | MAT | 286171030 | trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 200 |  |  | kus | 1 |  | 0 | 0.0046 | 0.0046 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
6 | M | MAT | 286171130 | trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 200 |  |  | kus | 1 |  | 0 | 0.0138 | 0.0138 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
7 | K | 271 | 871370310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300 |  |  | m | 4 |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | M | MAT | 286171050 | trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 300 |  |  | kus | 1 |  | 0 | 0.0114 | 0.0114 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
9 | M | MAT | 286171150 | trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 300 |  |  | kus | 1 |  | 0 | 0.0342 | 0.0342 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
10 | K | 271 | 877270310 | Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125 |  |  | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | M | MAT | 286171710 | koleno kanalizační PP 30 ° DN 125 |  |  | kus | 2 |  | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
12 | M | MAT | 286171810 | koleno kanalizační PP 45 ° DN 125 |  |  | kus | 4 |  | 0 | 0.0006 | 0.0024 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
13 | K | 271 | 877270330 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125 |  |  | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | M | MAT | 286172430 | redukce DN 125/DN100 |  |  | kus | 2 |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
15 | K | 271 | 877350320 | Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 |  |  | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
16 | M | MAT | 286172060 | odbočka PP 45° DN 200/DN125 |  |  | kus | 2 |  | 0 | 0.0014 | 0.0028 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
17 | K | 271 | 877370320 | Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 |  |  | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | M | MAT | 286172150 | odbočka PP 45° DN 300/DN200 |  |  | kus | 1 |  | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
19 | K | 271 | 894811263 | Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 1410 do 1780 mm |  |  | kus | 1 |  | 0 | 0.05291 | 0.05291 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | PK | 8-R1 | Napojení potrubí PP DN300 do stávající betonové šachty |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | PK | 8-R2 | Demontáž stávajícího potrubí kanalizace (KAM DN300) vč.odvozu na skládku a skládkovného |  |  | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
22 | K | PK | 8-R3 | Výkopové práce pro venkovní kanalizaci, vč.podsypů, zásypů, pažení atd. |  |  | m3 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
23 | K | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |  |  | t | 0.161 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 |  | 5.2088 |  | 9.6086 |  |  | 0
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 |  | 2.364 |  | 8.3348 |  |  | 1
24 | K | 721 | 721110802 | Demontáž potrubí kameninové do DN 100 |  |  | m | 69 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00982 | 0.67758 | 21 | 16 | 2
25 | K | 721 | 721110806 | Demontáž potrubí kameninové do DN 200 |  |  | m | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 4.539 | 21 | 16 | 2
26 | K | 721 | 721110809 | Demontáž potrubí kameninové do DN 300 |  |  | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05121 | 0.76815 | 21 | 16 | 2
27 | K | 721 | 721110953 | Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150 |  |  | kus | 8 |  | 0 | 0.02003 | 0.16024 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
28 | K | 721 | 721110962 | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125 |  |  | kus | 7 |  | 0 | 0.01902 | 0.13314 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
29 | K | 721 | 721110963 | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150 |  |  | kus | 6 |  | 0 | 0.02403 | 0.14418 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
30 | K | 721 | 721110964 | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200 |  |  | kus | 4 |  | 0 | 0.03743 | 0.14972 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
31 | K | 721 | 721110966 | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 300 |  |  | kus | 1 |  | 0 | 0.04064 | 0.04064 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
32 | K | 721 | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 |  |  | m | 118 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 1.7606 | 21 | 16 | 2
33 | K | 721 | 721140913 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 75 |  |  | kus | 10 |  | 0 | 0.00157 | 0.0157 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
34 | K | 721 | 721140915 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 |  |  | kus | 15 |  | 0 | 0.00202 | 0.0303 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
35 | K | 721 | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 |  |  | m | 129 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.2709 | 21 | 16 | 2
36 | K | 721 | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 |  |  | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.0396 | 21 | 16 | 2
37 | K | 721 | 721171809 | Demontáž potrubí z PVC do D 160 |  |  | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.06575 | 21 | 16 | 2
38 | K | 721 | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 |  |  | m | 168 |  | 0 | 0.00059 | 0.09912 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
39 | K | 721 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 |  |  | m | 68 |  | 0 | 0.0012 | 0.0816 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
40 | K | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 |  |  | m | 35 |  | 0 | 0.00029 | 0.01015 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
41 | K | 721 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 |  |  | m | 165 |  | 0 | 0.00035 | 0.05775 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
42 | K | 721 | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 |  |  | m | 15 |  | 0 | 0.00057 | 0.00855 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
43 | K | 721 | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 |  |  | m | 40 |  | 0 | 0.00114 | 0.0456 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
44 | K | 721 | 721174055 | Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100-vč.izolace tl.30mm |  |  | m | 56 |  | 0 | 0.00113 | 0.06328 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
45 | K | 721 | 72117-R101 | Potrubí kanalizační plastové dešťové svodné DN110 SN10 |  |  | m | 12 |  | 0 | 0.00189 | 0.02268 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
46 | K | 721 | 72117-R102 | Potrubí kanalizační plastové dešťové svodné DN125 SN10 |  |  | m | 51 |  | 0 | 0.00227 | 0.11577 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
47 | K | 721 | 72117-R103 | Potrubí kanalizační plastové dešťové svodné DN160 SN10 |  |  | m | 50 |  | 0 | 0.0035 | 0.175 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
48 | K | 721 | 72117-R104 | Potrubí kanalizační plastové dešťové svodné DN200 SN10 |  |  | m | 10 |  | 0 | 0.0035 | 0.035 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
49 | K | 721 | 72117-R106 | Potrubí kanalizační plastové svodné DN110 SN10-splašková kanalizace |  |  | m | 38 |  | 0 | 0.00126 | 0.04788 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
50 | K | 721 | 72117-R107 | Potrubí kanalizační plastové svodné DN125 SN10-splašková kanalizace |  |  | m | 97 |  | 0 | 0.00177 | 0.17169 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
51 | K | 721 | 72117-R108 | Potrubí kanalizační plastové svodné DN160 SN10-splašková kanalizace |  |  | m | 13 |  | 0 | 0.00277 | 0.03601 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
52 | K | 721 | 72117-R109 | Potrubí kanalizační plastové svodné DN200 SN10-splašková kanalizace |  |  | m | 58 |  | 0 | 0.0044 | 0.2552 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
53 | K | 721 | 72117-R111 | Potrubí kanalizační plastové svodné DN315 SN10-splašková kanalizace |  |  | m | 10 |  | 0 | 0.01161 | 0.1161 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
54 | K | 721 | 72117-R12 | Demontáž kanalizačního příslušenství (dvorní a uliční vpusti, šachty, poklopy) |  |  | sou | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.00198 | 21 | 16 | 2
55 | K | 721 | 72117-R120 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN110-tuková kanalizace vč. nenasákavé izolace (např.pěnové sklo) tl.50mm |  |  | m | 65 |  | 0 | 0.00109 | 0.07085 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
56 | K | 721 | 72117-R121 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN125-tuková kanalizace vč. nenasákavé izolace (např.pěnové sklo) tl.50mm |  |  | m | 10 |  | 0 | 0.00083 | 0.0083 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
57 | K | 721 | 72117-R122 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN160-tuková kanalizace vč. nenasákavé izolace (např.pěnové sklo) tl.50mm |  |  | m | 97 |  | 0 | 0.00222 | 0.21534 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
58 | K | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  |  | kus | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
59 | K | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  | kus | 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
60 | K | 721 | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 |  |  | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | K | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 |  |  | kus | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
62 | K | 721 | 721211403 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem |  |  | kus | 1 |  | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
63 | K | 721 | 721212111 | Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou |  |  | kus | 1 |  | 0 | 0.0054 | 0.0054 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
64 | K | 721 | 72122-R | Zápachová uzávěrka pro kondenzát od jednotek VZT DN 40 |  |  | kus | 11 |  | 0 | 0.00034 | 0.00374 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
65 | K | 721 | 72123-R1 | Střešní vtok polypropylen PP pro zelené střechy svislý odtok DN 110, provedení s el.ohřevem |  |  | kus | 8 |  | 0 | 0.00342 | 0.02736 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | K | 721 | 72123-R2 | Střešní vtok polypropylen PP pro zelené střechy svislý odtok DN 110, provedení s el.ohřevem a šachtou pro zelené střechy |  |  | kus | 1 |  | 0 | 0.00342 | 0.00342 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
67 | K | 721 | 721242805 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 |  |  | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03522 | 0.21132 | 21 | 16 | 2
68 | K | 721 | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 |  |  | kus | 9 |  | 0 | 0.00016 | 0.00144 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
69 | K | 721 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 |  |  | kus | 4 |  | 0 | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | K | 721 | 721290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 8.335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
71 | K | 721 | 7212-R1 | Montáž roštů podlahových DN110 |  |  | kus | 19 |  | 0 | 0.00057 | 0.01083 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
72 | K | 721 | 721300912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 |  |  | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | 721 | 721300922 | Pročištění svodů ležatých do DN 300 |  |  | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | K | PK | 721-R11 | Demolice a sanace stávajícího odlučovače tuků |  |  | sou | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | K | PK | 721-R1 | Montáž nerezového odlučovače tuků NS10 SF1000 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
76 | M | MAT | 7580.74.42 | Nerezový odlučovač tuků OA NS 10, SF 1000, DN 150, 1.4571 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
77 | M | MAT | 7300.09.20 | Nádoba na odběr vzorků DN 150 vodorovný odtok, 1.4571 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
78 | M | MAT | 7300.09.80 | Lapač hrubých nečistot DN 150 vodorovný odtok, 1.4571 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
79 | M | MAT | 0150.59.89 | Dálkové ovládání pro odlučovače tuků OA/RA; OAP/RAP;P-DA |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
80 | M | MAT | 7601.80.20 | Připojovací skříň na fasádu 500x500x160mm, AISI304 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
81 | M | MAT | 7601.80.21 | Podomítkový rám pro připojovací skříň, AISI304 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
82 | M | MAT | 1 | Kalové čerpadlo pro šedou vodu, ovládání plovákem, 230V,1100W, výtlak D32mm, H-10m, Q-200l/min. |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
83 | M | MAT | 2 | Výtlačné potrubí PE prům.32x3,0mm |  |  | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
84 | M | MAT | 32 | Potrubí PE prům.75mm-odsávání tuku z OT |  |  | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
85 | K | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
86 | K | 721 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 |  |  | m | 228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
87 | K | 721 | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 |  |  | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
88 | K | 721 | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 |  |  | m | 547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
89 | K | PK | 721-R12 | Odvoz demontovaných a demolovaných hmot na skládku (kanalizace), vč.skládkovného |  |  | t | 8.335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
90 | K | 721 | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  |  | t | 2.364 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 2.1241 |  | 0.72232 |  |  | 1
91 | K | 721 | 722131918 | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 80 |  |  | soubor | 2 |  | 0 | 0.01583 | 0.03166 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
92 | K | 721 | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 |  |  | m | 587 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.16436 | 21 | 16 | 2
93 | K | 721 | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 |  |  | m | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.0841 | 21 | 16 | 2
94 | K | 721 | 722130805 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80 |  |  | m | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01102 | 0.47386 | 21 | 16 | 2
95 | K | 721 | 722171933 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm |  |  | kus | 15 |  | 0 | 4e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
96 | K | 721 | 722173913 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25 mm |  |  | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
97 | K | 721 | 722173915 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 40 mm |  |  | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
98 | K | 721 | 722173916 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 50 mm |  |  | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
99 | K | 721 | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách |  |  | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
100 | K | 721 | 722130919 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 100 |  |  | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
101 | K | 721 | 722131938 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 80 |  |  | kus | 2 |  | 0 | 0.00389 | 0.00778 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
102 | K | 721 | 722290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 0.722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
103 | K | 721 | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 |  |  | m | 38 |  | 0 | 0.00309 | 0.11742 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
104 | K | 721 | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 |  |  | m | 8 |  | 0 | 0.00451 | 0.03608 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
105 | K | 721 | 722130238 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80 |  |  | m | 49 |  | 0 | 0.01087 | 0.53263 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
106 | K | 721 | 722-R1 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D20 x 2,3 mm |  |  | m | 207 |  | 0 | 0.00066 | 0.13662 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
107 | K | 721 | 722-R2 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D25 x 2,8 mm |  |  | m | 190 |  | 0 | 0.00066 | 0.1254 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
108 | K | 721 | 722-R3 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D32 x 3,6 mm |  |  | m | 61 |  | 0 | 0.00066 | 0.04026 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | K | 721 | 722-R4 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D40 x 4,5 mm |  |  | m | 82 |  | 0 | 0.00066 | 0.05412 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
110 | K | 721 | 722-R5 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D50 x 5,6 mm |  |  | m | 49 |  | 0 | 0.00066 | 0.03234 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 721 | 722-R8 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D20 x 2,8 mm |  |  | m | 299 |  | 0 | 0.00066 | 0.19734 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
112 | K | 721 | 722-R9 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D25 x 3,5 mm |  |  | m | 155 |  | 0 | 0.00066 | 0.1023 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
113 | K | 721 | 722-R10 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D32 x 4,4 mm |  |  | m | 52 |  | 0 | 0.00066 | 0.03432 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
114 | K | 721 | 722-R11 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D40 x 5,5 mm |  |  | m | 49 |  | 0 | 0.00066 | 0.03234 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
115 | K | 721 | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm |  |  | m | 207 |  | 0 | 7e-05 | 0.01449 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
116 | K | 721 | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm |  |  | m | 256 |  | 0 | 0.00016 | 0.04096 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
117 | K | 721 | 722181243 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 62 mm |  |  | m | 49 |  | 0 | 0.00019 | 0.00931 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
118 | K | 721 | 722181244 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 92 mm |  |  | m | 49 |  | 0 | 0.00024 | 0.01176 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
119 | K | PK | 722-R14 | Izolace vodovodního potrubí tl.30mm pro potrubí vnějšího průměru 20mm |  |  | m | 299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
120 | K | PK | 722-R15 | Izolace vodovodního potrubí tl.30mm pro potrubí vnějšího průměru 25mm |  |  | m | 155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
121 | K | PK | 722-R16 | Izolace vodovodního potrubí tl.40mm pro potrubí vnějšího průměru 32mm |  |  | m | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
122 | K | PK | 722-R17 | Izolace vodovodního potrubí tl.40mm pro potrubí vnějšího průměru 40mm |  |  | m | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
123 | K | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 |  |  | kus | 192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
124 | K | 721 | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 |  |  | kus | 133 |  | 0 | 0.00017 | 0.02261 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
125 | K | 721 | 722220153 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4 |  |  | kus | 49 |  | 0 | 0.00023 | 0.01127 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
126 | K | 721 | 722224152 | Kulový kohout s připojením na hadici s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4" |  |  | kus | 2 |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
127 | K | 721 | 722231074 | Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 1 |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
128 | K | 721 | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 51 |  | 0 | 0.00027 | 0.01377 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
129 | K | 721 | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 26 |  | 0 | 0.0004 | 0.0104 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
130 | K | 721 | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 10 |  | 0 | 0.00057 | 0.0057 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
131 | K | 721 | 722232064 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 7 |  | 0 | 0.0008 | 0.0056 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
132 | K | 721 | 722232065 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 2 |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
133 | K | 721 | 722232-R1 | Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 2 |  | 0 | 0.00182 | 0.00364 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
134 | K | 721 | 722250133-R1 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m |  |  | soubor | 8 |  | 0 | 0.02914 | 0.23312 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
135 | K | 721 | 722270102 | Sestava vodoměrová závitová G 1 |  |  | soubor | 1 |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
136 | K | PK | 722-R25 | Multifunkční termostatický ventil DN15 verze B |  |  | sou | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
137 | K | PK | 722-R27 | Upevňovací (podpůrné) pozinkované žlaby pro vodovodní potrubí |  |  | m | 470 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
138 | K | PK | 722-R28 | Konzoly pro zavěšení vodovodního potrubí, včetně táhel, spojovacího materiálu atd. (ležaté potrubí) |  |  | sou | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
139 | K | PK | 722-R30 | Demontáž stávajícího potrubí vodovodu v objektu, odvoz na skládku, skládkovné |  |  | sou | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
140 | K | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 1190 |  | 0 | 0.00019 | 0.2261 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
141 | K | 721 | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 |  |  | m | 49 |  | 0 | 0.00035 | 0.01715 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
142 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 1190 |  | 0 | 1e-05 | 0.0119 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
143 | K | 721 | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  |  | t | 2.124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
144 | K | PK | 724-R1 | Montáž změkčovacího filtru s příslušenstvím |  |  | sou | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
145 | M | MAT | 1.1 | Mechanický předfiltr FWS MS31 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
146 | M | MAT | 2.1 | Duplexní, automatický změkčovací filtr WGD-9100 SXT, kapacita 200 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
147 | M | MAT | 3 | Instalační armatury změkčovacího filtru |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
148 | M | MAT | 4 | Chemie na prvotní spuštění |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
149 | M | MAT | 44 | Odpadní hadice PVC 3/4" |  |  | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
150 | K | 721 | 998724102 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0 |  | 0.61946 |  | 0.55148 |  |  | 1
151 | K | 721 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací |  |  | soubor | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.2394 | 21 | 16 | 2
152 | K | 721 | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný |  |  | soubor | 10 |  | 0 | 0.01692 | 0.1692 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
153 | K | 721 | 725112022-R1 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro těl. postižené |  |  | soubor | 1 |  | 0 | 0.01692 | 0.01692 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
154 | K | 721 | 725121527 | Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem |  |  | soubor | 3 |  | 0 | 0.01908 | 0.05724 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
155 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  |  | soubor | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.17514 | 21 | 16 | 2
156 | K | 721 | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm |  |  | soubor | 7 |  | 0 | 0.01476 | 0.10332 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
157 | K | 721 | 725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm |  |  | soubor | 1 |  | 0 | 0.01879 | 0.01879 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
158 | K | 721 | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur |  |  | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.049 | 21 | 16 | 2
159 | K | 721 | 725241123 | Vanička sprchová akrylátová obdélníková 900x800 mm |  |  | soubor | 3 |  | 0 | 0.01188 | 0.03564 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
160 | K | 721 | 725245162 | Zástěna sprchová zásuvná třídílná se dvěma posuvnými díly do výšky 1850 mm a šířky 900 mm |  |  | soubor | 3 |  | 0 | 0.01034 | 0.03102 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
161 | K | 721 | 725245183 | Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 1400 mm čelní |  |  | soubor | 1 |  | 0 | 0.01534 | 0.01534 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
162 | K | 721 | 725291706 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm |  |  | soubor | 1 |  | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
163 | K | 721 | 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm |  |  | soubor | 1 |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
164 | K | 721 | 725319111 | Montáž dřezu ostatních typů |  |  | soubor | 1 |  | 0 | 0.00044 | 0.00044 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
165 | K | 721 | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová |  |  | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.0694 | 21 | 16 | 2
166 | K | 721 | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm |  |  | soubor | 2 |  | 0 | 0.0147 | 0.0294 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
167 | K | 721 | 725590812 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 0.551 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
168 | K | 721 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 |  |  | soubor | 99 |  | 0 | 0.0003 | 0.0297 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
169 | K | 721 | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 |  |  | kus | 49 |  | 0 | 0.00109 | 0.05341 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
170 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 |  |  | soubor | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01404 | 21 | 16 | 2
171 | K | 721 | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm |  |  | soubor | 2 |  | 0 | 0.00196 | 0.00392 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
172 | K | 721 | 725821328 | Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou |  |  | soubor | 1 |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
173 | K | 721 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti |  |  | soubor | 11 |  | 0 | 0.0018 | 0.0198 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
174 | K | 721 | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s lék. pákou pro těl. postižené |  |  | soubor | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
175 | K | 721 | 725822642 | Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívodem teplé a studené vody + napájecí zdroj |  |  | soubor | 2 |  | 0 | 0.00254 | 0.00508 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
176 | K | 721 | 725840850 | Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 |  |  | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.0045 | 21 | 16 | 2
177 | K | 721 | 725841332 | Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pohyblivým držákem |  |  | soubor | 4 |  | 0 | 0.00185 | 0.0074 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
178 | K | 721 | 725980123 | Dvířka 30/30 |  |  | kus | 55 |  | 0 | 0.00031 | 0.01705 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
179 | K | PK | 725-R1 | Lité dvojumyvadlo š=1800mm včetně desky a konzol+montáž (nutno doměřit)+2x sifon |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
180 | K | PK | 725-R2 | Lité dvojumyvadlo š=2000mm včetně desky a konzol+montáž (nutno doměřit)+2xsifon |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
181 | K | PK | 725-R3 | Lité dvojumyvadlo š=2150mm včetně desky a konzol+montáž (nutno doměřit)+2xsifon |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
182 | K | 721 | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.619 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0 |  | 0.1012 |  | 0 |  |  | 1
183 | K | 721 | 726111031 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce |  |  | soubor | 10 |  | 0 | 0.0092 | 0.092 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
184 | K | 721 | 726111031-R1 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce pro těl. postižené |  |  | soubor | 1 |  | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
185 | K | 721 | 998726112 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | OST | Ostatní | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
186 | K | PK | OST-R1 | Vytýčení stávajících podzemních sítí |  |  | sou | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
187 | K | PK | OST-R2 | Sondy pro zjištění polohy stávajících podzemních vedení, průzkumné práce |  |  | sou | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
188 | K | PK | OST-R3 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | sou | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
189 | K | PK | OST-R4 | Nezměřitelné náklady - další náklady stavby výše neuvedené |  |  | sou | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
190 | K | PK | OST-R5 | Demontáž stávajících podzemních sítí KAN a VOD výše neuvedené, odvoz na skládku, skládkovné |  |  | sou | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
191 | K | PK | OST-R6 | Zednické přípomoce pro ZTI-předpoklad |  |  | HZS | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
|  |  |  | Celkem | [5 empty] | 0 |  | 5.3696 |  | 9.6086

## E-EI
REKAPITULACE
| 1. Elektroinstalace | [7 empty] | 0
| 2. Svítidla | [7 empty] | 0
| 3. HZS | [7 empty] | 0
| Součet bez DPH | [7 empty] | 0
p.č. | Popis | Výrobce | Typ | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | Vodič CY4 žl.zel. Včetně svorek |  |  | m | 550 |  | 0 |  | 0
2 | Vodič CY6 žl.zel. Včetně svorek |  |  | m | 420 |  | 0 |  | 0
3 | Vodič CY10 žl.zel. Včetně svorek |  |  | m | 180 |  | 0 |  | 0
4 | Vodič CY16 žl.zel. Včetně svorek |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Vodič CYA25 žl.zel. |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel CYKY 3Ox1,5 |  |  | m | 1890 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CYKY 3Jx1,5 |  |  | m | 5540 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CYKY 3Jx2,5 |  |  | m | 6100 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CYKY 5Jx1,5 |  |  | m | 500 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel CYKY 5Jx2,5 |  |  | m | 1000 |  | 0 |  | 0
11 | Kabel CYKY 5Jx4 |  |  | m | 400 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel CYKY 5Jx6 |  |  | m | 550 |  | 0 |  | 0
13 | Kabel CYKY 5Jx10 |  |  | m | 650 |  | 0 |  | 0
14 | Kabel CYKY 5Jx16 |  |  | m | 250 |  | 0 |  | 0
15 | Kabel CYKY 5Jx25 |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0
16 | Kabel CYKY 5Jx35 |  |  | m | 90 |  | 0 |  | 0
17 | Kabel CYKY 3x50+35 |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
18 | Kabel CYKY 3x150+70 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0
19 | Kabel YY 3x150+95 |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
20 | Kabel YY 1x95 žl.zel |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
21 | Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0 |  |  | m | 3250 |  | 0 |  | 0
22 | Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0 |  |  | m | 2000 |  | 0 |  | 0
23 | Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca s1 d0 |  |  | m | 300 |  | 0 |  | 0
24 | Kabel H07RN-F 5x2,5 |  |  | m | 140 |  | 0 |  | 0
25 | Kabel H07RN-F 5x4 |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0
26 | Kabel H07RN-F 5x6 |  |  | m | 180 |  | 0 |  | 0
27 | Kabel H07RN-F 5x10 |  |  | m | 160 |  | 0 |  | 0
28 | Kabel H07RN-F 5x16 |  |  | m | 140 |  | 0 |  | 0
29 | Kabel CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1 |  |  | m | 140 |  | 0 |  | 0
30 | CSKH-V180 P30-R 5Jx1,5 B2ca s1 d1 |  |  | m | 40 |  | 0 |  | 0
31 | CSKH-V180 P30-R 5Jx2,5 B2ca s1 d1 |  |  | m | 40 |  | 0 |  | 0
32 | CSKH-V180 P30-R 5Jx4 B2ca s1 d1 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0
33 | CSKH-V180 P30-R 5Jx16 B2ca s1 d1 |  |  | m | 40 |  | 0 |  | 0
34 | CSKH-V180 P30-R 5Jx10 B2ca s1 d1 |  |  | m | 40 |  | 0 |  | 0
35 | Kabel JYTY 4x1 |  |  | m | 120 |  | 0 |  | 0
36 | Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek |  |  | m | 600 |  | 0 |  | 0
37 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek |  |  | m | 800 |  | 0 |  | 0
38 | Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek |  |  | m | 450 |  | 0 |  | 0
39 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost |  |  | m | 250 |  | 0 |  | 0
40 | Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost |  |  | m | 680 |  | 0 |  | 0
41 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost |  |  | m | 500 |  | 0 |  | 0
42 | Trubka KOPOFLEX o40 |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0
43 | Trubka KOPOFLEX o110 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0
44 | MARS žlab 62/50, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství |  |  | m | 120 |  | 0 |  | 0
45 | MARS žlab 125/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství |  |  | m | 100 |  | 0 |  | 0
46 | MARS žlab 250/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství |  |  | m | 40 |  | 0 |  | 0
47 | MARS žlab 500/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství |  |  | m | 200 |  | 0 |  | 0
48 | Kabelový rošt Sonam 300 včetně držárků a příslušenství |  |  | m | 35 |  | 0 |  | 0
49 | Požární kabelová trasa žlab 62/50, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství |  |  | m | 70 |  | 0 |  | 0
50 | Požární kabelová trasa žlab 125/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
51 | Krabice přístrojová KP68 |  |  | ks | 24 |  | 0 |  | 0
52 | Krabice rozvodná KR 68 |  |  | ks | 70 |  | 0 |  | 0
53 | Krabice rozvodná KR 97 |  |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
54 | Krabice do vlhka ACIDUR |  |  | ks | 30 |  | 0 |  | 0
55 | Krabice KO 68 |  |  | ks | 50 |  | 0 |  | 0
56 | spínač č.1, bílý, IP20 včetně rámečků |  |  | ks | 13 |  | 0 |  | 0
57 | spínač č.1, bílý, IP55 |  |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
58 | spínač č.5, bílý, IP20 včetně rámečků |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
59 | spínač č.5, bílý, IP55 |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
60 | spínač č.6, bílý, IP20 včetně rámečků |  |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
61 | spínač č.6, bílý, IP55 |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
62 | spínač č.7, bílý, IP20 včetně rámečků |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
63 | spínač č.7, bílý, IP55 včetně rámečků |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
64 | Vypínač vačkový 1f 25A/230V |  |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0
65 | Vypínač vačkový 3f 25A/400V |  |  | ks | 36 |  | 0 |  | 0
66 | Vypínač vačkový 3f 40A/400V |  |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
67 | Vypínač vačkový 3f 50A/400V |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
68 | Vypínač vačkový 3f 63A/400V |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
69 | Vypínač vačkový 3f 100A/400V |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
70 | tlačítko bílé, IP20 |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0
71 | tlačítko bílé, IP55 |  |  | ks | 28 |  | 0 |  | 0
72 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20 |  |  | ks | 100 |  | 0 |  | 0
73 | zásuvka 230V/16A bílá, IP55 |  |  | ks | 29 |  | 0 |  | 0
74 | zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20 |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
75 | Infrapasivní čidlo |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
76 | Samoregulační kabel 14w/m včetně ukončení, napojovacích konektorů |  |  | ks | 180 |  | 0 |  | 0
77 | Automatický regulátor topných kabelů, ditigální |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
78 | Zásuvka 400V/16A 5. pól. |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
79 | Bernard svorka vč. Cu pásku |  |  | ks | 40 |  | 0 |  | 0
80 | Tlačítko CENTRAL STOP v zasklené skřínce |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
81 | Svorka hl. pospojování |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
82 | Centrála otevírání střešních světlíků, kompletní systém včetně všech komponent, včetně kabelů, 1x ovladač – 3 světlíkových celků, včetně prokabelování |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
83 | 2 – prokabelování v rozvaděči kabel datový 2x2x0,8 |  |  | m | 25 |  | 0 |  | 0
84 | 3 – ovl.kabel ke spotřebičům CYKY 5Jx1,5 |  |  | m | 215 |  | 0 |  | 0
85 | 4 – Kabelový žlab drátěný 100/50 vč.příslušenství |  |  | m | 45 |  | 0 |  | 0
86 | 5 – ožvení a uvedení do provozu |  |  | ks | 1 |  | 0
87 | 6 – Revize |  |  | ks | 1 |  | 0
88 | Hlídání maxima včeně vypínání vybraných zařízení |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
89 | UPS Masterys BC 315, 15kVA, 3f/3f, doba zálohy 45 minut při daném zatížení, akumulátory s životností 5 let dle Eurobat, ADC karta bezpotenciálových kontaktů |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
90 | Výkonová jednotka UPFD 403-050-045, složená z 1 skříně 5 kW/400V + výstup 230V (výkonová jednotka+ bat.modul, doba zálohy dle specifikace zákazníka), řízený nabíječ akumulátorů, řídicí jednotka - barevná dotyková obrazovka vč. vizualizačního SW s monitoringem jednotlivých zařízení, denním testovacím režimem, výpisem historií závad (volitelné), motorová tlumivka, motorové spuštěče, životnost akumulátorů 10 let dle norem Eurobat |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
91 | Rozvaděč RK včetně rozvaděče RC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
92 | Doplnění rozvaděče RH |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
93 | Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS |  |  | m2 | 4 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV |  |  | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [7 empty] | 0
2. Svítidla
94 | A - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KRUHOVÉ, 35W, 3000LM, OPÁLOVÝ KRYT, PRŮMĚR 480MM, VČETNĚ ZDROJE |  |  | ks | 75 |  | 0 |  | 0
95 | SVÍTIDLO NAD UMYVADLEM DO 20W, IP44, DESIGNOVÉ LED PROVEDENÍ |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
96 | B - SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ ČTVERCOVÉ 8W, LED, RÁMEČEK V PROVEDENÍ CHROM, VELMI TENKÉ PROVEDENÍ, 3000K, VČETNĚ DRIVERU |  |  | ks | 83 |  | 0 |  | 0
97 | NO – SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ/PŘISAZENÉ 3W/1HOD, VČETNĚ ZDROJE A PIKTOGRAMU |  |  | ks | 46 |  | 0 |  | 0
98 | C - SVÍTIDLO LED ZAPUŠTĚNÉ, DO 50W, IP40, - SOCIÁLY |  |  | ks | 19 |  | 0 |  | 0
99 | D – SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ/ZAPUŠTĚNÉ DO 80W, MŘÍŽKA, IP20 - KANCELÁŘE |  |  | ks | 7 |  | 0 |  | 0
100 | E - SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ/ZAPUŠTĚNÉ DO 80W, IP55 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ |  |  | ks | 29 |  | 0 |  | 0
101 | F - SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ/ZAPUŠTĚNÉ DO 80W, IP44 - CHODBA KUCHYNĚ |  |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV |  |  | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [7 empty] | 0
3. HZS
102 | Demontáže stáv el.instalace |  |  | hod | 220 |  | 0
103 | Napojení na stávající rozvody, úprava rozvodů |  |  | hod | 40 |  | 0
104 | Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT |  |  | hod | 30 |  | 0
105 | Koordinace profesí SLP |  |  | hod | 10 |  | 0
106 | Identifikace stávajících rozvodů a rozvaděčů |  |  | hod | 50 |  | 0
107 | Zajistění stávajících kabelů které zůstavenou i v průběhu stavby funkční,napojení ze stáv.rozvaděče pro areál |  |  | hod | 130 |  | 0
108 | Stanovistku TIČR včetně protokolu |  |  | hod | 250 |  | 0
109 | Koordinace ei a odsávané podhledy |  |  | hod | 40 |  | 0
110 | Měření kompenzace/dekompenzace, měření sítě včetně protokolů |  |  | hod | 40 |  | 0
111 | Autorizované měření osvětlení včetně protokolu |  |  | hod | 120 |  | 0
112 | Stavební přípomoci (řezání, vrtání, sekání, dřážkování) |  |  | hod | 25 |  | 0
113 | Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště |  |  | hod | 20 |  | 0
114 | Doprava a mimostaveništní přesuny |  |  | hod | 30 |  | 0
115 | Jiné úkony a práce nespecifikované projektem |  |  | hod | 50 |  | 0
116 | Výrobní projektová dokumentace |  |  | hod | 160 |  | 0
117 | Projektová dokumentace skutečného provedení |  |  | hod | 45 |  | 0
118 | Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 |  |  | hod | 15 |  | 0
119 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 |  |  | hod | 45 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
Note on F104: skryté
Note on F117: skryté
Note on F140: skryté

## E-SLP
Bertiny lázně Třeboň
Rekonstrukce kuchyně
EPS - Elektrická požární signalizace
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
001 | Ústředna |  | APOLLO F1-6 | 1 | spr | 0 | 0
002 | Box ústředny B1 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
003 | Rozšiřující deska pro 2 smyčky |  |  | 2 | ks | 0 | 0
004 | Napájecí zdroj |  |  | 1 | ks | 0 | 0
005 | Záložní akumulátor 40 Ah |  |  | 2 | ks | 0 | 0
100a | Bezdrátový OK hlásič |  |  | 11 | ks | 0 | 0
100b | Komunikační jednotka k hlásičům |  |  | 1 | ks | 0 | 0
101a | Optický kouřový hlásič |  | SOTERIA | 116 | ks | 0 | 0
101 | Optický kouřový hlásič výměna |  |  | 30 | ks | 0 | 0
102 | Kombinovaný/teplotní hlásič |  |  | 1 | ks | 0 | 0
103 | Patice s X-PERT kartou |  |  | 146 | ks | 0 | 0
104 | Tlačítkového hlásiče v krytu |  |  | 12 | ks | 0 | 0
105 | Siréna s majákem dialogová na linku |  |  | 11 | ks | 0 | 0
106 | Přídržný magnet 85kg, s tláčítkem a kotvou na kloubu,reset tlačítko |  |  | 10 | ks | 0 | 0
107 | Vstupní/výstupní modul (3vstupy/3výstupy) v boxu |  |  | 6 | ks | 0 | 0
108 | Zálohovaný zdroj 24V 5A ve skříni s AKU pro MK |  |  | 1 | ks | 0 | 0
109 | Zálohovaný zdroj 12V 5A ve skříni s AKU zámek dveří |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Provozní kniha EPS |  |  | 1 | ks | 0 | 0
123 | OPPO |  |  | 1 | ks | 0 | 0
124 | Tablo ve shodném krytu jako OPPO |  |  | 1 | ks | 0 | 0
125 | Tablo na recepci |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Elektroinstalační úložní materiál (trubka ve zdi) |  |  | 500 | m | 0 | 0
302 | Elektroinstalační úložní materiál s funkčností při požáru (trubka, příchytka) |  |  | 700 | m | 0 | 0
304 | Kabel s funkčností při požáru bezhalogenní |  |  | 1000 | m | 0 | 0
306 | Tmel pro utěsnění prostupů |  |  | 1 | ks | 0 | 0
306 | Pomocný materiál (krabičky, svorky, příchytky, hmoždinky...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
200 | Demontáž stávající ústředny EPS |  |  | 1 | ks | 0 | 0
201 | Montáž nové ústředny EPS |  |  | 1 | ks | 0 | 0
202 | Montáž karty linky |  |  | 2 | ks | 0 | 0
203 | Montáž karty sítě |  |  | 1 | ks | 0 | 0
204 | Montáž karty dvou dialogových linek (nová) |  |  | 1 | ks | 0 | 0
206 | Programování a oživení systému |  |  | 1 | spr | 0 | 0
207 | Montáž OK hlásiče |  |  | 147 | ks | 0 | 0
207a | Demontáž stávajících hlásičů |  |  | 30 | ks | 0 | 0
207c | Montáž bezdrátových hlásičů |  |  | 11 | ks | 0 | 0
207d | Montáž ŘJ |  |  | 1 | KS | 0 | 0
208 | Montáž tlačítkového hlásiče |  |  | 12 | ks | 0 | 0
222 | Měření izolačního odporu úseku smyčky |  |  | 177 | ks | 0 | 0
223 | Montáž přídržného magnetu |  |  | 10 | ks | 0 | 0
224 | Montáž sirény |  |  | 11 | ks | 0 | 0
225 | Montáž modulu V/V |  |  | 6 | ks | 0 | 0
226 | Montáž zdroje |  |  | 2 | ks | 0 | 0
230 | Montáž OPPO |  |  | 1 | ks | 0 | 0
231 | Montáž zobrazovacího tabla |  |  | 2 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Značení trasy vedení |  |  | 500 | m | 0 | 0
603 | Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) |  |  | 500 | m | 0 | 0
402 | Instalace elektroinstalačního úložného materiálu |  |  | 700 | m | 0 | 0
403 | Instalace kabelů |  |  | 1000 | m | 0 | 0
404 | Průrazy, pomocné stavební práce |  |  | 50 | ks | 0 | 0
405 | Protipožární utěsnění prostupů |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Revize systému |  |  | 1 | ks | 0 | 0
702 | Projekt provedení, návody, tech. dokumentace |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
703 | Zaškolení obsluhy a správce |  |  | 8 | hod | 0 | 0
704 | Zkušební provoz |  |  | 4 | hod | 0 | 0
705 | Koordinace s ostatními systémy |  |  | 4 | hod | 0 | 0
706 | Stavební ppřípomoce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
707 | Dopravné |  |  | 1 | sk | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň
Rekonstrukce kuchyně
EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému
Číslo položky | Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
101 | Ústředna EZS |  | GALAXY GD 520 | 1 | ks | 0 | 0
102 | Akumulátor 12V/17 Ah |  |  | 2 | ks | 0 | 0
103 | Sběrnicový rozšiřující modul 8 zón |  |  | 12 | ks | 0 | 0
104 | Kovový kryt s ochranným kontaktem |  |  | 10 | ks | 0 | 0
105 | Ovládací a programovací klávesnice LCD. |  |  | 10 | ks | 0 | 0
105a | Zobrazovací tablo |  |  | 5 | ks | 0 | 0
105b | Kovový kryt pro klávasnici s ochranným kontaktem |  |  | 5 | ks | 0 | 0
106 | Digitální PIR detektor |  |  | 34 | ks | 0 | 0
109 | Vnitřní siréna |  |  | 1 | ks | 0 | 0
110 | Provozní kniha EZS |  |  | 1 | ks | 0 | 0
111 | POWER RIO |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému
Číslo položky | Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
201 | Montáž ústředny EZS se zapojením |  |  | 1 | ks | 0 | 0
202 | Montáž koncentrátoru se zapojením |  |  | 12 | ks | 0 | 0
203 | Montáž klávesnice |  |  | 10 | ks | 0 | 0
204 | Montáž akumulátoru |  |  | 1 | ks | 0 | 0
205 | Změření stavu akumulátoru |  |  | 1 | ks | 0 | 0
206 | Montáž detektoru na zeď či strop |  |  | 34 | ks | 0 | 0
207 | Montáž sirény vnitřní |  |  | 1 | ks | 0 | 0
207 | Programové nastavení EZS |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu
Číslo položky | Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Elektroinstalační úložní materiál ( trubka 16, 23mm ..) |  |  | 420 | m | 0 | 0
302 | Krabice univerzální s víčkem - protahovací |  |  | 34 | ks | 0 | 0
303 | Krabice odbočná 125mm |  |  | 20 | ks | 0 | 0
304 | Vodič černý protahovací CY 1 |  |  | 300 | m | 0 | 0
305 | Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu
Číslo položky | Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Značení trasy vedení |  |  | 520 | m | 0 | 0
402 | Instalace trubek vč. sekání |  |  | 520 | m | 0 | 0
403 | Instalace krabice univerzální pod omítku |  |  | 34 | ks | 0 | 0
404 | Instalace krabice odbočná |  |  | 20 | ks | 0 | 0
405 | Průchod zdivem do 30cm |  |  | 40 | ks | 0 | 0
406 | Zatažení vodiče CY do trubek |  |  | 300 | m | 0 | 0
407 | Protipožární utěsnění prostupů |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka kabelových rozvodů
Číslo položky | Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
501 | Kabel pro připojení čidel |  |  | 520 | m | 0 | 0
502 | Datový kabel s krouceným párem stíněný |  |  | 120 | m | 0 | 0
503 | Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení |  |  | 5 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž kabelových rozvodů
Číslo položky | Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
601 | Montáž kabelu pro napájení |  |  | 5 | m | 0 | 0
602 | Protažení kabelu k EZS |  |  | 640 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
Číslo položky | Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Revize systému EZS |  |  | 1 | ks | 0 | 0
702 | Projekt provedení, návody, tech. dokumentace |  |  | 1 | spr | 0 | 0
703 | Zaškolení obsluhy a správce |  |  | 5 | hod | 0 | 0
704 | Zkušební provoz |  |  | 5 | hod | 0 | 0
706 | Dopravné |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň
Rekonstrukce kuchyně
ER - Evakuační rozhlas
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
100 | Datový rozvaděč 42U 800x600 s příslušenstvím |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Rozhlasová ústředna 6 zóny,Dle EN54
101 | Řídící jednotka ER |  |  | 1 | ks | 0 | 0
102 | Směrovač pro 6 zón |  |  | 1 | ks | 0 | 0
103 | Koncový zesilovač, 500W, 100V |  |  | 2 | ks | 0 | 0
104 | Záložní zesilovač 500W, 100V |  |  | 2 | ks | 0 | 0
105 | Akumulátok AKU 12V/100Ah |  |  | 2 | ks | 0 | 0
106 | Napájecí, dobíjecí jednotka |  |  | 1 | ks | 0 | 0
107 | Stanice hlasatele 4 programovací tlačítka |  |  | 2 | ks | 0 | 0
108 | Skříňový reproduktor na stěnu EVAC |  |  | 14 | ks | 0 | 0
109 | Stropní reproduktor podhledový EVAC |  |  | 64 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy |  |  | 1700 | ks | 0 | 0
302 | Trubka pod omítku 23mm |  |  | 300 | m | 0 | 0
303 | Vodič černý protahovací CY 1 |  |  | 300 | m | 0 | 0
304 | Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
501 | Kabel pro ER dle EN54 a vyhášky č23/2008 |  |  | 1900 | m | 0 | 0
502 | Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení |  |  | 30 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
200 | Instalace datového rozvaděče |  |  | 1 | spr | 0 | 0
201 | Instalace systému ozvučení do datové skříně |  |  | 1 | spr | 0 | 0
202 | Programové nastavení systému |  |  | 1 | spr | 0 | 0
204 | Montáž skříňového reproduktoru |  |  | 14 | ks | 0 | 0
205 | Montáž stropního reproduktoru včetně krytu |  |  | 64 | ks | 0 | 0
206 | Montáž stanice hlasatele |  |  | 1 | ks | 0 | 0
207 | Pomocné práce |  |  | 1 | spr | 0 | 0
208 | Napojení vstupů z nadřazených systémů - EPS, |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Značení trasy vedení |  |  | 1000 | m | 0 | 0
402 | Instalace trubky 23mm |  |  | 200 | m | 0 | 0
403 | Montáž ohniodolné objímky vč.kotvy |  |  | 1700 | ks | 0 | 0
404 | Průchod zdivem do 30cm |  |  | 50 | ks | 0 | 0
405 | Protipožární utěsnění prostupů s popisem a dokumentací |  |  | 50 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
601 | Montáž kabelu pro reproduktory |  |  | 1900 | m | 0 | 0
602 | Montáž kabelu pro napájení |  |  | 30 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Revize systému |  |  | 1 | ks | 0 | 0
702 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace |  |  | 1 | spr | 0 | 0
703 | Zaškolení obsluhy a správce |  |  | 6 | hod | 0 | 0
704 | Zkušební provoz |  |  | 6 | hod | 0 | 0
706 | Stavební přípomoce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
707 | Koordinace s ostatními systémy |  |  | 1 | ks | 0 | 0
708 | Dopravné |  |  | 1 | cel | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň
Rekonstrukce kuchyně
SK - Strukturovaná kabeláž a domácí telefon
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka pobočkové ústředny
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 | Telefonní ústředna, stávající ústředna |  |  | 0 | ks | 0 | 0
2 | Operátorský přístroj |  |  | 10 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
101 | Datový rozvaděč stojanový 42U, 600x800 prosklené dveře |  |  | 2 | ks | 0 | 0
102 | Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat |  |  | 2 | ks | 0 | 0
103a | Panel napájecí 8x230V |  |  | 2 | ks | 0 | 0
103b | Police 650mm nosnost 100kg |  |  | 10 | ks | 0 | 0
103c | Vyvazovací panel 2U plastová lišta |  |  | 8 | ks | 0 | 0
104 | Patch panel UTP, 24 port, cat.5e s vyvaz.lištou |  |  | 26 | ks | 0 | 0
104a | Patch panel 24 port,neosazený pro kat. 6A |  |  | 0 | ks | 0 | 0
104b | Keystone kat. 6A |  |  | 0 | ks | 0 | 0
105 | Patch panel UTP, 25 pozic cat.3 pro telefony s lištou |  |  | 6 | ks | 0 | 0
106a | Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, stejné jako EI, hygien. prostory |  |  | 90 | ks | 0 | 0
106b | Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, do podlah. Kr.,hygien. prostory |  |  | 3 | ks | 0 | 0
106c | Zásuvka osazená cat 5e 2xRJ45, (WIFI) |  |  | 11 | ks | 0 | 0
107 | Zásuvka osazená cat 5e 1xRJ45, (projektor) |  |  | 6 | ks | 0 | 0
107a | Přípoj pro DT cat 5e 1xRJ45, |  |  | 3 | ks | 0 | 0
108 | Patch cord cat.5e UTP 1m |  |  | 214 | ks | 0 | 0
109 | Patch cord cat.5e UTP 3m |  |  | 214 | ks | 0 | 0
111 | Patch cord telefonní 1m |  |  | 30 | ks | 0 | 0
112 | Patch cord telefonní 3m |  |  | 30 | ks | 0 | 0
114 | Popisné štítky |  |  | 400 | ks | 0 | 0
115 | Montážní sada komplet |  |  | 15 | ks | 0 | 0
116 | Uzemění rozvaděče |  |  | 1 | ks | 0 | 0
117 | Spojovací materiál |  |  | 1 | ks | 0 | 0
120 | Optická vana 24 LS konektory |  |  | 2 | ks | 0 | 0
121 | Záslepka optické vany LC |  |  | 2 | bal | 0 | 0
122 | Kazeta ochrany sváru |  |  | 2 | ks | 0 | 0
123 | LC spojky SM |  |  | 48 | ks | 0 | 0
124 | Ochrana svaru |  |  | 48 | ks | 0 | 0
125 | Pigtail LC 50/125 1m |  |  | 48 | ks | 0 | 0
127 | Optický patch cord |  |  | 48 | ks | 0 | 0
130 | Cisco SG300-52 52-Port Gigabit Managed Switch |  |  | 1 | ks | 0 | 0
132 | APC Smart-UPS C 1000VA 2U RM LCD 230V |  |  | 4 | ks | 0 | 0
133 | WIFI kom WiFI AP UniFi AC longRangeunikace |  |  | 11 | ks | 0 | 0
!Domácí telefon
201 | Analogový komunikátor - 3 tlačítka |  |  | 4 | ks | 0 | 0
202 | Zdroj 12V/15W0A v plech. krytu |  |  | 4 | ks | 0 | 0
203 | Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Držák projektoru |  |  | 5 | ks | 0 | 0
| Projektor dodá investor |  |  | 5 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Kabel datový FTP LSOH cat 5e |  |  | 15000 | m | 0 | 0
303 | Telefonní kabel 25x2x0,5 |  |  | 30 | m | 0 | 0
302 | Optický kabel univerz.,50/125,24vláken,SM (-30až+70) venkovní |  |  | 80 | m | 0 | 0
303 | Uzemňovací kabel Cu25mm2 zž |  |  | 40 | m | 0 | 0
304 | Kabel napájení komunikátoru Cu 2x1 např. JYTY |  |  | 370 | m | 0 | 0
305 | Kabel k projektoru (HDMI) s konektory 5ks |  |  | 90 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
501 | Úložný systém do podhledu(např.žlaby kompet s víkem nebo uchycení.v držácícch..) |  |  | 190 | m | 0 | 0
502 | Úložný systém do stěn - trubky 36mm |  |  | 120 | m | 0 | 0
503 | Úložný systém do stěn - trubky 23mm |  |  | 1500 | m | 0 | 0
504 | Vodič černý protahovací CY 1 |  |  | 1500 | m | 0 | 0
505 | Krabice univerzální pod zásuvku 68mm |  |  | 112 | ks | 0 | 0
506 | Krabice univerzální protahovací 125mm |  |  | 20 | ks | 0 | 0
507 | Protipožární tmel typ dle prostupu |  |  | 90 | ks | 0 | 0
508 | Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
203 | Montáž 2x datového rozvaděče 19" s vybavením |  |  | 80 | pj | 0 | 0
204 | Montáž napájecí jednotky, připojení na silnoproudý rozvod |  |  | 2 | ks | 0 | 0
205 | Montáž path panelu kat 5E, UTP |  |  | 10 | ks | 0 | 0
206 | Ukončení kabelů na patch panelu kat.5E, UTP |  |  | 220 | ks | 0 | 0
207 | Proměření telefonního kabelu po zakončení |  |  | 150 | ks | 0 | 0
208 | Montáž path panelu cat.3 telefonního |  |  | 6 | ks | 0 | 0
209 | Ukončení kabelů na patch panelu cat.3 |  |  | 100 | ks | 0 | 0
210 | Montáž zásuvek kat.5e FTP |  |  | 112 | ks | 0 | 0
211 | Ukončení kabelů na zásuvkách |  |  | 220 | ks | 0 | 0
212 | Montáž patch kabelů |  |  | 488 | ks | 0 | 0
212 | Propojení telefonních linek |  |  | 20 | hod | 0 | 0
213 | Montáž odkládací poličky do rozvaděče |  |  | 5 | ks | 0 | 0
214 | Měření SK vč. tisku protokolu |  |  | 220 | ks | 0 | 0
221 | Svar optického vlákna |  |  | 24 | ks | 0 | 0
222 | Montáž optického vlákna |  |  | 24 | ks | 0 | 0
223 | Montáž kazety sváru |  |  | 6 | ks | 0 | 0
224 | Měření OK vč. tisku protokolu |  |  | 12 | ks | 0 | 0
225 | Instalace aktivních prvků |  |  | 1 | ks | 0 | 0
226 | Montáž a příprava připojení projektoru |  |  | 5 | ks | 0 | 0
227 | Instalace UPS |  |  | 4 | ks | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
241 | Montáž komunikátorů |  |  | 20 | hod | 0 | 0
242 | Připojení komunikátoru koordinace s ovládáním dveří |  |  | 10 | hod | 0 | 0
250 | Montáž WIFI |  |  | 11 | ks | 0 | 0
260 | Montáž projektoru |  |  | 6 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž kabelových rozvodů T21MK
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Instalace kabelu cat.5e |  |  | 15000 | m | 0 | 0
402 | Instalace optického kabelu |  |  | 80 | m | 0 | 0
402 | Instalace kabelu Cu |  |  | 30 | m | 0 | 0
403 | Instalace uzemnění |  |  | 40 | m | 0 | 0
404 | Instalace kabelu napájecího ke komunikátoru |  |  | 200 | m | 0 | 0
405 | Kabel k projektoru (HDMI) s ukončením |  |  | 60 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
601 | Značení trasy vedení |  |  | 1800 | m | 0 | 0
602 | Montáž úložného systému |  |  | 210 | m | 0 | 0
603 | Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) |  |  | 1700 | m | 0 | 0
604 | Zatažení vodiče CY do trubek |  |  | 1700 | m | 0 | 0
605 | Krabice univerzální pod zásuvku 68mm |  |  | 120 | ks | 0 | 0
606 | Montáž krabice 125mm |  |  | 25 | ks | 0 | 0
607 | Průchod zdivem do 30cm |  |  | 70 | ks | 0 | 0
609 | Protipožární utěsnění prostupů |  |  | 70 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
702 | Koordinace činností při realizaci |  |  | 15 | hod | 0 | 0
703 | Likvidace odpadu |  |  | 1 | ks | 0 | 0
704 | Stavební přípomoce (oprvba omítek kanceláře 2np) |  |  | 250 | hod | 0 | 0
705 | Dopravné |  |  | 1 | sk | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň
Rekonstrukce kuchyně
CCTV - kamerový systém
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému analog
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
101 | AVTECH AVM532, 2 megapixel ETS kamera Dome |  |  | 5 | ks | 0 | 0
IR WDR (stejný typ jako stávající kamery)
101a | Stávající kamery demontované |  |  | 10 | ks | 0 | 0
102 | DS-2CD2622FWD-IS(2.8-12mm) Venkovní bullet IP |  |  | 5 | ks | 0 | 0
kamera, D/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm,
WDR 120dB, IR 30m, včetně instalační krabice
103 | NVR stávající NUUO CT8000EU |  |  | 0 | ks | 0 | 0
| HDD s kapacitou 6TB, ONVIF |  |  | 2 | ks | 0 | 0
104 | 16 portový SWITCH PoE s uplink UTP+SFP optika |  |  | 3 | ks | 0 | 0
105 | Licence NUUO N Profesional Crystal |  |  | 20 | ks | 0 | 0
106 | HUB ve skříni se vším) |  |  | 2 | ks | 0 | 0
110 | Patch panel 24 pozic cat 5e |  |  | 2 | ks | 0 | 0
111 | Patch cord cat.5e UTP 3m |  |  | 20 | ks | 0 | 0
120 | Optická vana 24 LS konektory |  |  | 2 | ks | 0 | 0
121 | Záslepka optické vany LC |  |  | 2 | bal | 0 | 0
122 | Kazeta ochrany sváru |  |  | 2 | ks | 0 | 0
123 | LC spojky SM |  |  | 48 | ks | 0 | 0
124 | Ochrana svaru |  |  | 48 | ks | 0 | 0
125 | Pigtail LC 50/125 1m |  |  | 48 | ks | 0 | 0
126 | Optický patch cord |  |  | 48 | ks | 0 | 0
127 | Podružný materiál (konektory, svorky..) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu T21DI
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
501 | Úložný systém (např.úchyty,žlaby..) (společný s SK) |  |  | 90 | m | 0 | 0
502 | Úložný systém do stěn - trubky (např. FXP 25) |  |  | 60 | m | 0 | 0
504 | Vodič černý protahovací CY 1 |  |  | 60 | m | 0 | 0
505 | Krabice univerzální 68mm |  |  | 20 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka kabelových rozvodů T21DK
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Kabel datový FTP LSOH cat 5e |  |  | 1400 | m | 0 | 0
302 | Optický kabel 12 vl. |  |  | 120 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému T21MS
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
200 | Demontáž kamery na stěnu či strop |  |  | 10 | ks | 0 | 0
201 | Montáž kamery na stěnu či strop |  |  | 15 | ks | 0 | 0
202 | Montáž venkovní kamery na stěnu |  |  | 5 | ks | 0 | 0
204 | Připojení na silnoproudé rozvody |  |  | 1 | ks | 0 | 0
206 | Nastavení místní sítě a adresování systémových kamer |  |  | 5 | hod | 0 | 0
209 | Programové nastavení dle požadavků uživatele |  |  | 1 | ks | 0 | 0
210 | Montáž HUB kompet |  |  | 2 | ks | 0 | 0
220 | Montáž NVR 32kamer |  |  | 1 | ks | 0 | 0
230 | Instalace nových licencí |  |  | 1 | cel | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu T21MI
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
601 | Značení trasy vedení |  |  | 210 | m | 0 | 0
602 | Montáž úložného systému (v systému SK) |  |  | 90 | m | 0 | 0
603 | Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) |  |  | 60 | m | 0 | 0
604 | Zatažení vodiče CY do trubek |  |  | 60 | m | 0 | 0
605 | Krabice univerzální pod zásuvku 68mm |  |  | 20 | ks | 0 | 0
607 | Průchod zdivem do 30cm |  |  | 20 | ks | 0 | 0
609 | Protipožární utěsnění prostupů |  |  | 1 | sad | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž kabelových rozvodů T21MK
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Instalace kabelu cat.5e |  |  | 1400 | m | 0 | 0
402 | Instalace optického kabelu |  |  | 120 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Revize systému CCTV |  |  | 1 | ks | 0 | 0
702 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
703 | Koordinace činností při realizaci |  |  | 10 | hod | 0 | 0
704 | Zaškolení obsluhy a správce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
705 | Zkušební provoz |  |  | 4 | hod | 0 | 0
706 | Dopravné |  |  | 1 | sk | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň
Rekonstrukce kuchyně
STA - Společná televizní anténa
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
101 | Zásuvka účastnická TV/R, včetně krytu a rámečku |  |  | 8 | ks | 0 | 0
102 | Zásuvka účastnická datová 1xRJ45, včetně krytu a rámečku |  |  | 8 | ks | 0 | 0
103 | Drobný materiál (F konektory, příchytky, spojovací materiál..) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
104 | Televizní přístroj, Samsung UE40MU6172 |  |  | 8 | ks | 0 | 0
105 | Držák na stěnu, polohovatelný, tříramenný Stell SHO 2050 |  |  | 8 | ks | 0 | 0
106 | Sada spojovacího materiálu pro držáky TV |  |  | 8 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Úložný systém (žlaby, rošty. držáky) |  |  | 50 | m | 0 | 0
302 | Elektroinstalační trubka ohebná průměr 20mm |  |  | 250 | m | 0 | 0
302a | Protahovací vodič CY |  |  | 250 | m | 0 | 0
303 | Odbočná krabice KU 68-1902 |  |  | 10 | ks | 0 | 0
304 | Krabice odbočná KO 125 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
305 | Protipožární tmel typ dle prostupu |  |  | 10 | ks | 0 | 0
306 | Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, hmoždinky...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
501 | Kabel datový FTP LSOH cat 5e |  |  | 640 | m | 0 | 0
502 | Kabel koaxiální 75 ohm, LSFH 6,9mm, PVC, vnitř. vodič 1,2mm Cu, opletení Cu, odpor vnitřního vodiče 16 ohm/km, odpor opletení 12 ohm/km, útlum při 800 MHz 15 dB/100m, útlum stíněním 30-1000 MHz >85 dB |  |  | 640 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
201 | Montáž zásuvka účastnická anténní |  |  | 8 | ks | 0 | 0
202 | Montáž zásuvka účastnická datová |  |  | 8 | ks | 0 | 0
204 | Zakončení a měření TV signálu na zásuvkách |  |  | 8 | ks | 0 | 0
205 | Zakončení kabelů a měření datových zásuvek |  |  | 8 | ks | 0 | 0
206 | Instalace držáků pro televize na stěnu |  |  | 8 | ks | 0 | 0
207 | Instalace televizních přístrojů na držáky, oživení, nastavení |  |  | 8 | ks | 0 | 0
208 | Ladění televize |  |  | 8 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Značení trasy vedení |  |  | 250 | m | 0 | 0
402 | Montáž úložného systému |  |  | 50 | m | 0 | 0
403 | Montáž trubky ohebné pod omítku (frézování, sádrování..) |  |  | 250 | m | 0 | 0
404 | Instalace odbočná krabice KU 68-1902 |  |  | 10 | ks | 0 | 0
405 | Instalace krabice odbočná KO 125 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
406 | Průchod zdivem do 30mm |  |  | 10 | ks | 0 | 0
407 | Protipožární utěsnění prostupů |  |  | 10 | spr | 0 | 0
408 | Zatažení vodiče CY do trubek |  |  | 250 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
601 | Instalace datového kabelu do žlabu či trubky |  |  | 640 | m | 0 | 0
602 | Instalace kabelu koaxiálního do žlabu či trubky |  |  | 640 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Revize systému STA |  |  | 1 | ks | 0 | 0
702 | Projekt skutečného provedení, návody |  |  | 1 | ks | 0 | 0
703 | Koordinace činností při realizaci |  |  | 5 | hod | 0 | 0
704 | Zaškolení obsluhy a správce |  |  | 1 | hod | 0 | 0
705 | Zkušební provoz |  |  | 5 | hod | 0 | 0
706 | Dopravné |  |  | 1 | sk | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň
Rekonstrukce kuchyně
EKV - elektronická kontrola vstupu a docházka
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM
101 | Docházkový terminál |  |  | 2 | ks | 0 | 0
nyní SuperTrax R7 RFID MIFARE - dual reader
102 | Napájení 230Vst/12Vss 1A |  |  | 2 | ks | 0 | 0
103 | Montážní skříňka pro přiopojené rozhraní |  |  | 2 | ks | 0 | 0
104 | EtherLite komunikační interface Ethernet/RS232,RS485 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
105 | Napáječ 220st/12Vss 5A - zálohovaný pulsní zdroj 7Ah |  |  | 2 | ks | 0 | 0
106 | kabel cat 5 UTP lanko (*) podle skutečnosti |  |  | 10 | MJ | 0 | 0
POVOLENÍ VSTUPU
120 | Řídící jednotka XT 10 a XT20 stávající |  |  | 0 | ks
121 | Pulzní zdroje - stávající |  |  | 0 | ks
122 | Miniterminál 914CzRf |  |  | 6 | ks | 0 | 0
123 | Mifare RFID interface 4m kablík |  |  | 6 | ks | 0 | 0
124 | Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svorkovnice |  |  | 6 | ks | 0 | 0
125 | Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) |  |  | 6 | ks | 0 | 0
Plášťové dveře 6x
Elektromechanický samozamykací zámek
141 | Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY |  |  | 6 | ks | 0 | 0
142 | Kabel k elektromotorickým zámkům (6 m) |  |  | 6 | ks | 0 | 0
143 | Protiplech k zámku ABLOY, |  |  | 6 | ks | 0 | 0
144 | EA280/23 Kabel. průchodka kr. |  |  | 6 | ks | 0 | 0
145 | Bezpečnostní kování IKON, klika/klika pro EL460 včetně děleného čtyřhranu 9x9 mm a šroubů |  |  | 6 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Úložný systém (žlaby, trubky, rošty. držáky) |  |  | 80 | m | 0 | 0
302 | Elektroinstalační trubka ohebná 16mm |  |  | 40 | m | 0 | 0
303 | Odbočná krabice KU 68-1902 |  |  | 10 | ks | 0 | 0
304 | Krabice odbočná KO 125 |  |  | 5 | ks | 0 | 0
305 | Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, hmoždinky...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
501 | Kabel integrovaný LAM FLEXO TWIN (2x1+2x(2x2x2x0,22)) |  |  | 80 | m | 0 | 0
502 | Kabel např. SYKFY 2x2x0,5 |  |  | 24 | m | 0 | 0
503 | KabelUTP cat5.e |  |  | 280 | m | 0 | 0
504 | Kabel napájecí bezhalogen. 2x1Cu k napájení terminálů a zámků |  |  | 80 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Docházkový systém
201 | Instalace termin. TRAX+G / PROX / SUPERMAX vč. konf. |  |  | 2 | ks | 0 | 0
202 | instalace uzlových skříněk |  |  | 2 | ks | 0 | 0
Povolení vstupu
211 | Příprava dveří pro instalaci el.mag. |  |  | 6 | ks | 0 | 0
212 | instalace el.mag.zámku do dveří |  |  | 6 | ks | 0 | 0
213 | instalace přístupového bodu - jednostranný |  |  | 6 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Značení trasy vedení |  |  | 120 | m | 0 | 0
402 | Montáž trubky ohebné 16mm |  |  | 40 | m | 0 | 0
403 | Montáž úložného systému |  |  | 80 | m | 0 | 0
404 | Instalace odbočná krabice KU 68-1902 |  |  | 10 | ks | 0 | 0
405 | Instalace krabice odbočná KO 125 |  |  | 5 | ks | 0 | 0
406 | Průchod zdivem do 30mm |  |  | 6 | ks | 0 | 0
407 | Protipožární utěsnění prostupů |  |  | 6 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
601 | Instalace kabelu |  |  | 440 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Projekt skutečného provedení, manuály, návody |  |  | 1 | ks | 0 | 0
702 | Stavební práce, koordinace činnosti - dveře, silnoproud |  |  | 1 | ks | 0 | 0
703 | Koordinace činností při realizaci |  |  | 4 | hod | 0 | 0
704 | Zkušební provoz |  |  | 6 | hod | 0 | 0
705 | Režijní náklady |  |  | 1 | ks | 0 | 0
706 | Čas na cestě |  |  | 30 | hod | 0 | 0
707 | Dopravné |  |  | 600 | km | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň
Rekonstrukce kuchyně
M monitoring
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Samostatná nabídka |  |  | 0 | ks
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu T21DI
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Úložný systém |  |  | 250 | m | 0 | 0
302 | Trubka hladká ohebná EN20 pevnost 750N/5cm |  |  | 100 | m | 0 | 0
303 | Trubka korugovná ohebná EN20 pevnost 750N/5cm |  |  | 200 | m | 0 | 0
304 | PVC ohebný roh - přechod do stěny |  |  | 10 | ks | 0 | 0
305 | PVC dělitelný ohyb ze 2 symetrických částí |  |  | 10 | m | 0 | 0
306 | PVC dělitelný T kus složený ze dvou sym. částí, samozhášivý |  |  | 15 | m | 0 | 0
307 | Instalační krabice do zdií KU68 |  |  | 30 | ks | 0 | 0
308 | Vodič černý protahovací |  |  | 200 | m | 0 | 0
309 | Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka kabelových rozvodů T21DK
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
501 | Kabel datový FTP LSOH cat 5e |  |  | 500 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému T21MS
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
201 | Samostatná nabídka |  |  | 0 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu T21MI
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Značení trasy vedení |  |  | 250 | m | 0 | 0
402 | Úložný systém |  |  | 250 | m | 0 | 0
403 | Trubka hladká ohebná EN20 pevnost 750N/5cm |  |  | 100 | m | 0 | 0
404 | Trubka korugovná ohebná EN20 pevnost 750N/5cm |  |  | 200 | m | 0 | 0
405 | PVC ohebný roh - přechod do stěny |  |  | 10 | ks | 0 | 0
406 | PVC dělitelný ohyb ze 2 symetrických částí |  |  | 10 | m | 0 | 0
407 | PVC dělitelný T kus složený ze dvou sym. částí, samozhášivý |  |  | 15 | m | 0 | 0
408 | Instalační krabice do zdií KU68 |  |  | 30 | ks | 0 | 0
409 | Vodič černý protahovací |  |  | 200 | m | 0 | 0
410 | Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž kabelových rozvodů T21MK
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
601 | Montáž datováho kabelu |  |  | 500 | m | 0 | 0
602 | Montáž kabelu pro napájení |  |  | 10 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
702 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace |  |  | 1 | spr | 0 | 0
703 | Koordinace činností při realizaci |  |  | 4 | hod | 0 | 0
704 | Zaškolení obsluhy a správce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
705 | Zkušební provoz |  |  | 8 | hod | 0 | 0
706 | Dopravné |  |  | 1 | sk | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň
Rekonstrukce kuchyně
OZV - ozvučení vybraných místností
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Jidelna
11 | JPM 1100IP výkonový 100V IP zesilovač |  |  | 1 | ks | 0 | 0
12 | RP 111 podhledové reproduktory |  |  | 3 | pár | 0 | 0
Restaurace Adela
21 | JPM 2020IP výkonový IP zesilovač |  |  | 1 | ks | 0 | 0
22 | RP 111 podhledové reproduktory |  |  | 2 | pár | 0 | 0
Salónek Adela
31 | MRP 2201 nástěnný přehrávač se zesilovačem |  |  | 1 | ks | 0 | 0
32 | RP 111 podhledové reproduktory |  |  | 1 | pár | 0 | 0
Malý salónek
41 | MRP 2201 nástěnný přehrávač se zesilovačem |  |  | 1 | ks | 0 | 0
42 | RP 111 podhledové reproduktory |  |  | 1 | pár | 0 | 0
| Jídelna samoplátci | [5 empty] | 0
51 | JPM 2020IP výkonový IP zesilovač |  |  | 1 | ks | 0 | 0
52 | SP 512 reprosoustava s konzolou bílá |  |  | 2 | pár | 0 | 0
| Jídelna zaměstnanci | [5 empty] | 0
61 | JPM 2020IP výkonový IP zesilovač |  |  | 1 | ks | 0 | 0
62 | SP 512 reprosoustava s konzolou bílá |  |  | 1 | pár | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu T21DI
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Úložný systém |  |  | 100 | m | 0 | 0
302 | Krabice univerzální KU68/2 |  |  | 20 | ks | 0 | 0
303 | Vodič černý protahovací |  |  | 100 | m | 0 | 0
304 | Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka kabelových rozvodů T21DK
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
501 | Kabel datový FTP LSOH cat 5e |  |  | 500 | m | 0 | 0
502 | Kabel CYKY 2Bx1,5 |  |  | 20 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému T21MS
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
201 | Montáž přehrávača a zesilovače |  |  | 6 | ks | 0 | 0
202 | Montáž reproduktoru |  |  | 20 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu T21MI
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Značení trasy vedení |  |  | 100 | m | 0 | 0
402 | Montáž trubky ohebné do 25mm pod omítku včetně drážky |  |  | 100 | m | 0 | 0
403 | Instalace krabice univerzální KU 68 pod omítku |  |  | 20 | ks | 0 | 0
404 | Zatažení vodiče CY do trubek |  |  | 100 | m | 0 | 0
405 | Průchod zdivem do 30cm |  |  | 10 | ks | 0 | 0
406 | Protipožární utěsnění průchudu |  |  | 10 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž kabelových rozvodů T21MK
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
601 | Montáž kabelu pro řízení hodin |  |  | 500 | m | 0 | 0
602 | Montáž kabelu pro napájení |  |  | 10 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace |  |  | 1 | spr | 0 | 0
702 | Zaškolení obsluhy a správce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
703 | Zkušební provoz |  |  | 1 | hod | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## E-BRL
Monitoring HACCP - hardware a software
Pol. | Kód | Název | Počet | Cena/jedn. | DPH | Celková cena bez DPH (v Kč) | DPH (v Kč) | Celková cena s DPH (v Kč)
1 | POŘ | Provozně organizační řád | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
2 | HGS | Počítačový program HASAP Gastro Software | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
|  | - instalace | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
|  | - licence | 3 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
|  | - doprovodné programové úpravy | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
3 | HACCP | Zavedení systému HACCP + proškolení zaměstnanců na obsluhu programu - 3 x 6 hod.+ 1 x 4 hod. | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
4 | AUD | Audit do 3 měsíců od zavedení | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
|  | Zavedení systému HACCP celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TA | QiTA:Prostorové čidlo teploty. -55…125°C | 3 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
6 | TB | QiTB:Prostorové čidlo teploty. -55…125°C do chladících boxů | 12 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
7 | TC | QiTC: Čidlo teploty pro montáž do zařízení | 17 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
8 | M2 | Montážní skříň na stěnu s watchdogem | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
9 | Z1000 | Napájecí zdroj 12V/1A | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
10 | RE | Převodník RS485/Ethernet | 2 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
|  | Celkem materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | TAI | Montáž čidla QiTA | 3 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
12 | TBI | montáž čidla QiTB | 12 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
13 | TCI | Montáž čidla QiTC (do chl skříně, do vozíku, výdejního pultu) | 17 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
14 | M2I | Montáž skříně M2 | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
15 | RI | Instalace komunikačního převodníku | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
|  | Celkem montáž |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | QMW | QiMonWeb (webové rozhraní pro QiMonitor) | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
17 | QIM | QiMonitor | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
18 | LQI | Licence pro připojení QiTx, R1, RTR (Kč/ks) | 32 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
19 | SWI | Instalace software, nastavení , oživení | 32 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
|  | Celkem software |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | DFP | Vpichový teploměr DFP450W | 2 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
21 | 37100 | HACCP manager 37100, kit | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
|  | Celkem ruční a přenosná měřidla |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | PD | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
|  | Celkem PD |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | GSM | GSM/GPRS adaptér | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
|  | Celkem PC |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0
Kabelové rozvody nejsou součástí nabídky.
Dodávka stavby.

## E-UT
|  |  | VÝKAZ VÝMĚR |  |  | ~ |  | ROZPOČET NÁKLADŮ
VÝROBCI JSOU UVEDENI POUZE ORIENTAČNĚ, PODSTATNÉ JE POUZE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMATRŮ VÝROBKŮ
VŠECHNY POLOŽKY ODKAZUJÍ NA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU
| Název stavby: |  | Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných lázní Třeboň - SEKCE E
| Název objektu: |  | VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  | Datum: | 2/2018
| Investor: |  | Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň |  |  |  |  | S bez DPH: | 0
| Místo: |  | Tylova č. p. 172, Třeboň I, 37901 Třeboň |  |  |  |  | DPH: | 0
| Zpracovatel PD: |  | Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  |  | 0.21 | 0
Zpracovatel nabídky:
| Číslo zakázky: |  | 15/18 |  |  |  |  | Celkem s DPH: | 0
| Cenová soustava: |  | ÚRS
poř.č. | KCN | Kód položky | Název | Výrobce | Typ | MJ | Množství | Kč/množství | Cena bez DPH
0
0 |  |  | Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
1 | 713 | 713411145 | Montáž izolací ohybů plošných připevněnými samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá |  |  | m2 | 10 | 0 | 0
2 | MAT |  | izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií l=0,035(při10°C)W/mK - tl.60mm |  |  | m2 | 10 |  | 0
3 | 713 | 713463121 | Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami |  |  | m | 29 |  | 0
4 | 713 | 713463122 | Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami |  |  | m | 15 |  | 0
5 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d15xtl.15mm CU15;ocel1/4" |  |  | m | 34 |  | 0
6 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d18xtl.15mm CU18;ocel3/8" |  |  | m | 8 |  | 0
7 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" |  |  | m | 2 |  | 0
8 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d28xtl.20mm CU28;plast25;ocel3/4" |  |  | m | 4 |  | 0
9 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d35xtl.20mm CU35;plast32;ocel1" |  |  | m | 4 |  | 0
10 | 713 | 713463211 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  |  | m | 298 |  | 0
11 | 713 | 713463212 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm |  |  | m | 136 |  | 0
12 | 713 | 713463213 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 100~150mm |  |  | m | 5 |  | 0
13 | 713 | 713463215 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  |  | m | 148 |  | 0
14 | 713 | 713463216 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm |  |  | m | 68 |  | 0
15 | 713 | 713463217 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 100~150mm |  |  | m | 5 |  | 0
16 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d18xtl.30mm (CU18;ocel3/8") |  |  | m | 30 |  | 0
17 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d22xtl.30mm(CU22;plast20;ocel1/2") |  |  | m | 10 |  | 0
18 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d28xtl.40mm(CU28;plast25;ocel3/4") |  |  | m | 248 |  | 0
19 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1") |  |  | m | 76 |  | 0
20 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4") |  |  | m | 78 |  | 0
21 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C) W/mK d48xtl.40mm (ocel6/4") |  |  | m | 4 |  | 0
22 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d54xtl.40mm (CU54;plast50) |  |  | m | 122 |  | 0
23 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d60xtl.40mm (ocel2") |  |  | m | 8 |  | 0
24 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d89xtl.50mm (ocel3") |  |  | m | 74 |  | 0
25 | 731 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m |  |  | % | 1.77 | 0 | 0
0 |  |  | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 727 - Protipožární ochrana
26 | 721 | 727111122 | Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou požární odolnost EI90 do D25 |  |  | ks | 2 |  | 0
27 | 721 | 727111123 | Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou požární odolnost EI90 do D32 |  |  | ks | 2 |  | 0
28 | 721 | 727111222 | Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stropem požární odolnost EI90 do D25 |  |  | ks | 4 |  | 0
29 | 721 | 727111224 | Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stropem požární odolnost EI90 do D50 |  |  | ks | 4 |  | 0
30 | 721 | 727111226 | Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stropem požární odolnost EI90 do D106 |  |  | ks | 2 |  | 0
0 |  |  | 727 - Protipožární ochrana - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0
31 | 731 | 732111132 | Rozdělovač, sběrač DN125 (základní délka 1m) |  |  | ks | 2 |  | 0
32 | 731 | 732111232 | Přípatek k ceně rozdělovače za každých dalších 0,5m DN125 |  |  | ks | 16 |  | 0
33 | 731 | 732111312 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub≤DN20 |  |  | ks | 2 |  | 0
34 | 731 | 732111314 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN25 |  |  | ks | 6 |  | 0
35 | 731 | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN32 |  |  | ks | 2 |  | 0
36 | 731 | 732111316 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN40 |  |  | ks | 2 |  | 0
37 | 731 | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN50 |  |  | ks | 6 |  | 0
38 | 731 | 732111325 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN80 |  |  | ks | 2 |  | 0
39 | 731 | 732199100 | Montáž orientačních štítků |  |  | soub | 15 |  | 0
40 | MAT |  | OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 25/1-6; 4~40W; 0,44A; 230V; -10~95°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:6m; PRŮTOK max.:3,8m3/h |  |  | ks | 6 |  | 0
41 | MAT |  | OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 25/1-6; 9~85W; 0,13~0,78A; 230V; -10~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:6m; PRŮTOK max.:7,1m3/h |  |  | ks | 4 |  | 0
42 | MAT |  | OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 30/1-10; 9~190W; 0,13~1,3A; 230V; -10~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:10m; PRŮTOK max.:8,9m3/h |  |  | ks | 5 |  | 0
43 | MAT |  | OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 50/1-8; 18~310W; 0,17~1,37A; 230V; -10~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:8m; PRŮTOK max.:15,5m3/h |  |  | ks | 2 |  | 0
44 | MAT |  | modul pro řízení čerpadel signálem 0-10V IF-Modul SBM |  |  | ks | 8 |  | 0
45 | 731 | 732429212 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 |  |  | soub | 8 |  | 0
46 | 731 | 732429215 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 |  |  | soub | 4 |  | 0
47 | 731 | 732429225 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 50 |  |  | soub | 1 |  | 0
48 | 731 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m |  |  | % | 1.52 |  | 0
0 |  |  | 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem |  |  |  |  | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT
49 | 731 | 733111103 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15 |  |  | m | 4 |  | 0
50 | 731 | 733111105 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25 |  |  | m | 10 |  | 0
51 | 731 | 733111106 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32 |  |  | m | 4 |  | 0
52 | 731 | 733111107 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN40 |  |  | m | 4 |  | 0
53 | 731 | 733111108 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50 |  |  | m | 8 |  | 0
54 | 731 | 733121165 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 89/3,6 |  |  | m | 74 |  | 0
55 | 731 | 733121172 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 133/4,5 |  |  | m | 10 |  | 0
56 | 731 | 733190107 | tlaková zkouška potrubí do DN40 |  |  | m | 22 |  | 0
57 | 731 | 733190108 | tlaková zkouška potrubí do DN50 |  |  | m | 8 |  | 0
58 | 731 | 733190225 | tlaková zkouška potrubí do f 89 |  |  | m | 74 |  | 0
59 | 731 | 733190232 | tlaková zkouška potrubí do f133 |  |  | m | 10 |  | 0
60 | 731 | 733222302 | Potrubí z trubek měděných D 15x1 |  |  | m | 34 |  | 0
61 | 731 | 733222303 | Potrubí z trubek měděných D 18x1 |  |  | m | 38 |  | 0
62 | 731 | 733222304 | Potrubí z trubek měděných D 22x1 |  |  | m | 12 |  | 0
63 | 731 | 733222305 | Potrubí z trubek měděných D 28x1 |  |  | m | 252 |  | 0
64 | 731 | 733222306 | Potrubí z trubek měděných D 35x1,5 |  |  | m | 70 |  | 0
65 | 731 | 733223307 | Potrubí z trubek měděných D 42x1,5 |  |  | m | 74 |  | 0
66 | 731 | 733223308 | Potrubí z trubek měděných D 54x2 |  |  | m | 120 |  | 0
67 | 731 | 733291101 | Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35 |  |  | m | 406 |  | 0
68 | 731 | 733291102 | Tlaková zkouška měděného potrubí přes D35 do D 64 |  |  | m | 194 |  | 0
69 | 731 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m |  |  | % | 3.19 |  | 0
0 |  |  | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT
70 | 731 | 734109114 | Montáž armatur přírubových PN6 DN50 |  |  | ks | 2 |  | 0
71 | 731 | 734109216 | Montáž armatur přírubových PN16 DN80 |  |  | ks | 8 |  | 0
72 | MAT |  | Mezipřírubová uzavírací klapka se závitovými oky ovládání nerezovou pákou s nerezovým diskem s pryží EPDM max do 110°C DN80/PN16 |  |  | ks | 4 |  | 0
73 | MAT |  | Filtr přírubový s vypouštěcí zátkou max do 200°C síto nerez okatost 1,25mm chráněno proti zborcení klecí z nerezu DN80/PN16 |  |  | ks | 1 |  | 0
74 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN80; -20~120°C PN20 |  |  | ks | 1 |  | 0
75 | MAT |  | Regulátor tlakové diference s plynule nastavitelnou hodnotou Dp, s měřící vsuvkou s možností uzavírání; -20~120°C PN16; DN80 - 20~80kPa |  |  | ks | 1 |  | 0
76 | 731 | 734209103 | Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" |  |  | ks | 77 |  | 0
77 | 731 | 734209113 | Montáž armatur s 2 závity do G1/2" |  |  | ks | 79 |  | 0
78 | 731 | 734209114 | Montáž armatur s 2 závity G3/4" |  |  | ks | 25 |  | 0
79 | 731 | 734209115 | Montáž armatur s 2 závity G1" |  |  | ks | 76 |  | 0
80 | 731 | 734209116 | Montáž armatur s 2 závity G5/4" |  |  | ks | 31 |  | 0
81 | 731 | 734209117 | Montáž armatur s 2 závity G6/4" |  |  | ks | 12 |  | 0
82 | 731 | 734209118 | Montáž armatur s 2 závity G2" |  |  | ks | 33 |  | 0
83 | 731 | 734209123 | Montáž armatur s 3 závity G1/2" |  |  | ks | 2 |  | 0
84 | 731 | 734209124 | Montáž armatur s 3 závity G3/4" |  |  | ks | 4 |  | 0
85 | 731 | 734209125 | Montáž armatur s 3 závity G1" |  |  | ks | 3 |  | 0
86 | 731 | 734209126 | Montáž armatur s 3 závity G5/4" |  |  | ks | 1 |  | 0
87 | 731 | 734209127 | Montáž armatur s 3 závity G6/4" |  |  | ks | 1 |  | 0
88 | 731 | 734209128 | Montáž armatur s 3 závity G2" |  |  | ks | 1 |  | 0
89 | MAT |  | Diferenční manometr 0-1000kPa |  |  | ks | 1 |  | 0
90 | MAT |  | Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1MPa |  |  | ks | 12 |  | 0
91 | MAT |  | Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka |  |  | ks | 15 |  | 0
92 | MAT |  | Kondenzační smyčka zahnutá, přivařovací |  |  | ks | 15 |  | 0
93 | MAT |  | Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C |  |  | ks | 28 |  | 0
94 | MAT |  | Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm |  |  | ks | 28 |  | 0
95 | MAT |  | Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  |  | ks | 17 |  | 0
96 | MAT |  | Kulový kohout DN20 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  |  | ks | 3 |  | 0
97 | MAT |  | Kulový kohout DN25 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  |  | ks | 18 |  | 0
98 | MAT |  | Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  |  | ks | 7 |  | 0
99 | MAT |  | Kulový kohout DN40 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  |  | ks | 4 |  | 0
100 | MAT |  | Kulový kohout DN50 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  |  | ks | 13 |  | 0
101 | MAT |  | Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu |  |  | ks | 23 |  | 0
102 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 15 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=4 |  |  | ks | 2 |  | 0
103 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 20 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=8 |  |  | ks | 1 |  | 0
104 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 25 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=10,5 |  |  | ks | 6 |  | 0
105 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 32 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=18 |  |  | ks | 2 |  | 0
106 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 40 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=24 |  |  | ks | 1 |  | 0
107 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 50 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=48 |  |  | ks | 3 |  | 0
108 | MAT |  | Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa |  |  | ks | 17 |  | 0
109 | MAT |  | Filtr závitový DN15 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=4,5 |  |  | ks | 2 |  | 0
110 | MAT |  | Filtr závitový DN20 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=7,0 |  |  | ks | 2 |  | 0
111 | MAT |  | Filtr závitový DN25 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=7,8 |  |  | ks | 10 |  | 0
112 | MAT |  | Filtr závitový DN32 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=15 |  |  | ks | 4 |  | 0
113 | MAT |  | Filtr závitový DN40 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=21 |  |  | ks | 2 |  | 0
114 | MAT |  | Filtr závitový DN50 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=34 |  |  | ks | 6 |  | 0
115 | MAT |  | Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 1" x 6/4" |  |  | ks | 16 |  | 0
116 | MAT |  | Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2" |  |  | ks | 8 |  | 0
117 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C |  |  | ks | 9 |  | 0
118 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max.120°C |  |  | ks | 17 |  | 0
119 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C |  |  | ks | 19 |  | 0
120 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C |  |  | ks | 7 |  | 0
121 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN40 s plochým těs. max.120°C |  |  | ks | 5 |  | 0
122 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN50 s plochým těs. max.120°C |  |  | ks | 9 |  | 0
123 |  |  | vyregulování regulačních ventilů |  |  | ks | 10 |  | 0
124 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN15; -20~120°C PN20 |  |  | ks | 3 |  | 0
125 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN25; -20~120°C PN20 |  |  | ks | 3 |  | 0
126 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN32; -20~120°C PN20 |  |  | ks | 1 |  | 0
127 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN50; -20~120°C PN20 |  |  | ks | 2 |  | 0
128 | MAT |  | Svorné šroubení poniklované G3/4"-15 |  |  | ks | 12 |  | 0
129 | MAT |  | Opěrné pouzdro 15 |  |  | ks | 12 |  | 0
130 | MAT |  | Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu. Hystereze 0,15K. |  |  | ks | 6 |  | 0
131 | MAT |  | Připojovací šroubení pro otopná tělesa typu VK pro dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 1/2" s uzavíráním a vypouštěním |  |  | ks | 6 |  | 0
132 | MAT |  | Vypouštěcí přípravek pro VEKOLUX |  |  | ks | 1 |  | 0
133 | MAT |  | flexibilní hadice s nerez opletem DN15 vnitřní závity 1/2"-0,5m; provozní teplota -20~100°C, PN12 |  |  | ks | 2 |  | 0
134 | MAT |  | flexibilní hadice s nerez opletem DN20 vnitřní závity 3/4"-0,5m; provozní teplota -20~100°C, PN10 |  |  | ks | 2 |  | 0
135 | MAT |  | flexibilní hadice s nerez opletem DN25 vnitřní závity 1"-0,5m; provozní teplota -20~100°C, PN10 |  |  | ks | 4 |  | 0
136 | MAT |  | flexibilní hadice s nerez opletem DN32 vnitřní závity 5/4"-0,5m; provozní teplota -20~100°C, PN10 |  |  | ks | 2 |  | 0
137 | MAT |  | flexibilní hadice s nerez opletem DN50 vnitřní závity 2"-0,5m; provozní teplota -20~100°C, PN6 |  |  | ks | 2 |  | 0
138 | 731 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou |  |  | ks | 28 |  | 0
139 | 731 | 734494213 | Návarek 1/2" |  |  | ks | 15 |  | 0
140 | 731 | 998734201 | Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m |  |  | % | 0.27 |  | 0
0 |  |  | 734 - ARMATURY ÚT - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA
141 | 731 | 735000912 | vyregulování armatur otopného tělesa |  |  | ks | 6 |  | 0
142 | 731 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm |  |  | ks | 3 |  | 0
143 | 731 | 735159240 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm |  |  | ks | 1 |  | 0
144 | 731 | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm |  |  | ks | 2 |  | 0
145 | 731 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles |  |  | soub | 6 |  | 0
146 | MAT |  | Deskové otopné těleso 22VK/3200 teplotní exponent n=1,3297 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 966W/m |  |  | ks | 1 |  | 0
147 | MAT |  | Deskové otopné těleso 33VK/3110 teplotní exponent n=1,2977 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1379W/m |  |  | ks | 2 |  | 0
148 | MAT |  | Deskové otopné těleso 22VK/6100 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m |  |  | ks | 3 |  | 0
149 | 731 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m |  |  | % | 2.26 |  | 0
0 |  |  | 735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 767 - Konstrukce zámečnické
150 | 783 | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí s hmotností jednotlivých dílců konstrukce přes 10 do 20kg |  |  | kg | 20 |  | 0
151 | 731 | 998767201 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6m |  |  | % | 1.35 |  | 0
0 |  |  | 767 - Konstrukce zámečnické - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY
152 | 783 | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 2 |  | 0
153 | 783 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  |  | m | 30 |  | 0
154 | 783 | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm |  |  | m | 74 |  | 0
155 | 783 | 783614571 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm |  |  | m | 10 |  | 0
0 |  |  | 783 - NÁTĚRY - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby
156 | HZS | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba intalatér - Vypuštění, demontáž nepotřebných částí, napustění a proplach topného systému. |  |  | hod | 72 |  | 0
157 | HZS | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba intalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška |  |  | hod | 72 |  | 0
158 | HZS | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody) |  |  | hod | 40 |  | 0
0 |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
159 | VRN | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | % | 1.3 |  | 0
160 | VRN | 045002000 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | % | 0.6 |  | 0
161 | VRN | 065002000 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 2.5 |  | 0
162 | VRN | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | ks | 1 | 0 | 0
0 |  |  | Vedlejší rozpočové náklady - celkem |  |  |  |  | 0
0
0 | [7 empty] | S bez DPH: | 0
0 | [7 empty] | DPH
0 | [7 empty] | 21% | 0
0
0 | [7 empty] | Celkem s DPH: | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## E-VZT
Pořadové č. položky | Název a popis zařízení | Výrobce | Typ | Množství | MJ | Cena/MJ | Cena celkem
Zařízení č.0 - Demontáže stávající vzduchotechniky a klimatizace
0.1 | Demontáž a ekologická likvidace stávající vzduchotechnické jednotky pro kuchyni ve strojovně vzduchotechniky, vč. ventilátoru ve střešním prostoru (celková hmotnost zařízení cca 1000 kg) |  |  | 1 | ks | 0 | 0
0.2 | Demontáž stávajících klimatizačních jednotek vč. odsátí chladiva s příslušnou dokladovou dokumentací o likvidaci jak chladiva , tak i jednotek. 1 komplet = SPLIT sestava vnitřní + venkovní jednotka vč. Cu potrubí. (Likvidace se netýká kondenzačních jednotek pro restauraci "Adéla" ty budou pouze přemístěny - viz specifikace zařízení č.8). |  |  | 7 | kpl | 0 | 0
0.3 | Demontáž potrubních rozvodů pro původní kuchyni vč. zákrytů, klapek, vyústek atd. |  |  | 3000 | kg | 0 | 0
0.4 | Demontáž a ekologická likvidace tepelné minerální izolace na VZT potrubí |  |  | 100 | kg | 0 | 0
0.5 | Stavební přípomoce pro demontáže a následné montáže vzduchotechnického zařízení v hodinové sazbě á=200,- Kč |  |  | 100 | hod | 0 | 0
Zařízení č.1A - Větrání kuchyně pro hlavní jídelnu
1A.1 | Sestavná vzduchotechnická a klimatizační jednotka pro větrání, vytápění a klimatizaci daných prostorů s dvoustupňovou rekuperací tepla (deskový rekuperátor + tepelné čerpadlo). Integrovaný kompresorový okruh s univerzálními výměníky (výparník, kondenzátor) s automatickým přepínáním režimu topení/chlazení. Optimalizace výkonu v obou režimech dvěma samostatnými elektronicky řízenými expanzními ventily. Na výstupu přiváděného vzduchu teplovodní dohřívač. Na vstupu odváděného vzduchu kovový předfiltr (odlučovač tuku). Tloušťka minerální vlnou izolovaného panelu 50mm. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qv = 23000 m3/h (pro přívod i odvod)
pext = 400 Pa (pro přívod i odvod)
Qch = 89,4 kW (R410a)
Qt = 127 kW (voda 70/50°)
P = 49,3 kW 400V/50Hz (motory + kompresor t.č., silový kabel k rozvaděči MaR v jednotce)
Příslušenství:
| Měření a regulace jednotky. Regulace zabudovaná přímo v jednotce, kompletně vybavená spínacími a jistícími prvky, veškeré prvky prokabelovány, propojení modulů spojkami plug&play. Ovládání přímo na jednotce pomocí displeje umístěným na dveřích regulační skříně. Možnost napojení na centrální systém řízení pomocí MODBUSU - TCP/IP. Namontované a propojené servopohony klapek, dif, snímače tlaku na filtrech a rekuperátoru, namontované protimrazové čidlo nebo kapilárový termostat. Frekvenční měniče namontované přímo na ventilátorech. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Teplotní kanálové čidlo (přívod, odtah, venkovní vzduch) |  |  | 3 | ks | 0 | 0
| 3-cestný ventil s pohonem (bez čerpadla) |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Prokabelování čidel a pohonu ventilu |  |  | 4 | ks | 0 | 0
| Zprovoznění systému MaR technikem výrobce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
1A.2 | Buňkový tlumič hluku 5000x1000/1000 sestavený ze 40 ks buněk 250x500/1000. Cena za tlumič vč. opláštění. |  |  | 2 | ks | 0 | 0
1A.3 | Buňkový tlumič hluku 2000x1200/1000 sestavený ze 16 ks buněk 250x600/1000. Cena za tlumič vč. opláštění. |  |  | 2 | ks | 0 | 0
1A.4 | Buňkový tlumič hluku 5000x750/1000 sestavený z 20 ks buněk 250x750/1000. Cena za tlumič vč. opláštění. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
1A.5 | Požární klapka 1600x710 - ruční a teplotní spouštění s koncovým spínačem polohy klapky |  |  | 2 | ks | 0 | 0
1A.6 | Regulační klapka ruční - hliníková 1400x400 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
1A.7 | Regulační klapka ruční - hliníková 900x400 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
1A.8 | Regulační klapka ruční - hliníková 400x400 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
1A.9 | Regulační klapka ruční - hliníková 1000x500 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
1A.10 | Regulační klapka ruční - hliníková 1600x710 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
1A.11 | Regulační klapka ruční - hliníková 630x250 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
1A.12 | Regulační klapka ruční - hliníková 450x250 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
1A.13 | Regulační klapka ruční - hliníková 315x250 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
1A.14 | Talířový ventil kovový - přívodní Ø160 - vč. zděře |  |  | 7 | ks | 0 | 0
1A.15 | Vyústka dvouřadá s regulací R1 - 400x200 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
1A.16 | Regulační klapka ruční - Ø100 (přívod vzduchu ke světlům GIF) |  |  | 10 | ks | 0 | 0
1A.17 | Flexibilní hadice Ø100 |  |  | 20 | bm | 0 | 0
1A.18 | Flexibilní hadice Ø160 |  |  | 10 | bm | 0 | 0
1A.19 | Krycí mřížka na sání a výtlak vzduchu 5000x800 sestavená z více prvků (např. 5x1000x800) |  |  | 2 | ks | 0 | 0
1A.20 | Neobsazeno
Potrubí ČTYŘHRANNÉ sk.I pozink
| Potrubí čtyřhranné _ rovné |  |  | 350 | m2 | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 218 | m2 | 0 | 0
Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO
| Potrubí do Ø 160 mm _ rovné |  |  | 10 | bm | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 4 | bm | 0 | 0
Tepelné izolace
Rozsah - potrubí vyznačené ve výkresech VZT
| Minerální vlna s = 40 mm krytá ALU fólií |  |  | 245 | m2 | 0 | 0
| Spojovací a těsnící materiál |  |  | 1 | sada | 0 | 0
| Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí |  |  | 1 | sada | 0 | 0
Zařízení č.1B - Větrání kuchyně pro salónky
1B.1 | Sestavná vzduchotechnická jednotka pro větrání a vytápění daných prostorů s jednostupňovou rekuperací tepla (deskový rekuperátor). Na výstupu přiváděného vzduchu teplovodní dohřívač. Na vstupu odváděného vzduchu kovový předfiltr (odlučovač tuku). Tloušťka minerální vlnou izolovaného panelu 40mm. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qv = 9000 m3/h (pro přívod i odvod)
pext = 350 Pa (pro přívod)
pext = 300 Pa (pro odvod)
Qt = 24,2 kW (voda 70/50°)
P = 9,8 kW 400V/50Hz (silový kabel k rozvaděči MaR u jednotky)
Příslušenství:
| Měření a regulace jednotky. Regulace zabudovaná přímo v jednotce, kompletně vybavená spínacími a jistícími prvky, veškeré prvky prokabelovány, propojení modulů spojkami plug&play. Možnost napojení na centrální systém řízení pomocí MODBUSU - TCP/IP. Namontované a propojené servopohony klapek, dif, snímače tlaku na filtrech a rekuperátoru, namontované protimrazové čidlo nebo kapilárový termostat. Regulace EC motorů 0-10V. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Teplotní kanálové čidlo (přívod, odtah, venkovní vzduch) |  |  | 4 | ks | 0 | 0
| 3-cestný ventil s pohonem (bez čerpadla) |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Prokabelování čidel a pohonu ventilu |  |  | 5 | ks | 0 | 0
| Zprovoznění systému MaR technikem výrobce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
1B.2 | Buňkový tlumič hluku 750x1250/1000 sestavený ze 6 ks buněk 250x625/1000. Cena za tlumič vč. opláštění. |  |  | 2 | ks | 0 | 0
1B.3 | Požární klapka 1000x400 - ruční a teplotní spouštění s koncovým spínačem polohy klapky |  |  | 2 | ks | 0 | 0
1B.4 | Regulační klapka ruční - hliníková 1000x280 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
1B.5 | Regulační klapka ruční - hliníková 250x280 |  |  | 4 | ks | 0 | 0
1B.6 | Regulační klapka ruční - hliníková 800x280 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
1B.7 | Vyústka dvouřadá s regulací R1 - 400x200 |  |  | 3 | ks | 0 | 0
1B.8 | Talířový ventil kovový - odvodní Ø160 - vč. zděře |  |  | 11 | ks | 0 | 0
1B.9 | Regulační klapka ruční - Ø100 (přívod vzduchu ke světlům GIF) |  |  | 5 | ks | 0 | 0
1B.10 | Flexibilní hadice Ø100 |  |  | 10 | bm | 0 | 0
1B.11 | Neobsazeno
Potrubí ČTYŘHRANNÉ sk.I pozink
| Potrubí čtyřhranné _ rovné |  |  | 214 | m2 | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 84 | m2 | 0 | 0
Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO
| Potrubí do Ø 160 mm _ rovné |  |  | 18 | bm | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 4 | bm | 0 | 0
Tepelné izolace
Rozsah - potrubí vyznačené ve výkresech VZT
| Minerální vlna s = 40 mm krytá ALU fólií |  |  | 20 | m2 | 0 | 0
| Spojovací a těsnící materiál |  |  | 1 | sada | 0 | 0
| Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí |  |  | 1 | sada | 0 | 0
Zařízení č.2 - Větrání jídelny
2.1 | Sestavná vzduchotechnická a klimatizační jednotka pro větrání, vytápění a klimatizaci daných prostorů s dvoustupňovou rekuperací tepla (rotační rekuperátor + tepelné čerpadlo). Integrovaný kompresorový okruh s univerzálními výměníky (výparník, kondenzátor) s automatickým režimem chlazení. Na výstupu přiváděného vzduchu teplovodní dohřívač. Ventilátory s EC motory. Tloušťka minerální vlnou izolovaného panelu 60mm. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qv = 5200 m3/h (pro přívod i odvod)
pext = 400 Pa (pro přívod)
pext = 300 Pa (pro odvod)
Qch = 14 kW (R410a)
Qt = 26,11 kW (voda 70/50°)
P = 9,3 kW 400V/50Hz (motory + kompresor t.č., silový kabel k rozvaděči MaR v jednotce)
Příslušenství:
| Měření a regulace jednotky. Regulace zabudovaná přímo v jednotce, kompletně vybavená spínacími a jistícími prvky, veškeré prvky prokabelovány, propojení modulů spojkami plug&play. Možnost napojení na centrální systém řízení pomocí MODBUSU - TCP/IP. Namontované a propojené servopohony klapek, dif, snímače tlaku na filtrech, namontované protimrazové čidlo nebo kapilárový termostat. Regulace EC motorů 0-10V. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| 3-cestný ventil s pohonem (bez čerpadla) |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Teplotní kanálové čidlo (přívod) |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Prokabelování čidel a pohonu ventilu |  |  | 2 | ks | 0 | 0
| Zprovoznění systému MaR technikem výrobce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
2.2 | Buňkový tlumič hluku 1200x500/1000 sestavený ze 6 ks buněk 200x500/1000. Cena za tlumič vč. opláštění. |  |  | 4 | ks | 0 | 0
2.3 | Požární klapka 500x500 - ruční a teplotní spouštění s koncovým spínačem polohy klapky |  |  | 2 | ks | 0 | 0
2.4 | Velkoplošná vyúsť čtyřhranná 800/1500 s připojovacím hrdlem DN280. Vzduchový výkon 867 m3/h. |  |  | 6 | ks | 0 | 0
2.5 | Vyústka dvouřadá s regulací R1 - 400x200 |  |  | 18 | ks | 0 | 0
2.6 | Neobsazeno
Plastové potrubí uložené do podlahového kanálu na hrdlové spoje
| TR Ø500 |  |  | 15 | bm | 0 | 0
| TR Ø450 |  |  | 9 | bm | 0 | 0
| TR Ø355 |  |  | 16 | bm | 0 | 0
| TR Ø280 |  |  | 28 | bm | 0 | 0
| PR Ø500/Ø450 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| PR Ø450/Ø355 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| PR Ø500/Ø355 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| PR Ø355/Ø280 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
| OB Ø500/Ø500 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| OB Ø500/Ø280 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| OB Ø450/Ø280 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| OB Ø355/Ø280 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
| OL Ø500/90° |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| OL Ø450/15° |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| OL Ø355/45° |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| OL Ø280/45° |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| OL Ø280/90° |  |  | 8 | ks | 0 | 0
Potrubí ČTYŘHRANNÉ sk.I pozink
| Potrubí čtyřhranné _ rovné |  |  | 164 | m2 | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 77 | m2 | 0 | 0
Tepelné izolace
Rozsah - potrubí vyznačené ve výkresech VZT
| Minerální vlna s = 40 mm krytá ALU fólií |  |  | 113 | m2 | 0 | 0
Požární izolace
Rozsah - potrubí vyznačené ve výkresech VZT
| Minerální vlna krytá ALU fólií - odolnost EI 30min. |  |  | 112 | m2 | 0 | 0
| Spojovací a těsnící materiál |  |  | 1 | sada | 0 | 0
| Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí |  |  | 1 | sada | 0 | 0
Zařízení č.3 - Větrání salónků
3.1 | Sestavná vzduchotechnická a klimatizační jednotka pro větrání, vytápění a klimatizaci daných prostorů s dvoustupňovou rekuperací tepla (rotační rekuperátor + tepelné čerpadlo). Integrovaný kompresorový okruh s univerzálními výměníky (výparník, kondenzátor) s automatickým režimem chlazení. Na výstupu přiváděného vzduchu teplovodní dohřívač. Ventilátory s EC motory. Tloušťka minerální vlnou izolovaného panelu 60mm. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qv = 3200 m3/h (pro přívod i odvod)
pext = 400 Pa (pro přívod)
pext = 400 Pa (pro odvod)
Qch = 8,5 kW (R410a)
Qt = 6,21 kW (voda 70/50°)
P = 5,5 kW 400V/50Hz (motory + kompresor t.č., silový kabel k rozvaděči MaR v jednotce)
Příslušenství:
| Měření a regulace jednotky. Regulace zabudovaná přímo v jednotce, kompletně vybavená spínacími a jistícími prvky, veškeré prvky prokabelovány, propojení modulů spojkami plug&play. Možnost napojení na centrální systém řízení pomocí MODBUSU - TCP/IP. Namontované a propojené servopohony klapek, dif, snímače tlaku na filtrech, namontované protimrazové čidlo, nebo kapilárový termostat. Regulace EC motorů 0-10V. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| 3-cestný ventil s pohonem (bez čerpadla) |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Teplotní kanálové čidlo (přívod) |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Prokabelování čidel a pohonu ventilu |  |  | 2 | ks | 0 | 0
| Zprovoznění systému MaR technikem výrobce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
3.2 | Buňkový tlumič hluku 1000x315/1000 sestavený ze 2 ks buněk 300x500/1000. Vnitřní část buňky z děrovaného plechu. Cena za tlumič vč. opláštění. |  |  | 2 | ks | 0 | 0
3.3 | Požární klapka 450x450 - ruční a teplotní spouštění s koncovým spínačem polohy klapky |  |  | 2 | ks | 0 | 0
3.4 | Podlahová vyúsť kruhová DN200 s podlahovým košem a regulací vzduchového výkonu á = 135 m3/h |  |  | 23 | ks | 0 | 0
| Příslušenství: |  |  |  |  | 0 | 0
| Na zakázku vyrobený zaslepovací plech - NEREZ DN350/3mm s otvorem pro montáž podlahové vyústi DN200 |  |  | 23 | ks | 0 | 0
3.5 | Vyústka dvouřadá s regulací R1 - 600x300 |  |  | 3 | ks | 0 | 0
3.6 | Vyústka dvouřadá s regulací R1 - 500x200 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
3.7 | Vyústka dvouřadá s regulací R1 - 400x100 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
3.8 | Neobsazeno
Plastové potrubí KG do podlahového kanálu na hrdlové spoje
| TR Ø400 |  |  | 21 | bm | 0 | 0
| TR Ø315 |  |  | 5 | bm | 0 | 0
| TR Ø250 |  |  | 33 | bm | 0 | 0
| OB Ø400/Ø400 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| OB Ø400/Ø250 |  |  | 4 | ks | 0 | 0
| OB Ø315/Ø250 |  |  | 6 | ks | 0 | 0
| OB Ø250/Ø250 |  |  | 11 | ks | 0 | 0
| OL Ø400/90° |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| OL Ø400/45° |  |  | 2 | ks | 0 | 0
| OL Ø250/45° |  |  | 2 | ks | 0 | 0
| OL Ø250/90° |  |  | 3 | ks | 0 | 0
| PR Ø400/Ø315 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| PR Ø400/Ø250 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| PR Ø315/Ø250 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Potrubí ČTYŘHRANNÉ sk.I pozink
| Potrubí čtyřhranné _ rovné |  |  | 110 | m2 | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 54 | m2 | 0 | 0
Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO
| Potrubí do Ø 400 mm _ rovné |  |  | 12 | bm | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 3 | bm | 0 | 0
Tepelné izolace
Rozsah - potrubí vyznačené ve výkresech VZT
| Minerální vlna s = 40 mm krytá ALU fólií |  |  | 10 | m2 | 0 | 0
| Spojovací a těsnící materiál |  |  | 1 | sada | 0 | 0
| Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí |  |  | 1 | sada | 0 | 0
Zařízení č.4 - Větrání šaten
4.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro větrání a vytápění daných prostorů s rekuperací tepla (deskový rekuperátor). Na výstupu přiváděného vzduchu teplovodní dohřívač. Ventilátory s EC motory. Připojovací hrdla v horní části jednotky. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qv = 960 m3/h (pro přívod i odvod)
pext = 300 Pa (pro přívod i odvod)
Qt = 6,17 kW (voda 70/50°)
P = 1,0 kW 230V/50Hz (silový kabel k rozvaděči MaR v jednotce)
Příslušenství:
| Měření a regulace jednotky. Regulace zabudovaná přímo v jednotce, kompletně vybavená spínacími a jistícími prvky, veškeré prvky prokabelovány. Možnost napojení na centrální systém řízení pomocí MODBUSU - TCP/IP. Namontované a propojené servopohony klapek, dif, snímače tlaku na filtrech, namontované protimrazové čidlo, nebo kapilárový termostat. Regulace EC motorů 0-10V. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| 3-cestný ventil s pohonem (bez čerpadla) |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Sada pro CAV řízení jednotky |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Klapky vč. servopohonů (1x s havarijní funkcí) |  |  | 2 | ks | 0 | 0
| Upínací sada na potrubí |  |  | 4 | ks | 0 | 0
| Prokabelování pohonu ventilu a servopohonů klapek |  |  | 3 | ks | 0 | 0
| Zprovoznění systému MaR technikem výrobce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
4.2 | Tlumič hluku kruhový Ø315/900 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
4.3 | Požární klapka Ø315 - ruční a teplotní spouštění s koncovým spínačem polohy klapky |  |  | 2 | ks | 0 | 0
4.4 | Vyústka na kruhové potrubí dvouřadá s regulací R1 - 800x100 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
4.5 | Vyústka na kruhové potrubí dvouřadá s regulací R1 - 1025x75 |  |  | 3 | ks | 0 | 0
4.6 | Talířový ventil kovový - odvodní Ø160 - vč. zděře |  |  | 3 | ks | 0 | 0
4.7 | Talířový ventil kovový - odvodní Ø125 - vč. zděře |  |  | 10 | ks | 0 | 0
4.8 | Flexibilní hadice s hlukově izolačním návlekem Ø160 |  |  | 10 | ks | 0 | 0
4.9 | Flexibilní hadice s hlukově izolačním návlekem Ø125 |  |  | 20 | ks | 0 | 0
4.10 | Neobsazeno
Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO
| Potrubí do Ø 315 mm _ rovné |  |  | 91 | bm | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 16 | bm | 0 | 0
Tepelné izolace
Rozsah - potrubí vyznačené ve výkresech VZT
| Minerální vlna s = 40 mm krytá ALU fólií |  |  | 73 | m2 | 0 | 0
| Spojovací a těsnící materiál |  |  | 1 | sada | 0 | 0
| Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí |  |  | 1 | sada | 0 | 0
Zařízení č.5 - Odvětrání tepelných zisků ze strojovny VZT
5.1 | Kompaktní přívodní vzduchotechnická jednotka pro teplovzdušné větrání prostoru strojovny se spojitým chodem s odvodním ventilátorem (poz. č. 5.2). Na výstupu přiváděného vzduchu teplovodní dohřívač. Ventilátor s EC motorem. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qv = 5000 m3/h
pext = 200 Pa
Qt = 45,1 kW (voda 70/50°)
P = 1,25 kW 400V/50Hz (silový kabel k rozvaděči MaR v jednotce)
Příslušenství:
| Měření a regulace jednotky. Regulace zabudovaná přímo v jednotce, kompletně vybavená spínacími a jistícími prvky, veškeré prvky prokabelovány. Možnost napojení na centrální systém řízení pomocí MODBUSU - TCP/IP. Namontované a propojené servopohony klapek, dif, snímače tlaku na filtru, namontované protimrazové čidlo, nebo kapilárový termostat. Regulace EC motorů 0-10V. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| 3-cestný ventil s pohonem (bez čerpadla) |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Klapka vč. servopohonu s havarijní funkcí |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Prostorové teplotní čidlo |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Prokabelování jednotky a odvodního ventilátoru - řízení otáček EC motorů |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Prokabelování pohonu ventilu, servopohonu klapky a prostorového termostatu |  |  | 3 | ks | 0 | 0
| Zprovoznění systému MaR technikem výrobce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
5.2 | Střešní ventilátor pro odvětrání tepelných zisků ze strojovny VZT se spojitým chodem s přívodní jednotkou (poz. č. 5.1). Ventilátor s EC motorem. (Ve standardu např. Systemair, Elektrodesign, Denco Happel ...) |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qv = 5000 m3/h
pext = 200 Pa
P = 1,3 kW 400V/50Hz (silový kabel k ventilátoru)
Příslušenství:
| Montážní podstavec pro rovnou střechu |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Připojovací rám potrubního rozvodu |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Zpětná klapka |  |  | 1 | ks | 0 | 0
5.3 | Krycí mřížka s límcem pro montáž na strop DN400 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
5.4 | Krycí mřížka 1000x600 s límcem 30mm pro montáž na přírubu výtlačného potrubí přívodu vzduchu |  |  | 1 | ks | 0 | 0
5.5 | Neobsazeno
Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO
| Potrubí do Ø 315 mm _ rovné |  |  | 2.5 | bm | 0 | 0
Potrubí ČTYŘHRANNÉ sk.I pozink
| Potrubí čtyřhranné _ rovné |  |  | 6 | m2 | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 4 | m2 | 0 | 0
Tepelné izolace
Rozsah - potrubí vyznačené ve výkresech VZT
| Minerální vlna s = 40 mm krytá ALU fólií |  |  | 2 | m2 | 0 | 0
| Spojovací a těsnící materiál |  |  | 1 | sada | 0 | 0
| Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí |  |  | 1 | sada | 0 | 0
Zařízení č.6 - Odvětrání sociálního zázemí jídelny
6.1 | Potrubní diagonální ventilátor DN 160 víceotáčkový |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qv = 410 m3/h
pext = 130 Pa
Pm = 0,050 kW 230V/50Hz
Příslušenství:
| Spojovací manžeta DN 160 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
| Doběhový spínač s nastavením 2 - 20minut |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Zpětná klapka do potrubí DN 160 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
6.2 | Nástěnný radiální ventilátor s vestavěnou zpětnou klpakou a doběhovým spínačem |  |  | 3 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qv = 50 m3/h
pext = 135 Pa
Pm = 0,03 kW 230V/50Hz
6.3 | Tlumič hluku kruhový Ø160/600 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
6.4 | Výfuková hlavice - pozink na potrubí DN 160 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
6.5 | Plastová samočinná žaluzie DN 160 pro montáž na fasádu |  |  | 1 | ks | 0 | 0
6.6 | Flexibilní hadice s hlukově izolačním návlekem Ø125 |  |  | 10 | bm | 0 | 0
6.7 | Talířový ventil kovový - odvodní Ø125 - vč. zděře |  |  | 7 | ks | 0 | 0
6.8 | Neobsazeno
Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO
| Potrubí do Ø 160 mm _ rovné |  |  | 32 | bm | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 6 | bm | 0 | 0
| Spojovací a těsnící materiál |  |  | 1 | sada | 0 | 0
| Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí |  |  | 1 | sada | 0 | 0
Zařízení č.7 - Větrání CHÚC
7.1 | Axiální potrubní ventilátor DN 800mm |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qv = 29300 m3/h
pext = 240 Pa
Pm = 5,50 kW 400V/50Hz
Příslušenství:
| Protipříruba DN800 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
7.2 | Samočinná žaluzie - přetlaková 1000x1000 v nátěru RAL dle požadavku architekta |  |  | 1 | ks | 0 | 0
7.3 | Sací mřížka interiérová 1000x1000 v barvě RAL dle požadavku architekta |  |  | 1 | ks | 0 | 0
7.4 | Neobsazeno
Potrubí ČTYŘHRANNÉ sk.I pozink
| Potrubí čtyřhranné _ rovné |  |  | 17 | m2 | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 19 | m2 | 0 | 0
| Spojovací a těsnící materiál |  |  | 1 | sada | 0 | 0
| Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí |  |  | 1 | sada | 0 | 0
Zařízení č.8 - Restaurace Adéla - přesun kondenzačních jednotek chlazení
8.1 | Demontáž stávajících kondenzačních jednotek v prostoru dvora (AIRWELL, PANASONIC) a následný přesun na střechu objektu "E" |  |  | 4 | ks | 0 | 0
8.2 | Demontáž rozvodu Cu potrubí v prostoru původní kuchyně vč. komunikačního kabelu |  |  | 60 | bm | 0 | 0
8.3 | Montáž nového rozvodu Cu potrubí vč. komunikačního kabelu |  |  | 80 | bm | 0 | 0
8.4 | UV ochrana venkovní části rozvodu Cu potrubí |  |  | 16 | bm | 0 | 0
8.5 | Odsátí a po montáži rozvodů následné doplnění chladiva R410a + chladivo dodané navíc. (Cena uvedena za 1 kg, konečné množství chladiva dle skutečnosti). |  |  | 1 | kg | 0 | 0
8.6 | Žárově zinkovaná kotvící konstrukce pro jednotky na střeše objektu - rám pro všechny 4 jednotky |  |  | 70 | kg | 0 | 0
8.7 | Zprovoznění klimatizace, odzkoušení funkce vč. zpracování příslušného legislativního protokolu. |  |  | 1 | sada | 0 | 0
8.8 | Neobsazeno
| Materiál pro kotvení a zavěšení Cu potrubí |  |  | 1 | sada | 0 | 0
Zařízení č.9 - Odvětrání technického zázemí objektu "E" (lapol, výtah)
9.1 | Potrubní diagonální ventilátor DN 100 víceotáčkový |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qv = 215 m3/h
pext = 40 Pa
Pm = 0,024 kW 230V/50Hz
Příslušenství:
| Spojovací manžeta DN 100 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
9.2 | Krycí mřížka sání SG 100 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
9.3 | Výfuková hlavice - pozink na potrubí DN 100 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
9.4 | Krycí mřížka 250x250 s límcem pro montáž na strop výtahové šachty |  |  | 1 | ks | 0 | 0
9.5 | Stříška na potrubí 250x250 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
9.6 | Neobsazeno
Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO
| Potrubí do Ø 100 mm _ rovné |  |  | 22 | bm | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 6 | bm | 0 | 0
Potrubí ČTYŘHRANNÉ sk.I pozink
| Potrubí čtyřhranné _ rovné |  |  | 3 | m2 | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 2 | m2 | 0 | 0
| Spojovací a těsnící materiál |  |  | 1 | sada | 0 | 0
| Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí |  |  | 1 | sada | 0 | 0
Zařízení č.10 - Klimatizace místnosti ÚPS a slaboproudu
10.1 | SPLIT sestava nástěnné a kondenzační jednotky v úpravě pro celoroční provoz chlazení. Výstup pro monitorování stavů provoz / porucha. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qch = 2,7 kW
Qt = 2,8 kW
P = 0,8 kW 230V/50Hz
10.2 | SPLIT sestava nástěnné a kondenzační jednotky v úpravě pro celoroční provoz chlazení. Výstup pro monitorování stavů provoz / porucha. |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qch = 3,54 kW
Qt = 3,5 kW
P = 1,1 kW 230V/50Hz
10.3 | Cu potrubí 10/6 vč. komunikačního kabelu (pro obě sestavy celkem) |  |  | 18 | bm | 0 | 0
10.4 | UV ochrana venkovní části rozvodu Cu potrubí |  |  | 6 | bm | 0 | 0
10.5 | Žárově zinkovaná kotvící konstrukce pro jednotky na střeše objektu - 1 ks = 10 kg |  |  | 2 | ks | 0 | 0
10.6 | Neobsazeno | [5 empty] | 0
| Materiál pro kotvení a zavěšení Cu potrubí |  |  | 1 | sada | 0 | 0
| Celková cena v Kč - bez DPH | [5 empty] | 0
Poznámka:
V dodávce VZT nejsou obsaženy požární ucpávky, stavební a pokrývačské práce, topenářské práce, silnoproudé rozvody a odvod kondenzátu - řeší profese ZI.

## E-MaR
Označení položky | Typ | Popis zařízení | Výrobce/ dodavatel | Typ | Počet | Množstevní jednotka | Dodávka Kč/ks | Montáž Kč/ks | Dodávka celkem / Kč | Montáž celkem / Kč | Dodávka a montáž celkem / Kč
POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE NAHRADIT KVALITATIVNĚ SHODNÝM ŘEŠENÍM V SOULADU SE ZÁKONEM 137/2006 SB.
VZT jednotky s vlastním řízením - VZT1A, VZT1B, VZT2, VZT3, VZT4, VZT5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
DT2.1/VZT1A/1/1, VZT1B/1/1, VZT2/1/1, VZT3/1/1, VZT4/1/1, VZT5/1/1 |  | Vzduchotechnické jednotky budou dodány profesí VZT s vlastní regulací, kompletně vybavené periferiemi a kompletní kabeláží zapojenou na straně periferií a rozvaděče vlastního řízení. Napájení rozvaděče vlastního řízení vzt jednotek je dodávkou profese EI. Odstavování vzt jednotky od signálu hoří je dodávkou profese EPS. ŘS systém VZT jednotky bude integrován do nadřazeního systému MaR pomocí komunikačního rozhranní ModBus TCP/IP, který je zadán profesí vzt do VŘ jako požadovaná vlastnost dodávaných VZT jednotek. Připojení komunikace | XXX / VZT |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/VZT1A/1/2a3, VZT1B/1/2a3, VZT2/1/2a3, VZT3/1/2a3, VZT4/1/2a3 |  | Protipožární klapka se spínačem polohy zavřeno, napájení zajišťuje EI, ovládání EPS, MaR připojení signálu zavřeno | XXX / VZT |  | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/VZT1A/1/4, VZT1B/1/4, VZT2/1/4, VZT3/1/4, VZT4/1/4 |  | Signalizace z ŘS MaR do EPS o významu "VZT jednotka odstavena od PPK", "VZT odstaveny od signálu Hoří z EPS" a signálů z EPS do MaR o významu "Hoří odstav všechny VZT". Připojení signálů | XXX / EPS |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/VZT1A/1/5, VZT1B/1/5, VZT2/1/5, VZT3/1/5, VZT4/1/5, VZT5/1/5 |  | Analyzátor sítě na vstupu do rozvaděče RK, komunikační rozhraní RS485 ModBus RTU. Připojení komunikace | XXX / EI |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 10.1 - Split systém chlazení m.č. E.2.21 - záložní zdroj UPS | [8 empty] | 0 | 0 | 0
DT2.1/CH10.1/1/1 |  | Split systém chlazení. Vnitřní jednotka bude vybavena profesí VZT modulem pro signalizaci poruchy a chodu zařízení. Připojení signálů | XXX / VZT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/CH10.1/1/2 | Teploměr | Snímač teploty prostorový Pt1000, rozsah 0 až 50°C, montáž na stěnu, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 10.2 - Split systém chlazení m.č. E.2.34 - serverovna | [8 empty] | 0 | 0 | 0
DT2.1/CH10.2/1/1 |  | Split systém chlazení. Vnitřní jednotka bude vybavena profesí VZT modulem pro signalizaci poruchy a chodu zařízení. Připojení signálů | XXX / VZT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/CH10.2/1/2 | Teploměr | Snímač teploty prostorový Pt1000, rozsah 0 až 50°C, montáž na stěnu, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení MaR - rozdělovač / sběrač ÚT | [8 empty] | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/1/1 | Snímač dP tlaku | Snímač diferenčního tlaku pro kapaliny, max. tlak na vstupu 6 bar, rozsah tlakové diference 0-1,6 bar, výstupní signál 0-10VDC třívodič, konektor DIN 43650, mechanické připojení M20x1,5 včetně převlečných matic a navařovacích vsuvek, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/1/2 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/1/2 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/1/2 | Návarek | Návarek G1/2", l=50mm, nerez, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/1/3 | Čerpadlo M01 | Oběhové čerpadlo (Napájení 230VAC, 18-310W, 0,17-1,37A, SSM kontakt), Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/1/3 | Čerpadlo M01 | Modul externího vypnutí a řízení čerpadla signálem 0-10VDC, montáž do čerpadla, Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/1/4 | Pohon RV | Pohon regulačního ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, IP54 Ovládací síla 500N, zdvih max. 20 mm, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/1/4 | Regulační ventil | Regulační ventil třícestný směšovací, DN50, PN16, Kvs = 40 , zdvih 13mm, vnitřní válcový závit dle ISO 228, materiál mosaz, lineární charakteristika, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/2/1 | Snímač dP tlaku | Snímač diferenčního tlaku pro kapaliny, max. tlak na vstupu 6 bar, rozsah tlakové diference 0-1,6 bar, výstupní signál 0-10VDC třívodič, konektor DIN 43650, mechanické připojení M20x1,5 včetně převlečných matic a navařovacích vsuvek, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/2/2 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/2/2 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/2/2 | Návarek | Návarek G1/2", l=50mm, nerez, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/2/3 | Čerpadlo M02 | Oběhové čerpadlo (Napájení 230VAC, 9-85W, 0,13-0,78A, SSM kontakt), Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/2/3 | Čerpadlo M02 | Modul externího vypnutí a řízení čerpadla signálem 0-10VDC, montáž do čerpadla, Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/2/4 | Pohon RV | Pohon regulačního ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, IP54 Ovládací síla 500N, zdvih max. 20 mm, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/2/4 | Regulační ventil | Regulační ventil třícestný směšovací, DN15, PN16, Kvs = 4, zdvih 13mm, vnitřní válcový závit dle ISO 228, materiál mosaz, lineární charakteristika, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/3/1 | Snímač dP tlaku | Snímač diferenčního tlaku pro kapaliny, max. tlak na vstupu 6 bar, rozsah tlakové diference 0-1,6 bar, výstupní signál 0-10VDC třívodič, konektor DIN 43650, mechanické připojení M20x1,5 včetně převlečných matic a navařovacích vsuvek, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/3/2 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/3/2 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/3/2 | Návarek | Návarek G1/2", l=50mm, nerez, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/3/3 | Čerpadlo M03 | Oběhové čerpadlo (Napájení 230VAC, 9-190W, 0,13-1,3A, SSM kontakt), Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/3/3 | Čerpadlo M03 | Modul externího vypnutí a řízení čerpadla signálem 0-10VDC, montáž do čerpadla, Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/3/4 | Pohon RV | Pohon regulačního ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, IP54 Ovládací síla 500N, zdvih max. 20 mm, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/3/4 | Regulační ventil | Regulační ventil třícestný směšovací, DN25, PN16, Kvs = 10, zdvih 13mm, vnitřní válcový závit dle ISO 228, materiál mosaz, lineární charakteristika, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/4/1 | Snímač dP tlaku | Snímač diferenčního tlaku pro kapaliny, max. tlak na vstupu 6 bar, rozsah tlakové diference 0-1,6 bar, výstupní signál 0-10VDC třívodič, konektor DIN 43650, mechanické připojení M20x1,5 včetně převlečných matic a navařovacích vsuvek, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/4/2 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/4/2 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/4/2 | Návarek | Návarek G1/2", l=50mm, nerez, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/4/3 | Čerpadlo M04 | Oběhové čerpadlo (Napájení 230VAC, 9-190W, 0,13-1,3A, SSM kontakt), Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/4/3 | Čerpadlo M04 | Modul externího vypnutí a řízení čerpadla signálem 0-10VDC, montáž do čerpadla, Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/4/4 | Pohon RV | Pohon regulačního ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, IP54 Ovládací síla 500N, zdvih max. 20 mm, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/4/4 | Regulační ventil | Regulační ventil třícestný směšovací, DN32, PN16, Kvs = 16, zdvih 13mm, vnitřní válcový závit dle ISO 228, materiál mosaz, lineární charakteristika, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/5/1 | Snímač dP tlaku | Snímač diferenčního tlaku pro kapaliny, max. tlak na vstupu 6 bar, rozsah tlakové diference 0-1,6 bar, výstupní signál 0-10VDC třívodič, konektor DIN 43650, mechanické připojení M20x1,5 včetně převlečných matic a navařovacích vsuvek, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/5/2 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/5/2 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/5/2 | Návarek | Návarek G1/2", l=50mm, nerez, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/5/3 | Čerpadlo M05 | Oběhové čerpadlo (Napájení 230VAC, 9-190W, 0,13-1,3A, SSM kontakt), Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/5/3 | Čerpadlo M05 | Modul externího vypnutí a řízení čerpadla signálem 0-10VDC, montáž do čerpadla, Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/5/4 | Pohon RV | Pohon regulačního ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, IP54 Ovládací síla 500N, zdvih max. 20 mm, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/5/4 | Regulační ventil | Regulační ventil třícestný směšovací, DN25, PN16, Kvs = 10, zdvih 13mm, vnitřní válcový závit dle ISO 228, materiál mosaz, lineární charakteristika, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/6/1 | Snímač dP tlaku | Snímač diferenčního tlaku pro kapaliny, max. tlak na vstupu 6 bar, rozsah tlakové diference 0-1,6 bar, výstupní signál 0-10VDC třívodič, konektor DIN 43650, mechanické připojení M20x1,5 včetně převlečných matic a navařovacích vsuvek, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/6/2 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/6/2 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/6/2 | Návarek | Návarek G1/2", l=50mm, nerez, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/6/3 | Čerpadlo M06 | Oběhové čerpadlo (Napájení 230VAC, 9-85W, 0,13-0,78A, SSM kontakt), Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/6/3 | Čerpadlo M06 | Modul externího vypnutí a řízení čerpadla signálem 0-10VDC, montáž do čerpadla, Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/6/4 | Pohon RV | Pohon regulačního ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, IP54 Ovládací síla 500N, zdvih max. 20 mm, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/6/4 | Regulační ventil | Regulační ventil třícestný směšovací, DN15, PN16, Kvs = 4, zdvih 13mm, vnitřní válcový závit dle ISO 228, materiál mosaz, lineární charakteristika, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/7/1 | Snímač dP tlaku | Snímač diferenčního tlaku pro kapaliny, max. tlak na vstupu 6 bar, rozsah tlakové diference 0-1,6 bar, výstupní signál 0-10VDC třívodič, konektor DIN 43650, mechanické připojení M20x1,5 včetně převlečných matic a navařovacích vsuvek, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/7/2 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/7/2 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/7/2 | Návarek | Návarek G1/2", l=50mm, nerez, Dodávka | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/7/3 | Čerpadlo M07 | Oběhové čerpadlo (Napájení 230VAC, 9-85W, 0,13-0,78A, SSM kontakt), Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/7/3 | Čerpadlo M07 | Modul externího vypnutí a řízení čerpadla signálem 0-10VDC, montáž do čerpadla, Připojení | XXX / ÚT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/7/4 | Pohon RV | Pohon regulačního ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, IP54 Ovládací síla 500N, zdvih max. 20 mm, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/7/4 | Regulační ventil | Regulační ventil třícestný směšovací, DN15, PN16, Kvs = 4, zdvih 13mm, vnitřní válcový závit dle ISO 228, materiál mosaz, lineární charakteristika, Dodávka, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/8/1 | Houkačka | Houkačka 230V, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/8/2 | C-Stop | Hřibové tlačítko v plastové skříni. Pro odblokování otočit. 1xrozpínací kontakt, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/8/3 | Sonda | Ponorná vodivostní sonda, kabel délky 5m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/8/4 | Termostat | Regulátor teploty prostorový, rozsah nastavení 0 až 43 °C, výstup kontakt, IP30, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/8/5 | Teploměr | Snímač teploty venkovní plastovou hlavicí, Pt1000, rozsah -40 až 50°C, IP54, montáž na stěnu, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/8/6 | Snímač tlaku | Snímač relativního tlaku, rozsah -100 až 800 kPa, výstup 0 - 10VDC, Konektor Hirschmann, Závit G1/4 SAE vnější , včetně kondenzační smyčky a tlakoměrového zkušebního nerezového ventilu, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přesunutí stávajícího rozvaděče RA05 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
RA05 |  | Přesunutí stávajícího rozvaděče RA05 na vedlejší stěnu, odpojení a nové zapojení stávající kabeláže, odskoušení signálů a ověření kompletní funkčnosti celého řízení stávající VZT jednotky pro restauraci Adéla z hlediska HW a SW, úprava kabelových tras a uspořádání kabelů v trasách. | XXX / MaR |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stávající grafická centrála | [8 empty] | 0 | 0 | 0
ADS | Rozšíření ADS | Rozšíření úrovně ADS serveru stávající grafické centrály. Pozor musí být plně kompatibilní se stávajícím SW. Dodávka, instalace, oživení | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
A0, A0.1 | Displej | Textový monochromatický displej, připojení napájení a komunikace s DDC regulátorem po SA Bus, rozlišení 240x64 pixelů | XXX / MaR |  | 2 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
A1, A1.1 | Síťová integrační jednotka | Síťová integrační jednotka, napájení 24VAC, 1xRS232C, 1xUSB, 1xRS485, 1xEthernet, počet rozhraní BACnet MS/TP=1, počet integračních rozhraní Modbus=1 (RS232), maximální počet MS/TP na rozhraní =32, maximální počet Modbus na rozhraní=32, maximální počet M-Bus na rozhraní=32, maximální počet objektů (DB) 2500, včetně baterie pro zálohování dat | XXX / MaR |  | 2 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
A2, A2.1 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR |  | 2 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
A3.1, A4.1 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 6xUI, 2xBI, 2xAO, 3xBO, 4xCO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR |  | 2 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
SW1, 2 | Switch | Průmyslový switch 8x10/100/1000TX - 8 portů 1000Base-T, Switching, Full Duplex (1000/2000 Mbps), Auto-Negotiation (10/100/1000 Mbps), automatická detekce přímý/křížený kabel na každém portu, instalace na DIN lištu, Napájení 12 - 48 VDC | XXX / MaR |  | 2 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
I1 | Converter | RS232-to-RS485 converter, 24 VAC | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DT2.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
DT2.1 | Rozvaděč | Rozvaděčová skříň řadová, svorkovnice nahoře, vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, rozměry 1200x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství. | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Další příslušenství rozvaděče: 2xbezpečnostní trafo 230/24VAC-210VA, 1x zdroj 230V/24VDC-5A, 3x servisní zásuvka 230V/10A, 14x 1f jistič, 4x 2pólový jistič, 1x přepěťová ochrana 3.. st. s VF filtrem, 50x pojistkový odpojovač pro přístrojové pojistky včetně pojistek, 2x kontrolka 230V. | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | 3f hlavní vypínač / jistič s napěťovou cívkou, 1f jistič s 2x pomocným kontaktem 1/1, červené hřibové tlačítko se spínací jednotkou, In=25A, přívodní svorkovnice In=32A | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Datová přepěťová ochrana pro BACnet | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Jemná přepěťová ochrana určená k ochraně jednoho portu Ethernet CAT5. | XXX / MaR |  | 7 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Dveřní kontakt a zářivka pro osvětlení rozvaděče | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází | XXX / MaR |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Pomocné relé 230VAC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Vyhodnocovací relé zaplavení | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Pojistky a jističe podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení. | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Dvoupolohový přepínač do dveří rozvaděče s jednotkou kontaktů 2x spínací, 2x rozpínací | XXX / MaR |  | 2 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Ovladač stiskací do dveří rozvaděče s jednotkou kontaktů 2x spínací, 2x rozpínací | XXX / MaR |  | 2 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | signálka na dveře barva zelená, červená | XXX / MaR |  | 2 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Řadové svorky 2,5mm a kabelové vývodky podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Sběrny stínění, nulový bod, 24VAC, 24VDC | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 | Poznámka: | Příslušenství v rozvaděči pro jednotlivé pohony | XXX / MaR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 | Poznámka: | Silové vývody R/S ÚT | XXX / MaR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/1/3 | Čerpadlo M01 | Silový vývod pro čerpadlo do 0,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/2/3 | Čerpadlo M02 | Silový vývod pro čerpadlo do 0,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/3/3 | Čerpadlo M03 | Silový vývod pro čerpadlo do 0,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/4/3 | Čerpadlo M04 | Silový vývod pro čerpadlo do 0,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/5/3 | Čerpadlo M05 | Silový vývod pro čerpadlo do 0,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/6/3 | Čerpadlo M06 | Silový vývod pro čerpadlo do 0,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/7/3 | Čerpadlo M07 | Silový vývod pro čerpadlo do 0,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1/UT/8/1 | Houkačka | Silový vývod pro napájení pomocných zařízení do 100W / 230V sestava: 1x jednofázový jistič, silové svorky, 2x ovládací relé, montážní příslušenství | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Řídící systém umístěný v rozváděči | XXX / MaR |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Drobný instalační materiál | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2.1 |  | Výroba rozvaděče | XXX / MaR |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| kabel 2x1 | Propojovací kabel stíněný | XXX / MaR |  | 280 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 4x1 | Propojovací kabel stíněný | XXX / MaR |  | 1310 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 7x1 | Propojovací kabel stíněný | XXX / MaR |  | 165 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 2x2x0,8 - F | Propojovací kabel stíněný, bezhalogení s třídou reakce B2cas1d0 | XXX / MaR |  | 542 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 10x2x0,8 - F | Propojovací kabel stíněný, bezhalogení s třídou reakce B2cas1d0 | XXX / MaR |  | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4x2x0,5 cat6 | Propojovací kabel datový stíněný pro Ethernet | XXX / MaR |  | 420 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vodič průřez 6mm2 | Vodič slaněný žlutozelený průřez 6 mm2 | XXX / MaR |  | 85 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační materiál | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab | Kabelový žlab 60/75mm, včetně víka, přepážek, spojek, příslušenství a závěsného materiálu | XXX / MaR |  | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab | Kabelový žlab 60/100mm, včetně víka, přepážek, spojek, příslušenství a závěsného materiálu | XXX / MaR |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab | Kabelový žlab 60/150mm, včetně víka, přepážek, spojek, příslušenství a závěsného materiálu | XXX / MaR |  | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab | Kabelový žlab 60/200mm, včetně víka, přepážek, spojek, příslušenství a závěsného materiálu | XXX / MaR |  | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná hadice | ohebná pancéřová hadice PVC d=20mm, včetně příchytek a příslušenství | XXX / MaR |  | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC Trubka | Pevná úložná trubka PVC d=20mm, včetně příchytek a příslušenství | XXX / MaR |  | 95 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| krabice | Krabice svorkovací IP54 | XXX / MaR |  | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární utěsnění prostupů s odpovídající požární odolností | XXX / MaR |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný montážní a elektroinstalační materiál |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Služby, SW a inženýrské výkony | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Zpracování výrobní a realizační dokumentace | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Koordinace MaR a ostatní technologie | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Softwarové vybavení řídícího systému v rozvaděči DT2.1 | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Softwarové vybavení operátorského panelu | MaR |  | 2 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Oživení komunikačního propojení mezi rozvaděči vlastního řízení VZT jednotek a nadřazeným systémem MaR za spolupráce technika od VZT jednotek, včetně odladění softwarových vazeb na stavbě | MaR |  | 6 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Software operátorského inženýrského pracoviště - grafické centrály (grafická schémata, generování adres, zobrazované veličiny, žádané hodnoty, apod.) | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Software operátorsko inženýrského pracoviště - grafické centrály (zpracování dat do bilancí a provozního deníku) | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Úpravy SW operátorsko inženýrského pracoviště - grafické centrály (demontovaná zařízení) | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Inženýrské výkony na operátorsko inženýrském pracovišti - grafiké centrále (instalace a oživení rozšíření ADS serveru) | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Úpravy stávajícího SW ŘS v rozvaděči RA05 (demontovaná zařízení) | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Výchozí revize elektrických zařízení | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Komplexní zkoušky | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zkušební provoz | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Demontáže | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení staveniště | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Likvidace odpadu | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | MaR |  | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková cena v Kč - bez DPH | [8 empty] | 0

## E-SAD
CENA CELKEM bez DPH |  |  | 0 | Kč
Odstranění a ošetření dřevin |  |  | 0 | Kč
Výsadba stromů |  |  | 0 | Kč
Založení trávníku |  |  | 0 | Kč
Následná péče …po dobu 3let |  |  | 0 | Kč
Rostliny |  |  | 0 | Kč
Odstranění a ošetření dřevin
č. | Položka | mj | cena / mj | množství | cena celkem
112 15-1111 | Pokácení stromu směrové km do 20cm | ks | 0 | 8 | 0
112 15-1112 | Pokácení stromu směrové km do 30cm | ks | 0 | 1 | 0
112 20-1111 | Odstranění pařezu o prům do 20cm, rov | ks | 0 | 8 | 0
112 20-1112 | Odstranění pařezu o prům do 30cm, rov | ks | 0 | 1 | 0
111 21-2351 | Odstranění nevhodných dřevin s ods pař, do 100m2, rov | m2 | 0 | 4.5 | 0
184 85-2212 | Řez stromů lezec tech zdravotní ploc kor do 60m2 | ks | 0 | 1 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Výsadba stromů
č. | Položka | mj | cena / mj | množství | cena celkem
162 70-6111 | Vodorovné přemístění výkopku přes 5000m | m3 | 0 | 3 | 0
167 10-3101 | Nakládání výkopku zeminy | m3 | 0 | 3 | 0
183 10-1221 | Hloubení jamek - do 1m3 s 50% vým půdy.rov | ks | 0 | 3 | 0
| Substrát | kg | 0 | 1.5 | 0
184 21-5133 | Ukotvení dřeviny třemi kůly, výšky do 3m | ks | 0 | 3 | 0
| Kůly , | ks | 0 | 9 | 0
184 10-2114 | Výsadba dřev s balem do 500mm se zalitím, rov | ks | 0 | 3 | 0
184 50-1121 | Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva lis, .rov | ks | 0 | 3 | 0
| Juta | m2 | 0 | 3 | 0
184 80-1121 | Ošetřování vysazených dřevin solitérních, rov | ks | 0 | 3 | 0
| Hnojivo | ks | 0 | 3 | 0
184 85-1111 | Hnojení umel hnojivem k jednotl rostlinám | ks | 0 | 3 | 0
185 85-1111 | Dovoz vody do 6000m | m3 | 0 |  | 0
184 91-1431 | Mulčování v rovině při tl mulče do 150mm, .rov | m2 | 0 | 3 | 0
| Drcená borka pro mulčování (vrstva 15cm) | m3 | 0 | 0.45 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Založení trávníku intenzivního(parkového)
č. | Položka | mj | cena / mj | množství | cena celkem
182 30-3111 | Doplnění substrátu vrstvy do 5cm na trav pl, rov | m2 | 0 | 100 | 0
| Substrát | kg | 0 | 5 | 0
182 00-1121 | Plošná úprava terénu při nerovnostech do 150mm, rov | m2 | 0 | 300 | 0
183 40-3353 | Obdělání půdy hrabáním v rovině, 2x | m2 | 0 | 300 | 0
184 80-2311 | Chemické odplevelení postříkem před zal, 2x | m2 | 0 | 300 | 0
| Roundup 10l/ha | I | 0 | 0.3 | 0
185 80-2113 | Hnojení umělým hnojivem postřikem naširoko | m2 | 0 | 300 | 0
| Hnojivo, 3dkg/m2 | kg | 0 | 300 | 0
181 41-1141 | Založení trávníku parkového v rovině | m2 | 0 | 300 | 0
| Travní osivo pro parkový trávník | kg | 0 | 9 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Následná péče …po dobu 3let
č. | Položka | mj | cena / mj | množství | cena celkem
185 80-4213 | Vypletí dřevin solitérních, 9 x za 3 roky | m2 | 0 | 27 | 0
185 80-4312 | Zalití rostlin vodou plochy přes 20m2, 0,15m3/strom, 18 x za 3 roky | m3 | 0 | 8.1 | 0
111 15-1122 | Pokosení trávníku park ve svahu do 1:2, 30x za 3 roky | m2 | 0 | 9000 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Rostliny
označení | taxon | velikost | cena / ks | ks | cena celkem
ok 14-16cm
ATA | Acer tataricum - javor ohnivý, vícekmen | v 350-400cm | 0 | 2 | 0
LIR | Liriodendron tulipifera - liliovník tulipánokvětý | ok 18-20cm | 0 | 1 | 0
0

## E-CHL
pozice | název zařízení | výrobce | typ | ks | rozměry (mm) | specifikace | cena bez DPH za KS | cena bez DPH celkem
GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ
GASTRONOMICKÝ PROVOZ BERTINY LÁZNĚ
1.NP
B – SKLAD ODPADKŮ
B1 | chladící box + technologie |  |  | 1 | 1400x2300x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
D – MRAZÍCÍ BOX
D1 | mrazící box + technologie |  |  | 1 | 1850x4200x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
E – CHLADÍCÍ BOX MLÉČNÉ VÝROBKY
E1 | chladící box + technologie |  |  | 1 | 1850x2700x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
F – CHLADÍCÍ BOX OVOCE + ZELENINA
F1 | chladící box + technologie |  |  | 1 | 2300x3100x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
I – CHLADÍCÍ BOX MASO
I-1 | chladící box + technologie |  |  | 1 | 2800x2500x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
J – MRAZÍCÍ BOX MASO
J1 | mrazící box + technologie |  |  | 1 | 2800x1500x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
K – PŘÍPRAVA MASA A VYTLOUKÁNÍ VAJEC
K4 | technologie pro chlazení místnosti |  |  | 1 |  | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
M – CHLADÍCÍ BOX NA UZENINY
M1 | chladící box + technologie |  |  | 1 | 1500x1800x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
P – CUKRÁŘSKÁ VÝROBA
P4 | technologie pro chlazení místnosti |  |  | 1 |  | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
Q – ČISTÁ PŘÍPR. ZEL. A STUDENÁ KUCHYNĚ
Q1 | technologie pro chlazení místnosti |  |  | 1 |  | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
T – SKLADOVÁNÍ KUCHYNĚ
T1 | chladící box studená kuchyně pro servis + technologie |  |  | 1 | 1900x2000x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
T3 | chladící box zachlazené pokrmy + technologie |  |  | 1 | 1900x2000x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
2.NP
STROJOVNA VZT
| kondenzační jednotka č.1 |  |  | 1 |  | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
| kondenzační jednotka č.2 |  |  | 1 |  | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
| kondenzační jednotka č.3 |  |  | 1 |  | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
| kondenzační jednotka č.4 |  |  | 1 |  | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
3.NP
STŘECHA JÍDELNY
| vzduchový kondenzátor ke kondenzační jednotce č.1 |  |  | 1 |  | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
| vzduchový kondenzátor ke kondenzační jednotce č.2 |  |  | 1 |  | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
| vzduchový kondenzátor ke kondenzační jednotce č.3 |  |  | 1 |  | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
RESTAURACE ADÉLA
B – CHLADÍCÍ BOX
B1 | chladící box + technologie |  |  | 1 | 1760x2000x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
C – MRAZÍCÍ BOX
C1 | mrazící box + technologie |  |  | 1 | 2000x1650x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
L – SKLAD BAR
L2 | chladící box + technologie |  |  | 1 | 1900x1100x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladící technologie | 0 | 0
DOPROVODNÉ SLUŽBY
| demontáž | dodavatel |  | 1 |  | kompletní demontáž stávají chladící technologie, odvoz a likvidace | 0 | 0
| doprava | dodavatel |  | 1 |  | kompletní manipulace se zařízením do místa instalace | 0 | 0
| montáž | dodavatel |  | 1 |  | kompletní montáž nové chladící technologie, zprovoznění, odzkoušení a provedení revize na připojení | 0 | 0
| zaškolení | dodavatel |  | 1 |  | 1 den zaškolení technikem dodavatele | 0 | 0
| CENA CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0

## E-ODS
Rozpočet - vzduchotechnický strop
AKCE: Bertiny lázně, Třeboň
Množství | Označení | Výrobce | Typ | Cena/MJ | Cena celkem
445 | Aktivní kazeta pro odtah a přívod vzduchu (485 x 500 mm) CNS |  |  |  | 0
44 | Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) CNS |  |  |  | 0
38 | Aktivní kazeta pro sp. odlučovač (485 x 250 mm) CNS |  |  |  | 0
12 | Neaktivní kazeta pro sp. odlučovač (485 x 250 mm) CNS |  |  |  | 0
4 | Neaktivní kazeta pro sp. odlučovač (485 x 125 mm) CNS |  |  |  | 0
17 | A-profil, hliník, L = 6,10 m |  |  |  | 0
13 | B-profil, hliník, L = 6,00 m |  |  |  | 0
53 | C-profil, hliník, L = 6,05 m |  |  |  | 0
114 | D-profil, 50 mm |  |  |  | 0
35 | D-profil, 200 mm |  |  |  | 0
36 | Okrajový úhelník, hliník, L = 6,00 m |  |  |  | 0
114 | Úhel ke spojení D a B-profilů |  |  |  | 0
44 | Úhel ke spojení A a B-profilů |  |  |  | 0
2 | Speciální odlučovač, oboustranný L = 2,00 m CNS |  |  |  | 0
1 | Speciální odlučovač, oboustranný L = 3,00 m CNS |  |  |  | 0
1 | Speciální odlučovač, jenostranný L = 3,00 m CNS |  |  |  | 0
650 | Závěsné pero |  |  |  | 0
650 | Závěsný drát, L = 1000 mm |  |  |  | 0
14 | Světelná LED kazeta s ventilem pro přívod vzduchu L = 1500 mm |  |  |  | 0
12 | Světelná LED kazeta s ventilem pro přívod vzduchu L = 2000 mm |  |  |  | 0
56 | LED zářivka 1,5 m |  |  |  | 0
48 | LED zářivka 2,0 m |  |  |  | 0
26 | Talířový ventil |  |  |  | 0
14 | Makrolon 1,50 m |  |  |  | 0
12 | Makrolon 2,00 m |  |  |  | 0
46 | Malá kulisa na vzduchotěsnou přeprážku |  |  |  | 0
58 | Poloviční kulisa na vzduchotěsnou přepážku |  |  |  | 0
106 | Malá kulisa s drážkou |  |  |  | 0
43 | Hliníkový plech na přepážky (2000 x 1000 x 0,8 mm) |  |  |  | 0
18 | Chromniklový plech na okraje (2000 x 1000 x 0,8 mm) |  |  |  | 0
163.7 | m2 instalační materiál |  |  |  | 0
52.29 | m2 instalační materiál plochý stropní systém (matky, úhelníčky, šrouby…) |  |  |  | 0
60 | Panel (2000 x 400 x 1,2 mm) |  |  |  | 0
22 | Okrajový úhelník L = 6,00 m |  |  |  | 0
9 | T-profil 6,0 m |  |  |  | 0
8 | Panel (2.000 x 400 mm) |  |  |  | 0
16 | Děrovaný plech (815 x 275 mm) |  |  |  | 0
15 | Panel se světlem (2.000 x 400m, 2x 58 W) |  |  |  | 0
30 | Makrolon 2 m |  |  |  | 0
1 | Doprava |  |  |  | 0
1 | Montáž |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0

## SPE-ARC
Výkaz výměr
Stavba: |  | Oprava stávajících pokojů Bertiných lázní Třeboň- E
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 04.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | Výrobce | Typ | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 |  | 196.0264 |  | 253.8721 |  |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 41.0649 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 014 | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC/ |  |  | m3 | 1.5 |  | 0 | 1.8775 | 2.8163 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
2 | K | 014 | 310279842 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm |  |  | m3 | 1.76 |  | 0 | 1.0796 | 1.9002 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (0,59*2,0*2+0,15*2,0*2+0,17*2,0)*0,2+0,4*2,5*0,2 |  |  |  | 0.86 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | stáv.niky zazdít |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,6*0,2*1,5*5 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 1.76 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
3 | K | 014 | 340239233 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek plynosilikát tl 100 mm |  |  | m2 | 10.15 |  | 0 | 0.06842 | 0.69446 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (0,9+0,7)*2,0 |  |  |  | 3.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,25*2,0+0,30*2,5*3+0,36*2,5+0,3*2,5+0,36*2,5+0,27*2,5*2 |  |  |  | 6.65 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,15*2,0 |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 10.15 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
4 | K | 014 | 310237251 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm |  |  | kus | 8 |  | 0 | 0.18142 | 1.4514 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | táhla |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
5 | K | 011 | 342273523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 80.999 |  | 0 | 0.10359 | 8.3907 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | přizdívky instal |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,8*3,3*2 |  |  |  | 11.88 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,04*3,3 |  |  |  | 6.732 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,62*2,5 |  |  |  | 4.05 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,25+1,14+1,2+1,37+1,1+1,15+1,15+1,10+1,10)*2,5 |  |  |  | 26.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (0,81+0,81+0,7+0,8+0,73+0,81+0,75)*1,3+1,03*2,55+0,75*1,25+1,13*2,85+0,8*2,55+0,82*1,3+0,8*2,5 |  |  |  | 18.924 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (0,72*3+1,1+0,75*7)*1,3+0,75*2*1,3 |  |  |  | 13.013 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 80.999 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
6 | K | 014 | 310239411 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC/ |  |  | m3 | 5 |  | 0 | 1.8775 | 9.3875 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
7 | K | 014 | 310278842 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm |  |  | m3 | 10.639 |  | 0 | 1.0796 | 11.4864 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ostění |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (0,33+0,42)*1,47*0,2 |  |  |  | 0.221 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,4*0,4*2,0 |  |  |  | 0.32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | okna |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,87*1,5*12*0,3 |  |  |  | 10.098 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 10.639 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
8 | K | 014 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC/ |  |  | m3 | 2 |  | 0 | 1.943 | 3.886 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
9 | K | 014 | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů / |  |  | t | 0.47 |  | 0 | 1.09 | 0.5123 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 332,0*1,1/1000 |  |  |  | 0.365 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 95,0*1,1/1000 |  |  |  | 0.105 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 0.47 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
10 | K | 011 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami |  |  | m2 | 3 |  | 0 | 0.17818 | 0.53454 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
11 | K | 011 | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami/ |  |  | m | 37 |  | 0 | 0.00014 | 0.00518 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 37,0 |  |  |  | 37 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 37 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 22.2238 |  | 0 |  |  | 1
12 | K | 014 | 411388531 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech / |  |  | m3 | 9 |  | 0 | 2.3428 | 21.0848 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 014 | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm/ |  |  | kus | 50 |  | 0 | 0.02278 | 1.139 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 33.7345 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | 011 | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 |  |  | m3 | 13.951 |  | 0 | 2.2563 | 31.4782 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.1-5 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,64*8*0,1 |  |  |  | 2.112 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,62*8*0,1 |  |  |  | 2.096 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,45*6*0,1 |  |  |  | 1.47 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4,26*6*0,1 |  |  |  | 2.556 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,89*0,1 |  |  |  | 0.389 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.6-7 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,4*13*0,1 |  |  |  | 4.42 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4,54*2*0,1 |  |  |  | 0.908 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 13.951 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
15 | K | 014 | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm/ |  |  | m3 | 1 |  | 0 | 2.2563 | 2.2563 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 61 | Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0 |  | 96.2028 |  | 0 |  |  | 1
16 | K | 011 | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm |  |  | m2 | 632.84 |  | 0 | 0.003 | 1.8985 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 632,84 |  |  |  | 632.84 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 632.84 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
17 | K | 011 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 125.99 |  | 0 | 0.00489 | 0.61609 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 80,99 |  |  |  | 80.99 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | dozdívky |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 45,0 |  |  |  | 45 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 125.99 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
18 | K | 011 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm vč.začištění kolem dveří,oken,obkladů..... |  |  | m2 | 2391.077 |  | 0 | 0.003 | 7.1732 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2412,572 |  |  |  | 2412.572 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -"opravy omítek"482,5 |  |  |  | -482.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | chodby |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 387,0 |  |  |  | 387 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 72,775 |  |  |  | 72.775 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -"opravy omítek"45,97 |  |  |  | -45.97 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | schody |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 59,0 |  |  |  | 59 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -"opravy omítek"11,8 |  |  |  | -11.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 2391.077 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
19 | K | 011 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně /vyrovnání pod obklady |  |  | m2 | 790.604 |  | 0 | 0.0154 | 12.1753 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.1-5 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,77*2,4*8 |  |  |  | 129.984 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,87*2,4*8 |  |  |  | 131.904 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,85*2,4*6 |  |  |  | 98.64 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 8,34*2,4*6 |  |  |  | 120.096 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 8,49*2,4 |  |  |  | 20.376 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.6-7 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 7,62*2,46*13 |  |  |  | 243.688 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 9,22*2,49*2 |  |  |  | 45.916 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 790.604 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
20 | K | 014 | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% vč.začištění kolem dveří,oken,obkladů..... |  |  | m2 | 2471.572 |  | 0 | 0.017 | 42.0167 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2412,572 |  |  |  | 2412.572 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | schody |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 59,0 |  |  |  | 59 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 2471.572 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
21 | K | 014 | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% vč.začištění kolem dveří,oken,obkladů..... |  |  | m2 | 459.775 |  | 0 | 0.0284 | 13.0576 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2np,3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | chodby |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 387,0+72,775 |  |  |  | 459.775 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 459.775 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
22 | K | 014 | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10% do 30% |  |  | m2 | 632.84 |  | 0 | 0.017 | 10.7583 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 632,84 |  |  |  | 632.84 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 632.84 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
23 | K | 011 | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) |  |  | m | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 5,2*10 |  |  |  | 52 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 52 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
24 | M | MAT | 590514760 | profil okenní začišťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m |  |  | m | 57.2 |  | 0 | 4e-05 | 0.002288 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 52,0*1,1 |  |  |  | 57.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 57.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
25 | K | 014 | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým |  |  | m3 | 3.202 |  | 0 | 2.2563 | 7.2248 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | táhla |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | po odbourání |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,78+5,0+1,6+0,8+(2,1*31)+1,6*2)*0,15*0,1 |  |  |  | 1.162 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,8*0,2*0,1*2 |  |  |  | 0.112 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,57*0,2*0,15*4 |  |  |  | 0.428 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 3.202 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
26 | K | 014 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy |  |  | m2 | 16.4 |  | 0 | 0.04 | 0.656 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 16,4 |  |  |  | 16.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 16.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
27 | K | 014 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy |  |  | m2 | 15.598 |  | 0 | 0.04 | 0.62392 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | po odbourání |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,78+5,0+1,6+0,8+(2,1*31)+1,6*2)*0,15 |  |  |  | 11.622 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,8*0,2*2 |  |  |  | 1.12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,57*0,2*4 |  |  |  | 2.856 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 15.598 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 64 | Osazování výplní otvorů | [5 empty] | 0 |  | 2.5971 |  | 0 |  |  | 1
28 | K | 011 | 642R94 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 z žárově pozink.plechu tl.1,5mm na MC |  |  | kus | 55 |  | 0 | 0.01698 | 0.9339 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 14+15 |  |  |  | 29 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5+10 |  |  |  | 15 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2+5 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1+3 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 55 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
29 | M | MAT | 553R7 | E11-0zárubně 800/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění |  |  | kus | 44 |  | 0 | 0.03024 | 1.3306 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 14+15 |  |  |  | 29 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5+10 |  |  |  | 15 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
30 | M | MAT | 553R12 | E14-zárubně 600/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění |  |  | kus | 11 |  | 0 | 0.03024 | 0.33264 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 2+5 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1+3 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 11 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0.01128 |  | 0.404 |  |  | 1
31 | K | PK | 96R1 | Zajištění prostoru stavebních prací proti prašnosti -prachotěsná dočasná příčka montáž a demontáž |  |  | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 30 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
32 | K | 005 | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů |  |  | m | 4 |  | 0 | 0.00282 | 0.01128 | 0.101 | 0.404 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | táhla |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0 |  | 0.117 |  | 0 |  |  | 1
33 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 900 |  | 0 | 0.00013 | 0.117 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0 |  | 0.074928 |  | 0 |  |  | 1
34 | K | 011 | 629991011 | Zakrytí výplní svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  |  | m2 | 290 |  | 0 | 0.00012 | 0.0348 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
35 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 1003.2 |  | 0 | 4e-05 | 0.040128 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 281,2+722,0 |  |  |  | 1003.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 1003.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 253.4681 |  |  | 1
36 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 vč.otlučení podkladní omítky |  |  | m2 | 669.296 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 45.5121 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.1-5 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,77*2,1*8 |  |  |  | 113.736 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,87*2,1*8 |  |  |  | 115.416 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,85*2,1*6 |  |  |  | 86.31 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 8,34*2,1*6 |  |  |  | 105.084 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.6-7 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 7,62*2,1*13 |  |  |  | 208.026 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 9,22*2,1*2 |  |  |  | 38.724 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 669.296 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
37 | K | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 |  |  | kus | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 2.112 | 21 | 16 | 2
38 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  | m2 | 176 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 13.376 | 21 | 4 | 2
39 | K | 013 | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 |  |  | m2 | 36.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 2.1476 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 13*2,8 |  |  |  | 36.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 36.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
40 | K | 766 | 766691922 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy přes 1 do 2 m2 |  |  | kus | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.546 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 13*2 |  |  |  | 26 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
41 | K | 776 | 776R2018 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč.soklíků |  |  | m2 | 970.582 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 2.9117 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 752,0 |  |  |  | 752 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | chodby |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 158,55 |  |  |  | 158.55 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 23,632 |  |  |  | 23.632 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | podesty |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 36,4 |  |  |  | 36.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 970.582 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
42 | K | 776 | 776301812 | Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů |  |  | m | 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.378 | 21 | 16 | 2
43 | K | 013 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2 vč.soklů |  |  | m2 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 4.55 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 130,0 |  |  |  | 130 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 130 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
44 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm |  |  | m2 | 221.698 |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 57.8632 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,78*3,3 |  |  |  | 5.874 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (3,4+0,3+0,8+1,39+1,61)*3,3 |  |  |  | 24.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,1*2,5*21 |  |  |  | 110.25 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,59*2,5*2 |  |  |  | 7.95 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,57*2,5*3 |  |  |  | 11.775 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,6*2,5 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,74*2,5 |  |  |  | 4.35 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,63*2,5 |  |  |  | 4.075 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,56*2,5 |  |  |  | 3.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,55*2,5*2 |  |  |  | 7.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,56*2,6*4 |  |  |  | 37.024 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 221.698 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
45 | K | 013 | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC přes 1 m3/ |  |  | m3 | 17.52 |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 34.164 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2,8*0,18*2,5*2 |  |  |  | 2.52 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | / |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 17.52 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
46 | K | 013 | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 |  |  | m3 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 28.6 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 130,0*0,1 |  |  |  | 13 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 13 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
47 | K | 013 | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm |  |  | m3 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.572 | 21 | 4 | 2
48 | K | 013 | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm |  |  | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 2.34 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,0*3*9 |  |  |  | 27 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | niky |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,9*2*5 |  |  |  | 9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 36 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
49 | K | 013 | 967031142 | Přisekání po hrubém odbourání v cihelném zdivu na MC |  |  | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1.77 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 30 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
50 | K | 013 | 978R0351 | Odstranění malby a štuku obroušení frézováním v rozsahu do 100% |  |  | m2 | 3564.187 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 9.2669 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.1-5 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 18,95*8*2,54 |  |  |  | 385.064 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 20,2*8*2,54 |  |  |  | 410.464 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 19,95*6*2,52 |  |  |  | 301.644 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (9,2+18,19)*3,3*6 |  |  |  | 542.322 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (8,27+17,32)*3,3 |  |  |  | 84.447 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(3,56*2,5*4)*2 |  |  |  | -71.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.6-7 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 20,02*2,4*13 |  |  |  | 624.624 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (9,28+17,87)*2,49*2 |  |  |  | 135.207 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 2412.572 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np-3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | stropy |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 12,19+3,94+18,06+13,58+16,63+13,14+16,56+13,28+17,51+13,34+17,3+14,94+17,01+13,97+16,01+13,61+16,04+13,91+14,5+15,02+15,13+15,17+14,76+15,16+14,75 |  |  |  | 365.51 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 15,55+2,65+14,28+2,6+12,29+2,53+10,55+2,66+13,1+2,57+14,88+2,57+15,78+2,61+14,66+2,9+14,88+3,15+14,54+2,76+16,4+3,4+5,03+4,54+18,03+16,05+3,24+13,77 |  |  |  | 247.97 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,07+13,18+3,11 |  |  |  | 19.36 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 632.84 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | chodby stěny |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 387,0 |  |  |  | 387 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 72,775 |  |  |  | 72.775 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | schodiště |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 59,0 |  |  |  | 59 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 518.775 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 3564.187 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
51 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % |  |  | m2 | 106.912 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 4.918 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | nad obkladem |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,77*0,4*8 |  |  |  | 21.664 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,87*0,4*8 |  |  |  | 21.984 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,85*0,4*6 |  |  |  | 16.44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 8,34*0,8*6 |  |  |  | 40.032 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 8,49*0,8 |  |  |  | 6.792 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 106.912 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
52 | K | 013 | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm |  |  | m3 | 3.738 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7284 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,41*0,4*2,0+0,4*2,0*0,18+0,63*2,0*0,185*2 |  |  |  | 0.938 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | niky |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,8 |  |  |  | 2.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 3.738 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
53 | K | 013 | 974042557 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm |  |  | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 1.32 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | kotvení táhla |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
54 | K | 013 | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm |  |  | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.81 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2,5*4 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
55 | K | 013 | 974031169 | Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy |  |  | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.4 | 21 | 4 | 2
56 | K | 013 | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm/ |  |  | m3 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.7 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 6.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
57 | K | 763 | 763135801 | Demontáž podhledu sádrokartonového z desek děrovaných se spárami lepenými/ |  |  | m2 | 312.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 4.6822 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2np,3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 130,0 |  |  |  | 130 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 130 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | chodby |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np,3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 158,55+23,6 |  |  |  | 182.15 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 312.15 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
58 | K | 013 | 972054491 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm/ |  |  | m3 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 16.8 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 7,0 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
59 | K | PK | R3 | Zednické výpomoce při bourání pro EI,ÚT, VZT ,SLP |  |  | hod | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
60 | K | PK | R4 | Demontáže zařizovacích předmětů ZI,EI,ÚT,VZT ,ocenit v rozpočtech těchto řemesel /tuto položku neoceňovat/ |  |  | pozn | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 997 | Přesun sutě | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
61 | K | 013 | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace |  |  | t | 253.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
62 | K | 013 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m |  |  | t | 253.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
63 | K | 013 | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m |  |  | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
64 | K | 013 | 997013322 | Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití |  |  | m | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 11*20 |  |  |  | 220 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 220 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
65 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 253.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
66 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 5077.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 253,872*20 |  |  |  | 5077.44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 5077.44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
67 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 253.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
68 | K | 011 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m |  |  | t | 196.026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 |  | 46.6264 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0 |  | 0.82642 |  | 0 |  |  | 1
69 | K | PK | R7111 | Tekutá hydroizolace-systémové koupelnocé řešení vč.koutových bandáží /dodávka , montáž, doprava |  |  | m2 | 413.21 |  | 0 | 0.002 | 0.82642 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vodorovně |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 140,51 |  |  |  | 140.51 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | svisle |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 272,7 |  |  |  | 272.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 413.21 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
70 | K | 711 | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 0.826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
71 | K | 711 | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0 |  | 17.7045 |  | 0 |  |  | 1
72 | K | 763 | 763R2611 | SDK příčka tl 150 mm vysokopevnostní sádrokarton, zvuk.izolace /příčka 52 dB/ vč.tmelení abroušení..... |  |  | m2 | 35.6 |  | 0 | 0.02101 | 0.74796 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | bez prořezu |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,56*2,5*4 |  |  |  | 35.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 35.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
73 | K | 763 | 763R112 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW zvuk.izolace /příčka 47 dB/v hygienických zařízeních impregnovaný SDK vč.tmelení abroušení..... |  |  | m2 | 166.625 |  | 0 | 0.02687 | 4.4772 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | bez prořezu |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.119/120 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,8*2,5 |  |  |  | 4.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.128-149 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,2*2,5*21 |  |  |  | 115.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.216 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,6*2,5 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.217 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,8*2,5 |  |  |  | 4.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.220 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,6*2,5 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.221 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,6*2,5 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.222 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,6*2,5 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.223 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,6*2,5 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.224 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,75*2,5 |  |  |  | 4.375 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.225 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,6*2,5 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.226 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,6*2,5 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.229 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,9*2,5 |  |  |  | 4.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.230 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,0*2,5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 166.625 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
74 | K | 763 | 763R111 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW zvuk.izolace /příčka 47 dB/v hygienických zařízeních impregnovaný SDK vč.tmelení abroušení.... |  |  | m2 | 30.15 |  | 0 | 0.02198 | 0.6627 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | bez prořezu |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.127 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5,1+1,2)*3,0 |  |  |  | 18.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.229 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,7*2,5 |  |  |  | 6.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | p.230 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,8*2,5 |  |  |  | 4.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 30.15 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
75 | K | 763 | 763R1316 | SDK podhled deska 1xH2 impregnované 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč.tmelení ,broušení..../ |  |  | m2 | 101.3 |  | 0 | 0.01254 | 1.2703 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | bez prořezu |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,23+2,95+2,79+4,26+3,19+3,61+3,89+2,66+2,6+2,88+3,09+2,54+2,53+2,64+2,42+2,69+2,58+2,76+2,61+2,64+2,62+2,62+2,45+2,48+2,59+2,45+2,45+2,54+2,54 |  |  |  | 81.3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | doplnění při rekonstrukci |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 101.3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 101.3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
76 | K | 763 | 763R1311 | SDK podhled desky 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vzhled dle projektu interiéru |  |  | m2 | 87.4 |  | 0 | 0.022 | 1.9228 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | bez prořezu |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,63+14,73+3,55+2,93+2,79+4,63+19,62+3,66+13,79+3,37+14,7 |  |  |  | 87.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 87.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
77 | K | 763 | 763R1314 | SDK podhled desky 2x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč.tmelení ,broušení.... |  |  | m2 | 182.18 |  | 0 | 0.022 | 4.008 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | bez prořezu |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | chodby |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 158,55 |  |  |  | 158.55 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 23,63 |  |  |  | 23.63 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 182.18 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
78 | K | 763 | 763R131 | SDK snížený podhled desky 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč.tmelení ,broušení.... vzhled dle projektu interiéru |  |  | m2 | 105 |  | 0 | 0.022 | 2.31 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
79 | K | 763 | 763R135 | SDK kazety /pro osazení LED pásků /v podhledu chodeb nad vstupy do pokojů / vč.tmelení ,broušení.... vzhled dle projektu interiéru |  |  | m | 51.2 |  | 0 | 0.022 | 1.1264 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | bez prořezu |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | chodby |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | profil š.200mm hl.60mm |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | dl |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,4*7 |  |  |  | 16.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,6*1 |  |  |  | 3.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,1*13 |  |  |  | 14.3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,1*15 |  |  |  | 16.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 51.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
80 | K | 763 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu/ |  |  | m2 | 371.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 101,3+87,4+182,58 |  |  |  | 371.28 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 371.28 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
81 | M | MAT | 283292760 | folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2 |  |  | m2 | 408.408 |  | 0 | 0.00014 | 0.057177 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 371,28*1,1 |  |  |  | 408.408 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 408.408 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
82 | K | PK | 763 | povrchová úprava nátěr vč.penetrace/vzhled štuku vč.zakrývání konstrukcí folií / |  |  | m2 | 939.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 35,15*2+166,62*2+30,15*2+101,3+87,4+182,18+105,0 |  |  |  | 939.72 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 939.72 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
83 | K | 763 | 763183111 | Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky |  |  | kus | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 22+11 |  |  |  | 33 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 33 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
84 | M | MAT | 553316100 | pouzdro stavební 600 mm |  |  | kus | 33 |  | 0 | 0.034 | 1.122 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
85 | K | 763 | 998763101 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m |  |  | t | 17.705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
86 | K | 763 | 998763181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 17.705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
87 | K | PK | 766R63 | E11-Dveře CPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 bílá vč.kování vč.přípravy křídla pro el.zámky hotelového systému / další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava/ pož.odol. EI 30 DP3-C komplet. výrobku ,37dB |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 29+15 |  |  |  | 44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
88 | K | PK | 766R69 | E14-Dveře CPL jednokřídlové otočné plné 600/1970 vč.kování /další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava/ |  |  | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2+5+1+3 |  |  |  | 11 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 11 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
89 | K | PK | 766R670 | E19-Dveře CPL jednokřídlové otočné prosklené 800/2300 vč.kování /další popis dle tabulky výrobků / vč.obložkové zárubně- kompletní dodávka,montáž ,doprava/ |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
90 | K | PK | 766R671 | E21-Dveře CPL jednokřídlové otočné prosklené 800/1970 vč.kování /další popis dle tabulky výrobků / vč.obložkové zárubně- kompletní dodávka,montáž ,doprava/ |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
91 | K | PK | 766R66 | E xx-Dveře CPL jednokřídlové posuvné plné 600/1970 vč.kování /další popis dle tabulky výrobků / vč.obložkové záruně- kompletní dodávka,montáž ,doprava/ |  |  | ks | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 22+11 |  |  |  | 33 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 33 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
92 | K | PK | 766R72 | E YY-Dveře CPL jednokřídlové posuvné na stěnu prosklené 800/1970 vč.kování /další popis dle tabulky výrobků / vč.pojezdové lišty a dorazové sloupky- kompletní dodávka,montáž ,doprava/ |  |  | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
93 | K | PK | 766R692 | Dřevěné obložení ostění průchodů truhlářsky provedené dřevo smrk povrch.úprava dtto dveře /další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava/ |  |  | m | 266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | bude upřesněno interiérem při provádění |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | průchody /bez dveří |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,0*8*2+6,0*6*2+6,0*13 |  |  |  | 246 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | ochrana hran |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,5*8 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 266 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
94 | K | 766 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  |  | % | 10732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
95 | K | PK | 767R110 | Okno z Al profilů bezpečnostní sklo pevně zasklené 600/2300 EI30- další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž vč.začištění,olištování ,doprava přesun hmot - vč.vnitřního a venkovního parapetu |  |  | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč.vnitř.a vnějších utěsňovacích pásků |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
|  |  |  | Součet |  |  |  | 9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
96 | K | PK | R76739 | Hasicí přístroj 21A / dodávka a osazení |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0 |  | 5.1155 |  | 0 |  |  | 1
97 | K | 771 | 771R574 | Montáž podlah keramických protiskluzných velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2 |  |  | m2 | 139.51 |  | 0 | 0.009 | 1.2556 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.1-5 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,64*8 |  |  |  | 21.12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,62*8 |  |  |  | 20.96 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,45*6 |  |  |  | 14.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4,26*6 |  |  |  | 25.56 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,89 |  |  |  | 3.89 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.6-7 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,4*13 |  |  |  | 44.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4,54*2 |  |  |  | 9.08 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 139.51 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
98 | M | MAT | 597R613 | dlaždice keramické slinuté protiskluzné 50/50 min R9 rektifikovaná,kalibrovaná barevnost ,označení v tech.zprávě a interiér |  |  | m2 | 87.058 |  | 0 | 0.0192 | 1.6715 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | podlaha koupelny /mimo sprch.kouty/ |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 83,71*1,04 |  |  |  | 87.058 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 87.058 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
99 | M | MAT | 597613R | dlaždice keramické slinuté protiskluzné 90/22 R10 rektifikovaná,kalibrovaná barevnost ,označení v tech.zprávě a interiér |  |  | m2 | 58.032 |  | 0 | 0.0192 | 1.1142 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | sprch.kouty dlažba 90/22 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 55,8*1,04 |  |  |  | 58.032 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 58.032 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
100 | K | 771 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 |  |  | m2 | 139.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
101 | K | 771 | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým (epoxid) |  |  | m2 | 139.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
102 | K | 771 | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa |  |  | m2 | 139.51 |  | 0 | 0.0077 | 1.0742 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
103 | K | 771 | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  |  | t | 5.116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
104 | K | 771 | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 5.116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 |  | 7.39 |  | 0 |  |  | 1
105 | K | 776 | 776R2111 | Lepení textilních pásů vč.lepení podložky vč.podlahových kobercových soklů /viz tech.zpráva |  |  | m2 | 934.762 |  | 0 | 0.0005 | 0.46738 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.1-5 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 13,61*8 |  |  |  | 108.88 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 16,04*8 |  |  |  | 128.32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 14,76*6 |  |  |  | 88.56 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (4,63+19,62)*6 |  |  |  | 145.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,94+18,06 |  |  |  | 22 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.6-7 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 16,4*13 |  |  |  | 213.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5,03+18,03)*2 |  |  |  | 46.12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 752.58 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | chodby |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 158,55 |  |  |  | 158.55 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 23,632 |  |  |  | 23.632 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 934.762 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
106 | K | 776 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah |  |  | m2 | 934.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
107 | K | 776 | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením |  |  | m2 | 934.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
108 | K | 776 | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm |  |  | m2 | 934.76 |  | 0 | 0.00455 | 4.2532 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | M | MAT | 697R510 | koberec zátěžový-vysoká zátěž / vč.podlahových kobercových soklů /viz tech.zpráva |  |  | m2 | 1130.194 |  | 0 | 0.00235 | 2.656 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 752,58*1,25 |  |  |  | 940.725 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 940.725 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | chodby |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 158,55*1,04 |  |  |  | 164.892 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 23,632*1,04 |  |  |  | 24.577 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 1130.194 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
110 | K | 776 | 776421311 | Montáž přechodových lišt |  |  | m | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 66 |  |  |  | 66 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 66 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
111 | M | MAT | 553431140 | přechodový profil |  |  | m | 79.2 |  | 0 | 0.00017 | 0.013464 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 66*1,20 |  |  |  | 79.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 79.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
112 | K | 776 | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  |  | t | 7.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
113 | K | 776 | 998776181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 7.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0 |  | 13.8979 |  | 0 |  |  | 1
114 | K | 781 | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených vysokopevnostním lepidlem / |  |  | m2 | 875.625 |  | 0 | 0.0036 | 3.1522 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.1-5 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,77*2,5*8 |  |  |  | 135.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,87*2,5*8 |  |  |  | 137.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,85*2,5*6 |  |  |  | 102.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 8,34*2,5*6 |  |  |  | 125.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 8,49*2,5 |  |  |  | 21.225 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3np |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | skup.6-7 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 7,62*2,5*13 |  |  |  | 247.65 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 9,22*2,5*2 |  |  |  | 46.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 815.625 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | doplnění při rekonstrukci |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 60,0 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 875.625 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
115 | K | 781 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2/ |  |  | m2 | 875.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
116 | K | 781 | 781479197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým/ |  |  | m2 | 875.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
117 | M | MAT | 597R62 | obkládačky keramické 70/25 / vč.hrana, ukončovacích lišt, / viz výkres spárořezu/ |  |  | m2 | 910.65 |  | 0 | 0.0118 | 10.7457 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 875,625*1,04 |  |  |  | 910.65 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 910.65 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
118 | K | 781 | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m |  |  | t | 13.898 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
119 | K | 781 | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 13.898 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0 |  | 1.692 |  | 0 |  |  | 1
120 | K | 784 | 784R2111 | Dvojnásobné ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných vč.pačokování v místnostech výšky do 3,80 m vč zakrývání ploch / odstín dle interiér |  |  | m2 | 6507.725 |  | 0 | 0.00026 | 1.692 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | stropy |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 632,84+2943,54 |  |  |  | 3576.38 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | stěny |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2412,57+387,0+72,775+59,0 |  |  |  | 2931.345 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 6507.725 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
|  |  |  | Celkem | [5 empty] | 0 |  | 242.6527 |  | 253.8721

## SPE-ZTI
ROZPOČET
Stavba: |  | Lázně Berta_oprava stávajících pokojů
Objekt: |  | Zdravotní instalace-sekce E
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 19.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | Výrobce | Typ | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 | 11 | 12 | 11
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 |  | 2.5172 |  | 8.9875 |  |  | 0
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 |  | 1.1946 |  | 1.2543 |  |  | 1
1 | K | 721 | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 |  |  | m | 31.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.46998 | 21 | 16 | 2
2 | K | 721 | 721140915 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 |  |  | kus | 14 |  | 0 | 0.00202 | 0.02828 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
3 | K | 721 | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 |  |  | m | 167 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.3507 | 21 | 16 | 2
4 | K | 721 | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 |  |  | m | 219 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.43362 | 21 | 16 | 2
5 | K | 721 | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 |  |  | kus | 54 |  | 0 | 0.00101 | 0.05454 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
6 | K | 721 | 721175102 | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 40 |  |  | m | 22 |  | 0 | 0.00033 | 0.00726 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
7 | K | 721 | 721175103 | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 50 |  |  | m | 145 |  | 0 | 0.00044 | 0.0638 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
8 | K | 721 | 721175105 | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 110 |  |  | m | 66 |  | 0 | 0.00172 | 0.11352 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
9 | K | 721 | 721175112 | Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 110 |  |  | m | 153 |  | 0 | 0.00589 | 0.90117 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
10 | K | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  |  | kus | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
11 | K | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  | kus | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
12 | K | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 |  |  | kus | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
13 | K | 721 | 721219114 | Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm |  |  | kus | 42 |  | 0 | 0.00062 | 0.02604 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
14 | M | MAT | 721-MAT-1 | sprchový žlab mont.výška 55mm, 101-750 |  |  | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
15 | M | MAT | 721-MAT-2 | vložka do žlabu |  |  | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
16 | M | MAT | 721-MAT-3 | sprchový žlab mont.výška 55mm, 101-650 |  |  | ks | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
17 | M | MAT | 721-MAT-4 | vložka do žlabu |  |  | ks | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
18 | K | 721 | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 |  |  | m | 386 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
19 | K | 721 | 721290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m |  |  | t | 1.254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
20 | K | 721 | 721300912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 |  |  | kus | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
21 | K | 721 | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m |  |  | t | 1.195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 1.0916 |  | 0.25452 |  |  | 1
22 | K | 721 | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 |  |  | m | 20 |  | 0 | 0.00309 | 0.0618 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
23 | K | 721 | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 |  |  | m | 909 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.25452 | 21 | 16 | 2
24 | K | 721 | 722171913 | Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm |  |  | kus | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
25 | K | 721 | 722171933 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm |  |  | kus | 132 |  | 0 | 4e-05 | 0.00528 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
26 | K | 721 | 722173913 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25 mm |  |  | kus | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
27 | K | 721 | 722-R1 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D20 x 2,3 mm |  |  | m | 252 |  | 0 | 0.00066 | 0.16632 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
28 | K | 721 | 722-R2 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D25 x 2,8 mm |  |  | m | 139 |  | 0 | 0.00066 | 0.09174 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
29 | K | 721 | 722-R8 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D20 x 2,8 mm |  |  | m | 379 |  | 0 | 0.00066 | 0.25014 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
30 | K | 721 | 722-R9 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D25 x 3,5 mm |  |  | m | 139 |  | 0 | 0.00066 | 0.09174 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
31 | K | 721 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm |  |  | m | 252 |  | 0 | 5e-05 | 0.0126 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
32 | K | 721 | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm |  |  | m | 159 |  | 0 | 7e-05 | 0.01113 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
33 | K | 721 | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm |  |  | m | 379 |  | 0 | 0.0002 | 0.0758 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
34 | K | 721 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm |  |  | m | 139 |  | 0 | 0.00024 | 0.03336 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
35 | K | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 |  |  | kus | 308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
36 | K | 721 | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách |  |  | kus | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
37 | K | 721 | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 |  |  | kus | 132 |  | 0 | 0.00017 | 0.02244 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
38 | K | 721 | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový |  |  | soubor | 3 |  | 0 | 0.02914 | 0.08742 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
39 | K | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 909 |  | 0 | 0.00019 | 0.17271 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
40 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 909 |  | 0 | 1e-05 | 0.00909 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
41 | K | 721 | 722290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m |  |  | t | 0.255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
42 | K | 721 | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m |  |  | t | 1.092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0 |  | 0.231 |  | 7.4787 |  |  | 1
43 | K | 721 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací |  |  | soubor | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 1.5048 | 21 | 16 | 2
44 | K | 721 | 725119125 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny |  |  | kus | 44 |  | 0 | 0.00242 | 0.10648 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
45 | M | MAT | MAT-R1 | KLOZET závěsný, SEDÁTKO SLIM |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
46 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  |  | soubor | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.85624 | 21 | 16 | 2
47 | K | 721 | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva |  |  | soubor | 44 |  | 0 | 0.00186 | 0.08184 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
48 | M | MAT | MAT-R2 | umyvadlo 600-60x49cm |  |  | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
49 | M | MAT | MAT-R2-1 | umyvadlo 500-50x45cm |  |  | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
50 | M | MAT | MAT-R2-2 | umyvadlo 550-55x46cm |  |  | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
51 | M | MAT | MAT-R2-3 | umyvadlo 700-70x49cm |  |  | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
52 | M | MAT | MAT-R2-4 | umyvadlo 850-85x49cm |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
53 | K | 721 | 725240811 | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur |  |  | soubor | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 3.872 | 21 | 16 | 2
54 | K | 721 | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur |  |  | soubor | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 1.078 | 21 | 16 | 2
55 | K | 721 | 725249101 | Montáž vaničky sprchové |  |  | soubor | 2 |  | 0 | 0.00088 | 0.00176 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
56 | M | MAT | MAT-R6 | SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUH LITÝ MRAMOR 80x80cm |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
57 | K | 721 | 725249103 | Montáž koutu sprchového |  |  | soubor | 44 |  | 0 | 0.00017 | 0.00748 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
58 | M | MAT | MAT-R3 | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ČTVEREC 80x80cm |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
59 | M | MAT | MAT-R3-1 | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA - ČTVRTKRUH 80x80cm |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
60 | M | MAT | MAT-R3-2 | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA 80x90cm |  |  | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
61 | M | MAT | MAT-R3-3 | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ČTVEREC 90x90cm |  |  | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
62 | M | MAT | MAT-R3-4 | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DO NIKY 140cm |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
63 | M | MAT | MAT-R3-5 | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DO NIKY, VLAMOVACÍ 100cm |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
64 | M | MAT | MAT-R3-6 | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DO NIKY, POSUV OD KRAJE 110cm |  |  | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
65 | M | MAT | MAT-R3-7 | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DO NIKY, POSUV OD KRAJE 120cm |  |  | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
66 | M | MAT | MAT-R3-8 | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DO NIKY, POSUV OD KRAJE 130cm |  |  | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
67 | M | MAT | MAT-R3-9 | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DO NIKY, POSUV OD KRAJE 150cm |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
68 | M | MAT | MAT-R3-10 | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DO NIKY POSUV DVOUKŘÍDLÝ OD STŘEDU 180cm |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
69 | K | 721 | 725590813 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m |  |  | t | 7.479 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | K | 721 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 |  |  | soubor | 88 |  | 0 | 0.0003 | 0.0264 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
71 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 |  |  | soubor | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.06864 | 21 | 16 | 2
72 | K | 721 | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ |  |  | kus | 44 |  | 0 | 4e-05 | 0.00176 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | M | MAT | MAT-R4 | UMYVADLOVÁ BATERIE |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
74 | K | 721 | 725840850 | Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 |  |  | kus | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.099 | 21 | 16 | 2
75 | K | 721 | 725849413-R1 | Montáž baterie sprchové termostatické podomítkové |  |  | kus | 34 |  | 0 | 0.00012 | 0.00408 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
76 | M | MAT | MAT-R5 | SPRCHOVÁ SADA S PODOMÍTKOVOU TERMOSTATICKOU BATERIÍ (hlavice s hadicí a tyčí 90cm, připojovací kolínko, podomítkový modul, vrchní díl termostatcké podomítkové baterie) |  |  | ks | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
77 | K | 721 | 725849413-R2 | Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické |  |  | kus | 10 |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
78 | M | MAT | MAT-R7 | SPRCHOVÁ SADA S NÁSTĚNNOU TERMOSTATICKOU BATERIÍ (sprchová hadice s hlavicí a tyčí 90cm, termostatická baterie na stěnu) |  |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
79 | K | PK | 725-R1 | Montáž doplňků soc. zařízení (háčky, držáky na WC papír, držáky na mýdlo atd.) |  |  | ks | 352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
80 | M | MAT | 11-1 | drátěná police rohová OP 101N-26, chrom |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
81 | M | MAT | 22-2 | zavěšená štětka ke klozetu rovná, chrom |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
82 | M | MAT | 33-3 | držák na WC papír s krytem BR 11055B-26, chrom |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
83 | M | MAT | 44-4 | držák na mýdlo drátěný OP 111N-26, chrom |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
84 | M | MAT | 55-5 | držák na 2 sklenice nUN 13058 DC-26 |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
85 | M | MAT | 6 | háčky na žebřík |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
86 | M | MAT | 77-7 | madlo 1 k WC, 6132,0 |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
87 | M | MAT | 88-8 | madlo 1 do sprchy, 6164,0 |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
88 | K | 721 | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.231 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
89 | K | 721 | 726111204 | Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce |  |  | soubor | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
90 | M | MAT | MAT-1 | ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE PRO WC S RÁMEM |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
91 | M | MAT | MAT-2 | OVLÁDACÍ DESKA SPLACHOVÁNÍ, CHROM |  |  | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
92 | K | 721 | 998726113 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | OST | Ostatní | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
93 | K | PK | OST-R1 | Zednická výpomoc pro ZTI |  |  | sou | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
94 | K | PK | OST-R2 | Odvoz vybouraných hmot na skldáku+skládkovné |  |  | t | 8.988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
|  |  |  | Celkem | [5 empty] | 0 |  | 2.5172 |  | 8.9875

## SPE-EI
REKAPITULACE objekt E
| 1. Elektroinstalace | [7 empty] | 0
| 2. Hromosvod, uzemnění | [7 empty] | 0
| 3. Atypický pokoj 120,228,229,230 | [7 empty] | 0
| 4. Jednolůžkové pokoje 143,144,145,146,147,148,149, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 219 | [7 empty] | 0
| 5.Dvoulůžkové pokoje 129,131,133,135,137,139,141,119,121,122,123,124, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 218, 217, 227, 226, 216, 126-127 | [7 empty] | 0
| 6. HZS | [7 empty] | 0
| Součet bez DPH | [7 empty] | 0
p.č. | Popis | Výrobce | Typ | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | Vodič CY4 žl.zel. |  |  | m | 450 |  | 0 |  | 0
2 | Vodič CY6 žl.zel. |  |  | m | 300 |  | 0 |  | 0
3 | Vodič CY10 žl.zel. |  |  | m | 150 |  | 0 |  | 0
4 | Kabel CYKY 3Ox1,5 |  |  | m | 2500 |  | 0 |  | 0
5 | Kabel CYKY 3Jx1,5 |  |  | m | 3000 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel CYKY 5Jx1,5 |  |  | m | 500 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CXKH-R-O 3x1,5 B2ca s1 d0 |  |  | m | 970 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0 |  |  | m | 2500 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0 |  |  | m | 1000 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1 d0 |  |  | m | 125 |  | 0 |  | 0
11 | Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek |  |  | m | 550 |  | 0 |  | 0
12 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek |  |  | m | 680 |  | 0 |  | 0
13 | Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek |  |  | m | 500 |  | 0 |  | 0
14 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost |  |  | m | 100 |  | 0 |  | 0
15 | Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost |  |  | m | 150 |  | 0 |  | 0
16 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost |  |  | m | 200 |  | 0 |  | 0
17 | LED pásek 14,4W/m včetně lišty, včetně trafa 50W a krabice |  |  | m | 43 |  | 0 |  | 0
18 | Svítidlo LED do 40W, zapuštěné IP40 včetně příslušenství |  |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
19 | Svítidlo LED do 50W, IP20, přisazené, mřížka, včetně příslušenství |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
20 | SVÍTIDLO LED 8W, VELMI TENKE ZAPUSTNE, 3000K,800lm, VCETNE DRIVERU – CHODBA |  |  | ks | 319 |  | 0 |  | 0
21 | NO - SVÍTIDLO LED 3W/1HOD, VCETNE PIKTOGRAMU |  |  | ks | 52 |  | 0 |  | 0
22 | Svítídlo LED nástěnné do 40W, Ip20 – kruhové schodiště |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
23 | 3f vypínač 40A – 80A |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
24 | Ovladač oken |  |  | ks | 21 |  | 0 |  | 0
25 | Krabice přístrojová KP68 |  |  | ks | 78 |  | 0 |  | 0
26 | Krabice rozvodná KR 68 |  |  | ks | 40 |  | 0 |  | 0
27 | Krabice rozvodná KR 97 |  |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
28 | Krabice do vlhka ACIDUR |  |  | ks | 30 |  | 0 |  | 0
29 | Krabice KO 68 |  |  | ks | 60 |  | 0 |  | 0
30 | spínač č.1, bílý, IP20 |  |  | ks | 13 |  | 0 |  | 0
31 | spínač č.1, bílý, IP44 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32 | tlačítko bílé, IP20 |  |  | ks | 20 |  | 0 |  | 0
33 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20 |  |  | ks | 43 |  | 0 |  | 0
34 | Bernard svorka vč. Cu pásku |  |  | ks | 60 |  | 0 |  | 0
35 | Svorka hl. pospojování |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
36 | Rozvaděč RZ dle schéma |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 | Rozvaděč R03/07 dle schéma |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
38 | Rozvaděč R03/08 dle schéma |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
39 | Rozvaděč R03/09 dle schéma |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 | Rozvaděč R03/10 dle schéma |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 | Rozvaděč R03/11 dle schéma |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
42 | Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS |  |  | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV |  |  | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [7 empty] | 0
2. Hromosvod, uzemnění
43 | Vodič FeZn 8 včetně podpěr |  |  | m | 180 |  | 0 |  | 0
44 | Drátový Jímač vč.svorek |  |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
45 | Jímací tyč dl.1,5m vč. podstavce |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
46 | Svorka SS |  |  | ks | 56 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV |  |  | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [7 empty] | 0
3. Atypický pokoj 120,228,229,230
47 | Vodič CY4 žl.zel. |  |  | m | 90 |  | 0 |  | 0
48 | Kabel CYKY 3Jx1,5 |  |  | m | 580 |  | 0 |  | 0
49 | Kabel CYKY 3Jx2,5 |  |  | m | 600 |  | 0 |  | 0
50 | Kabel CYKY 4Jx1,5 |  |  | m | 90 |  | 0 |  | 0
51 | Trubka ohebná PVC FX 20 |  |  | m | 280 |  | 0 |  | 0
52 | Krabice přístrojová KP68 |  |  | ks | 150 |  | 0 |  | 0
53 | Krabice rozvodná KR 68 |  |  | ks | 40 |  | 0 |  | 0
54 | Zásuvka 230V/16A, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 119 |  | 0 |  | 0
55 | Spínač č.6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0
56 | Spínač č.6+6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
57 | Spínač č.7, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
58 | Vypínač 5, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
59 | Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
60 | Vícerámeček 2-4 |  |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
61 | Fén je opatřen zásuvkou na holící strojek, centrálním vypínačem zvyšující bezpečnost při úklidu a mžikovým spínačem. Napájení je možné kabelem se zástrčkou nebo lze fén zapojit přímo na pevný přívod. Má dvě rychlosti pro teplý vzduch a jednu rychlost pro studený vzduch. Parametry rozměry (v × š × h): 235x115x147 mm příkon: 200 W studený/900/1800 W barva: bílá / chrom el. zásuvka : 240/110 V (0,05/0,1 A) |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
62 | Svorka doplňujícího pospojování |  |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
63 | Kartová čtečka IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
64 | A) svítidla stropní přisazená v předsíňkách, LED 16,5W, 1600lm, IP20, průměr 225, výška 35mm včetně zdroje |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
65 | B1) bodovky LED vestavné 1x12W v prostoru koupelny mimo sprchu, průměr 102mm, IP20, hloubka 35mm, včetně zdroje |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
66 | B1) bodovky LED vestavné naklopitelné nad umyvadlem, kruhové, IP20, 1x6W, bílá, průměr 84mm, hloubka 35mm, včetně zdroje - nad umyvadlem |  |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
67 | B) svítidla zavěšená v pokojích, 24W, IP20, materiál ocel, barva těla nikl, chrom, víška 1100mm, průměr 530mm, 2450lm, včetně zdroje |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
68 | C) svítidla stropní přisazená v pokojích 24W, Ip20, výška 110mm, průměr 500mm, šedohnědá barva, materiál textil, barva těla bílá, 2100lm, včetně zdroje |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
69 | F1, F2) lampička na stůl a noční stolky, max 40W, 1xE14, průměr 12cm, výška 32cm, IP20, dotykové zapínání, včetně zdroje |  |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV |  |  | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [7 empty] | 0
4. Jednolůžkové pokoje 143,144,145,146,147,148,149, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 219
70 | Vodič CY4 žl.zel. |  |  | m | 380 |  | 0 |  | 0
71 | Kabel CYKY 3Jx1,5 |  |  | m | 2450 |  | 0 |  | 0
72 | Kabel CYKY 3Jx2,5 |  |  | m | 3200 |  | 0 |  | 0
73 | Kabel CYKY 4Jx1,5 |  |  | m | 160 |  | 0 |  | 0
74 | Trubka ohebná PVC FX 20 |  |  | m | 550 |  | 0 |  | 0
75 | Krabice přístrojová KP68 |  |  | ks | 325 |  | 0 |  | 0
76 | Krabice rozvodná KR 68 |  |  | ks | 170 |  | 0 |  | 0
77 | Zásuvka 230V/16A, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 204 |  | 0 |  | 0
78 | Zásuvka dvojitá 230V/16A, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0
79 | Spínač č.6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 64 |  | 0 |  | 0
80 | Vypínač 5, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
81 | Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
82 | Vícerámeček 2-4 |  |  | ks | 60 |  | 0 |  | 0
83 | Fén je opatřen zásuvkou na holící strojek, centrálním vypínačem zvyšující bezpečnost při úklidu a mžikovým spínačem. Napájení je možné kabelem se zástrčkou nebo lze fén zapojit přímo na pevný přívod. Má dvě rychlosti pro teplý vzduch a jednu rychlost pro studený vzduch. Parametry rozměry (v × š × h): 235x115x147 mm příkon: 200 W studený/900/1800 W barva: bílá / chrom el. zásuvka : 240/110 V (0,05/0,1 A) |  |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
84 | Svorka doplňujícího pospojování |  |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
85 | Kartová čtečka IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
86 | A) svítidla stropní přisazená v předsíňkách, LED 16,5W, 1600lm, IP20, průměr 225, výška 35mm včetně zdroje |  |  | ks | 7 |  | 0 |  | 0
87 | F1, F2) lampička na stůl a noční stolky, max 40W, 1xE14, průměr 12cm, výška 32cm, IP20, dotykové zapínání, včetně zdroje |  |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0
88 | C) svítidla stropní přisazená v pokojích 24W, Ip20, výška 110mm, průměr 500mm, šedohnědá barva, materiál textil, barva těla bílá, 2100lm, včetně zdroje |  |  | ks | 7 |  | 0 |  | 0
89 | B1) bodovky LED vestavné 1x12W v prostoru koupelny mimo sprchu, průměr 102mm, IP20, hloubka 35mm, včetně zdroje |  |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
90 | B1) bodovky LED vestavné naklopitelné nad umyvadlem, kruhové, IP20, 1x6W, bílá, průměr 84mm, hloubka 35mm, včetně zdroje - nad umyvadlem |  |  | ks | 32 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV |  |  | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [7 empty] | 0
5.Dvoulůžkové pokoje 129,131,133,135,137,139,141,119,121,122,123,124, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 218, 217, 227, 226, 216, 126-127
91 | Vodič CY4 žl.zel. |  |  | m | 550 |  | 0 |  | 0
92 | Kabel CYKY 3Jx1,5 |  |  | m | 3300 |  | 0 |  | 0
93 | Kabel CYKY 3Jx2,5 |  |  | m | 5000 |  | 0 |  | 0
94 | Kabel CYKY 4Jx1,5 |  |  | m | 680 |  | 0 |  | 0
95 | Trubka ohebná PVC FX 20 |  |  | m | 890 |  | 0 |  | 0
96 | Krabice přístrojová KP68 |  |  | ks | 647 |  | 0 |  | 0
97 | Krabice KU68 LD/1do hořlavého podkladu (třída F) |  |  | ks | 72 |  | 0 |  | 0
98 | Krabice rozvodná KR 68 |  |  | ks | 100 |  | 0 |  | 0
99 | Krabice KO 68 |  |  | ks | 100 |  | 0 |  | 0
100 | Zásuvka 230V/16A, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 434 |  | 0 |  | 0
101 | Zásuvka dvojitá 230V/16A, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
102 | Spínač č.6, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 100 |  | 0 |  | 0
103 | Spínač č.7, bílý, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 37 |  | 0 |  | 0
104 | Vypínač 5, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 25 |  | 0 |  | 0
105 | Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 25 |  | 0 |  | 0
106 | Vícenásobné rámečky (dle interieru) |  |  | ks | 80 |  | 0 |  | 0
107 | Kartová čtečka IP20, nadstandartní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku |  |  | ks | 25 |  | 0 |  | 0
108 | Fén je opatřen zásuvkou na holící strojek, centrálním vypínačem zvyšující bezpečnost při úklidu a mžikovým spínačem. Napájení je možné kabelem se zástrčkou nebo lze fén zapojit přímo na pevný přívod. Má dvě rychlosti pro teplý vzduch a jednu rychlost pro studený vzduch. Parametry rozměry (v × š × h): 235x115x147 mm příkon: 200 W studený/900/1800 W barva: bílá / chrom el. zásuvka : 240/110 V (0,05/0,1 A) |  |  | ks | 25 |  | 0 |  | 0
109 | A) svítidla stropní přisazená v předsíňkách, LED 16,5W, 1600lm, IP20, průměr 225, výška 35mm včetně zdroje |  |  | ks | 25 |  | 0 |  | 0
110 | B1) bodovky LED vestavné 1x12W v prostoru koupelny mimo sprchu, průměr 102mm, IP20, hloubka 35mm, včetně zdroje |  |  | ks | 28 |  | 0 |  | 0
111 | B1) bodovky LED vestavné naklopitelné nad umyvadlem, kruhové, IP20, 1x6W, bílá, průměr 84mm, hloubka 35mm, včetně zdroje - nad umyvadlem |  |  | ks | 50 |  | 0 |  | 0
112 | B) svítidla zavěšená v pokojích, 24W, IP20, materiál ocel, barva těla nikl, chrom, víška 1100mm, průměr 530mm, 2450lm, včetně zdroje |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
113 | C) svítidla stropní přisazená v pokojích 24W, Ip20, výška 110mm, průměr 500mm, šedohnědá barva, materiál textil, barva těla bílá, 2100lm, včetně zdroje |  |  | ks | 21 |  | 0 |  | 0
114 | F1, F2) lampička na stůl a noční stolky, max 40W, 1xE14, průměr 12cm, výška 32cm, IP20, dotykové zapínání, včetně zdroje |  |  | ks | 68 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV |  |  | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [7 empty] | 0
6. HZS
115 | Demontáže |  |  | hod | 300 |  | 0
116 | Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT |  |  | hod | 100 |  | 0
117 | Koordinace se SLP |  |  | hod | 40 |  | 0
118 | Stavební přípomoci (sekání, vrtání, drážkování) |  |  | hod | 200 |  | 0
119 | Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště |  |  | hod | 50 |  | 0
120 | Doprava a mimostaveništní přesuny |  |  | hod | 50 |  | 0
121 | Jiné úkony a práce nespecifikované projektem |  |  | hod | 100 |  | 0
122 | Výrobní projektová dokumentace |  |  | hod | 200 |  | 0
123 | Projektová dokumentace skutečného provedení |  |  | hod | 60 |  | 0
124 | Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 |  |  | hod | 20 |  | 0
125 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 |  |  | hod | 200 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
Note on F56: skryté
Note on F65: skryté
Note on F93: skryté
Note on F119: skryté
Note on F148: skryté
Note on F164: skryté

## SPE-SLP
Bertiny lázně Třeboň pokoje část E
EPS - Elektrická požární signalizace
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
101b | Optický kouřový hlásič |  | SOTERIA | 70 | ks | 0 | 0
103 | Patice s X-PERT kartou |  |  | 70 | ks | 0 | 0
104 | Tlačítkového hlásiče v krytu |  |  | 8 | ks | 0 | 0
105 | Siréna s majákem dialogová na linku |  |  | 5 | ks | 0 | 0
106 | Přídržný magnet 85kg, s tláčítkem a kotvou na kloubu,reset tlačítko |  |  | 4 | ks | 0 | 0
107 | Vstupní/výstupní modul (3vstupy/3výstupy) v boxu |  |  | 5 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Elektroinstalační úložní materiál (trubka ve zdi) |  |  | 200 | m | 0 | 0
302 | Elektroinstalační úložní materiál s funkčností při požáru (trubka, příchytka) |  |  | 450 | m | 0 | 0
304 | Kabel s funkčností při požáru bezhalogenní |  |  | 650 | m | 0 | 0
306 | Tmel pro utěsnění prostupů |  |  | 1 | ks | 0 | 0
306 | Pomocný materiál (krabičky, svorky, příchytky, hmoždinky...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
207 | Montáž OK hlásiče |  |  | 70 | ks | 0 | 0
208 | Montáž tlačítkového hlásiče |  |  | 8 | ks | 0 | 0
222 | Měření izolačního odporu úseku smyčky |  |  | 88 | ks | 0 | 0
223 | Montáž přídržného magnetu |  |  | 4 | ks | 0 | 0
224 | Montáž sirény |  |  | 5 | ks | 0 | 0
225 | Montáž modulu V/V |  |  | 5 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Značení trasy vedení |  |  | 650 | m | 0 | 0
603 | Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) |  |  | 200 | m | 0 | 0
402 | Instalace elektroinstalačního úložného materiálu |  |  | 450 | m | 0 | 0
403 | Instalace kabelů |  |  | 650 | m | 0 | 0
404 | Průrazy, pomocné stavební práce |  |  | 50 | ks | 0 | 0
405 | Protipožární utěsnění prostupů |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Revize systému |  |  | 1 | ks | 0 | 0
702 | Projekt provedení, návody, tech. dokumentace |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
703 | Zaškolení obsluhy a správce |  |  | 2 | hod | 0 | 0
704 | Zkušební provoz |  |  | 4 | hod | 0 | 0
705 | Koordinace s ostatními systémy |  |  | 2 | hod | 0 | 0
706 | Stavební přípomoce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
(2np kanceláře řešit sami, není v rozpočtu stavby)
707 | Dopravné |  |  | 1 | sk | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň pokoje část E
EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň pokoje část E
ER - Evakuační rozhlas
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
108 | Skříňový reproduktor na stěnu |  |  | 45 | ks | 0 | 0
109 | Stropní reproduktor podhledový EVAC |  |  | 17 | ks | 0 | 0
110 | Protipožární kryt pro stropní EVAC |  |  | 17 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy |  |  | 900 | ks | 0 | 0
302 | Trubka pod omítku 23mm |  |  | 150 | m | 0 | 0
303 | Vodič černý protahovací CY 1 |  |  | 150 | m | 0 | 0
304 | Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
501 | Kabel pro ER dle EN54 a vyhášky č23/2008 |  |  | 1000 | m | 0 | 0
502 | Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení |  |  | 0 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
202 | Programové nastavení systému |  |  | 1 | spr | 0 | 0
203 | Montáž skříňového reproduktoru |  |  | 45 | ks | 0 | 0
204 | Montáž stropního reproduktoru včetně krytu |  |  | 17 | ks | 0 | 0
205 | Montáž stanice hlasatele |  |  | 1 | ks | 0 | 0
206 | Pomocné práce |  |  | 1 | spr | 0 | 0
207 | Napojení vstupů z nadřazených systémů - EPS, |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Značení trasy vedení |  |  | 600 | m | 0 | 0
402 | Instalace trubky 23mm |  |  | 150 | m | 0 | 0
403 | Montáž ohniodolné objímky vč.kotvy |  |  | 900 | ks | 0 | 0
404 | Průchod zdivem do 30cm |  |  | 50 | ks | 0 | 0
405 | Protipožární utěsnění prostupů s popisem a dokumentací |  |  | 50 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
601 | Montáž kabelu pro reproduktory |  |  | 1000 | m | 0 | 0
602 | Montáž kabelu pro napájení |  |  | 0 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Revize systému |  |  | 1 | ks | 0 | 0
702 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace |  |  | 1 | spr | 0 | 0
703 | Zaškolení obsluhy a správce |  |  | 2 | hod | 0 | 0
704 | Zkušební provoz |  |  | 2 | hod | 0 | 0
705 | Stavební přípomoce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
706 | Koordinace s ostatními systémy |  |  | 1 | ks | 0 | 0
707 | Dopravné |  |  | 1 | cel | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň pokoje část E
SK - Strukturovaná kabeláž a domácí telefon
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka pobočkové ústředny
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Telefonní ústředna, stávající ústředna |  |  | 0 | ks | 0 | 0
| Pokojový telefonní přístroj |  |  | 43 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
104 | Patch panel UTP, 24 port, cat.5e s vyvaz.lištou |  |  | 7 | ks | 0 | 0
106a | Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, stejné jako EI, hygien. prostory |  |  | 43 | ks | 0 | 0
106b | Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, do podlah. Kr.,hygien. prostory |  |  | 0 | ks | 0 | 0
106c | Zásuvka osazená cat 5e 2xRJ45, (WIFI) |  |  | 18 | ks | 0 | 0
107 | Zásuvka osazená cat 5e 1xRJ45, (pokoj) |  |  | 43 | ks | 0 | 0
108 | Patch cord cat.5e UTP 1m |  |  | 165 | ks | 0 | 0
109 | Patch cord cat.5e UTP 3m |  |  | 165 | ks | 0 | 0
111 | Patch cord telefonní 1m |  |  | 50 | ks | 0 | 0
112 | Patch cord telefonní 3m |  |  | 50 | ks | 0 | 0
114 | Popisné štítky |  |  | 350 | ks | 0 | 0
115 | Montážní sada komplet |  |  | 25 | ks | 0 | 0
117 | Spojovací materiál |  |  | 1 | ks | 0 | 0
120 | Optická vana 24 LS konektory |  |  | 2 | ks | 0 | 0
121 | Záslepka optické vany LC |  |  | 2 | bal | 0 | 0
| Kazeta ochrany sváru |  |  | 2 | ks | 0 | 0
123 | LC spojky SM |  |  | 48 | ks | 0 | 0
124 | Ochrana svaru |  |  | 48 | ks | 0 | 0
125 | Pigtail LC 50/125 1m |  |  | 48 | ks | 0 | 0
127 | Optický patch cord |  |  | 48 | ks | 0 | 0
141 | WiFI AP UniFi AC longRange |  |  | 10 | ks | 0 | 0
142 | Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
143 | Držák projektoru |  |  | 0 | ks | 0 | 0
| Projektor dodá investor |  |  | 0 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Kabel datový FTP LSOH cat 5e |  |  | 14000 | m | 0 | 0
| Kabel k projektoru (HDMI) s ukončením |  |  | 20 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
501 | Úložný systém do podhledu(např.žlaby kompet s víkem nebo uchycení.v držácícch..) |  |  | 220 | m | 0 | 0
502 | Úložný systém do stěn - trubky 36mm |  |  | 150 | m | 0 | 0
503 | Úložný systém do stěn - trubky 23mm |  |  | 1000 | m | 0 | 0
504 | Vodič černý protahovací CY 1 |  |  | 1000 | m | 0 | 0
505 | Krabice univerzální pod zásuvku 68mm |  |  | 104 | ks | 0 | 0
506 | Krabice univerzální protahovací 125mm |  |  | 18 | ks | 0 | 0
507 | Protipožární tmel typ dle prostupu |  |  | 160 | ks | 0 | 0
508 | Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
205 | Montáž path panelu kat 5E, UTP |  |  | 7 | ks | 0 | 0
206 | Ukončení kabelů na patch panelu kat.5E, UTP |  |  | 165 | ks | 0 | 0
210 | Montáž zásuvek kat.5e FTP |  |  | 104 | ks | 0 | 0
211 | Ukončení kabelů na zásuvkách |  |  | 165 | ks | 0 | 0
212 | Montáž patch kabelů |  |  | 430 | ks | 0 | 0
213 | Montáž odkládací poličky do rozvaděče |  |  | 3 | ks | 0 | 0
214 | Měření SK vč. tisku protokolu |  |  | 165 | ks | 0 | 0
221 | Svar optického vlákna |  |  | 24 | ks | 0 | 0
222 | Montáž optického vlákna |  |  | 24 | ks | 0 | 0
223 | Montáž kazety sváru |  |  | 6 | ks | 0 | 0
224 | Měření OK vč. tisku protokolu |  |  | 12 | ks | 0 | 0
225 | Instalace aktivních prvků |  |  | 0 | ks | 0 | 0
226 | Montáž a příprava připojení projektoru |  |  | 0 | ks | 0 | 0
227 | Instalace UPS |  |  | 4 | ks | 0 | 0
240 | Montáž WIFI |  |  | 18 | ks | 0 | 0
241 | Montáž držáku projektoru |  |  | 0 | ks | 0 | 0
242 | Montáž projektoru |  |  | 0 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž kabelových rozvodů T21MK
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Instalace kabelu cat.5e |  |  | 14000 | m | 0 | 0
402 | Instalace optického kabelu |  |  | 80 | m | 0 | 0
402 | Instalace kabelu Cu |  |  | 20 | m | 0 | 0
403 | Instalace uzemnění |  |  | 20 | m | 0 | 0
405 | Kabel k projektoru (HDMI) s ukončením |  |  | 20 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
601 | Značení trasy vedení |  |  | 1300 | m | 0 | 0
602 | Montáž úložného systému |  |  | 220 | m | 0 | 0
603 | Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) |  |  | 1150 | m | 0 | 0
604 | Zatažení vodiče CY do trubek |  |  | 1150 | m | 0 | 0
605 | Krabice univerzální pod zásuvku 68mm |  |  | 104 | ks | 0 | 0
606 | Montáž krabice 125mm |  |  | 18 | ks | 0 | 0
607 | Průchod zdivem do 30cm |  |  | 90 | ks | 0 | 0
609 | Protipožární utěsnění prostupů |  |  | 90 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
702 | Koordinace činností při realizaci |  |  | 10 | hod | 0 | 0
703 | Likvidace odpadu |  |  | 1 | ks | 0 | 0
704 | Stavební přípomoce |  |  | 18 | hod | 0 | 0
705 | Dopravné |  |  | 1 | sk | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň pokoje část E
CCTV - kamerový systém
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému analog
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Popis položky |  |  | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
101 | AVTECH AVM532, 2 megapixel ETS kamera Dome |  |  | 4 | ks | 0 | 0
IR WDR (stejný typ jako stávající kamery)
101a | Stávající kamery demontované |  |  | 5 | ks | 0 | 0
102 | DS-2CD2622FWD-IS(2.8-12mm) Venkovní bullet IP |  |  | 0 | ks | 0 | 0
kamera, D/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm,
WDR 120dB, IR 30m, včetně instalační krabice
102a | Stávající venkovní kamery demontované |  |  | 0 | ks | 0 | 0
103 | NVR stávající NUUO CT8000EU |  |  | 0 | ks | 0 | 0
104 | HDD s kapacitou 6TB, ONVIF |  |  | 2 | ks | 0 | 0
105 | 16 portový SWITCH PoE s uplink UTP+SFP optika |  |  | 3 | ks | 0 | 0
106 | Licence NUUO N Profesional Crystal |  |  | 9 | ks | 0 | 0
107 | HUB ve skříni se vším) |  |  | 2 | ks | 0 | 0
108 | Patch panel 24 pozic cat 5e |  |  | 1 | ks | 0 | 0
109 | Patch cord cat.5e UTP 3m |  |  | 9 | ks | 0 | 0
121 | Optická vana 24 LS konektory |  |  | 4 | ks | 0 | 0
122 | Záslepka optické vany LC |  |  | 4 | bal | 0 | 0
123 | Kazeta ochrany sváru |  |  | 4 | ks | 0 | 0
124 | LC spojky SM |  |  | 48 | ks | 0 | 0
125 | Ochrana svaru |  |  | 48 | ks | 0 | 0
126 | Pigtail LC 50/125 1m |  |  | 48 | ks | 0 | 0
127 | Optický patch cord |  |  | 48 | ks | 0 | 0
128 | Podružný materiál (konektory, svorky..) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu T21DI
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
501 | Úložný systém (např.úchyty,žlaby..) (společný s SK) |  |  | 60 | m | 0 | 0
502 | Úložný systém do stěn - trubky (např. FXP 25) |  |  | 90 | m | 0 | 0
504 | Vodič černý protahovací CY 1 |  |  | 90 | m | 0 | 0
505 | Krabice univerzální 68mm |  |  | 18 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka kabelových rozvodů T21DK
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Kabel datový FTP LSOH cat 5e |  |  | 700 | m | 0 | 0
302 | Optický kabel 12 vl. |  |  | 250 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému T21MS
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
200 | Demontáž kamery na stěnu či strop |  |  | 5 | ks | 0 | 0
201 | Montáž kamery na stěnu či strop |  |  | 9 | ks | 0 | 0
202 | Montáž venkovní kamery na stěnu |  |  | 0 | ks | 0 | 0
204 | Připojení na silnoproudé rozvody |  |  | 1 | ks | 0 | 0
206 | Nastavení místní sítě a adresování systémových kamer |  |  | 3 | hod | 0 | 0
209 | Programové nastavení dle požadavků uživatele |  |  | 1 | ks | 0 | 0
210 | Montáž HUB se vším |  |  | 2 | ks | 0 | 0
211 | Montáž NVR 32kamer |  |  | 1 | ks | 0 | 0
212 | Instalace nových licencí |  |  | 1 | cel | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu T21MI
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
601 | Značení trasy vedení |  |  | 220 | m | 0 | 0
602 | Montáž úložného systému (v systému SK) |  |  | 60 | m | 0 | 0
603 | Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) |  |  | 90 | m | 0 | 0
604 | Zatažení vodiče CY do trubek |  |  | 90 | m | 0 | 0
605 | Krabice univerzální pod zásuvku 68mm |  |  | 18 | ks | 0 | 0
607 | Průchod zdivem do 30cm |  |  | 9 | ks | 0 | 0
609 | Protipožární utěsnění prostupů |  |  | 1 | sad | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž kabelových rozvodů T21MK
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Instalace kabelu cat.5e |  |  | 700 | m | 0 | 0
402 | Instalace optického kabelu |  |  | 250 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Revize systému CCTV |  |  | 1 | ks | 0 | 0
702 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
703 | Koordinace činností při realizaci |  |  | 5 | hod | 0 | 0
704 | Zaškolení obsluhy a správce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
705 | Zkušební provoz |  |  | 2 | hod | 0 | 0
706 | Dopravné |  |  | 1 | sk | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň pokoje část E
STA - Společná televizní anténa
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Pracoviště 4NP
101 | MHTVS - Modulární hotelový TV systém. Jednotný systém vnitřní STA pro ubytovací a hotelové komplexy - 10 x anténní vstup (DVB-S,S2,T,T2,C), 5 x výstup DVB-T,C - nastavování po LAN, možnost přenastavování programů, měnění pozic jednotlivých streamů ve vysílacím kanálu i možný přesun do jiných vysílaných kanálů v rámci systému. Systém je koncipován pro lokální vysílání do 50 programů (možnost dalšího rozšiřování). |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Al offset anténa, 100cm |  |  | 3 | ks | 0 | 0
102 | Konzole pro anténu na zeď se spojovacím materiálem |  |  | 3 | ks | 0 | 0
103 | LNB Quatro 0,6dB (4 výstupy, 2xH, 2xV) |  |  | 3 | ks | 0 | 0
104 | Zakončovací odpor 75 ohm, DC blok |  |  | 4 | ks | 0 | 0
105 | CI modul Cryptoworks/IRDETO/NAGRA |  |  | 10 | ks | 0 | 0
106 | Dekodovací karty Digi TV, SkyLink |  |  | 10 | ks | 0 | 0
107 | Koaxiální kabel venkovní |  |  | 68 | m | 0 | 0
108 | Posilovač - zesilovač trasový nebo linkový CATV, 120uV, aktiv. zpětný kanál 5-65 MHz, napájení 100-265V |  |  | 2 | ks | 0 | 0
109 | Rozbočovač 1/2, 3,8 dB |  |  | 2 | ks | 0 | 0
110 | Rozbočovač 1/3, 6,2 dB |  |  | 1 | ks | 0 | 0
111 | Rozbočovač 1/16, 16 dB |  |  | 0 | ks | 0 | 0
112 | V zenit UHF anténa, kanál 21-58/59/60, 15 dB - univerzální UHF a LTE kompatibilní anténa kde rozevíráním ramen s direktory se nastavuje nejvyšší přijímaný kanál, při minimálním rozevření anténa pracuje do kanálu C58, při maximálním rozevření do kanálu C60. Anténa je vyrobena z pevných hliníkových profilů a povětrnosti odolných plastů. U většiny je podstatná část antény již smontována ve výrobě a zbývá pouze montáž zadního reflektoru. Antény jsou navrženy s dvojitým "U" dipolem, 10ti prvkovým reflektorem a jsou vybaveny odstíněným symetrizačním členem integrovaným v plastovém těle antény. Antény vynikají elektrickými parametry (zisk, předozadní poměr, vyzařovací diagram) a špičkovou odolností proti povětrnostním podmínkám. |  |  | 3 | ks | 0 | 0
113 | Anténa FM |  |  | 1 | ks | 0 | 0
120 | Stojanový rozvaděč 19", 600x800, 42U |  |  | 1 | ks | 0 | 0
121 | Modul ventilátoru do 19" rozvaděče, 230 V |  |  | 1 | ks | 0 | 0
122 | Patch panel RJ45, 24 portů |  |  | 1 | ks | 0 | 0
123 | Vyvazovací panel 19" 1U, plastový |  |  | 2 | ks | 0 | 0
124 | Switch 48 portů RJ45 1 Gbps + 2x SFP |  |  | 1 | ks | 0 | 0
125 | Patch cord UTP Cat5e, 1,5 m |  |  | 10 | ks | 0 | 0
126 | Napájecí panel 8x230 V, 3 m, přepěťová ochrana |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Pracoviště v 2.NP
131 | Stojanový rozvaděč 19", 600x800, 42U |  |  | 1 | ks | 0 | 0
132 | Modul ventilátoru do 19" rozvaděče, 230 V |  |  | 1 | ks | 0 | 0
133 | Napájecí panel 8x230 V, 3 m, přepěťová ochrana |  |  | 1 | ks | 0 | 0
134 | Patch panel RJ45, 24 portů |  |  | 3 | ks | 0 | 0
135 | Vyvazovací panel 19" 1U, plastový |  |  | 3 | ks | 0 | 0
136 | Switch 24 portů RJ45 1 Gbps + 2x SFP |  |  | 1 | ks | 0 | 0
137 | Switch 48 portů RJ45 1 Gbps + 2x SFP |  |  | 1 | ks | 0 | 0
138 | Patch cord UTP Cat5e, 1,5 m |  |  | 60 | ks | 0 | 0
139 | Rozbočovač 1/2, 3,8 dB |  |  | 1 | ks | 0 | 0
140 | Rozbočovač 1/3, 6,2 dB |  |  | 2 | ks | 0 | 0
141 | Rozbočovač 1/16, 16 dB |  |  | 4 | ks | 0 | 0
Propojení 2.NP a 4.NP
120 | Optická vana 24 LS konektory |  |  | 2 | ks | 0 | 0
121 | Záslepka optické vany LC |  |  | 2 | bal | 0 | 0
| Kazeta ochrany sváru |  |  | 2 | ks | 0 | 0
123 | LC spojky SM |  |  | 48 | ks | 0 | 0
124 | Ochrana svaru |  |  | 48 | ks | 0 | 0
125 | Pigtail LC 50/125 1m |  |  | 48 | ks | 0 | 0
127 | Optický patch cord |  |  | 48 | ks | 0 | 0
Připojení koaxiálního propojovacího kabelu
Pokoje pav.E
161 | Zásuvka účastnická TV/R, včetně krytu a rámečku |  |  | 53 | ks | 0 | 0
162 | Zásuvka účastnická datová 1xRJ45, včetně krytu a rámečku |  |  | 53 | ks | 0 | 0
163 | Drobný materiál (F konektory, příchytky, spojovací materiál..) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
164 | Televizní přístroj, Samsung UE40MU6172 dodá investor |  |  | 0 | ks | 0 | 0
165 | Účastnická šňůra koaxiální, 2 m |  |  | 53 | ks | 0 | 0
166 | Držák na stěnu, polohovatelný, tříramenný Stell SHO 2050 |  |  | 53 | ks | 0 | 0
167 | Sada spojovacího materiálu pro držáky TV |  |  | 53 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Úložný systém (žlaby, rošty. držáky) |  |  | 100 | m | 0 | 0
302 | Elektroinstalační trubka ohebná průměr 20mm |  |  | 1200 | m | 0 | 0
| Protahovací vodič CY |  |  | 1200 | m | 0 | 0
303 | Odbočná krabice KU 68-1902 |  |  | 120 | ks | 0 | 0
304 | Krabice odbočná KO 125 |  |  | 4 | ks | 0 | 0
305 | Protipožární tmel typ dle prostupu |  |  | 40 | ks | 0 | 0
| Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, hmoždinky...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
501 | Kabel datový FTP LSOH cat 5e |  |  | 4200 | m | 0 | 0
502 | Kabel koaxiální 75 ohm, LSFH 6,9mm, PVC, vnitř. vodič 1,2mm Cu, opletení Cu, odpor vnitřního vodiče 16 ohm/km, odpor opletení 12 ohm/km, útlum při 800 MHz 15 dB/100m, útlum stíněním 30-1000 MHz >85 dB |  |  | 4200 | m | 0 | 0
| Propojovací kabel mezi patry Kabel koaxiální 75 ohm, LSFH 7,1mm, PVC, vnitř. vodič 1,2mm Cu, opletení Cu, odpor vnitřního vodiče 16 ohm/km, odpor opletení 12 ohm/km, útlum při 800 MHz 12,5 dB/100m, útlum stíněním 30-1000 MHz >85 dB |  |  | 70 | m | 0 | 0
| Optický kabel 12 vl. |  |  | 60 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Montáž 4.NP
201 | Montáž a nastavení offset antény |  |  | 3 | ks | 0 | 0
202 | Instalace modulárního hotelového TV systému |  |  | 1 | ks | 0 | 0
203 | Instalace rozbočovačů 1/3 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
204 | Instalace rozbočovačů 1/2 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
205 | Instalace antény UHF |  |  | 3 | ks | 0 | 0
206 | Instalace antény FM |  |  | 1 | ks | 0 | 0
207 | Oživení systému (cca 15 hodin) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
208 | Programování systému (cca 25 - 30 hodin) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
209 | Prvotní nastavení požadovaných TV programů (cca 15 - 20 hodin) - seznam programů dodá investor |  |  | 1 | spr | 0 | 0
210 | Přepojení stávajících vedení na nový TV systém (cca 16 hodin) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
211 | Montáž rozvaděče RACK |  |  | 2 | ks | 0 | 0
212 | montáž modul ventilátoru do 19" rozvaděče, 230 V |  |  | 1 | ks | 0 | 0
213 | Montáž a zapojení patch panelu 24 portů |  |  | 1 | ks | 0 | 0
214 | Montáž vyvazovacího panelu |  |  | 1 | ks | 0 | 0
215 | Montáž, zapojení a propojení síťových přepínačů, propojení s patch panely |  |  | 1 | ks | 0 | 0
216 | Montáž a zapojení napájecího panelu |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Montáž 2.NP
221 | Montáž rozvaděče RACK |  |  | 1 | ks | 0 | 0
222 | montáž modul ventilátoru do 19" rozvaděče, 230 V |  |  | 1 | ks | 0 | 0
223 | Montáž a zapojení patch panelu 24 portů |  |  | 3 | ks | 0 | 0
224 | Montáž vyvazovacího panelu |  |  | 3 | ks | 0 | 0
225 | Montáž, zapojení a propojení síťových přepínačů, propojení s patch panely |  |  | 2 | ks | 0 | 0
226 | Montáž a zapojení napájecího panelu |  |  | 1 | ks | 0 | 0
227 | Instalace rozbočovačů 1/16 |  |  | 4 | ks | 0 | 0
228 | Instalace rozbočovačů 1/3 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
229 | Instalace rozbočovačů 1/2 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Propojení
241 | montáž propojovacího kabelu - koaxiál |  |  | 70 | m | 0 | 0
242 | montáž optického kabelu |  |  | 60 | m | 0 | 0
243 | instalace optická vana 24 LS konektory |  |  | 2 | ks | 0 | 0
244 | instalace záslepka optické vany LC |  |  | 2 | bal | 0 | 0
245 | montáž kazeta ochrany sváru |  |  | 2 | ks | 0 | 0
246 | montáž LC spojky SM |  |  | 24 | ks | 0 | 0
247 | montáž ochrana sváru |  |  | 24 | ks | 0 | 0
248 | montáž pigtail LC 50/125 1m |  |  | 24 | ks | 0 | 0
249 | montáž optický modul do Switch SFP |  |  | 2 | ks | 0 | 0
250 | montáž optický patch cord |  |  | 24 | ks | 0 | 0
251 | sváry optický kabel - pigtail |  |  | 24 | ks | 0 | 0
Pokoje
261 | Montáž zásuvka účastnická anténní |  |  | 53 | ks | 0 | 0
262 | Montáž zásuvka účastnická datová |  |  | 53 | ks | 0 | 0
263 | Zakončení a měření TV signálu na zásuvkách |  |  | 53 | ks | 0 | 0
264 | Zakončení kabelů a měření datových zásuvek |  |  | 53 | ks | 0 | 0
265 | Instalace držáků pro televize na stěnu |  |  | 53 | ks | 0 | 0
266 | Instalace televizních přístrojů na držáky, oživení, nastavení |  |  | 53 | ks | 0 | 0
267 | Ladění televize |  |  | 53 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Značení trasy vedení |  |  | 1310 | m | 0 | 0
402 | Montáž úložného systému |  |  | 110 | m | 0 | 0
403 | Montáž trubky ohebné pod omítku (frézování, sádrování..) |  |  | 1200 | m | 0 | 0
404 | Instalace odbočná krabice KU 68-1902 |  |  | 120 | ks | 0 | 0
405 | Instalace krabice odbočná KO 125 |  |  | 4 | ks | 0 | 0
406 | Průchod zdivem do 30mm |  |  | 40 | ks | 0 | 0
407 | Protipožární utěsnění prostupů |  |  | 40 | spr | 0 | 0
408 | Zatažení vodiče CY do trubek |  |  | 1200 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
601 | Instalace datového kabelu do žlabu či trubky |  |  | 4200 | m | 0 | 0
602 | Instalace kabelu koaxiálního do žlabu či trubky |  |  | 4200 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Revize systému STA |  |  | 1 | ks | 0 | 0
702 | Projekt skutečného provedení, návody |  |  | 1 | ks | 0 | 0
703 | Koordinace činností při realizaci |  |  | 10 | hod | 0 | 0
704 | Zaškolení obsluhy a správce |  |  | 5 | hod | 0 | 0
705 | Zkušební provoz |  |  | 5 | hod | 0 | 0
706 | Dopravné |  |  | 1 | sk | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Bertiny lázně Třeboň pokoje část E
HS - hotelový systém
| Materiál a dodávky celkem | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby celkem | [5 empty] | 0
| PPV 1% obor 001-025 | [5 empty] | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Hotelový systém
101 | Programátor Wave Mode |  |  | 1 | ks | 0 | 0
102 | Interface pro komunikaci se zámky "MOUSE" |  |  | 1 | ks | 0 | 0
103 | inicializační sada |  |  | 1 | ks | 0 | 0
104 | Kartový zámek zahrnující: Dveřní kování provedení "Matný chrom A1", Elektroniku se čtečkou RFID, Zadlabací zámek AUTOMATIC DEADBOLT Cylindrickou vložku kódovanou na gen klíč |  |  | 45 | ks | 0 | 0
| PowerSaver vč. transformátoru int. |  |  | 45 | ks | 0 | 0
105 | Stykač |  |  | 45 | ks | 0 | 0
SW zkladní technologické moduly
106 | Software SSW - technologický management zámků |  |  | 1 |  | 0 | 0
ID čipy a karty
110 | přívěsek na klíče kapka - černá |  |  | 200 | ks | 0 | 0
112 | Mifare ISO CARD bílá < 1000 ks |  |  | 200 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
301 | Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, hmoždinky...) |  |  | 1 | spr | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Dodávka kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
501 | KabelUTP cat5.e |  |  | 0 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž elektronického systému
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Hotelový systém
201 | SW instalace |  |  | 1 | ks | 0 | 0
202 | instalace zámků |  |  | 45 | ks | 0 | 0
203 | instalace PowerSaver |  |  | 45 | ks | 0 | 0
204 | uvedení do provozu, zaškolení |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž instalačního materiálu
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
401 | Značení trasy vedení |  |  | 0 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Montáž kabelových rozvodů
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
601 | Instalace kabelu |  |  | 0 | m | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Popis položky | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
701 | Projekt skutečného provedení, manuály, návody |  |  | 1 | ks | 0 | 0
702 | Stavební práce, koordinace činnosti - dveře, silnoproud |  |  | 1 | ks | 0 | 0
703 | Koordinace činností při realizaci |  |  | 4 | hod | 0 | 0
704 | Zkušební provoz |  |  | 2 | hod | 0 | 0
705 | Režijní náklady |  |  | 1 | ks | 0 | 0
706 | Čas na cestě |  |  | 5 | hod | 0 | 0
707 | Dopravné |  |  | 400 | km | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## SPE-UT
|  |  | VÝKAZ VÝMĚR |  |  | ~ |  | ROZPOČET NÁKLADŮ
VÝROBCI JSOU UVEDENI POUZE ORIENTAČNĚ, PODSTATNÉ JE POUZE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMATRŮ VÝROBKŮ
VŠECHNY POLOŽKY ODKAZUJÍ NA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU
| Název stavby: |  | Oprava stávajících pokojů Bertiných lázní Třeboň - SEKCE C
| Název objektu: |  | VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  | Datum: | 2/2018
| Investor: |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o. |  |  |  |  | S bez DPH: | 0
| Místo: |  | Tylova č. p. 172, Třeboň I, 37901 Třeboň |  |  |  |  | DPH: | 0
| Zpracovatel PD: |  | Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  |  | 21% | 0
Zpracovatel nabídky:
| Číslo zakázky: |  | 15/18 |  |  |  |  | Celkem s DPH: | 0
| Cenová soustava: |  | ÚRS
poř.č. | KCN | Kód položky | Název | Výrobce | Typ | MJ | Množství | Kč/množství | Cena bez DPH
0
0 |  |  | Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
1 | 713 | 713463121 | Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami |  |  | m | 5 | 0 | 0
2 | 713 | 713463122 | Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami |  |  | m | 3 | 0 | 0
3 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d15xtl.15mm CU15;ocel1/4" |  |  | m | 8 | 0 | 0
4 | 731 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m |  |  | % | 1.77 | 0 | 0
0 |  |  | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT
5 | 731 | 733110806 | Demontáž potrubí do DN32 |  |  | m | 14 | 0 | 0
6 | 731 | 733111103 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15 |  |  | m | 14 | 0 | 0
7 | 731 | 733190107 | tlaková zkouška potrubí do DN40 |  |  | m | 14 | 0 | 0
8 | 731 | 733222302 | Potrubí z trubek měděných D 15x1 |  |  | m | 8 | 0 | 0
9 | 731 | 733291101 | Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35 |  |  | m | 8 | 0 | 0
10 | 731 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m |  |  | % | 3.19 | 0 | 0
0 |  |  | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT
11 | 731 | 734200821 | Demontáž armatur s 2 závity do G1/2" |  |  | ks | 18 | 0 | 0
12 | 731 | 734209103 | Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" |  |  | ks | 18 | 0 | 0
13 | 731 | 734209113 | Montáž armatur s 2 závity do G1/2" |  |  | ks | 18 | 0 | 0
14 | MAT |  | Opěrné pouzdro 15 |  |  | ks | 4 | 0 | 0
15 | MAT |  | Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu. Hystereze 0,15K. |  |  | ks | 7 | 0 | 0
16 | MAT |  | Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5 |  |  | ks | 7 | 0 | 0
17 | MAT |  | Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé |  |  | ks | 7 | 0 | 0
18 | MAT |  | Radiátorová připojovací garnitura pro připojení otopných žebříků se sodním připojením s roztečí 50mm, pro dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 1/2", CHROMOVANÉ DESIGNOVÉ včetně termostatické hlavice a svorných šroubení peo Cu potrubí D15 |  |  | ks | 2 | 0 | 0
19 | 731 | 998734201 | Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m |  |  | % | 0.27 | 0 | 0
0 |  |  | 734 - ARMATURY ÚT - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA
20 | 731 | 735000912 | vyregulování armatur otopného tělesa |  |  | ks | 9 | 0 | 0
21 | 731 | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových |  |  | m2 | 29.07 | 0 | 0
22 | 731 | 735151811 | Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm |  |  | ks | 2 | 0 | 0
23 | 731 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm |  |  | ks | 6 | 0 | 0
24 | 731 | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm |  |  | ks | 1 | 0 | 0
25 | 731 | 735164521 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa do 1340 mm |  |  | ks | 45 | 0 | 0
26 | 731 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles |  |  | soub | 70 | 0 | 0
27 | MAT |  | Deskové otopné těleso 22VK/6100 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m - včetně upevňovacího materiálu. |  |  | ks | 6 | 0 | 0
28 | MAT |  | Deskové otopné těleso 22VK/6120 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m - včetně upevňovacího materiálu. |  |  | ks | 1 | 0 | 0
29 | MAT |  | Koupelnové trubkové elektrické těleso H=1226xŠ=500. Plněná speciální nehořlavou nemrznou teplonosnou látkou, v pravé části tělesa elektrická topná tyč s termostatem s možností nastavení různých teplot vytápění s příkonem 750W. Vodorovné trubky o průměru 23mm, svislé trubky tvaru D 30x40mm s kvalitním bílým lakem. Včetně upevňovacího materiálu. |  |  | ks | 43 | 0 | 0
30 | MAT |  | Koupelnové trubkové těleso H=1226xŠ=500 teplotní exponent n=1,26 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 552W s úpravou pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm. Vodorovné trubky o průměru 23mm, svislé trubky tvaru D 30x40mm s kvalitním bílým lakem. Včetně upevňovacího materiálu. |  |  | ks | 2 | 0 | 0
31 | 731 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m |  |  | % | 2.26 | 0 | 0
0 |  |  | 735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY
32 | 783 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  |  | m | 30 | 0 | 0
33 | 783 | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  |  | m | 30 | 0 | 0
0 |  |  | 783 - NÁTĚRY - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby
34 | HZS | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba intalatér - Vypuštění, napustění a proplach topného systému, demontáž topných žebříků |  |  | hod | 32 | 0 | 0
35 | HZS | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba intalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška |  |  | hod | 48 | 0 | 0
0 |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
36 | VRN | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | % | 1.3 | 0 | 0
37 | VRN | 045002000 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | % | 0.6 | 0 | 0
38 | VRN | 065002000 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 2.5 | 0 | 0
39 | VRN | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | ks | 1 |  | 0
0 |  |  | Vedlejší rozpočové náklady - celkem |  |  |  |  | 0
0
0 | [7 empty] | S bez DPH: | 0
0 | [7 empty] | DPH
0 | [7 empty] | 21% | 0
0
0 | [7 empty] | Celkem s DPH: | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## SPE-VZT
Pořadové č. položky | Název a popis zařízení | Výrobce | Typ | Množství | MJ | Cena/MJ | Cena celkem
Zařízení č.11 - Oprava stávajících pokojů - objekt "E"
11.0 | Demontáž stávajících ventilátorů vč. připojovacích hadic |  |  | 53 | ks | 0 | 0
11.1 | Stropní radiální ventilátor v provedení pro montáž do podhledu s vestavěnou zpětnou klapkou a doběhovým spínačem - 2-otáčkové provedení |  |  | 53 | ks | 0 | 0
Parametry:
Qv = 150 m3/h
pext = 100 Pa
Pm = 0,06 kW 230V/50Hz
Příslušenství:
| Rámeček pro montáž do podhledu |  |  | 53 | ks | 0 | 0
11.2 | Flexibilní hadice s hlukově izolačním návlekem Ø100 |  |  | 80 | bm | 0 | 0
11.3 | Neobsazeno
Potrubní rozvody - v případě nutnosti bude nutné provést přeložku stávající stoupačky, případně jinou úpravu stávajícího rozvodu. Skutečný rozsah bude určen po odkrytí podhledů a stávajících VZT rozvodů.
Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO
| Potrubí do Ø 125 mm _ rovné |  |  | 110 | bm | 0 | 0
| _tvarovky |  |  | 24 | bm | 0 | 0
| Spojovací a těsnící materiál |  |  | 1 | sada | 0 | 0
| Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí |  |  | 1 | sada | 0 | 0
| Celková cena v Kč - bez DPH | [5 empty] | 0
Poznámka:
V dodávce VZT nejsou obsaženy požární ucpávky ,stavební a
pokrývačské práce ,topenářské práce,silnoproudé rozvody a
odvod kondenzátu - řeší profese ZI.

## NN-EI
REKAPITULACE
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2. Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3. Datové rozvody | [5 empty] | 0
| 4. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | Kabel CYKY 7Jx2,5 | m | 170 |  | 0 |  | 0
2 | Kabel AYY 120 žl.zel. | m | 280 |  | 0 |  | 0
3 | Kabel AYY 95 žl.zel. | m | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Kabel CYKY 3x120+70 | m | 180 |  | 0 |  | 0
5 | Kabel AYY 3x1x240+1x120 žl.zel | m | 800 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel AYKY 3x240+120 | m | 170 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel AYKY 3x185+95 | m | 200 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel AYKY 4x35 | m | 160 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel AYKY 3x120+70 | m | 220 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel AYKY 4x70 | m | 120 |  | 0 |  | 0
11 | Kabel CYKY 4x70 | m | 70 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1 | m | 80 |  | 0 |  | 0
13 | Kabel CSKH-V180 P30-R 5Jx1,5 B2ca s1 d1 | m | 150 |  | 0 |  | 0
14 | Kabel CSKH-V180 P30-R 5Jx2,5 B2ca s1 d1 | m | 250 |  | 0 |  | 0
15 | Trubka KOPOFLEX Ø40 | m | 250 |  | 0 |  | 0
16 | Trubka KOPOFLEX Ø75 | m | 50 |  | 0 |  | 0
17 | Trubka KOPOFLEX Ø110 | m | 450 |  | 0 |  | 0
18 | Trubka KOPOFLEX Ø120 | m | 170 |  | 0 |  | 0
19 | Rozvaděč NN Lázně – kompletní celek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Transformátor 630kVA, 22/0,4kV,olejový, včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Napojení na VN dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 | měření odběru dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Skříň SD 822 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Kabelová skřín SRA – výměna za SR402 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Úprava el trafostanice dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0
26 | Úprava uzemnění dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Kompenzační rozvaděč RC 150kVAr – chráněná kompenzace a dekompenzace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 | Přepojení odběru lázní z eon na areálovou trafostanici dle PD | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2. Zemní práce
29 | Výkop rýhy vč. Záhozu ruční a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu | m | 150 |  | 0
30 | Výkop rýhy vč. Záhozu ruční a suvisejících prací 65/120 včetně úpravy povrchu | m | 25 |  | 0
31 | Bourání povrchů a úprava po záhozu (zámková dlažba) | m2 | 40 |  | 0
32 | Folie výstražná PVC š = 33 | m | 620 |  | 0
33 | Vytýčení kabelové trasy | km | 0.7 |  | 0
34 | Pískové lože se zásypem | m3 | 15 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
3. Datové rozvody
35 | Optický kabel 8 vláken SM včetně trubky HDPE | m | 200 |  | 0 |  | 0
36 | Optická vana | ks | 2 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
4. HZS
37 | Demontáže stávající napojení rozvaděč ze sítě EON | hod | 30 |  | 0
38 | Odpojení stávajících rozvaděčů a přepojení | hod | 40 |  | 0
39 | Stavební přípomoci | hod | 30 |  | 0
40 | Úprava NN rozvaděče trafostanice E.ON vložením rozpadového místa jistič 800A s motorickým pohonem | ks | 2 |  | 0
41 | Úprava NN rozvaděče trafostanice Lázní vložením rozpadového místa jistič 800A s motorickým pohonem | ks | 1 |  | 0
42 | Úprava silového rozvaděče KG jednotky na ostrovní provoz | hod | 50 |  | 0
43 | Zkušební provoz – odladění regulace | hod | 40 |  | 0
44 | Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště | hod | 40 |  | 0
45 | Doprava a mimostaveništní přesuny | hod | 30 |  | 0
46 | Jiné úkony a práce nespecifikované projektem | hod | 70 |  | 0
47 | Výrobní projektová dokumentace | hod | 100 |  | 0
48 | Projektová dokumentace skutečného provedení | hod | 30 |  | 0
49 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 150 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
Note on D40: skryté
Note on D51: skryté
Note on D58: skryté
Note on D76: skryté