## ROZ
|  |  | VÝKAZ VÝMĚR |  | ~ |  | ROZPOČET NÁKLADŮ
VÝROBCI JSOU UVEDENI POUZE ORIENTAČNĚ, PODSTATNÉ JE POUZE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMATRŮ VÝROBKŮ
VŠECHNY POLOŽKY ODKAZUJÍ NA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU
| Název stavby: |  | Rekonstrukce plynové kotelny objektu, kde sídlí Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlického 567/II., 37901 Třeboň
| Název objektu: | [5 empty] | Datum: | 3/2019
| Investor: |  | Město Třeboň |  |  |  | S bez DPH: | 0
| Místo: |  | Třeboň |  |  |  | DPH: | 0
| Zpracovatel PD: |  | Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  | 21% | 0
Zpracovatel nabídky:
| Číslo zakázky: |  | 21/19 |  |  |  | Celkem s DPH: | 0
| Cenová soustava: |  | ÚRS
poř.č. | KCN | Kód položky | Název | označení-výrobce | MJ | Množství | Kč/množství | Cena bez DPH | Cen. soustava
0 |  |  | 1 - ZEMNÍ PRÁCE
1 | 1 | 113107021 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překopech inž sítí |  | m2 | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
2 | 1 | 113107042 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí |  | m2 | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
3 | 1 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  | m3 | 0.8 |  | 0 | ÚRS 2018 01
4 | 1 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 |  | m3 | 0.8 |  | 0 | ÚRS 2018 01
5 | 1 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | m3 | 0.8 |  | 0 | ÚRS 2018 01
6 | 1 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  | m3 | 0.4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
7 | 1 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  | m3 | 0.4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
8 | 1 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  | t | 0.64 |  | 0 | ÚRS 2018 01
9 | 1 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  | m3 | 0.8 |  | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 1 - ZEMNÍ PRÁCE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE | [5 empty] | 0
10 | 4 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého |  | m3 | 0.4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | 5 - KOMUNIKACE POZEMNÍ | [5 empty] | 0
11 | 5 | 572141112 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm |  | m2 | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 5 - KOMUNIKACE POZEMNÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
12 | 8 | 817314111 | Montáž betonových útesů s hrdlem DN100 |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 8 - Trubní vedení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
13 | 9 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm |  | m | 3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
14 | 997 | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km |  | t | 0.9 |  | 0 | ÚRS 2016 01
15 | 997 | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot |  | t | 1.8 |  | 0 | ÚRS 2016 01
16 | 997 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot |  | t | 0.9 |  | 0 | ÚRS 2016 01
17 | 997 | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) |  | t | 0.3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
18 | 997 | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) |  | t | 0.3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
19 | 997 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) |  | t | 0.3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 997 - PŘESUN SUTĚ - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ | [5 empty] | 0
20 | 713 | 713410831 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů |  | m | 50 |  | 0 | ÚRS 2018 01
21 | 946 | 946202400 | Uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170604 izolační materiály |  | t | 0.2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
22 | 713 | 713411141 | Montáž izolací potrubí plošných připevněnými samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá |  | m2 | 5 |  | 0
23 | 713 | 713411145 | Montáž izolací ohybů plošných připevněnými samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá |  | m2 | 5 |  | 0 | ÚRS 2018 01
24 | MAT |  | izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií l10=0,036(při10°C)W/mK 80kg/m3- tl.40mm |  | m2 | 8 |  | 0 | ceník dodavatele
25 | MAT |  | izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií l10=0,036(při10°C)W/mK 80kg/m3- tl.100mm |  | m2 | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
26 | 713 | 713463121 | Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami |  | m | 8 |  | 0 | ÚRS 2018 01
27 | 713 | 713463122 | Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami |  | m | 4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
28 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d28xtl.6mm CU28;plast25;ocel3/4" |  | m | 12 |  | 0 | ceník dodavatele
29 | 713 | 713463211 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  | m | 38 |  | 0 | ÚRS 2018 01
30 | 713 | 713463212 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm |  | m | 13 |  | 0 | ÚRS 2018 01
31 | 713 | 713463213 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 100~150mm |  | m | 4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
32 | 713 | 713463215 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  | m | 19 |  | 0 | ÚRS 2018 01
33 | 713 | 713463216 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm |  | m | 7 |  | 0 | ÚRS 2018 01
34 | 713 | 713463217 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 100~150mm |  | m | 7 |  | 0 | ÚRS 2018 01
35 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d22xtl.30mm(CU22;plast20;ocel1/2") |  | m | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
36 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d28xtl.30mm(CU28;plast25;ocel3/4") |  | m | 10 |  | 0 | ceník dodavatele
37 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1") |  | m | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
38 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4") |  | m | 10 |  | 0 | ceník dodavatele
39 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d48xtl.40mm (ocel6/4") |  | m | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
40 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d60xtl.40mm (ocel2") |  | m | 32 |  | 0 | ceník dodavatele
41 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d76xtl.50mm (ocel2 1/2") |  | m | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
42 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d89xtl.50mm (ocel3") |  | m | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
43 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d108xtl.50mm (ocel4") |  | m | 16 |  | 0 | ceník dodavatele
44 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d159xtl.60mm (ocel6") |  | m | 8 |  | 0 | ceník dodavatele
45 | 731 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m |  | % | 1.77 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 721 - VNITŘNÍ KANALIZACE | [5 empty] | 0
46 | 721 | 721173401 | Potrubí plastové PVC KG SN4kN/m2 DN100 |  | m | 3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
47 | 721 | 721174042 | Potrubí plastové HT DN40 |  | m | 17 |  | 0 | ÚRS 2018 01
48 | 721 | 721211913 | Montáž podlahových vpustí DN110 |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
49 | MAT |  | Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 14-70mm, rámečkem 123x123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Stavební kryt v balení. |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
50 | MAT |  | Propojení odtoků kondenzátu kondenzačních kotlů a komína s neutralizačním zařízením, včetně svedení nad kanalizační vpust |  | soub | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
51 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN125 |  | m | 20 |  | 0 | ÚRS 2018 01
52 | 721 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6m |  | % | 1.68 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 721 - VNITŘNÍ KANALIZACE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 722 - VNITŘNÍ VODOVOD | [5 empty] | 0
53 | 721 | 722174003 | PPR PN16 D25x3,5 |  | m | 12 |  | 0 | ÚRS 2018 01
54 | 721 | 722176113 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D25 |  | m | 12 |  | 0 | ÚRS 2018 01
55 | 721 | 722290226 | tlaková zkouška potrubí do DN50 |  | m | 12 |  | 0 | ÚRS 2018 01
56 | 731 | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6m |  | % | 1.02 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 722 - VNITŘNÍ VODOVOD - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 723 - VNITŘNÍ PLYNOVOD | [5 empty] | 0
57 | 721 | 723111202 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15 |  | m | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
58 | 721 | 723111205 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32 |  | m | 4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
59 | 721 | 723120804 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek do DN 25 |  | m | 8 |  | 0 | ÚRS 2018 01
60 | 721 | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 |  | m | 8 |  | 0 | ÚRS 2018 01
61 | 721 | 723120809 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 |  | m | 12 |  | 0 | ÚRS 2018 01
62 | 721 | 723150312 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 57/2,9 |  | m | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
63 | 721 | 723150313 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 76/3,2 |  | m | 12 |  | 0 | ÚRS 2018 01
64 | 721 | 723150371 | Ochranná trubka prostupů konstrukcemi D108/4 |  | m | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
65 | 721 | 723160207 | Přípojky k plynoměrům bez ochozu G2" |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
66 | 721 | 723160334 | Rozpěrky přípojek G2" |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
67 | 721 | 723190206 | Přípojka plynová ke strojům a zařízením DN40 |  | soub | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
68 | 731 | 723239101 | Montáž plynových armatur závitových G1/2" |  | ks | 3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
69 | 731 | 723239104 | Montáž plynových armatur závitových G5/4" |  | ks | 6 |  | 0 | ÚRS 2018 01
70 | 731 | 723239106 | Montáž plynových armatur závitových G2" |  | ks | 4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
71 | MAT |  | Kulový kohout plyn PN5 -20~+60°C DN15 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
72 | MAT |  | Kulový kohout plyn PN5 -20~+60°C DN32 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
73 | MAT |  | Kulový kohout plyn PN5 -20~+60°C DN50 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
74 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN32 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
75 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN50 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
76 | MAT |  | Havarijní elektrouzávěr kotelny 2", pracovní přetlak 0-20kPa, Napětí 230V 50Hz, Příkon přítahový 40VA, Příkon přídržný 35W, Krytí IP54 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
77 | MAT |  | Manometr D160mm tř.přesnosti 1,6%, 0-4kPa |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
78 | MAT |  | Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, žl.páčka |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
79 | MAT |  | Přípojka manometrová přechodová 1/2"/M20x1,5 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
80 | 721 | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6m |  | % | 1.04 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 723 - VNITŘNÍ PLYNOVOD - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 731 - KOTELNY | [5 empty] | 0
81 | 731 | 731100836 | Demontáž kotlů litinových o jmenovitém výkonu 200 kW |  | soub | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
82 | 731 | 731239127 | Montáž kotlů ocelových teplovodních na kapalná a plynná paliva 150 kW |  | soub | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
83 | 731 | 731289112 | Hořáky na kapalná a plynná paliva olejové s dvoustupňovou regulací o výkonu montáž hořáků ostatních typů o výkonu 150 kW |  | soub | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
84 | MAT |  | Kaskáda stacionárních plynových kondenzačních kotlů sestava integrovaná pod jedním opláštěním. Výkonu jednoho kotle 29-146kW při tepelném spádu topného média 80/60°C (32-160kW při tepelném spádu topného média 50/30°C). Spotřeba zemního plynu G20 plynového hořáku jednoho kotle je 3,19-15,97m3/h |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
85 | MAT |  | Plynová připojovací trubka k hořáku kotle |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
86 | MAT |  | Plynový kulový kohout 1 1/4" |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
87 | MAT |  | Plynový filtr DN32 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
88 | MAT |  | Neutralizační zařízení výkon 70 dm3/h včetně neutralizačního granulátu |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
89 | MAT |  | Hydraulické systémové propojení pro dvojici kotlů, sběrné potrubí, motoricky řízené škrticí klapky |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
90 | MAT |  | Spalinová kaskáda pro dvojici kotlů, sběr. potrubí spalin, koncovka s odtokem kondenzátu, max. délka odvodu spalin, přípojka odvodu spalin |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
91 | MAT |  | Regulace včetně nezbytných rozšíření pro řízení kaskády dvou plynových kotlů s modulovanými plynovými hořáky a šesti směšovaných topných okruhů s ekvitermním řízení podle venkovní teploty a časového harmonogramu bude řešena systémovou regulací výrobce kotlů s možností vzdálené zprávy přes internet - připojeni Wifi. Kaskádová regulace (může být souástí kaskády kotlů) doplněna o dva rozšiřovací moduly pro možnost řízení celkem 6ti topných okruhů + komunikační moduly a spojovací datové kabely, konektory pro připojení oběhových čerpadel a směšovačů + modul pro možnost ovládání po internetu - nutný přístup k síti WIFI. |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
92 | MAT |  | Kontrola a servisní uvedení do provozu plynových kotlů s regulací výrobce kotlů včetně rozšířujících regulací pro všechny topné okruhy a modulu pro ovládání přes internet |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
93 | MAT |  | Omezovač stavu vody, použití jako ochrana proti nedostatku vody |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
94 | MAT |  | Dopravné servisního technika plynového kotle |  | km | 160 |  | 0 | ceník dodavatele
95 | MAT |  | Regulace havarijního zabezpečení kotelny včetně potřebných detektorů, čidel, ovládacích a signalizačbích prvků: Plynová kotelna je svým instalovaným výkonem zařazena do III. kategorie. Sledované havarijní stavy v plynové kotelně: 1) - STOP TLAČÍTKO 2) - ÚNIK PLYNU DO PROSTORU KOTELNY 3) - MAX. TEPLOTA TOPNÉ VODY 4) - MAX. PROSTOROVÁ TEPLOTA V KOTELNĚ 5) - MIN. TLAK V TOP. SYSTÉMU 6) - V DANÉM PŘÍPADĚ BUDE ROVNĚŽ SLEDOVÁNA MOŽNOST ZAPLAVENÍ KOTELNY Při těchto sledovaných stavech se odstaví kotelna. Stop tlačítko a zaznamenaný únik plynu automaticky uzavřou elektricky ovládaný přívod plynu do kotelny. (plastový rozvaděč 306 x 486 x 140 + výzbroj + ústředna zabezpečení kotelny + kabely + kabelové trasy (pvc trubky, příchytky) + montáž + snímač zaplavení + termostat přehřátí prostoru + detektor CH4 + detektor CO + Zvukové a světelné hlásšení úniku plynu I. a II. stupně + STOP tlačítko + nástěnná krabička a krytka) |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
96 | MAT |  | Kouřovod plast - Koleno 87°200 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
97 | MAT |  | Kouřovod plast - Trubka s hrdlem 1m 200 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
98 | MAT |  | Kouřovod plast - Trubka s hrdlem 2m 200 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
99 | MAT |  | Kouřovod plast - Revizní koleno 87°200 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
100 | MAT |  | Komín plast - Pateční koleno 87° s kotvením 200 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
101 | MAT |  | Komín plast - Revizní Tkus 200 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
102 | MAT |  | Komín plast - Trubka s hrdlem 1m 200 |  | ks | 5 |  | 0 | ceník dodavatele
103 | MAT |  | Komín plast - Ukončovací trubka bez hrdla(černá) UV stabilní 200 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
104 | MAT |  | Komín - protidešťová manžeta pro ukončovací trubku DN200 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
105 | MAT |  | Komín - Distanční objímka universální 1bal-6ks |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
106 | MAT |  | provozní řád kotelny |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
107 | MAT |  | bateriová svítilna |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
108 | MAT |  | lékárnička pro první pomoc závěsná na zeď s náplní |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
109 | MAT |  | hasicí přístroj CO2 s hasící schopností minimálně 55B |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
110 | MAT |  | pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
111 | MAT |  | přenosný detektor CO2 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
112 | MAT |  | měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek, kontrolu stavu spalinových cest |  | soub | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
113 | 731 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky do 6m |  | % | 2.81 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 731 - KOTELNY - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [7 empty] | 0 | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  | 0 | 0
114 | 731 | 732199100 | Montáž orientačních štítků |  | soub | 6 |  | 0 | ÚRS 2018 01
115 | 731 | 732331624 | Tlaková expanzní nádoba s membránou 300litrů |  | soub | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
116 | 731 | 732331778 | Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku exp.nádob G1" |  | soub | 3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
117 | MAT |  | Úprava vody - Mechanický jemný předfiltr s ručním odkalovacím ventilem |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
118 | MAT |  | Úprava vody - Systémový oddělovač DN20, oddělení vody od uzavřeného systému dle EN 1717 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
119 | MAT |  | Úprava vody - Jednoduchý, automatický změkčovací filtr, kapacita 60 Objemové řízení, Qmax 2 m3/hod, napojení 1“, zařízení ve složení: 1 x automatický, duplexní řídící ventil 1 x sklolaminátová láhev s podstavcem 1 x solná nádoba s víkem 100 l 1 x 15 l změkčovací pryskyřice |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
120 | MAT |  | Úprava vody - Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru 2 x nerezové napojovací hadice 600 mm 1 x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
121 | MAT |  | Úprava vody - Dávkovací čerpadlo, proporcionální dávkování Čerpadlo umístěno na vodoměru ve složení: - vodoměr 3/4“ - sací a výtlačné armatury - vstřikovač - kontrola vyprázdnění |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
122 | MAT |  | Úpravna vody - Zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
123 | MAT |  | Úpravna vody - Chemie na prvotní spuštění 25 kg regenerační sůl, balení 25 kg, 20 kg, pohlcovač kyslíku se stabilizátorem tvrdosti a úpravou pH kotelní vody, balení 20 kg |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
124 | MAT |  | Doplňovací stanice pro řízené doplňování upravené vody do otopné soustavy |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
125 | MAT |  | OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 25/1-8; 4~75W; 0,66A; 230V; -10~95°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:7,5m; PRŮTOK max.:4,8m3/h |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
126 | MAT |  | OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 30/0,5-10; 5~190W; 0,08~1,3A; 230V; -20~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:10m; PRŮTOK max.:9,2m3/h |  | ks | 5 |  | 0 | ceník dodavatele
127 | MAT |  | OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 50/0,5-9; 15~490W; 0,17~2,15A; 230V; -20~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:9m; PRŮTOK max.:22m3/h |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
128 | 731 | 732420811 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25 |  | soub | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
129 | 731 | 732420812 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40 |  | soub | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
130 | 731 | 732420813 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50 |  | soub | 6 |  | 0 | ÚRS 2018 01
131 | 731 | 732429212 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 |  | soub | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
132 | 731 | 732429215 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 |  | soub | 4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
133 | 731 | 732429225 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 50 |  | soub | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
134 | 731 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m |  | % | 1.52 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT | [5 empty] | 0
135 | 731 | 733110806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 |  | m | 10 |  | 0 | ÚRS 2018 01
136 | 731 | 733110808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 |  | m | 38 |  | 0 | ÚRS 2018 01
137 | 731 | 733111103 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15 |  | m | 18 |  | 0 | ÚRS 2018 01
138 | 731 | 733111104 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN20 |  | m | 14 |  | 0 | ÚRS 2018 01
139 | 731 | 733111105 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25 |  | m | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
140 | 731 | 733111106 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32 |  | m | 10 |  | 0 | ÚRS 2018 01
141 | 731 | 733111107 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN40 |  | m | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
142 | 731 | 733111108 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50 |  | m | 24 |  | 0 | ÚRS 2018 01
143 | 731 | 733120826 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 |  | m | 20 |  | 0 | ÚRS 2018 01
144 | 731 | 733120832 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 89 do 133 |  | m | 20 |  | 0 | ÚRS 2018 01
145 | 731 | 733121162 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 76/3,2 |  | m | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
146 | 731 | 733121165 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 89/3,6 |  | m | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
147 | 731 | 733121168 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 108/4 |  | m | 16 |  | 0 | ÚRS 2018 01
148 | 731 | 733190107 | tlaková zkouška potrubí do DN40 |  | m | 45 |  | 0 | ÚRS 2018 01
149 | 731 | 733190108 | tlaková zkouška potrubí do DN50 |  | m | 24 |  | 0 | ÚRS 2018 01
150 | 731 | 733190225 | tlaková zkouška potrubí do f 89 |  | m | 4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
151 | 731 | 733190232 | tlaková zkouška potrubí do f133 |  | m | 16 |  | 0 | ÚRS 2018 01
152 | 731 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m |  | % | 3.19 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT | [5 empty] | 0
153 | 731 | 734109214 | Montáž armatur přírubových PN16 DN50 |  | ks | 6 |  | 0 | ÚRS 2018 01
154 | 731 | 734109216 | Montáž armatur přírubových PN16 DN80 |  | ks | 4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
155 | 731 | 734109217 | Montáž armatur přírubových PN16 DN100 |  | ks | 6 |  | 0 | ÚRS 2018 01
156 | MAT |  | Mezipřírubová uzavírací klapka se závitovými oky ovládání nerezovou pákou s nerezovým diskem s pryží EPDM max do 110°C DN50/PN16 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
157 | MAT |  | Mezipřírubová uzavírací klapka se závitovými oky ovládání nerezovou pákou s nerezovým diskem s pryží EPDM max do 110°C DN100/PN16 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
158 | MAT |  | Filtr přírubový s vypouštěcí zátkou max do 200°C síto nerez okatost 1,25mm chráněno proti zborcení klecí z nerezu DN100/PN16 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
159 | MAT |  | Odlučovač vzduchu přírubový DN100 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
160 | 731 | 734209103 | Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" |  | ks | 44 |  | 0 | ÚRS 2018 01
161 | 731 | 734209113 | Montáž armatur s 2 závity do G1/2" |  | ks | 10 |  | 0 | ÚRS 2018 01
162 | 731 | 734209114 | Montáž armatur s 2 závity G3/4" |  | ks | 14 |  | 0 | ÚRS 2018 01
163 | 731 | 734209115 | Montáž armatur s 2 závity G1" |  | ks | 7 |  | 0 | ÚRS 2018 01
164 | 731 | 734209116 | Montáž armatur s 2 závity G5/4" |  | ks | 20 |  | 0 | ÚRS 2018 01
165 | 731 | 734209117 | Montáž armatur s 2 závity G6/4" |  | ks | 3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
166 | 731 | 734209118 | Montáž armatur s 2 závity G2" |  | ks | 53 |  | 0 | ÚRS 2018 01
167 | 731 | 734209125 | Montáž armatur s 3 závity G1" |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
168 | 731 | 734209126 | Montáž armatur s 3 závity G5/4" |  | ks | 3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
169 | 731 | 734209127 | Montáž armatur s 3 závity G6/4" |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
170 | 731 | 734209128 | Montáž armatur s 3 závity G2" |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
171 | MAT |  | Třícestný směšovač DN25 Kvs10 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
172 | MAT |  | Třícestný směšovač DN32 Kvs16 |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
173 | MAT |  | Třícestný směšovač DN40 Kvs25 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
174 | MAT |  | Třícestný směšovač DN50 Kvs40 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
175 | MAT |  | Servopohon tříbodový 230V 120s min.6Nm |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
176 | MAT |  | Manometr D160mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1MPa |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
177 | MAT |  | Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
178 | MAT |  | Přípojka manometrová přechodová 1/2"/M20x1,5 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
179 | MAT |  | Kondenzační smyčka zahnutá, přivařovací |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
180 | MAT |  | Teploměr rovný TR D100mm stonek 100mm 0~120°C |  | ks | 14 |  | 0 | ceník dodavatele
181 | MAT |  | Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 105mm |  | ks | 20 |  | 0 | ceník dodavatele
182 | MAT |  | Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu |  | ks | 17 |  | 0 | ceník dodavatele
183 | MAT |  | Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
184 | MAT |  | Kulový kohout DN20 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
185 | MAT |  | Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
186 | MAT |  | Kulový kohout DN50 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 20 |  | 0 | ceník dodavatele
187 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 20 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=8 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
188 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 32 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=18 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
189 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 50 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=48 |  | ks | 5 |  | 0 | ceník dodavatele
190 | MAT |  | Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
191 | MAT |  | Pojistný ventil pro vodu av=0,444 1/2"x3/4" - 800kPa max.110°C |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
192 | MAT |  | Pojistný ventil pro topení av=0,693 5/4"x6/4" - 600kPa max.110°C |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
193 | MAT |  | Filtr závitový DN32 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=15 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
194 | MAT |  | Filtr závitový DN50 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=34 |  | ks | 5 |  | 0 | ceník dodavatele
195 | MAT |  | Magnetický odlučovač nečistot. Možnost připojení vertikálně i horizontálně(otočná průtočná část 360°) médium voda, glykol 50%, max.120°C, DN32 - 5/4" |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
196 | MAT |  | Magnetický odlučovač nečistot. Možnost připojení vertikálně i horizontálně(otočná průtočná část 360°) médium voda, glykol 50%, max.120°C, DN50 - 2" |  | ks | 5 |  | 0 | ceník dodavatele
197 | MAT |  | Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 1" x 6/4" |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
198 | MAT |  | Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2" |  | ks | 8 |  | 0 | ceník dodavatele
199 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
200 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
201 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 11 |  | 0 | ceník dodavatele
202 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN40 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
203 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN50 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 18 |  | 0 | ceník dodavatele
204 | MAT |  | Termostatická hlavice 6~28°C - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu. Hystereze 0,15K. |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
205 | MAT |  | Termostatická hlavice 8~26°C - zabezpečený model pro veřejné prostory ve verzi zvlášť odolného modelu (montáž a nastavení speciálním přípravkem). Kryt hlavice se otácí o 360° bez vlivu na nastavení teploty. Provedení zabezpecené proti odcizení. Pevnost termostatické hlavice v ohybu min. 1000 N. |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
206 | MAT |  | Radiátorový ventil -termostatický úhlový poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5 |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
207 | MAT |  | Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
208 | MAT |  | Nastavovací klíč pro nastavení zabezpečeného modelu termostatické hlavice |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
209 | MAT |  | Vypouštěcí přípravek pro uzavíratelné šroubení s možností vypuštění |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
210 | MAT |  | Vodoměr bytový Qn2,5m3/h |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
211 | MAT |  | Šroubení k vodoměrům DN20 s otvorem pro plombovací drát |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
212 | 731 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou |  | ks | 14 |  | 0 | ÚRS 2018 01
213 | 731 | 734494213 | Návarek 1/2" |  | ks | 38 |  | 0 | ÚRS 2018 01
214 | 731 | 998734201 | Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m |  | % | 0.27 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 734 - ARMATURY ÚT - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA | [5 empty] | 0
215 | 731 | 735000912 | vyregulování armatur otopného tělesa |  | ks | 3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
216 | 731 | 735110911 | Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových |  | ks | 8 |  | 0 | ÚRS 2017 01
217 | 731 | 735110912 | Rozpojení tělesa otopného teplovodního |  | ks | 2 |  | 0 | ÚRS 2017 01
218 | 731 | 735110914 | Stažení otopného tělesa |  | ks | 2 |  | 0 | ÚRS 2017 01
219 | 731 | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových |  | m2 | 12.24 |  | 0 | ÚRS 2018 01
220 | 731 | 735191904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou |  | m2 | 17.34 |  | 0 | ÚRS 2017 01
221 | 731 | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
222 | 731 | 735191914 | Montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových |  | m2 | 17.34 |  | 0 | ÚRS 2017 01
223 | 731 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles |  | soub | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
224 | MAT |  | Deskové otopné těleso 33VK/6140 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2406W/m |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
225 | MAT |  | Článkové otopné těleso sestava s nástřikem 10čl./500/160 - Kalor tělesa pro rozšíření dvou stávající otopných těles z 24 na 34článků |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
226 | 731 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m |  | % | 2.26 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY | [5 empty] | 0
227 | 783 | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  | m2 | 0.2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
228 | 783 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  | m2 | 0.2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
229 | 783 | 783606822 | Odstranění nátěrů z litinových otopných těles opálením a obroušením |  | m2 | 12.24 |  | 0 | ÚRS 2017 01
230 | 783 | 783614141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles |  | m2 | 12.24 |  | 0 | ÚRS 2017 01
231 | 783 | 783617117 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles |  | m2 | 17.34 |  | 0 | ÚRS 2017 01
232 | 783 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  | m | 75 |  | 0 | ÚRS 2018 01
233 | 783 | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm |  | m | 75 |  | 0 | ÚRS 2018 01
234 | 783 | 783614571 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm |  | m | 4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
235 | 783 | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  | m | 18 |  | 0 | ÚRS 2018 01
236 | 783 | 783617631 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm |  | m | 12 |  | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 783 - NÁTĚRY - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
237 | HZS | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba intalatér - Vypuštění, napustění a proplach topného systému |  | hod | 16 |  | 0 | ÚRS 2018 01
238 | HZS | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba intalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška |  | hod | 72 |  | 0 | ÚRS 2018 01
239 | HZS | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody napojení kanalizace, komína) |  | hod | 56 |  | 0 | ÚRS 2018 01
240 | HZS | HZS3231 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení - zapojení regulace kotelny včetně montážního materiálu, včetně demontáže stávajícího zařízení |  | hod | 80 |  | 0 | ÚRS 2018 01
241 | HZS | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik - montáž systému odkouření plynových kotlů, revize spalinových cest |  | hod | 48 |  | 0 | ÚRS 2018 01
242 | HZS | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - revize plynovodu |  | hod | 16 |  | 0 | ÚRS 2018 01
243 | HZS | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Servisní uvedení do provozu plynových kotlů, zaškolení obsluhy. |  | hod | 16 |  | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
244 | VRN | 030001000 | Zařízení staveniště |  | % | 1.3 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
245 | VRN | 045002000 | Kompletační činnost (IČD) |  | % | 0.6 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
246 | VRN | 065002000 | Mimostaveništní doprava |  | % | 2.5 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
247 | VRN | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | Vedlejší rozpočové náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [6 empty] | S bez DPH: | 0 | 0
0 | [6 empty] | DPH |  | 0
0 | [6 empty] | 21% | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [6 empty] | Celkem s DPH: | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## REK
|  | REKAPITULACE ~ VÝKAZ VÝMĚR | ~ | ROZPOČET NÁKLADŮ
Název stavby: |  | Rekonstrukce plynové kotelny objektu, kde sídlí Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlického 567/II., 37901 Třeboň
Název objektu: |  | 0 |  | Datum: | 3/2019
Investor: |  | Město Třeboň |  | S bez DPH: | 0
Místo: |  | Třeboň |  | DPH:
Zpracovatel PD: |  | Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec |  | 21% | 0
Zpracovatel nabídky: |  | 0
Číslo zakázky: |  | 21/19 |  | Celkem s DPH: | 0
Cenová soustava: |  | ÚRS
|  | Název |  | Cena bez DPH
ZRN | HSV | 1 - ZEMNÍ PRÁCE - celkem |  | 0
ZRN | HSV | 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE - celkem |  | 0
ZRN | HSV | 5 - KOMUNIKACE POZEMNÍ - celkem |  | 0
ZRN | HSV | 8 - Trubní vedení - celkem |  | 0
ZRN | HSV | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - celkem |  | 0
ZRN | HSV | 997 - PŘESUN SUTĚ - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 721 - VNITŘNÍ KANALIZACE - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 722 - VNITŘNÍ VODOVOD - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 723 - VNITŘNÍ PLYNOVOD - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 731 - KOTELNY - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 734 - ARMATURY ÚT - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 783 - NÁTĚRY - celkem |  | 0
ZRN | PSV | HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  | 0
VRN | ORN | Vedlejší rozpočové náklady - celkem |  | 0

## KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Název stavby: |  | Rekonstrukce plynové kotelny objektu, kde sídlí Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlického 567/II., 37901 Třeboň
Název objektu: |  | 0
Investor: |  | Město Třeboň
Místo: |  | Třeboň
Zpracovatel PD: |  | Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec
Zpracovatel nabídky: |  | 0
Číslo zakázky: |  | 21/19
Cenová soustava: |  | ÚRS
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
ZRN | HSV | Základní rozpočtové náklady - HSV celkem bez DPH | 0
ZRN | PSV | Základní rozpočtové náklady - PSV celkem bez DPH | 0
VRN | ORN | Vedlejší rozpočtové náklady - ORN celkem bez DPH | 0
|  | S bez DPH: | 0
DPH:
|  | 21% | 0
|  | Celkem s DPH: | 0
Vypracoval:
| Jméno: | Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec
| Datum: | 3/2019
Podpis:
Za zotovitele:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Za obědnatele:
Jméno:
Datum:
Podpis: