OPRAVA SAUNOVÉHO PROVOZU

BERTINÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ

D.1.4.2 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

(DPS)

VYPRACOVAL:		Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS.

ATELIER A02 Spol. s.r.o.

Čechova 59

České Budějovice

STUPEŇ:			Dokumentace pro provedení stavby

INVESTOR:	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

DATUM:			6/2019

1. ÚVOD

Projekt řeší na úrovni dokumentace pro provedení stavby elektroinstalace částí provozu výše uvedeného objektu Bertiných lázní v Třeboni. Byl zpracován podle podkladu stavebního řešení, místního šetření, požadavku projektu technologie bazénů, zařízení VZT, ÚT, ZI a ČSN.

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní napětí: 3NPE 400/230V 50Hz

- Rozvodná soustava: TNC – S

- Elektroenergetická bilance řešené části:

| Odběr | Pi [kW] | Ps [kW] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Umělé osvětlení | 1 kW | 0,5 kW | - |
| Stavební el.instalace | 2 kW | 1 kW | - |
| Saunová kamna | 19 kW | 19 kW | - |
| Součet | 22 kW | 20,5 kW | - |

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Základní ochrana před přímým dotykem: Izolací, kryty dle čl. 410

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje s ochranou při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením dle čl.411. (ochrana normální dle čl. NA.3.1)

Doplňková ochrana:proudovým chrániči dle čl. 411.3.3 normy (doplněná dle čl. NA.3.1) doplňující ochranné pospojování dle čl.415.2 normy (doplněná dle čl. NA.3.1)

Doplňková ochrana je volena v souladu s vnějšími vlivy dle ČSN 33 200-5-51ed.3 v platném znění.

Stupeň dodávky el.energie:

Stupeň dodávky el.energie: – 3.stupeň

Svítidla NO – 1.stupeň (vlastní baterie)

Vnějšlí vlivy dle ČSN:

ČSN 33 2000-7-703 – Sauny:

Krytí min. IP2X

Dodržení zón dle čl.703.51 teploty okolního vzduchu

ČSN 33 2000-7-701 – Koupelny, sprchy

Jedná se o prostory zvlášeť nebezpečné, zařazení dle vyhl. 73/2010 do třídy I.

3. ROZSAH ŘEŠENÍ EL.INSTALACE

- doplnění stávajícího rozvaděče

- přepojení všech funkčních kabelů napájejcích odběry stávající zachované

- demontáž el.instalací v řešených prostorech se zachováním stávajících rozvodů které musí zůstat funkční,nová kabelová trasa

- nová el.instalace světelná a zásuvková v řešených prostorech

- stmívání prostor odpočíváren 4 samostatné okruhy

- napojení nové sauny bude provedeno z rozvaděče RS

- ostatní instalace bude napojena z patrového rozvaděče na chodbě

- hlavní pospojování, doplňující pospojování

- z hlediska úrazu el.proudem se jedná o prostory zvlášť nebezpečné a dle vyhlášky 73/2010Sb je objekt řazen do třídy skupiny B,C

- veškeré rozvody proveden Cu kabely, ve zděných částech pod omítkou, v podhledech v žárově – zinkovaných kabelových žlabech a v PVC trubkách, veškeré rozvody v místnostech bazénové technologie, saun a bazénu budou řešeny s odolností proti korozivní agrestivitě prostředí. Typy svítidel budou upřesněny při vzorkování, s dodržením ČSN 124 64.1 a s odolností daným vnějším vlivům. Jedná se o prostory s přítomností osob se snížzenou pohyblivostí, nedílnou součástí PD je protokol o vnějších vlivům. Jedná se o prostory s přítomností osob se sníženou pohyblivostí, nedílnou součástí PD je protokol o vnějších vlivech.

6. ZÁVĚR

Součástí řešení jsou veškeré koordinace nových a stávajících el.instalací, zařízení ostatních profesí, technologie bazénů, saun atd. V rámci dodávky budou prováděny veškeré vzorkování prvků el.instalací a odsouhlaseny písemně před objednáním. Do nabídky je nutna zahrnout zaměření stáv.stavu před demontáží, projednání v průběhu stavby, dokumentaci skutečného provedení, měření charakteru odběru el.energie řešení části, měření umělého osvětlení.

7. VEŠKERÁ ELEKTROINSTALACE PROVEDENA DLE ČSN

Veškeré montážní práce – elektro, budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských  předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

| Označení | Název | Vydání |
| --- | --- | --- |
| ČSN 33 2000-1 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice | 05/2009 |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem | 04/2010 |
| ČSN 33 2000-4-42 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla | 02/2012 |
| ČSN 33 2000-4-42 ed.2/Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla | 08/2015 |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy | 12/2010 |
| ČSN 33 2000-4-442 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí | 12/2012 |
| ČSN 33 2000-4-45 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím | 01/1996 |
| ČSN 33 2000-4-46 ed.2 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání | 09/2002 |
| ČSN 33 2000-4-46 ed.2/Opr.1 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání | 09/2002 |
| ČSN 33 2000-4-473 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům | 05/2005 |
| ČSN 33 2000-4-473/O1 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům | 07/2007 |
| ČSN 33 2000-4-473/Z1 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům | 01/1996 |
| ČSN 33 2000-4-482 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím | 01/2000 |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy | 04/2010 |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy | 01/2014 |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení | 02/2012 |
| ČSN 33 2000-5-53 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje | 01/2016 |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče | 04/2012 |
| ČSN 33 2000-5-56 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely | 10/2010 |
| ČSN 33 2000-5-56 ed.2/Z1+Z2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely | 12/2012 12/2013 |
| ČSN 33 2000-5-57 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení | 11/2014 |
| ČSN 33 2000-6 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize | 09/2007 |
| ČSN 33 2000-7-701 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou | 09/2007 |
| ČSN 33 2000-7-701 ed.2/Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou | 06/2012 |
| ČSN 33 2000-7-702 – Bazény | Zóna 0 – vnitřní bazén Zóna 1 – 2m od okraje bazénu Zóna 2 – 1,5 od zóny 1 Zóna 0,1 – pouze SELV 12V – zdroj mimo zóny Zóna 0,1 – obvody bazénu s chráničem 30mA | 09/2011 |
| ČSN 33 2000-7-703 - Sauny | Krytí min. IP2X Dodržení zón dle čl.703.51 teploty okolního vzduchu | 01/2006 |
| ČSN 33 2000-7-706 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory | 08/2007 |
| ČSN 33 2000-7-710 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory | 01/2013 |
| ČSN 33 2000-7-710/Opr.1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory | 08/2013 |
| ČSN 33 2000-7-714 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace | 12/2012 |
| ČSN 33 2000-7-729 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu | 05/2010 |
| ČSN EN 12464-1 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory | 03/2012 |
| ČSN EN 12464-2 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory | 12/2014 |
| ČSN EN 1838 | Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení | 07/2015 |
| ČSN EN 50171 | Centrální napájecí systémy | 12/2001 |
| ČSN EN 50171/Opr.1 | Centrální napájecí systémy | 02/2007 |
| ČSN EN 50172 | Systémy nouzového únikového osvětlení | 02/2005 |
| ČSN EN 50172/Opr.1 | Systémy nouzového únikového osvětlení | 01/2006 |
| ČSN EN 62305-1 ed.2 | Ochrana před bleskem. Část 1: Obecné zásady | 09/2011 |
| ČSN EN 62305-2 ed.2 | Ochrana před bleskem. Část 2: Řízení rizika | 02/2013 |
| ČSN EN 62305-3 ed.2 | Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života | 01/2012 |
| ČSN EN 62305-3 ed.2/Z1 | Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života | 07/2013 |
| ČSN EN 62305-4 ed.2 | Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách | 09/2011 |
| ČSN 33 2130 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody | 12/2014 |
| ČSN EN 60909-0 | Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů | 05/2002 |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) | 11/1993 |
| ČSN EN 60529/A1+A2 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) | 04/2001 06/2014 |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty | 05/2009 |
| ČSN 73 0802/Z1+Z2 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty | 02/2013 02/2015 |
| ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | 04/2009 |
| ČSN 73 0810/Z1+Z2+Z3 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | 05/2012 02/2013 06/2013 |
| ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory | 06/2011 |
| ČSN 73 0831/Z1 | Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory | 02/2013 |
| ČSN 73 0848 | Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody | 04/2009 |
| ČSN 73 0848/Z1 | Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody | 02/2013 |
| Vyhláška č.50/1978 Sb. | Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice |  |
| Vyhláška č.73/2010 Sb. | Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) |  |
| ČSN 33 2312 ed.2 (332312) | Eletrické instalace nízkého napětí – Eletrická zařízení v hořlavých látkách a na nich | 04/2014 |

České Budějovice 6/2019      		        Vypracoval: Ing. Jiří Průša & Petr Bürger DiS.

Ateliér A02 s.r.o.

Čechova 59

370 01 České Budějovice