## MaR_DPS 2 Třeboň
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
DPS 2 - KOTELNA
D.1.4.2.5 VÝKAZ VÝMĚR MĚŘENÍ A REGULACE
REKAPITULACE
Dodávka zařízení MaR : | 0
Montáž zařízení MaR : | 0
Demontáž stávajícího zařízení MaR : | 0
GPP ( 5% ) : | 0
VRN ( 3,6% ) : | 0
Celková cena MaR bez DPH : | 0
DPH 21% : | 0
Cena celkem s DPH : | 0
05/2018
Luboš Máca

## položky MaR_DPS2 Třeboň
Měření a regulace
PŘÍPADNÉ UVEDENÉ KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY POUZE VYMEZUJÍ POŽADOVANÝ
STANDART A LZE POUŽÍT I JINÉ TECHNICKÉ A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ ŘEŠENÍ.
PODMÍNKOU JE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH.
Počet | Označení | M.j. | Cena v Kč
|  |  | Jednotková | Celkem
Periférie :
7 | Odporový snímač teploty do potrubí: Ni1000/6180, jímka nerez G1/2", délka 60mm | ks |  | 0
1 | Odporový snímač teploty do potrubí: Ni1000/6180, jímka nerez G1/2", délka 100mm | ks |  | 0
2 | Odporový snímač teploty - venkovní provedení: snímací prvek Ni1000/5000 | ks |  | 0
2 | Kryt snímače proti přímému oslunění a poškození-nerez | ks |  | 0
1 | Odporový snímač teploty do prostoru: snímací prvek Ni1000/6180, rozsah -30 až +80 C, IP65 | ks |  | 0
2 | Odporový snímač teploty - kabelové provedení 3m : snímací prvek Ni1000/6180, rozsah -30 až +150 C, přesnost-třída B, připojení dvouvodičové | ks |  | 0
1 | Detektor úniku plynu s dvoustupňovou signalizací - kalibrace na METAN, 2x kontaktní výstup, optická a zvuková signalizace | ks |  | 0
2 | Regulátor teploty kapilárový, rozsah +30 až +90°C, výstup beznapěťový přepínací kontakt, kapilára 1,6m | ks |  | 0
2 | Ochranná jímka - nerez G 3/4, délka 135mm | ks |  | 0
1 | Regulátor teploty prostorový, rozsah +20 až +60°C, výstup beznapěťový přepínací kontakt, IP65 | ks |  | 0
1 | Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 25 až 250 kPa, výstup beznapěťový přepínací kontakt, IP65, včetně připojení na monometrický zkušební kohout | ks |  | 0
1 | Snímač relativního tlaku: rozsah 0 až 10 bar, výstup 4 až 20mA, včetně připojení na monometrický zkušební kohout | ks |  | 0
1 | Snímač zaplavení v krabici, 12-30VDC, OUT C, OUT E | ks |  | 0
1 | STOP TLAČÍTKO v plastové skříni s aretací | ks |  | 0
1 | Piezoelektrická siréna 230V/50Hz | ks |  | 0
1 | Elektromagnetický ventil na vodu G3/4", cívka 230V/AC, bez napětí uzavřen | ks |  | 0
1 | Vodoměr na studenou vodu Qn=1,5 DN15, závit 3/4", včetně impulsního výstupu (1 litr / impus), třída přesnosti B, včetně šroubení. | ks |  | 0
1 | El. ovládaný přímočinný bezpečnostní uzávěr plynu, médium zemní plyn, pracovní přetlak 0-20kPa, připojení závit Rp 2", jmenovitá světlost DN50, napájení 230V/50Hz, bez napětí uzavřen, příkon 40/35VA, IP54 | ks |  | 0
1 | Trojcestný směšovací ventil, závitové provedení, PN10, DN25, Kvs=10 | ks |  | 0
1 | Trojcestný směšovací ventil, závitové provedení, PN10, DN32, Kvs=16 | ks |  | 0
2 | Servopohon, nap. 24V AC/DC, ovl. 0-10V DC, kroutící moment 10Nm, IP54, úhel natočení 90 st., 140sek, včetně montážní sady pro připojení na ventil | ks |  | 0
2 | Modul pro signalizaci poruchy a řídícího vstupu 0-10V pro dálkové nastavení požadované výstupní teploty topné vody kotle z nadřazeného systému M+R (osazen v každém kotli) - dodávka profese ÚT | ks | dodávka ÚT | 0
Řídící systém MaR v RA01 :
1 | Kompaktní volně programovatelný rozšířitelný řídící systém : 24DI, 4DO, 19RDO, 15AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver | ks |  | 0
1 | Grafický barevný ovládací panel s dotykovou obrazovkou, displej 9,7" LCD TFT, rozlišení 1024x768, 1xRS232, 1xRS485, 1x Ethernet, 1x USB, napájení 24VDC, čelní krytí IP65, provozní teplota 0 až +50°C, včetně komunikačního kabelu a aplikačního software ovládání | ks |  | 0
1 | Modem pro přenos dat v síti GSM, SMS včetně kabelu, komunikace RS232 | ks |  | 0
1 | SIM karta - dodávka investora | ks | investor | 0
1 | Externí anténa k modemu, 5dB vč. kabelu | ks |  | 0
1 | Napájecí zdroj 230V/24V DC 3,75A | ks |  | 0
1 | Záložní zdroj UPS 500 VA | ks |  | 0
1 | Aplikační SW řídícího systému MaR | ks |  | 0
1 | Oživení a uvedení do provozu | kpl. |  | 0
Rozvaděče MaR a EI, montážní materiál, montáž, výchozí revize
provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, GPP, VRN :
1 | Rozvaděč MaR RA01 dle technické specifikace. | ks |  | 0
1 | Rozvaděč EI RE01 dle technické specifikace. | ks |  | 0
Poznámka :
Svorkové schéma rozvaděčů (výrobní dokumentace) jsou součásti dokumentace zajišťované vybraným dodavatelem MaR.
Při výrobě ponechat prostorovou rezervu pro možnost rozšíření.
260 | Kabel JYTY-O 2 x 1 | m |  | 0
95 | Kabel JYTY-O 4 x 1 | m |  | 0
4 | Kabel CYKY 2A x 1,5 (O) | m |  | 0
105 | Kabel CYKY 3C x 1,5 (J) | m |  | 0
20 | Kabel CYKY 3C x 2,5 (J) | m |  | 0
15 | Kabel CYKY 5C x 4 (J) | m |  | 0
30 | Kabel H05 W-F 2x1 | m |  | 0
12 | Kabel H05 W-F 3Gx1 | m |  | 0
35 | Kabel H05 W-F 3Gx1,5 | m |  | 0
35 | Vodič CY (H07 V-U) 4 zel. žlut. | m |  | 0
4 | Vodič CY (H07 V-U) 6 zel. žlut. | m |  | 0
4 | Kabelový žlab oceloplechový 250/100 vč. víka, spojek a nosníků | ks |  | 0
4 | Kabelový žlab oceloplechový 125/100 vč. víka, spojek a nosníků | ks |  | 0
2 | Kabelový žlab oceloplechový 125/50 vč. víka, spojek a nosníků | ks |  | 0
6 | Kabelový žlab oceloplechový 62/50 vč. víka, spojek a nosníků | ks |  | 0
4 | Přepážka MARS PRž 100 | ks |  | 0
2 | Spojovací materiál | ks |  | 0
12 | PRUCHODKA KABELOVÁ P13,5 včetně matice | ks |  | 0
20 | PRUCHODKA KABELOVÁ P16 včetně matice | ks |  | 0
26 | PVC trubka pevná prům. 20mm, vč. příchytek M-Quick | m |  | 0
18 | PVC trubka pevná prům. 25mm, vč. příchytek M-Quick | m |  | 0
6 | PVC trubka pevná prům. 32mm, vč. příchytek M-Quick | m |  | 0
4 | PVC koleno prům. 20mm | ks |  | 0
4 | PVC koleno prům. 25mm | ks |  | 0
2 | PVC koleno prům. 32mm | ks |  | 0
55 | Trubka plast. ohebná 750N prům. 16mm | m |  | 0
15 | Trubka plast. ohebná 750N prům. 25mm | m |  | 0
6 | Trubka plast. ohebná 750N prům. 32mm | m |  | 0
14 | Závitová tyč metrická M8 | ks |  | 0
2 | Nosný profil pozink ST 41x41x2,5mm / 3m | ks |  | 0
4 | Nosný profil pozink ST 41x21x2,5mm / 3m | ks |  | 0
11 | Konzole 40x40x500mm, pozink | ks |  | 0
8 | Objímka s gumou prům. 20mm | ks |  | 0
16 | Objímka s gumou prům. 48mm | ks |  | 0
82 | Kabelový popis štítek | ks |  | 0
18 | Zemnící svorka 4-16mm | ks |  | 0
12 | Páska měděná uzemňovací 50cm | ks |  | 0
3 | Zásuvka nástěnná 16A/230V, IP44 | m |  | 0
1 | Zásuvka nástěnná 32A/400V, IP44 | m |  | 0
8 | F-tronic instalační krabice s krytím IP54 | ks |  | 0
8% | drobný montáž. materiál | kpl. |  | 0
1 | Montáž zařízení MaR, EI | kpl. |  | 0
1 | Výrobni dokumentace rozvaděčů | ks |  | 0
1 | Dokumentace skutečného provedení, návody, technická dokumentace. | ks |  | 0
1 | Výchozí revize elektro | ks |  | 0
1 | Provozní zkoušky a seřízení | kpl. |  | 0
1 | Zaškolení obsluhy | kpl. |  | 0
12 | Koordinace řemesel | hod |  | 0
1 | Provizorní zapojení ohřevu teplé vody při rekonstrukci plynové kotelny | kpl. |  | 0
42 | Demontáž stávajícího zařízení MaR, EI včetně odborné likvidace | hod |  | 0
1 | GPP ( 5% ) | kpl. | 0 | 0
1 | VRN ( 3,6% ) | kpl. | 0 | 0
| Celkem v Kč bez DPH : |  |  | 0
Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.