## SO 02
Poř. | Pozice | Popis | Číslo | Výpočet | Měrná | Množství | Dodávka |  | Montáž
číslo |  |  | přílohy |  | jednotka |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [9 empty] | 0
Montáž | [9 empty] | 0
Lešení pro montáž VZT, zvedací mechanismy | [9 empty] | 0
Doprava | [9 empty] | 0
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění | [9 empty] | 0
Celkem | [9 empty] | 0
DPH (21%) | [9 empty] | 0
Celkem | [9 empty] | 0
Ing. Tomáš Měkota
001
002 |  | Zařízení č. 1 - Čerpadlovna - přívod a odvod vzduchu
003
004 | 1.01 | Potrubní diagonální ventilátor ................, skříň z ocel.galv.plechu s epoxidovým lakem, oběžné kolo z hliníku, pracovní teplota do +60°C, motor s tep.ochranou, krytí IP 54, kuličková ložiska s tukovou nápní na dobu životnosti, DN 400, V = 3740 m3/h, 200 Pa, 0.691 kW, 1.49 A, 400 V, 50 Hz, LWA výtlak max. 81 dB(A), vč.spojovací manžety DN 400, samočinné klapky do potrubí DN 400 a ochranné mřížky DN 400 | 4.302, 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.02 | Regulační klapka lamelová 500x600 těsná, ovládání S (servopohon dodávka M+R) | 4.302, 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.03 | Regulační klapka lamelová 600x500 těsná, ovládání S (servopohon dodávka M+R) | 4.302, 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.04 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz | 4.302, 4.303 | 3+3 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.05 | Krycí mřížka 500x500 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm | 4.302, 4.303 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | 4.302, 4.303 | 12+12+14 | 38 | m2 |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí kruhové DN500 vč.tvarovek, svařované, samonosné, nerezová ocel odolná bazénové vodě, především chloru, vč.pouzdra pro vložení do bednění, ochranné mřížky, příruby pro uktovení do ŽB stropu (konkrétní provedení viz výkresy a technická zpráva) | 4.302, 4.303 | 3,5+3,5 | 7 | bm |  | 0 |  | 0
|  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce | 4.302, 4.303 | 18+14+7+16+4+17 | 76 | kg |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 2 - Úpravna vody - přívod a odvod vzduchu
| 2.01 | Nástěnný axiální ventilátor ............., skříň z ocel..plechu, opatřeného lakem, oběžné kolo z termoplastu, příp.slitiny Al, pracovní teplota -40 až +70°C, motor asynchronní 6-pólový, krytí IP 65, DN 355, V = 1500 m3/h, 30 Pa, 0.081 kW, 0.4 A, 230 V, 50 Hz, akust.výkon max.62 dB(A) | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 2.02 | Regulační klapka lamelová 800x800 těsná, ovládání S (servopohon dodávka M+R) vč.krycí mřížky 800x800 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 2.03 | Žaluziová klapka DN 400 plastová šedá samotížná | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 2.04 | Protihluková žaluzie 800x800 hloubka 400 mm, útlum 12 dB na 500 Hz a 22 dB na 1000 Hz, vč.ochr.síta, lakovaná | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | 4.303 |  | 3 | m2 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce | 4.303 | 6+5 | 11 | kg |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 3 - Akumulační jímky a dechlorační jímka - přirozené větrání
|  | Potrubí plastové DN 200, materiál PVC (odolné chloru) vč.tvarovek souhrnem | 4.302 | 2+2+2+2+10+5 | 23 | bm |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí plastové DN 300, materiál PVC (odolné chloru) vč.tvarovek souhrnem | 4.302 |  | 13 | bm |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí kruhové DN300 vč.tvarovek, svařované, samonosné, nerezová ocel odolná bazénové vodě, především chloru, vč.pouzdra pro vložení do bednění, ochranné mřížky, příruby pro uktovení do ŽB stropu (konkrétní provedení viz výkresy a technická zpráva) | 4.302 |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
|  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce | 4.302 | 9+4+15+18+3 | 49 | kg |  | 0 |  | 0
|  | Dodávka a montáž VZT celkem | [5 empty] | 0 |  | 0