## SO 03
Poř. | Pozice | Popis | Číslo | Výpočet | Měrná | Množství | Dodávka |  | Montáž
číslo |  |  | přílohy |  | jednotka |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [9 empty] | 0
Montáž | [9 empty] | 0
Lešení pro montáž VZT, zvedací mechanismy | [9 empty] | 0
Doprava | [9 empty] | 0
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění | [9 empty] | 0
Celkem | [9 empty] | 0
DPH (21%) | [9 empty] | 0
Celkem | [9 empty] | 0
Ing. Tomáš Měkota
001
002 |  | Zařízení č. 1 - Přípravna rychlého občerstvení se zázemím - odvod vzduchu
003
004 | 1.01 | Potrubní radiální ventilátor hlukově izolovaný, skříň z ocel.pozink.plechu s vnitřní vrstvou zvukově izolačního materiálu tl. 50 mm, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do 40°C, kuličková ložiska, motor asynchronní s vnějším rotorem, krytí IP 44, DN 400, V = 2480 m3/h, 300 Pa, 0.87 kW, 4.09 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 400, zpětné klapky do potrubí DN 400 a regulátoru otáček, velikost skříně max. 600/660/513 mm (délka/šířka/výška), akust.výkon na venkovní žaluziové klapce max. 60 dB(A), obsluha zespodu | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.02 | Potrubní diagonální ventilátor, skříň z plastu, oběžné kolo diagonální z plastu, pracovní teplota -20 až +60°C, kuličková ložiska, motor s trojím vinutím, krytí IP 44, DN 160, V = 380 m3/h, 140 Pa, 0.053 kW, 0.21 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 160 a samočinné klapky do potrubí DN 160 | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.03 | Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní s kotvou nakrátko, krytí IP 44, DN 100, V = 50 m3/h, 0.013 kW, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky, doběhového relé a kuličkových ložisek | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.04 | Protidešťová žaluzie 1000x400 vč.ochr.síta, materiál ocel.pozink., lakovaná, min.průtočná plocha 0.29 m2 | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.05 | Žaluziová klapka přetlaková DN 100, materiál plast | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.06 | Tlumič hluku kruhový, DN 160, délka 900, vložný útlum 27 dB na frekvenci 500 Hz | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.07 | Krycí mřížka DN 160 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.08 | Odsavač par nástěnný zkosený 1650x900x450 vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábku, kohoutu a připojovacího otvoru 355x160, průtok vzduchu 665 m3/h, materiál nerez | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.09 | Odlučovač tuku vertikální 600x200 vč. upevňovacího rámečku, materiál nerez, hliník | 4.302 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.10 | Regulační klapka lamelová 355x160 ruční ovládání | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.11 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz | 4.303 | 2+2 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení | 4.302 | 9+9+14 | 32 | m2 |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí SPIRO DN 100 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.0% tvarovek | 4.302 |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.100% tvarovek | 4.302 |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
|  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce | 4.302 | 12+5+13+9+8+1 | 48 | kg |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 2 - Šatny, umývárny a WC pro veřejnost - odvod vzduchu
| 2.01 | Potrubní radiální ventilátor hlukově izolovaný, skříň z ocel.pozink.plechu s vnitřní vrstvou zvukově izolačního materiálu tl. 50 mm, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do 40°C, kuličková ložiska, motor asynchronní s vnějším rotorem, krytí IP 44, DN 315, V = 1330 m3/h, 190 Pa, 0.357 kW, 1.53 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 315, velikost skříně max. 505/600/443 mm (délka/šířka/výška), akust.výkon na venkovní žaluziové klapce max. 57 dB(A), obsluha zespodu | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 2.02 | dtto poz. 2.01 | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 2.03 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz | 4.302 | 2+2 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| 2.04 | Žaluziová klapka DN 315 plastová šedá samotížná | 4.302 | 1+1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2.05 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře | 4.302 | 1+1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2.06 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 200 vč.zděře, ztráta při 200 m3/h do 15 Pa | 4.302 | 3+2+3+2+6 | 16 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | 4.302 | 6+12+4+21+7+13 | 63 | m2 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce | 4.302 | 7+11+8+14+8+7 | 55 | kg |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 3 - Sociální zařízení personálu - odvod vzduchu
| 3.01 | Nástěnný axiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu lakovaná, oběžné kolo axiální z ocel.plechu, nalisované na motoru, pracovní teplota do +60°C, motor asynchronní s kotvo nakrátko a vnějším rotorem a kuličkovými ložisky, krytí IP 44, DN 200, V = 310 m3/h, 20 Pa, 0.035 kW, 0.19 A, 230 V, 50 Hz | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 3.02 | dtto poz. 3.01 | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 3.03 | Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní s kotvou nakrátko, krytí IP 44, DN 160, V = 230 m3/h, 0.029 kW, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky, doběhového relé a kuličkových ložisek | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 3.04 | Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní s kotvou nakrátko, krytí IP 44, DN 125, V = 120 m3/h, 0.02 kW, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky, doběhového relé a kuličkových ložisek, akust..tlak 45 dB(A) v 1.5 m | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 3.05 | dtto poz. 3.04, V = 110 m3/h | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 3.06 | Žaluziová klapka přetlaková DN 125, materiál plast | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 3.07 | Žaluziová klapka DN 160 plastová šedá samotížná | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 3.08 | Žaluziová klapka DN 250 plastová šedá samotížná | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 3.09 | Stěnová mřížka 400x200, materiál hliník, rozteč lamel 20 mm, vč.upevňovacího rámečku | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | 4.302 |  | 1 | m2 |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.0% tvarovek | 4.302 |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.0% tvarovek | 4.302 |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.0% tvarovek | 4.302 |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
|  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce | 4.302 |  | 11 | kg |  | 0
|  | Dodávka a montáž VZT celkem | [5 empty] | 0 |  | 0