## Rekapitulace
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ
VÝKAZ VÝMĚR
Katalog
SKP | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA BEZ DPH | MONTÁŽ BEZ DPH
REKAPITULACE :
Bazénová technologie, filtrace a úprava vody, atrakce
1. | Kondiční bazén - recirkulační okruh A | 0 | 0
S=256,4m2; V=350,0m3; T= 26°C; Q=120,0m3/h; T=2,9 hod.; 30m3/h/m2
2. | Bazén pro dětské klienty - recirkulační okruh B | 0 | 0
S=104m2; V=226,0m3; T= 32°C; Q=42,0m3/h; T=0,6 hod.; 30m3/h/m2
3. | Relaxační bazén (teplý) - recirkulační okruh C | 0 | 0
S=128,0m2; V=153,6m3; T= 35°C; Q=92,0m3/h; T=1,7 hod.; 30m3/h/m2
4. | Relaxační bazén (studený) - recirkulační okruh D | 0 | 0
S=342,0m2; V=385,0m3; T= 35°C; Q=188,0m3/h; T=2,0 hod.; 30m3/h/m2
5 | Vířivka- recirkulační okruh E | 0 | 0
S=44,0m2; V=40,0m3; T= 35°C; Q=92,0m3/h; T=0,4 hod.; 30m3/h/m2
6. | Potrubní rozvody | 0 | 0
7. | Dechlorační jímka | 0 | 0
8. | Ostatní technologie | 0 | 0
|  | 0 | 0
Cena celkem za technologii bez DPH |  | 0
Ve Zlíně 17.03.2020
Vypracoval: Petr Klinkovský
|  |  |  | #REF! | #REF! | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[6 empty] | vč. filtru a tlumiče |  | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče

## A-Kondiční bazén
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | KONDIČNÍ BAZÉN
OKRUH FILTRACE A
S=256,4m2; V=350,0m3; T= 26°C; Q=120,0m3/h; T=2,9 hod.; 30m3/h/m2
1.1 | A.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
|  | pr. 1600 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 110 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 60,0 m3/h (celkem 120,0m3/h) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - zátka pro vypouštění vody i písku |  |  |  | 0
|  | - boční revizní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5ti ventilová D110 | ks | 2 |  | 0
|  | - podpěra 5ti ventilové baterie |  |  |  | 0
0
1.1.1. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 6000 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
0
1.2 | A.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 65 m3/h; H=19m; 5,5 kW |  |  |  | 0
|  | - příkon 5,5 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN150 / DN80 |  |  |  | 0
|  | - IE 3 |  |  |  | 0
0
1.3. | A.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 90 m3/h; H=7,5m; 3,0 kW |  |  |  | 0
|  | - příkon 3,0 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN100 / DN80 |  |  |  | 0
|  | - IE 3 |  |  |  | 0
0
1.4. | A.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
|  | Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, |  |  |  | 0
|  | mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat |  |  |  | 0
|  | na PC, namontováno na nástěnce |  |  |  | 0
|  | pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH) |  |  |  | 0
|  | ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV) |  |  |  | 0
|  | FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm) |  |  |  | 0
|  | TCL - měří celkový chlor (TCL sonda 0,0 - 10,0 ppm) |  |  |  | 0
|  | TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C) |  |  |  | 0
|  | FLOC - časově dávkuje flokulant |  |  |  | 0
|  | vč. konstrukce na pověšení dávkování |  |  |  | 0
|  | Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým |  |  |  | 0
|  | modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU |  |  |  | 0
0
|  | Automatická dávkovací stanice : |  |  |  | 0
1.6. | A.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 1 |  | 0
1.7. | A.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
1.8. | A.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 3 |  | 0
0
1.9. | A.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
|  | - bez proudu zavřeno |  |  |  | 0
|  | - tělo mosaz, tlakový odlitek |  |  |  | 0
|  | - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely |  |  |  | 0
|  | - krytí IP65 |  |  |  | 0
|  | - ovládací nap. 230VAC |  |  |  | 0
0
1.10. | A.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s termoplastu |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  |  | 0
0
1.11. | A.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody | ks | 1 |  | 0
|  | Výkon výměníku 176 kWh |  |  |  | 0
|  | Teplota vody v bazénu 26°C |  |  |  | 0
|  | vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku |  |  |  | 0
0
1.12. | A.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 20 m3/h; H=7m; 0,75 kW - 230V |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s termoplastu |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  |  | 0
0
1.13. | A.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
|  | průměr D200, lopatkový vč. digitálního výstupu |  |  |  | 0
|  | - sedlové objímky |  |  |  | 0
|  | - snímač průtoku |  |  |  | 0
|  | - monitor |  |  |  | 0
0
1.14. | A.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
|  | nádrže D50 |  |  |  | 0
0
1.15. | A.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D50 | ks | 1 |  | 0
|  | - bez proudu zavřeno |  |  |  | 0
|  | - tělo mosaz, tlakový odlitek |  |  |  | 0
|  | - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely |  |  |  | 0
|  | - krytí IP65 |  |  |  | 0
|  | - ovládací nap. 230VAC |  |  |  | 0
0
1.16. | A.22 | AT - stanice - rozvoz vody do brodítek a sprch | ks | 1 |  | 0
|  | Stanice je čerpadem, o příkonu 1500 W |  |  |  | 0
|  | Příkon: 1500 W |  |  |  | 0
|  | Q max: 24000 l/hod |  |  |  | 0
|  | Dopravní výška: 56 m |  |  |  | 0
|  | Napětí: 230 V |  |  |  | 0
|  | Rozměry DNA: 2" |  |  |  | 0
|  | Rozměry DNM: 2" |  |  |  | 0
0
1.17. | A.30a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
|  | Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů. |  |  |  | 0
|  | - Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach. |  |  |  | 0
|  | - ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově |  |  |  | 0
0
1.18. | A.30b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s litina |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  |  | 0
0
1.19. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu |  |  | samostatný list
0
1.21. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0 | 0
0
1.22. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 45 |  | 0
|  | prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh A | [5 empty] | 0
0
0

## B-Bazén pro dětské klienty
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
2. | BAZÉN PRO DĚTSKÉ KLIENTY
OKRUH FILTRACE B
S=104m2; V=226,0m3; T= 32°C; Q=42,0m3/h; T=0,6 hod.; 30m3/h/m2
2.1 | B.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
|  | pr. 950 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 75 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 21,0 m3/h (celkem 42,0m3/h) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - zátka pro vypouštění vody i písku |  |  |  | 0
|  | - boční revizní víko pr. 200mm |  |  |  | 0
|  | - horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5ti ventilová D75 | ks | 2 |  | 0
|  | - podpěra 5ti ventilové baterie |  |  |  | 0
0
2.1.1. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 2340 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
0
2.2 | B.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 22 m3/h; H=20m; 2,2 kW |  |  |  | 0
|  | - příkon 2,2 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN150 / DN80 |  |  |  | 0
|  | - IE 3 |  |  |  | 0
0
2.3. | B.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 28 m3/h; H=7,5m; 1,1 kW |  |  |  | 0
|  | - příkon 1,1 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN65 / DN50 |  |  |  | 0
|  | - IE 3 |  |  |  | 0
0
2.4. | B.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
|  | Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, |  |  |  | 0
|  | mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat |  |  |  | 0
|  | na PC, namontováno na nástěnce |  |  |  | 0
|  | pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH) |  |  |  | 0
|  | ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV) |  |  |  | 0
|  | FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm) |  |  |  | 0
|  | TCL - měří celkový chlor (TCL sonda 0,0 - 10,0 ppm) |  |  |  | 0
|  | TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C) |  |  |  | 0
|  | FLOC - časově dávkuje flokulant |  |  |  | 0
|  | vč. konstrukce na pověšení dávkování |  |  |  | 0
|  | Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým |  |  |  | 0
|  | modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU |  |  |  | 0
0
|  | Automatická dávkovací stanice : |  |  |  | 0
2.6. | B.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 1 |  | 0
2.7. | B.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
2.8. | B.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 3 |  | 0
0
2.9. | B.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
|  | - bez proudu zavřeno |  |  |  | 0
|  | - tělo mosaz, tlakový odlitek |  |  |  | 0
|  | - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely |  |  |  | 0
|  | - krytí IP65 |  |  |  | 0
|  | - ovládací nap. 230VAC |  |  |  | 0
0
2.10. | B.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s termoplastu |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  |  | 0
0
2.11. | B.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody | ks | 1 |  | 0
|  | Výkon výměníku 128 kWh |  |  |  | 0
|  | Teplota vody v bazénu 32°C |  |  |  | 0
|  | vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku |  |  |  | 0
0
2.12. | B.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 15 m3/h; H=7m; 0,55 kW - 230V |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s termoplastu |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  |  | 0
0
2.13. | B.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
|  | průměr D110, lopatkový vč. digitálního výstupu |  |  |  | 0
|  | - sedlové objímky |  |  |  | 0
|  | - snímač průtoku |  |  |  | 0
|  | - monitor |  |  |  | 0
0
2.14. | B.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
|  | nádrže D32 |  |  |  | 0
0
2.15. | B.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D32 | ks | 1 |  | 0
|  | - bez proudu zavřeno |  |  |  | 0
|  | - tělo mosaz, tlakový odlitek |  |  |  | 0
|  | - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely |  |  |  | 0
|  | - krytí IP65 |  |  |  | 0
|  | - ovládací nap. 230VAC |  |  |  | 0
0
2.16. | B.30a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
|  | Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů. |  |  |  | 0
|  | - Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach. |  |  |  | 0
|  | - ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově |  |  |  | 0
0
2.17. | B.30b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s litina |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  | 0 | 0
0
2.18. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu |  |  | samostatný list
0
2.19. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  |  | 0
0
2.20. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 15 |  | 0
|  | prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů |  |  |  | 0
0
|  | ATRAKCE |  |  |  | 0
0
2.21. | B.15 | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
|  | filtrem vlasů a hrubých nečistot. - 3x skluzavka |  |  |  | 0
|  | Q = 8 m3/h, H=8 ; 3000ot./min., příkon 0,3 kW |  |  |  | 0
|  | - sání D50 |  |  |  | 0
|  | - výtlak D50 |  |  |  | 0
|  | - 230V |  |  |  | 0
|  | - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min. |  |  |  | 0
0
2.22. | B.16 | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
|  | filtrem vlasů a hrubých nečistot. - fontánka |  |  |  | 0
|  | Q = 6 m3/h, H=8 ; 3000ot./min., příkon 0,3 kW |  |  |  | 0
|  | - sání D50 |  |  |  | 0
|  | - výtlak D50 |  |  |  | 0
|  | - 230V |  |  |  | 0
|  | - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min. |  |  |  | 0
0
2.23. | B.17 | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
|  | filtrem vlasů a hrubých nečistot. - kbelíkový strom |  |  |  | 0
|  | Q = 5 m3/h, H=9 ; 3000ot./min., příkon 0,3 kW |  |  |  | 0
|  | - sání D50 |  |  |  | 0
|  | - výtlak D50 |  |  |  | 0
|  | - 230V |  |  |  | 0
|  | - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min. |  |  |  | 0
0
2.24. | B.18 | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
|  | filtrem vlasů a hrubých nečistot. - vodní zvon |  |  |  | 0
|  | Q = 15 m3/h, H=9 ; 3000ot./min., příkon 0,8 kW |  |  |  | 0
|  | - sání D50 |  |  |  | 0
|  | - výtlak D50 |  |  |  | 0
|  | - 230V |  |  |  | 0
|  | - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min. |  |  |  | 0
0
2.25. | B.19 | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
|  | filtrem vlasů a hrubých nečistot. - vodní ježek |  |  |  | 0
|  | Q = 15 m3/h, H=9 ; 3000ot./min., příkon 0,8 kW |  |  |  | 0
|  | - sání D50 |  |  |  | 0
|  | - výtlak D50 |  |  |  | 0
|  | - 230V |  |  |  | 0
|  | - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min. |  |  |  | 0
0
2.26. | B.20 | Horizontální oběhové čerpadlo 3x vodní clona - bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 45 m3/h; H=8m; 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - příkon 1,5 kW - 400V |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - IE3 |  |  |  | 0
0
2.27. | B.21 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní les - bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 48 m3/h; H=8m; 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - příkon 1,5 kW - 400V |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - IE3 |  |  |  | 0
0
2.28. | B.22 | AT - stanice - rozvoz vody do 2x kanon | ks | 1 |  | 0
|  | Stanice je vybavena dvěma čerpadly, každé o příkonu 800 W |  |  |  | 0
|  | Příkon: 800 W |  |  |  | 0
|  | Q max: 20000 l/hod |  |  |  | 0
|  | Dopravní výška: 56 m |  |  |  | 0
|  | Napětí: 230 V |  |  |  | 0
Rozměry DNA: 2"
Rozměry DNM: 2"
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh B | [5 empty] | 0
0
0

## C-Relaxační bazén (teplý)
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
3. | RELAXAČNÍ BAZÉN (TEPLÝ)
OKRUH FILTRACE C
S=128,0m2; V=153,6m3; T= 35°C; Q=92,0m3/h; T=1,7 hod.; 30m3/h/m2
3.1. | C.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
|  | pr. 1400 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 110 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 46,0 m3/h (celkem 92,0m3/h) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - zátka pro vypouštění vody i písku |  |  |  | 0
|  | - boční revizní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5ti ventilová D110 | ks | 2 |  | 0
|  | - podpěra 5ti ventilové baterie |  |  |  | 0
0
|  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 4400 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
0
3.2. | C.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 50 m3/h; H=19m; 4,0 kW |  |  |  | 0
|  | - příkon 4,0 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN125 / DN65 |  |  |  | 0
|  | - IE 3 |  |  |  | 0
0
3.3. | C.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 61 m3/h; H=7,5m; 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - příkon 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN65 / DN50 |  |  |  | 0
|  | - IE 3 |  |  |  | 0
0
3.4. | C.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
|  | Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, |  |  |  | 0
|  | mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat |  |  |  | 0
|  | na PC, namontováno na nástěnce |  |  |  | 0
|  | pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH) |  |  |  | 0
|  | ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV) |  |  |  | 0
|  | FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm) |  |  |  | 0
|  | TCL - měří celkový chlor (TCL sonda 0,0 - 10,0 ppm) |  |  |  | 0
|  | TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C) |  |  |  | 0
|  | FLOC - časově dávkuje flokulant |  |  |  | 0
|  | vč. konstrukce na pověšení dávkování |  |  |  | 0
|  | Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým |  |  |  | 0
|  | modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU |  |  |  | 0
0
|  | Automatická dávkovací stanice : |  |  |  | 0
3.5. | C.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 1 |  | 0
3.6. | C.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
3.7. | C.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 3 |  | 0
0
3.8. | C.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
|  | - bez proudu zavřeno |  |  |  | 0
|  | - tělo mosaz, tlakový odlitek |  |  |  | 0
|  | - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely |  |  |  | 0
|  | - krytí IP65 |  |  |  | 0
|  | - ovládací nap. 230VAC |  |  |  | 0
0
3.9. | C.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s termoplastu |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  |  | 0
0
3.10. | C.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody | ks | 1 |  | 0
|  | Výkon výměníku 179 Wh |  |  |  | 0
|  | Teplota vody v bazénu 35°C |  |  |  | 0
|  | vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku |  |  |  | 0
0
3.11. | C.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 20 m3/h; H=7m; 0,75 kW - 230V |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s termoplastu |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  |  | 0
0
3.12. | C.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
|  | průměr D140, lopatkový vč. digitálního výstupu |  |  |  | 0
|  | - sedlové objímky |  |  |  | 0
|  | - snímač průtoku |  |  |  | 0
|  | - monitor |  |  |  | 0
0
3.13. | C.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
|  | nádrže D50 |  |  |  | 0
0
3.14. | C.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D50 | ks | 1 |  | 0
|  | - bez proudu zavřeno |  |  |  | 0
|  | - tělo mosaz, tlakový odlitek |  |  |  | 0
|  | - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely |  |  |  | 0
|  | - krytí IP65 |  |  |  | 0
|  | - ovládací nap. 230VAC |  |  |  | 0
0
3.15. | C.30a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
|  | Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů. |  |  |  | 0
|  | - Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach. |  |  |  | 0
|  | - ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově |  |  |  | 0
0
3.16. | C.30b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s litina |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  | 0 | 0
0
3.17. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu |  |  | samostatný list
0
3.18. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0 | 0
0
3.19. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 27 |  | 0
|  | prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů |  |  |  | 0
0
|  | ATRAKCE |  |  |  | 0
0
3.20. | C.15 | Oběhové čerpadlo pro chrlič | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 50 m3/h; H=6m; 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN65/DN50 |  |  |  | 0
0
3.21. | C.16 | Oběhové čerpadlo pro chrlič | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 50 m3/h; H=6m; 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN65/DN50 |  |  |  | 0
0
3.22. | C.17 | Oběhové čerpadlo pro dělo | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 50 m3/h; H=6m; 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN65/DN50 |  |  |  | 0
0
3.23. | C.18 | Oběhové čerpadlo pro dělo | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 50 m3/h; H=6m; 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN65/DN50 |  |  |  | 0
0
3.24. | C.19 | Oběhové čerpadlo pro masážní trysky | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 40 m3/h; H=8m; 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN65/DN50 |  |  |  | 0
0
3.25. | C.20 | Oběhové čerpadlo pro masáž nohou vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 90 m3/h; H=8m; 3,0 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN100/DN80 |  |  |  | 0
0
3.26. | C.21 | Oběhové čerpadlo pro masážní trysky vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 64 m3/h; H=8m; 2,2 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN80/DN65 |  |  |  | 0
0
3.27. | C.22 | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
|  | filtrem vlasů a hrubých nečistot. - masážní trysky |  |  |  | 0
|  | Q = 24 m3/h, H=8 ; 3000ot./min., příkon 1,3 kW |  |  |  | 0
|  | - sání D75 |  |  |  | 0
|  | - výtlak D75 |  |  |  | 0
|  | - 400V |  |  |  | 0
|  | - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min. |  |  |  | 0
0
3.28. | C.25 | Dmychadlo perlička - výkon 240 m3/h, tlak 20 kPa; 3,0 kW | ks | 1 |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
|  | vč. pozinkové tyče délky1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2" |  |  |  | 0
0
3.29. | C.26 | Dmychadlo perlička - výkon 240 m3/h, tlak 20 kPa; 3,0 kW | ks | 1 |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
|  | vč. pozinkové tyče délky1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2" |  |  |  | 0
0
3.30. | C.27 | Dmychadlo lehátko - výkon 240 m3/h, tlak 15 kPa; 3,0 kW | ks | 1 |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
|  | vč. pozinkové tyče délky1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2" |  |  |  | 0
0
3.31. | C.28 | Dmychadlo lehátko - výkon 240 m3/h, tlak 15 kPa; 3,0 kW | ks | 1 |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
|  | vč. pozinkové tyče délky1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2" |  |  |  | 0
0
3.32. | C.29 | Dmychadlo lavice - výkon 200 m3/h, tlak 15 kPa; 3,0 kW | ks | 1 |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  | 0 | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  | 0 | 0
|  | vč. pozinkové tyče délky1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2" |  |  |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh C | [5 empty] | 0
0
0

## D-Relaxační bazén (studený)
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
4. | RELAXAČNÍ BAZÉN (STUDENÝ)
OKRUH FILTRACE D
S=342,0m2; V=385,0m3; T= 35°C; Q=188,0m3/h; T=2,0 hod.; 30m3/h/m2
4.1. | D.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
|  | pr. 2000 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 140 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 94,0 m3/h (celkem Q= 188m3/h) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - zátka pro vypouštění vody i písku |  |  |  | 0
|  | - výpust na písek pr. 200mm |  |  |  | 0
|  | - horní rychlouzávěrné víko pr. 200mm |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5ti ventilová D140 | ks | 2 |  | 0
|  | - podpěra 5ti ventilové baterie |  |  |  | 0
0
4.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 11600 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
0
4.3. | D.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 95 m3/h; H=19m; 7,5 kW |  |  |  | 0
|  | - příkon 7,5 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN150 / DN80 |  |  |  | 0
|  | - IE 3 |  |  |  | 0
0
4.4. | D.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 135 m3/h; H=7,5m; 4,0 kW |  |  |  | 0
|  | - příkon 4,0 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN65 / DN50 |  |  |  | 0
|  | - IE 3 |  |  |  | 0
0
4.5. | D.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
|  | Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, |  |  |  | 0
|  | mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat |  |  |  | 0
|  | na PC, namontováno na nástěnce |  |  |  | 0
|  | pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH) |  |  |  | 0
|  | ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV) |  |  |  | 0
|  | FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm) |  |  |  | 0
|  | TCL - měří celkový chlor (TCL sonda 0,0 - 10,0 ppm) |  |  |  | 0
|  | TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C) |  |  |  | 0
|  | FLOC - časově dávkuje flokulant |  |  |  | 0
|  | vč. konstrukce na pověšení dávkování |  |  |  | 0
|  | Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým |  |  |  | 0
|  | modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU |  |  |  | 0
0
|  | Automatická dávkovací stanice : |  |  |  | 0
4.6. | D.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 1 |  | 0
4.7. | D.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
4.8. | D.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 3 |  | 0
0
4.9. | D.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
|  | - bez proudu zavřeno |  |  |  | 0
|  | - tělo mosaz, tlakový odlitek |  |  |  | 0
|  | - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely |  |  |  | 0
|  | - krytí IP65 |  |  |  | 0
|  | - ovládací nap. 230VAC |  |  |  | 0
0
4.10. | D.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s termoplastu |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  |  | 0
0
4.11. | D.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody | ks | 1 |  | 0
|  | Výkon výměníku 372 kWh |  |  |  | 0
|  | Teplota vody v bazénu 30°C |  |  |  | 0
|  | vč. 2x nerez. potrubí DN80-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku |  |  |  | 0
0
4.12. | D.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 40 m3/h; H=7m; 2,2 kW - 400V |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s termoplastu |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  |  | 0
0
4.13. | D.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
|  | průměr D200, lopatkový vč. digitálního výstupu |  |  |  | 0
|  | - sedlové objímky |  |  |  | 0
|  | - snímač průtoku |  |  |  | 0
|  | - monitor |  |  |  | 0
0
4.14. | D.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
|  | nádrže D50 |  |  |  | 0
0
4.15. | D.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D50 | ks | 1 |  | 0
|  | - bez proudu zavřeno |  |  |  | 0
|  | - tělo mosaz, tlakový odlitek |  |  |  | 0
|  | - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely |  |  |  | 0
|  | - krytí IP65 |  |  |  | 0
|  | - ovládací nap. 230VAC |  |  |  | 0
0
4.16. | D.30a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
|  | Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů. |  |  |  | 0
|  | - Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach. |  |  |  | 0
|  | - ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově |  |  |  | 0
0
4.17. | D.30b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla s litina |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min. |  |  |  | 0
0
4.18. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu |  |  | samostatný list
0
4.19. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0 | 0
0
4.20. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 52 |  | 0
|  | prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů |  |  |  | 0
0
|  | ATRAKCE |  |  |  | 0
0
4.21. | D.15 | Oběhové čerpadlo pro vodní stěna | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 100 m3/h; H=7m; 3,0 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN100/DN80 |  |  |  | 0
0
4.22. | D.16 | Oběhové čerpadlo pro vodní číše | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 160 m3/h; H=7m; 4,0 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN100/DN80 |  |  |  | 0
0
4.23. | D.17 | Oběhové čerpadlo pro vodní skluzavka | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 75 m3/h; H=9m; 3,0 kW |  |  | 0 | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  | 0 | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  | 0
|  | - připojení DN100/DN80 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh D | [5 empty] | 0
0
0

## E-Vířivka
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
5. | VÍŘIVKA
OKRUH FILTRACE E
S=44,0m2; V=40,0m3; T= 35°C; Q=92,0m3/h; T=0,4 hod.; 30m3/h/m2
5.1. | E.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
|  | pr. 1400 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 110 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 46,0 m3/h (celkem 92,0m3/h) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - zátka pro vypouštění vody i písku |  |  |  | 0
|  | - boční revizní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5ti ventilová D110 | ks | 2 |  | 0
|  | - podpěra 5ti ventilové baterie |  |  |  | 0
0
5.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 4400 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
0
5.3. | E.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 50 m3/h; H=19m; 4,0 kW |  |  |  | 0
|  | - příkon 4,0 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN125 / DN65 |  |  |  | 0
|  | - IE 3 |  |  |  | 0
0
5.4. | E.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 61 m3/h; H=7,5m; 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - příkon 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN65 / DN50 |  |  |  | 0
|  | - IE 3 |  |  |  | 0
0
5.5. | E4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
|  | Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, |  |  |  | 0
|  | mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat |  |  |  | 0
|  | na PC, namontováno na nástěnce |  |  |  | 0
|  | pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH) |  |  |  | 0
|  | ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV) |  |  |  | 0
|  | FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm) |  |  |  | 0
|  | TCL - měří celkový chlor (TCL sonda 0,0 - 10,0 ppm) |  |  |  | 0
|  | TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C) |  |  |  | 0
|  | FLOC - časově dávkuje flokulant |  |  |  | 0
|  | vč. konstrukce na pověšení dávkování |  |  |  | 0
|  | Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým |  |  |  | 0
|  | modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU |  |  |  | 0
0
|  | Automatická dávkovací stanice : |  |  |  | 0
5.6. | E.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 1 |  | 0
5.7. | E.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
5.8. | E.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 3 |  | 0
0
5.9. | E.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
|  | - bez proudu zavřeno |  |  |  | 0
|  | - tělo mosaz, tlakový odlitek |  |  |  | 0
|  | - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely |  |  |  | 0
|  | - krytí IP65 |  |  |  | 0
|  | - ovládací nap. 230VAC |  |  |  | 0
0
5.10. | E.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s termoplastu |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  |  | 0
0
5.11. | E.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody | ks | 1 |  | 0
|  | Výkon výměníku 57 kWh |  |  |  | 0
|  | Teplota vody v bazénu 35°C |  |  |  | 0
|  | vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku |  |  |  | 0
0
5.12. | E.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 10 m3/h; H=7m; 0,45 kW - 230V |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s termoplastu |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  |  | 0
0
5.13. | E.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
|  | průměr D140, lopatkový vč. digitálního výstupu |  |  |  | 0
|  | - sedlové objímky |  |  |  | 0
|  | - snímač průtoku |  |  |  | 0
|  | - monitor |  |  |  | 0
0
5.14. | E.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
|  | nádrže D50 |  |  |  | 0
0
5.15. | E.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D50 | ks | 1 |  | 0
|  | - bez proudu zavřeno |  |  |  | 0
|  | - tělo mosaz, tlakový odlitek |  |  |  | 0
|  | - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely |  |  |  | 0
|  | - krytí IP65 |  |  |  | 0
|  | - ovládací nap. 230VAC |  |  |  | 0
0
5.16. | E.30a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
|  | Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů. |  |  |  | 0
|  | - Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach. |  |  |  | 0
|  | - ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově |  |  |  | 0
0
5.17. | E.30b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s litina |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  | 0 | 0
0
5.18. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu |  |  | samostatný list
0
5.19. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0 | 0
0
5.20. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 36 |  | 0
|  | prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů |  |  |  | 0
0
|  | ATRAKCE |  |  |  | 0
0
5.21. | E.15a | Oběhové čerpadlo pro masážní trysky | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 48 m3/h; H=7m; 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN65/DN50 |  |  |  | 0
0
5.22. | E.15b | Oběhové čerpadlo pro masážní trysky | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 48 m3/h; H=7m; 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  |  | 0
|  | - připojení DN65/DN50 |  |  |  | 0
0
5.23. | E.16a | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
|  | filtrem vlasů a hrubých nečistot. - masážní trysky |  |  |  | 0
|  | Q = 12 m3/h, H=7 ; 3000ot./min., příkon 0,45 kW |  |  |  | 0
|  | - sání D75 |  |  |  | 0
|  | - výtlak D75 |  |  |  | 0
|  | - 400V |  |  |  | 0
0
5.24. | E.16b | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
|  | filtrem vlasů a hrubých nečistot. - masážní trysky |  |  |  | 0
|  | Q = 12 m3/h, H=7 ; 3000ot./min., příkon 0,45 kW |  |  |  | 0
|  | - sání D75 |  |  |  | 0
|  | - výtlak D75 |  |  |  | 0
|  | - 400V |  |  |  | 0
0
5.25. | E.25a | Dmychadlo lehátko - výkon 240 m3/h, tlak 15 kPa; 3,0 kW | ks | 1 |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
|  | vč. pozinkové tyče délky1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2" |  |  |  | 0
0
5.26. | E.25b | Dmychadlo lehátko - výkon 240 m3/h, tlak 15 kPa; 3,0 kW | ks | 1 |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
|  | vč. pozinkové tyče délky1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2" |  |  |  | 0
0
5.27. | E.26 | Dmychadlo lavice - výkon 250 m3/h, tlak 15 kPa; 3,0 kW | ks | 1 |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
|  | vč. pozinkové tyče délky1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2" |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh E | [5 empty] | 0
0
0

## Potrubní rozvody
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
6. | POTRUBNÍ ROZVODY
6.1. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu |  |  | 0
|  | D40 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 75 |  | 0
|  | D50 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 1465 |  | 0
|  | D63 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 425 |  | 0
|  | D75 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 180 |  | 0
|  | D90 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 800 |  | 0
|  | D110 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 645 |  | 0
|  | D125 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 135 |  | 0
|  | D140 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 505 |  | 0
|  | D160 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 495 |  | 0
|  | D200 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 200 |  | 0
|  | D225 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 200 |  | 0
|  | D250 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 162 |  | 0
|  | D315 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 275 |  | 0
|  | D63 - průhledítko | m | 10 |  | 0
0
6.2. |  | Potrubí PPR vč. uchycovacího materiálu a vč. rychlospojek |  |  |  | 0
|  | D32- 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 5 |  | 0
|  | D40- 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 5 |  | 0
|  | D50- 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 15 |  | 0
0
6.3. |  | Potrubí PE vč. uchycovacího materiálu |  |  |  | 0
|  | D32- 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 150 |  | 0
|  | D40- 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 20 |  | 0
|  | D50- 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 85 |  | 0
|  | D63- 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 68 |  | 0
0
6.4. |  | Kolena PVC-U; PPR; PE |  |  |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D40 | ks | 40 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D50 | ks | 300 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D63 | ks | 125 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D75 | ks | 90 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D90 | ks | 170 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D110 | ks | 185 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D125 | ks | 55 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D140 | ks | 125 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D160 | ks | 115 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D200 | ks | 40 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D225 | ks | 20 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D250 | ks | 16 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D315 | ks | 23 |  | 0
|  | Koleno 90° PPR -- D32 | ks | 5 |  | 0
|  | Koleno 90° PPR -- D40 | ks | 5 |  | 0
|  | Koleno 90° PPR -- D50 | ks | 15 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D50 | ks | 22 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D63 | ks | 22 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D75 | ks | 6 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D90 | ks | 2 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D110 | ks | 12 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D125 | ks | 5 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D140 | ks | 10 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D160 | ks | 10 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D200 | ks | 3 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D225 | ks | 6 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D250 | ks | 8 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D315 | ks | 8 |  | 0
|  | Koleno 90° PE -- D32 | ks | 62 |  | 0
|  | Koleno 45° PE -- D40 | ks | 4 |  | 0
|  | Koleno 90° PE -- D50 | ks | 10 |  | 0
|  | Koleno 90° PE -- D63 | ks | 76 |  | 0
0
6.5. |  | T-kusy PVC-U; PPR; PE |  |  |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D50 | ks | 17 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D63 | ks | 7 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D75 | ks | 6 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D90 | ks | 13 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D110 | ks | 19 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D125 | ks | 19 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D140 | ks | 30 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D160 | ks | 32 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D200 | ks | 10 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D225 | ks | 10 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D250 | ks | 9 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D315 | ks | 15 |  | 0
|  | T-kus PPR -- D32 | ks | 2 |  | 0
|  | T-kus PPR -- D40 | ks | 2 |  | 0
|  | T-kus PPR -- D50 | ks | 6 |  | 0
|  | T-kus PE -- D32 | ks | 16 |  | 0
|  | T-kus PE -- D40 | ks | 2 |  | 0
|  | T-kus PE -- D50 | ks | 4 |  | 0
|  | T-kus PE -- D63 | ks | 16 |  | 0
0
6.6. |  | Uzavírací ventily PVC-U |  |  |  | 0
|  | Uzavírací ventil D40 | ks | 11 |  | 0
|  | Uzavírací ventil D50 | ks | 31 |  | 0
|  | Uzavírací ventil D63 | ks | 37 |  | 0
|  | Uzavírací ventil D75 | ks | 10 |  | 0
|  | Uzavírací ventil D90 | ks | 2 |  | 0
0
6.7. |  | Uzavírací ventily PPR |  |  |  | 0
|  | Uzavírací ventil D32 | ks | 3 |  | 0
|  | Uzavírací ventil D40 | ks | 3 |  | 0
|  | Uzavírací ventil D50 | ks | 9 |  | 0
0
6.8. |  | Uzavírací ventily PE |  |  |  | 0
|  | Uzavírací ventil D32 | ks | 24 |  | 0
0
6.9. |  | Uzavírací klapky PVC-U |  |  |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D90 | ks | 7 |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D110 | ks | 24 |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D125 | ks | 21 |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D140 | ks | 11 |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D160 | ks | 17 |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D200 | ks | 3 |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D225 | ks | 1 |  | 0
0
6.10. |  | Zpětné ventily PVC-U |  |  |  | 0
|  | Zpětný ventil D75 | ks | 2 |  | 0
|  | Zpětný ventil D90 | ks | 6 |  | 0
0
6.11. |  | Zpětné klapky PVC-U |  |  |  | 0
|  | Zpětná protipřírubová klapka D90 | ks | 3 |  | 0
|  | Zpětná protipřírubová klapka D110 | ks | 5 |  | 0
|  | Zpětná protipřírubová klapka D125 | ks | 8 |  | 0
|  | Zpětná protipřírubová klapka D140 | ks | 9 |  | 0
|  | Zpětná protipřírubová klapka D160 | ks | 6 |  | 0
|  | Zpětná protipřírubová klapka D200 | ks | 1 |  | 0
0
6.12. |  | Příruby/hrdla/těsnění/šrouby PVC-U |  |  |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D40 | ks | 4 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D50 | ks | 7 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D63 | ks | 36 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D75 | ks | 32 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D90 | ks | 25 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D110 | ks | 22 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D125 | ks | 2 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D140 | ks | 8 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D160 | ks | 30 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D225 | ks | 21 |  | 0
0
6.13. |  | Spojky PVC-U |  |  |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D50 - 16 bar. | ks | 200 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D63 - 16 bar. | ks | 70 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D75 - 16 bar. | ks | 25 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D90 - 16 bar. | ks | 125 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D110 - 16 bar. | ks | 100 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D125 - 16 bar. | ks | 15 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D140 - 16 bar. | ks | 85 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D160 - 16 bar. | ks | 70 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D200 - 16 bar. | ks | 35 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D225 - 16 bar. | ks | 35 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D250 - 16 bar. | ks | 22 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D315 - 16 bar. | ks | 40 |  | 0
0
6.14. |  | Přírubové hrdlo zbroušené PVC-U |  |  |  | 0
|  | Všechny potrubí procházející do akumulační jímky budou opatřeny |  |  |  | 0
|  | přírub. manžetami (hrdlo PVC-U) pro navažení na folii z obou stran |  |  |  | 0
|  | viz. výkresová dokumnetace |  |  |  | 0
0
|  | Všechny potrubí procházející do do strojovny budou opatřeny |  |  |  | 0
|  | přírub. manžetami (hrdlo PVC-U) pro navažení na folii zvenkovní strany |  |  |  | 0
|  | viz. výkresová dokumnetace |  |  |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D50 - 16 bar. | ks | 12 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D63 - 16 bar. | ks | 13 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D75 - 16 bar. | ks | 3 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D90 - 16 bar. | ks | 6 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D110 - 16 bar. | ks | 15 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D125 - 16 bar. | ks | 6 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D140 - 16 bar. | ks | 15 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D160 - 16 bar. | ks | 15 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D200 - 16 bar. | ks | 2 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D225 - 16 bar. | ks | 2 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D250 - 16 bar. | ks | 10 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D315 - 16 bar. | ks | 18 |  | 0
0
6.15. |  | Redukce PVC-U |  |  |  | 0
|  | redukce PVC-U -- D50-D315 | kpl | 1 |  | 0
|  | pro veškeré potrubí PVC-U; PPR; PE |  |  |  | 0
0
6.16. |  | Ostatní instalační materiál |  |  |  | 0
|  | šroubení, navrtávací pasy, niply, šroubení, atd.. | kpl | 1 |  | 0
0
6.17. |  | Lepidlo PVC-U | kg | 700 |  | 0
6.18. |  | Čistič na PVC-U | l | 350 |  | 0
0
6.19. |  | Montáž | kpl | 1 |  | 0 | 0
0
6.20. |  | Potrubí PVC-U sloužící jako prostupka přes základ u budovy filtrace |  |  |  | 0
|  | délka jednotlivé prostupky 750mm |  |  |  | 0
|  | viz. výkresová dokumnetace |  |  |  | 0
|  | D75 - 10 bar. | m | 11 |  | 0
|  | D125 - 10 bar. | m | 6 |  | 0
|  | D140 - 10 bar. | m | 3 |  | 0
|  | D200 - 10 bar. | m | 4 |  | 0
|  | D225 - 10 bar. | m | 4 |  | 0
|  | D250 - 10 bar. | m | 3 |  | 0
0
|  | SPOJKA PVC-U 16 bar. -- D40 | ks | 10 |  | 0
6.21. |  | SPOJKA PVC-U 16 bar. -- D50 | ks | 216 |  | 0
|  | SPOJKA PVC-U 16 bar. -- D63 | ks | 66 |  | 0
|  | SPOJKA PVC-U 16 bar. -- D75 | ks | 25 |  | 0
|  | SPOJKA PVC-U 16 bar. -- D90 | ks | 120 |  | 0
|  | SPOJKA PVC-U 16 bar. -- D110 | ks | 100 |  | 0
|  | SPOJKA PVC-U 16 bar. -- D125 | ks | 32 |  | 0
|  | SPOJKA PVC-U 16 bar. -- D140 | ks | 75 |  | 0
|  | SPOJKA PVC-U 16 bar. -- D160 | ks | 30 |  | 0
|  | SPOJKA PVC-U 16 bar. -- D200 | ks | 30 |  | 0
|  | SPOJKA PVC-U 16 bar. -- D250 | ks | 22 |  | 0
|  | SPOJKA PVC-U 16 bar. -- D315 | ks | 30 |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za Potrubní rozvody | [5 empty] | 0
0
0

## Dechlorace
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
7. | DECHLORACE
OKRUH FILTRACE
7.1. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 95 |  | 0
|  | prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů |  |  |  | 0
0
7.2. | X.1 | Dmychadlo dechlorace - výkon 240 m3/h, tlak 15 kPa; 3,0 kW | ks | 1 |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
|  | vč. pozinkové tyče délky1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2" |  |  |  | 0
0
7.3. | X.2 | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
|  | filtrem vlasů a hrubých nečistot. - přečerpání splaš. kanalizace |  |  |  | 0
|  | Q = 10 m3/h, H=6 ; 3000ot./min., příkon 0,4 kW |  |  |  | 0
|  | - sání D50 |  |  |  | 0
|  | - výtlak D50 |  |  |  | 0
|  | - 230V |  |  |  | 0
|  | - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min. |  |  |  | 0
0
7.4. | X.3 | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
|  | filtrem vlasů a hrubých nečistot. - přečerpání děšťová kan. |  |  |  | 0
|  | Q = 10 m3/h, H=6 ; 3000ot./min., příkon 0,4 kW |  |  |  | 0
|  | - sání D50 |  |  |  | 0
|  | - výtlak D50 |  |  |  | 0
|  | - 230V |  |  |  | 0
|  | - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min. |  |  |  | 0
0
7.5. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0 | 0
0
7.6. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu |  |  | samostatný list
0
7.7. | X.4 | Vodoměr pro odečet vody z dechlorační jímky | ks | 1 |  | 0
|  | nádrže D40 |  |  |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh dechlorace | [5 empty] | 0
0
0

## Ostatní technologie
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
8. | OSTATNÍ TECHNOLOGIE
8.1. |  | Silent-bloky pod čerpadla a dmychadla | ks | 250 |  | 0
0
8.2. |  | Polypropylénové desky pod čerpadla 60/30cm | ks | 20 |  | 0
0
8.3. |  | Manometry nad oběhové čerpadla 0-6 bar | ks | 10 |  | 0
0
8.4. |  | Kalové čerpadlo pro vyčerpaní akumulační jímky | ks | 1 |  | 0
0
8.5. |  | Chémie pro rozjetí bazénů |  |  |  | 0
|  | - chlor tekutý 35kg | ks | 10 |  | 0
|  | - pH mínus - 35kg | ks | 10 |  | 0
|  | - flokulant tekutý 35l | ks | 5 |  | 0
|  | - algicid 25l | ks | 2 |  | 0
0
8.6. |  | Polypropylénové vany pod chemikálie 50x50x25cm | ks | 15 |  | 0
|  | - pro uskladnění reservých chemikálií v místnosti filtrace |  |  |  | 0
0
8.7. |  | Ruční měřič pH a Redoxu | ks | 2 |  | 0
0
8.8. |  | Měřící kufřík - fotometr | ks | 2 |  | 0
|  | Mikroporcesorem řízený digitální gotometr pro měření hodnot |  |  |  | 0
|  | bazénové vody. |  |  |  | 0
0
8.9. |  | Návrh provozního řádu a dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
|  | - pro bazénévou technologii |  |  |  | 0
0
8.10. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  |  | 0
0
8.11. |  | Šachta u brodítek | ks | 8 |  | 0
|  | vč. kompletního vybavení |  |  |  | 0
|  | Šachta z potrubí DN 600 hl. šachty 600mm |  |  |  | 0
|  | Dno šachty z PP desky |  |  |  | 0
|  | Sklolaminátový poklop zelené barvy o průměru 690mm výšky 36mm |  |  |  | 0
|  | Potrubí PE 1" - 2m |  |  |  | 0
|  | Koleno 90° PE - 2x |  |  |  | 0
|  | T-kus PE 1" - 2x |  |  |  | 0
|  | Uz. Ventil 1" PE - 3x |  |  |  | 0
|  | Potrubí PVC 63 - 1m |  |  |  | 0
|  | Potrubí KG DN100 - 1m |  |  |  | 0
|  | Do potrubí KG je u všech šachet osazan protizápachový kus |  |  |  | 0
0
8.12.1. |  | Zajkrytí bazénů |  |  |  | 0
|  | Bublinková fólie 500 mic |  |  |  | 0
|  | Relaxační bazén teplý | m2 | 160 |  | 0
|  | Vířivka | m2 | 90 |  | 0
0
8.12.2. |  | Navíjecí zařízení pojízdné na bublinkovou fólii | ks | 5 |  | 0
|  | s teledkopickou tyčí 5,4 - 7,1m |  |  |  | 0
0
|  | Vrtání přes stěny strojovny čerpadel |  |  |  | 0
0
8.13. |  | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 75 mm; stěna 300mm D+M | m | 4.5 |  | 0
|  | vč. příplatek za časté přemístění stroje | m | 4.5 |  | 0
|  | vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně | m | 4.5 |  | 0
|  | vč. příplatku za práci stroje ve výšce nad 1,5m | m | 4.5 |  | 0
0
8.14. |  | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 100 mm; stěna 300mm D+M | m | 8.7 |  | 0
|  | vč. příplatek za časté přemístění stroje | m | 8.7 |  | 0
|  | vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně | m | 8.7 |  | 0
|  | vč. příplatku za práci stroje ve výšce nad 1,5m | m | 6.9 |  | 0
0
8.15. |  | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 125 mm; stěna 300mm D+M | m | 3 |  | 0
|  | vč. příplatek za časté přemístění stroje | m | 3 |  | 0
|  | vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně | m | 3 |  | 0
|  | vč. příplatku za práci stroje ve výšce nad 1,5m | m | 2.7 |  | 0
0
8.16. |  | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 150 mm; stěna 300mm D+M | m | 6 |  | 0
|  | vč. příplatek za časté přemístění stroje | m | 6 |  | 0
|  | vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně | m | 6 |  | 0
|  | vč. příplatku za práci stroje ve výšce nad 1,5m | m | 5.1 |  | 0
0
8.17. |  | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 200 mm; stěna 300mm D+M | m | 7.5 |  | 0
|  | vč. příplatek za časté přemístění stroje | m | 7.5 |  | 0
|  | vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně | m | 7.5 |  | 0
|  | vč. příplatku za práci stroje ve výšce nad 1,5m | m | 6 |  | 0
0
8.18. |  | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 250 mm; stěna 300mm D+M | m | 4.5 |  | 0
|  | vč. příplatek za časté přemístění stroje | m | 4.5 |  | 0
|  | vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně | m | 4.5 |  | 0
|  | vč. příplatku za práci stroje ve výšce nad 1,5m | m | 3 |  | 0
0
8.19. |  | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 300 mm; stěna 300mm D+M | m | 2.7 |  | 0
|  | vč. příplatek za časté přemístění stroje | m | 2.7 |  | 0
|  | vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně | m | 2.7 |  | 0
|  | vč. příplatku za práci stroje ve výšce nad 1,5m | m | 2.4 |  | 0
0
8.20. |  | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 400 mm; stěna 300mm D+M | m | 1.5 |  | 0
|  | vč. příplatek za časté přemístění stroje | m | 1.5 |  | 0
|  | vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně | m | 1.5 |  | 0
|  | vč. příplatku za práci stroje ve výšce nad 1,5m | m | 1.5 |  | 0
0
8.21. |  | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 500 mm; stěna 300mm D+M | m | 3 |  | 0
|  | vč. příplatek za časté přemístění stroje | m | 3 |  | 0
|  | vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně | m | 3 |  | 0
|  | vč. příplatku za práci stroje ve výšce nad 1,5m | m | 3 |  | 0
0
8.22. |  | Otvor 2000 x 500 mm přes zeď tl.300mm - dodávka stavba | kpl | 1 |  | 0
|  | Zpětného vodotěsného zatěsnění po osazení potrubí |  |  |  | 0 |  | 0
0
8.23. |  | Boptnajícího pásku na potrubí a na stěnu otvoru | m | 60 |  | 0
0
8.24. |  | Zpětného vodotěsného zatěsnění vrtaných otvorů | ks | 135 |  | 0
|  | po osazení technologických potrubí |  |  |  | 0
|  | Zapravovací vodotěsná hmota - 4m3 | m3 | 5 |  | 0
|  | Celkem 135 vrtaných otvorů 75-500mm |  |  |  | 0
0
|  | Vrtání přes základ pod skluzavkou |  |  |  | 0
0
8.25. |  | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 100 mm; stěna 300mm D+M | m | 2 |  | 0
|  | vč. příplatek za časté přemístění stroje | m | 2 |  | 0
|  | vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně | m | 2 |  | 0
0
8.26. |  | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 150 mm; stěna 300mm D+M | m | 3.9 |  | 0
|  | vč. příplatek za časté přemístění stroje | m | 3.9 |  | 0
|  | vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně | m | 3.9 |  | 0
0
8.27. |  | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 200 mm; stěna 300mm D+M | m | 1.2 |  | 0
|  | vč. příplatek za časté přemístění stroje | m | 1.2 |  | 0
|  | vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně | m | 1.2 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za ostatní technologii | [5 empty] | 0
0
0