## Popis (hidden)
Akce: | #REF!
Místo: | #REF! | Zpracoval: | #REF!
Datum: | #REF! | Revize: | #REF!
POPIS:

## Rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR - SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Modernizace bazénové technologie – okruh plavecký bazén
Objednatel/zadavatel |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň IČ 251 79 896
Dodavatel/účastník |  | 0
Místo plnění |  | Lázeňský dům Aurora, objekt na p.č. 1977/15 v k.ú. Třeboň
REKAPITULACE - CENOVÁ NABÍDKA
| oddíl |  |  | cena bez DPH
| DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE |  |  | 0
| NOVĚ INSTALOVANÁ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ |  |  | 0
| TECHNOLOGICKÉ KOMPONENTY |  |  | 0
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | 0
| Nabídková cena bez DPH celkem |  |  | 0
| JMÉNO A PŘÍJMENÍ OPRÁVNĚNĚNÉHO ZÁSTUPCE DODAVATELE |  | …………………………………………
| DATUM |  | ………………………………………….
| PODPIS |  | …………………………………………
ÚČASTNÍK DOPLNÍ TAKTO OZNAČENÉ BUŇKY

## Položky
VÝKAZ VÝMĚR - SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Modernizace bazénové technologie – okruh plavecký bazén
Dodavatel
Objednatel/zadavatel |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň IČ 251 79 896
Místo plnění |  | Lázeňský dům Aurora, objekt na p.č. 1977/15 v k.ú. Třeboň
popis | MJ | množství | jedn.cena | cena bez DPHcelkem
DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE
demontáž filtru | ks | 2 | 0 | 0
demontáž rozvodného potrubí | soub. | 1 | 0 | 0
Vysátí filtračního písku pomocí sacího bagru | soub | 1 | 0 | 0
vyčištění ,příprava podkladu | soub. | 1 | 0 | 0
Náklady na dopravu,manipulaci | ks | 1 | 0 | 0
likvidace odpadu | soub. | 1 | 0 | 0
DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE celkem: |  |  |  | 0
VENTILOVÁ BATERIE ,SDRUŽENÉ SÁNÍ
ventilová baterie d140 vč podpěr | ks | 3 | 0 | 0
přidružený PVC materiál | kpl | 3 | 0 | 0
Pomocný mont mat. | soub. | 1 | 0 | 0
VENTILOVÁ BATERIE ,SDRUŽENÉ SÁNÍ celkem: |  |  |  | 0
TECHNOLOGICKÉ KOMPONENTY
Filtrační nádoba filtr PRAGA 1600 ovíjený, výška pískové náplně 1m, praní vodou, třída filtru 2,5kg/cm2, osazení kolektory, Praní vodou, průtok max. 80m3/hod | ks | 0 | 0 | 0
sdružený manometr pro kontrolu rozdílu tlaku na vstupu a na výstupu filtru | ks | 0 | 0 | 0
Filtrační náplň - filtrační sklo, filtrační medium se zvýšenou filtrační schopností a delší životností než je filtrační písek, frakce 0,6 - 3mm, výluhové hygienické zkoušky | kg | 8475 | 0 | 0
Vodoinstalační materiál | soub. | 3 | 0 | 0
Montáž technologie, materiál PVC-U spojený lepením nebo na příruby | soub. | 1 | 0 | 0
Doprava | ks | 1.5 | 0 | 0
přeprava , manipulace | soub. | 1 | 0 | 0
Čerpadlo cirkulační Saci Magnus 1500- P=12,44kW, 2850ot/min, předfiltr na těle čerpadla, vhodné pro slanou vodu, bronzové oběžné kolo, připojení 110/110, IE3, Q=177m3 při H=10m | ks | 2 | 0 | 0
Frekvenční měnič pro čerpadlo Saci Magnus Pmax = 12,44kW | ks | 2 | 0 | 0
Dobetonávka základového bloku dle rozměru čerpadla, výška 10cm | ks | 2 | 0 | 0
Instalace napájení čerpadel vodičem CYKY 4x6mm + ovládádací vodič 7x1mm JYTY včetně vodiče | m | 84 | 0 | 0
Doplnění rozvaděče o jistič 400V, 25A | ks | 2 | 0 | 0
Kabelová trasa drátěným žlabem 100x100mm | m | 4 | 0 | 0
Úprava MaR instalace včetně úpravy ovládacího schématu | set | 1 | 0 | 0
Revize elektroinstalace | set | 1 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení, hydrotechnické výpočty, aktualizace technického schématu | set | 1 | 0 | 0
TECHNOLOGICKÉ KOMPONENTY celkem: |  |  |  | 0
ÚČASTNÍK DOPLNÍ TAKTO OZNAČENÉ BUŇKY

## Ukázky (hidden)
UKÁZKY REALIZACÍ