## Rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR - SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE
Oprava bazénové technologie v Bertiných lázních Třeboň
Objednatel/zadavatel |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň II, PSČ 379 01 IČ 251 79 896
Dodavatel/účastník
Místo plnění |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o., lázeňský dům Bertiny lázně, objekt na p.č. 584/1, k.ú. Třeboň
provozní soubor | Název | cena bez DPH
PS1 | Whirlpool | 0
PS2 | Ochlazovací bazén | 0
PS3 | Automatická jednotka dávkování chemie pro stávající bazén | 0
PS4 | Úpravy MaR | 0
DOK | Dokumentace | 0
| Smuvní/nabídková cena celkem | 0
JMÉNO A PŘÍJMENÍ OPRÁVNĚNĚNÉHO ZÁSTUPCE DODAVATELE |  | ………………………………………….
DATUM |  | …………………………………………
PODPIS |  | ………………………………………….
ÚČASTNÍK DOPLNÍ TAKTO OZNAČENÉ BUŇKY

## PS1
Oprava bazénové technologie v Bertiných lázních Třeboň
PS1 technologie výřivé vany (whirpooll)
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
1. | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu průměr 800mm, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí ručního šesticestného ventilu, 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm | 1 | ks | 0 | 0
2. | Ruční šesticestný ventil 2" | 1 | ks | 0 | 0
3. | Filtrační náplň recyklované sklo fr. 0,5 - 3mm | 800 | kg | 0 | 0
4. | Recirkulační čerpadlo z plastů včetně lapače vlasů v jednom monobloku, samonasávací, čerpadlo osazeno s frekvenčním měničem a max výkonem 40m3/hod, Pmax=2,64 kW, napojení 90/90, 230 V, otáčky 1000-2830 ot./min., IE2 | 1 | ks | 0 | 0
5. | Měřící a dávkovací zařízení pro kontinuelní kontrolu kvality vody (pH, redox, volný chlor, vázaný chlor, teplota); nástěnná konzole, rozvodů chemikálií a příslušných armatur a uzavíracích ventilů pro/regulaci průtoku vzorku vody, napájení 230 V, 3 A, 700VA, , IP 65, síťové zapojení jednotlivých okruhů pro ovládání z centrální jednotky, webserver, možnost rozšíření na další okruhy, ovládání dotykovým displejem, menu v českém jazyce, webserver, zařízení včetně dávkovacích čerpadel Ph, chlor, flokulant, komunikační rozhraní ModBus | 1 | ks | 0 | 0
6. | Tepelný výměník 88kW trubkový nerezový - stávající - dopojení | 1 | ks | 0 | 0
7. | Elektroventil odběru vzorku DN25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz | 1 | ks | 0 | 0
8. | Čerpadlo odběru vzorku vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, Q = 4 m3/h, H = 5m, P= 0,36 kW | 1 | ks | 0 | 0
9. | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému pro průtok Qmax = 33 m3/hod, materiál těla lampy ANSI316L, hydraulická část odolná bazénové vodě, elektrické krytí min IP 54, středotlaký zářič o výkonu výbojky min 600 W, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel dotykový v českém jazace, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení max. 1,0 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou, automatické čištění ochranné trubice, automatická regulace výkonu 50-100%. | 1 | ks | 0 | 0
10. | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 130 m3/hod, P =1,6 kW | 1 | ks | 0 | 0
11. | Čerpadlo masážních trysek, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 20 m3/h, H = 8 m, P= 1,5 kW. | 1 | ks | 0 | 0
12. | Dmychadlo vzduchového roštu - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 180 m3/hod, P =1,5kW | 1 | ks | 0 | 0
13. | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení, DN65, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks | 0 | 0
14. | Hlídaní hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru. IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks | 0 | 0
15. | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10 | 1 | kpl | 0 | 0
16. | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16 | 1 | kpl | 0 | 0
17. | Akumulační jímka - polypropylén, svářená na místě, objem 2m3 s opásáním ocelovým profilem | 1 | kpl | 0 | 0
18. | Modifikace stávajícího potrubí na úpravu stavebních konstrukcí | 1 | kpl | 0 | 0
19. | Elektroinstalace technilogického celku - elektrorozvaděč se silovou a ovládací čáatí, který zajišťuje kompletní řízení a napájení technologického celku. | 1 | kpl | 0 | 0
20. | Demontáž stávající technologie, montáž, doprava a zprovoznění | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem PS1 Kč bez DPH |  |  |  | 0

## PS2
Oprava bazénové technologie v Bertiných lázních Třeboň
PS2- Technologie ochlazovacího bazénu - 4,2m3
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
1. | Filtrační zařízení průměr 400mm, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr je určen pro praní vodou. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Ovládání filtru pomocí 6-ti cestného bočního ventilu. Zařízení určeno pro jednovrstvou filtrační náplň o celkové hmotnosti 60kg. | 1 | ks | 0 | 0
2. | Ruční šesticestný ventil 1 a 1/2" | 1 | ks | 0 | 0
3. | Filtrační náplň recyklované sklo fr. 0,5 - 3mm | 60 | kg | 0 | 0
4. | Ponorné recirkulační čerpadlo celonerezové, max výkon 7m3/hod, Pmax=0,57 kW, napojení d50, 230 V, otáčky 1000-2830 ot./min., IE2 | 1 | ks | 0 | 0
5. | Měřící a dávkovací zařízení pro kontinuelní kontrolu kvality vody (pH, redox, teplota); nástěnná konzole, rozvodů chemikálií a příslušných armatur a uzavíracích ventilů pro/regulaci průtoku vzorku vody, napájení 230 V, 3 A, 700VA, , IP 65, síťové zapojení jednotlivých okruhů pro ovládání z centrální jednotky, webserver, možnost rozšíření na další okruhy, ovládání dotykovým displejem, menu v českém jazyce, webserver, zařízení včetně dávkovacích čerpadel Ph, chlor, flokulant, napojení na centrální ovládací jednotku okruhu whirlpoolu | 1 | ks | 0 | 0
6. | Elektroventil odběru vzorku DN25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz | 1 | ks | 0 | 0
7. | Ventil s prodlouženým ovládáním pro přepouštění vody z bazénku do akumulační části - vypouštění | 1 | ks | 0 | 0
8. | Hlídaní hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru. IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA, elektroventil pro dopouštění vody dle hladinových sond. | 1 | ks | 0 | 0
9. | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10 | 1 | kpl | 0 | 0
10. | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16 | 1 | kpl | 0 | 0
11. | Modifikace stávajícího potrubí na úpravu stavebních konstrukcí | 1 | kpl | 0 | 0
12. | Elektroinstalace technologického celku - elektrorozvaděč se silovou a ovládací částí, který zajišťuje kompletní řízení a napájení technologického celku, krytí IP 54, montáž | 1 | kpl | 0 | 0
13. | Demontáž stávající technologie, montáž, doprava a zprovoznění | 1 | kpl | 0 | 0
14. | Ochlazovací bazén o vnitřním rozměru 2390 x 1530 mm s hloubkou vody 1220 mm s čelní stěnou pod strop a přelivem z jedné strany, který bude zakryt perforovanou mřížkou včetně vstupního žebříku a bočního zábradlí, integrovanou akumulací ve žlábku včetně 2 bočních stěn, 1 stěna s dvířky pro přístup k technologii | 1 | kpl | 0 | 0
15. | Kalové čerpadlo spínané hladinovým elektronickým čidlem s možností vysátí vody do minimální výšky 5mm ode dna. 230V, napojení do místní kanalizace. Kapacita 4m3/hod. | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem PS2 Kč bez DPH |  |  |  | 0

## PS3
Oprava bazénové technologie v Bertiných lázních Třeboň
PS3 - automatická jednotka pro stávající bazén
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
1. | Měřící a dávkovací zařízení pro kontinuelní kontrolu kvality vody (pH, redox, volný chlor, vázaný chlor, teplota); nástěnná konzole, rozvodů chemikálií a příslušných armatur a uzavíracích ventilů pro/regulaci průtoku vzorku vody, napájení 230 V, 3 A, 700VA, , IP 65, síťové zapojení jednotlivých okruhů pro ovládání z centrální jednotky, webserver, možnost rozšíření na další okruhy, ovládání dotykovým displejem, menu v českém jazyce, webserver, zařízení včetně dávkovacích čerpadel Ph, chlor, flokulant | 1 | ks | 0 | 0
2. | Elektroinstalace technologického celku - elektrorozvaděč se silovou a ovládací čáatí, který zajišťuje kompletní řízení a napájení technologického celku. | 1 | kpl | 0 | 0
3. | Demontáž stávající technologie, montáž, doprava a zprovoznění | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem PS3 Kč bez DPH |  |  |  | 0

## PS4
Oprava bazénové technologie v Bertiných lázních Třeboň
PS4 - Úpravy MaR
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
1. | Úpravy stávajícího systému měření a regulace- Dodávka komunikační brány, montáž komunikační brány do rozváděče Mar, zapojení komunikace, dodávka a montáž komunikační vedení, dokumumentace skutečného provedení, grafická vizualizace na centrále MaR, včetně doptavy a vedlejších nákládů | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem PS4 bez DPH |  |  |  | 0

## DOK
Oprava bazénové technologie v Bertiných lázních Třeboň
DOK - Dokumentace a součinnost
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
1. | Kompletní dokumentace skutečného provedení , technologické schéma skutečného provedení, revize technologického rozvadeče a rozvaděče MaR, návody k obsluze, zaškolení obsluhy, účast a součinnost při komlexním vyzkoušení, veškerá dokumentace 2 tištěných vyhotoveních a 1 x elektronicky | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem DOK bez DPH |  |  |  | 0