Zadavatel: 		Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: 			Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČ: 			25179896

Veřejná zakázka:  	Oprava bazénové technologie v Bertiných lázních Třeboň

V Praze dne 13. 11. 2020

Vysvětlení / změna zadávací dokumentace

Výše uvedený zadavatel Vám analogicky k § 98 a § 99 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz účastníka:

Vzhledem k zaslaným podkladům, kde vidíme rozkol mezi zaslaným VV a zaslaným výkresem v dwg – stávající stav a bourací práce, podhledy a nový stav, je možné, že budeme nuceni pro správné nacenění díla i po obhlídce místa plnění zaslat upřesňující dotazy. Nabídky se mají odevzdat 18.11.2020, přičemž 17.11.2020 je státní svátek. Máme za to, že nebude čas na zpracování dotazů, zaslání, Vaši odpověď a odevzdání nabídky v daném termínu.

V zaslaném VV k ocenění VZ chybí přesně specifikovaný rozsah prací a koordinace profesí vzhledem k zaslanému stavebnímu výkresu. Např.: ochlazovací bazének – ve VV není specifikovaný materiál, v zaslaném pdf souboru je v úvodu napsáno – nerezová vložka ochlazovacího bazénku, v dwg výkresu je specifikována mozaika. Dále např. položka VV  - Úpravy stávajícího systému měření a regulace je uvedena v kpl – bez bližší specifikace a TZ nelze nacenit.

Jak tedy máme dále postupovat?

Vysvětlení zadavatele č. 1:

- Zadavatel uvádí, že pro plnění a zpracovaní nabídky je rozhodná příloha zadávací dokumentace „Výkaz výměr - soupis dodávek a prací“. Příloha zadávací dokumentace „Dokumentace stávající stavu technologie obsahuje i výkres „Stavební úpravy 2020“, a to jak ve formátu *.pdf, tak *.dwg. Tento výkres není pro plnění zakázky a zpracování nabídky rozhodný a má pouze informativní charakter pro získání představy účastníků o dispozičním uspořádání a místě plnění.

- Dále zadavatel upřesňuje Položku č. 1 (provozní soubor PS04) přílohy „Výkaz výměr - soupis dodávek a prací“ zadavatel upřesňuje takto:

Pro odečet hodnot z dávkovacího systému bazénové technologie pro Whirpool a ochlazovací bazén bude provedeno kabelové propojení pro komunikaci Modbus RTU. Systém dávkování musí být od dodavatele/zhotovitele technologie dávkování vybaven komunikační kartou Modbus RTU. Komunikace bude převedena do systému Metasys pomocí převodníku Gatewaye LGATE-952, který bude osazen do rozvaděče MaR pro VZT vodoléčby v technologickém objektu ve 2.NP. Data budou v systému Metasys dispečerského pracoviště graficky zobrazena a zároveň budou periodicky trendována a archivována.

Popis dodávek a prací (PS04):

- dodávka komunikační brány GATEWAYE LGATE-952

- montáž LGATE do rozvaděče MaR, zapojení komunikace

- dodávka a montáž komunikačního vedení (cca 30 m)

- zakreslení konečného stavu do stávající projektové dokumentace

- grafická vizualizace odečtů na centrále MaR, zpracování tendrů a archivace

- administrativa, doprava, VRN

- předvedení funkčnosti systému, ve vazbě na dávkovací systém, zaškolení obsluhy.

- Dále zadavatel upřesňuje položku č.14 (PS02) přílohy zadávací dokumentace „Výkaz výměr - soupis dodávek a prací“ takto:

Stěny bazénu:

Bazén je tvořen stěnami z nerezového plechu jakosti ČSN EN 1.4404 jednostranně broušeného, tloušťky 2,5 mm. Stěny jsou vyztuženy nerezovými stojkami tloušťky 2 mm tak, aby přenášely tlak vody. Stěny jsou ukotveny k základové železobetonové desce. Svařené spoje stěn 5 cm pod hranou přelivu jsou přebroušeny, ostatní spoje jsou pasivovány mořením.

Přelivný žlab:

Přelivná hrana bazénu je tvořena přepadovým žlabem tloušťky plechu 2 mm jakost ČSN EN 1.4404, který odvádí veškerou vodu vytlačenou plavci i běžnou cirkulací do akumulační nádrže. Přelivná hrana bazénu slouží zároveň i jako záchytná pro plavce.

Dno bazénu:

Dno bazénu je tvořeno nerezovými plechy tloušťky 1,5 mm, jakosti ČSN EN 1.4404 a bude uloženo do pískového lože. Svařované spoje jsou pasivovány mořením. Dno bazénu je po celé ploše opatřeno protiskluzovou úpravou.

Hydraulika bazénu:

Přítok vody do bazénu je dnovou tryskou tak, aby zajišťovala požadovanou cirkulaci vody v celém objemu bazénu.

Tloušťky materiálu – shrnutí:

Stěny - 2,5 mm

Přepadové žlaby - 2,0 mm

Dno bazénu - 1,5 mm

Výztužné prvky - 2,0 mm

Dnový rozvod - 2,0 mm

Zadavatel požaduje předložení:

- rodných listů původu materiálu, jejich certifikace,

- atestu vzorku protiskluzu se správným zatříděním skupiny podle EN 13451-1 do C.

- svářečských průkazů výrobce a uvedení tlouštěk materiálu určených pro typy svářečských průkazů.

Povrch musí být ošetřen při montáží laserovou fólii, zadavatel požaduje předložení jejího technického listu.

Zadavatel vyžaduje WPS – kvalifikovaný postup svařování na základě odzkoušení svarového spoje NDT a DT zkouškami a poté vystavení kvalifikačního certifikátu WPQR inspekčním orgánem (ČSN EN ISO/IEC 17020); a BPS – kvalifikovaný postup pájení na základě odzkoušení pájeného spoje NDT a DT zkouškami a poté vystavení kvalifikačního certifikátu BPAR inspekčním orgánem (ČSN EN ISO/IEC 17020); a WPQR – kvalifikační certifikát svařování odzkoušeného svařeného zkušebního kusu dle ČSN EN ISO 15614-1 aj. v souladu dle ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN ISO 3834-1 až 6. Na vyžádání účastník předloží certifikace svařování EN 3834.

- Zadavatel nad rámec dotazu účastníka přikládá revizi elektroinstalace – stávající technologický rozvaděč HIMEL.

Vysvětlení zadavatele č. 2:

Zadavatel z důvodu doplnění zadávacích podkladů mění termín pro podání nabídek, a to prodloužením termínu do 20. 11. 2020 do 08:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Martina Chalasová

Manažerka veřejných zakázek

i.s. Mgr. Jakuba Grafnettera, advokáta

zástupce zadavatele