## Rekapitulace
Název stavby: | Branná - Odkanalizování obce ČOV a kanalizace
(2. etapa)
Místo stavby: | parc.č. 2049/52 v .ú. Branná
Investor: | Město Třeboň
Palackého náměstí 46
379 01 Třeboň
Projektant: | Ing. Jan Nedvěd, Bavoryně 55, 267 51 Zdice
tel.: +420 736 404 243
e-mail: nedved.jan@gmail.com
ČKAIT 0012680
Datum vypracování: | Prosinec 2019
Soupis prací a dodávek dle projektové dokumentace
Textová a výkresová část dokumentace: | D.4.1 | Technická zpráva
| D.4.2 | Situace čerpací stanice SO 01
| D.4.3 | Dispozice čerpací stanice SO 01
| D.4.4 | Rozváděč RM1
Položky | Cena bez DPH 21% | DPH 21% | Cena s DPH 21%
Přípojka NN | 0 | 0 | 0
Dodávky a montáže ČS | 0 | 0 | 0
Rozváděč RM1 | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 | 0
Vyplňte buňky na dalších listech podbarvené žlutě!

## Přípojka NN
Elektrická přípojka NN
Podbarvené žlutě vyplnit!
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Nožové pojistky vel. 1 32A gG |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž.
2 | Pancéřová trubka FeZn 54mm |  |  | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž.
3 | PVC kabelová chránička do země DN 63 |  |  | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka
4 | Kabel CYKY-J 4x10 |  |  | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
5 | Kabelová rýha Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3 |  |  | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažen kompletní výkop s likvidací přebytečné zeminy
6 | Zához rýhy Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3 |  |  | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsaženo zasypání včetně hutnění, položení výstražné pásky.
7 | Obsypový materiál kabelové chráničky |  |  | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažen materiál včetně provedení obsypu chráničky
8 | Zemnící páska FeZn 30x4 mm |  |  | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry
9 | Elektroměrový rozváděč, třífázový, jednosazbový, 40A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažena dodávka, montáž a zapojení
10 | Jistič 20B/3 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažena kompletní dodávka a montáž.
11 | Výchozí revize elektrického zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.
12 | Ostatní rozpočtové náklady |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem |  |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0

## Dodávky a montáže ČS
Dodávky a montáže
Podbarvené žlutě vyplnit!
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Kabel CYKY-J 4x10 |  |  | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
2 | Kabel CYKY-J 5x4 |  |  | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
3 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 |  |  | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
4 | Ochranná kabelová hadice 25mm |  |  | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému
5 | PVC kabelová chránička do země DN 63 |  |  | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka
6 | Rozváděč RM1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo osazení a zapojení rozváděče.
7 | Ponorné čerpadlo vyčištěné vody M1, M2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
8 | Ponorný tlakový snímač pro měření hladiny 4-20mA |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
9 | Plovákový spínač |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
10 | Koncový spínač s pružinou |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
11 | Magnetický spínač |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
12 | Přívodka 400V/16A, 5P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
13 | Zděný pilíř |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- materiál na základ a stavbu pilíře
- nerezová dvířka včetně rámu
- plechová stříška
- vyhloubení základu
- práce
14 | Pomocné nosné konstrukce v provedení nerez |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- držáky pro upevnění snímačů
- kotevní a spojovací materiál
15 | Uzemnění a pospojování |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- svorkovnice MET
- vodiče CYA včetně ok a zapojení
- svorky bernard a pásky nerez
16 | Značení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- popisy elektrických zařízení
- kabelové štítky
- výstražné značky a nápisy
17 | Stanovisko TIČR |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výzva TIČR a vydání stanoviska.
18 | Výchozí revize elektrického zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.
19 | Software PLC a dotykového displeje |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Naprogramování řídicího systému, oživení, individuální zkoušky.
20 | Ostatní rozpočtové náklady |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dílenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení
Celkem |  |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0

## Rozváděč RM1
Rozváděč RM1
Podbarvené žlutě vyplnit!
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastový nástěnný rozváděč, VxŠxH 1000x800x300, IP54 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně montážního plechu
2 | Přepínač zdrojů 32A, 4P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně ovladače a izolačních krytů
3 | Přepěťová ochrana 1 a 2 stupeň, 3P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Hlídací relé sledu a asymetrie fází, podpětí a přepětí |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič 16C/3 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič 16B/1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič 10B/1 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič 6B/1 |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Proudový chránič 25A, 4P, 30mA AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Rozváděčový termostat topení 230V |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Rozváděčové topné tělísko 100W, 230V |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Relé s paticí 230V AC, 4 kontakty |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Relé s paticí 24V DC, 2 kontakty |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Relé průsaku (vlhkostní) 230V AC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Motorový spouštěč 2,5 - 4A |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pomocný kontakt motorového spouštěče 1NO, 1NC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Stykač 7A, 3P, 1NC, 230V AC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Signálka zelená 230V AC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Signálka červená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
24 | Tlačítko černé, 1NC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
25 | Vestavná zásuvka 400V/16A, 5P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Vestavná zásuvka 230V/16A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Zdroj 230V AC/ 27,5V DC, 2,5A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Zdroj 24V DC/ 12V DC, 2,5A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Dobíječ a odpojovač akumulátorů 24V DC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Akumulátor NiCd 12V/12Ah |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Komunikátor SMS |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 vstupy, 2 výstupy, SIM karta
32 | PLC a rozšiřující moduly |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16xDI, 4xDO, 2xAI, RS232, ETHERNET
33 | Barevný dotykový displej |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min. velikost 5,6", ETHERNET
34 | Svorka na přístrojovou pojistku |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Přístrojová pojistka T2,5A |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Přístrojová pojistka T500mA |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Pružinová svorka, velikost 4, zelenožlutá |  |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Svorka, velikost 10, šedá |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Svorka, velikost 10, zelenožlutá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Kabelová průchodka s maticí Pg21 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kabelová průchodka s maticí Pg13,5 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kabelová průchodka s maticí Pg11 |  |  | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
47 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
48 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
49 | Výroba rozváděče |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Dokumentace rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem |  |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0