## zapojení svorkovnic
[12 empty] | použito | povely
Signalizace :
VN rozvaděč | [6 empty] | AXY
|  | svorkovnice | svorka |  |  |  | Svorkovnice | č. svorky | Propoj
pole | kabel |  |  | popis | funkce | H-kód |  |  |  | INFNR | poznámka
R-DS | WS13 | XO | 1 | signalizační napětí | +1.13y |  | X113 | 5
|  |  | 2 | regulace P na 0% | f4p0 | H299P1 | XYH | 7 |  | 210 |  | 1
|  |  | 3 | regulace P na 50% | f4p50 | H299P2 |  | 8 |  | 211 |  | 1
|  |  | 4 | regulaci P na 70% | f4p70 | H299P3 |  | 9 |  | 212 |  | 1
|  |  | 5 | regulaci P na 100% | f4p100 | H299P4 |  | 10 |  | 213 |  | 1
|  |  | 6 | ztráta ovládacího napětí pro regulace | h21ts/reg | H8310L |  | 15 |  | 222 |  | 1
ANM | WS15 | X3 | 1 | signalizační napětí | +1.13y |  | X113 | 4
|  |  | 3 | pokles DC napětí, porucha usměrňovače | h47ts | H931IF | XYH | 13 |  | 223 |  | 1
RJK.1 | WS16 | XV1 | 6 | signalizační napětí | +1.13y |  | X113 | 3
|  |  | 7 | výpadek jističe MTN | h34ts/02 | H850T | XYH | 14 |  | 228 |  | 1
R-DS | WS14 | XO | 7 | signalizační napětí | +1.13y |  | X113 | 2
|  |  | 8 | regulaci účiníku na 0.95ind | f4q95i | H299QL5 | XYH | 25 |  | 218 | Poříprava na možné budoucí dozbrojení
|  |  | 9 | regulaci účiníku na 0.97ind | f4q97i | H299QL3 |  | 26 |  | 217
|  |  | 10 | regulaci účiníku na hodnotu 1 | f4q100 | H299Q0 |  | 27 |  | 216
|  |  | 11 | regulaci účiníku na 0.97kap | f4q97c | H299QC3 |  | 28 |  | 215
|  |  | 12 | regulaci účiníku na 0.95kap | f4q95c | H299QC5 |  | 29 |  | 214
AXY01 | Vnitřní instalace AXY01 |  |  | signalizační napětí | +1.13y | +1.13y |  | 2 |  |  | - horní strana svorky
|  |  |  | otevření dveří AXY01 | h89ts-sk | H9940DRO | XYH | 12 |  | 253 | - dolní strana svorky | 1
Povely pro regulace :
Rozvaděč | [6 empty] | AXY
|  | svorkovnice | svorka |  |  |  | Svorkovnice | č. svorky | Propoj
pole | kabel |  |  | popis | funkce | H-kód |  |  |  | INFNR | poznámka
XYW
R-DS | WS11 |  |  | Povely pro regulaci P :
|  | XI | 1 | ovládací napětí | L-(24VDC) |  |  | 4
|  |  | 2 | regulace P na 0% | f2p0 | F299P1 |  | 5 |  | 410 |  |  | 1
|  |  | 3 | regulace P na 50% | f2p50 | F299P2 |  | 6 |  | 411 |  |  | 1
|  |  | 4 | regulace P na 70% | f2p70 | F299P3 |  | 7 |  | 412 |  |  | 1
|  |  | 5 | regulace P na 100% | f2p100 | F299P4 |  | 8 |  | 413 |  |  | 1
R-DS |  |  |  | Povely pro regulaci Q ( účiníku ) :
| WS12 | [5 empty] | XYW
|  | XI | 6 | ovládací napětí | L-(24VDC) |  |  | 9 |  |  | Poříprava na možné budoucí dozbrojení
|  |  | 7 | regulace účiníku na 0.95ind | f2q95i | F299QL5 |  | 10 |  | 418
|  |  | 8 | regulace účiníku na 0.97ind | f2q97i | F299QL3 |  | 11 |  | 417
|  |  | 9 | regulace účiníku na hodnotu 1 | f2q100 | F299Q0 |  | 12 |  | 416
|  |  | 10 | regulace účiníku na 0.97kap | f2q97c | F299QC3 |  | 13 |  | 415
|  |  | 11 | regulace účiníku na 0.95kap | f2q95c | F299QC5 |  | 14 |  | 414
Měření :
Rozvaděč | [6 empty] | AXY
|  | svorkovnice | svorka |  |  |  | Svorkovnice | č. svorky | Propoj
pole | kabel |  |  | popis | funkce | H-kód |  |  |  | INFNR | poznámka
RJK.1 | WS 01 | XV1 | 1 | napětí fáze L1 (230V, 50Hz) | fUL1M |  | XV | 1 |  | 802 | 230V, 50Hz
|  |  | 2 | napětí fáze L2 (230V, 50Hz) | fUL2M |  |  | 2 |  |  | 230V, 50Hz
|  |  | 3 | napětí fáze L3 (230V, 50Hz) | fUL3M |  |  | 3 |  | 800 | 230V, 50Hz
|  |  | 4 | vodič N pro měření | fUNM |  |  | 4
[8 empty] | 5 |  | 801
6
RJK.1 | WS 02 | XA1 | 2 | měření proudů - L1 | fTA1.L1 |  | XA | 1 |  |  | Převod 600/5A
|  |  |  | měření proudů - L1 (N) |  |  |  | 2
|  |  | 4 | měření proudů - L2 | fTA1.L2 |  |  | 3
|  |  |  | měření proudů - L2 (N) |  |  |  | 4
|  |  | 6 | měření proudů - L3 | fTA1.L3 |  |  | 5
|  |  |  | měření proudů - L3 (N) |  |  |  | 6
7
|  |  | 1 | měření proudů - N | fTA1.N |  |  | 8
IN (N)
Na svorkovnici XA jsou proklemovány svorky: 2, 4, 6, 7, 8
| Napájení : |  |  | 24VDC , 16 A
Rozvaděč | [6 empty] | AXY
|  | svorkovnice | svorka |  |  |  | Svorkovnice | č. svorky | Propoj
pole | kabel |  |  | popis | funkce | [5 empty] | poznámka
XN
ANM | WL2401 | X2 | 1 | kladný pól DC - napájení AXY01 | +DC | +4 (24Vss) |  | 1 |  |  | FA1.13
|  |  | 2 | záporný pól DC - napájení AXY01 | -DC | -4 (24Vss) |  | 2
[5 empty] | +1.13y |  |  | 3
[8 empty] | 4 |  |  | X113:1
5
6
[5 empty] | -1.13y |  |  | 7
8
9
10
| Napájení : |  |  | 230 VAC , 16 A | ( servisní zásuvka, případně temperování )
Rozvaděč | [6 empty] | AXY
|  | svorkovnice | svorka |  |  |  | Svorkovnice | č. svorky | Propoj
pole | kabel |  |  | popis | funkce | [5 empty] | poznámka
XE
RJK.2 | WL707 | XE | 2 | vodič fáze | L1AXY |  |  | L1 |  |  | FAEZ - EZ-L1
L1
|  |  | N | nulový vodič | N |  |  | N |  |  | EZ - N
N
|  |  | PE | ochranný vodič | PE |  |  | PE |  |  | EZ -PE
PE
[12 empty] | 8 | 4