## 1 Úprava VN části TS_krycí list
KRYCÍ LIST - VÝKAZ VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Rozšíření wellness lázní Aurora_Úprava VN části trafostanice | [7 empty] | JKSO
EČO
[12 empty] | Místo |  | Třeboň
[12 empty] | IČO |  | DIČ
Objednatel
| Projektant |  |  | ELAZ, spol. s r. o. Pernerova 168, 53154 Pardubice | [7 empty] | 26001730 |  | CZ26001730
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Pavel Zpěvák
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
[7 empty] | 10. 2. 2021 |  |  |  |  | CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## 2 Rekapitulace
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: | Rozšíření wellness lázní Aurora_Úprava VN části trafostanice
Objednatel:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracoval: | Pavel Zpěvák
Místo: | Třeboň | [5 empty] | Datum: | 10. 2. 2021
Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ
500-Trebon | Rozšíření wellness lázní Aurora_Úprava VN části trafostanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Úprava VN části Trafostanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233/DEM | Demontáže technologie TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233/DODÁVKY | Stroje a zařízení dle specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233/M | Montážní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233/OST | Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3 Demontáže
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Rozšíření wellness lázní Aurora_Úprava VN části trafostanice
Objekt: Úprava VN části Trafostanice
Část: |  | Demontáže technologie TS
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Pavel Zpěvák
Místo: Třeboň | [5 empty] | Datum: 12. 2. 2021
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0
1 | 741 | 741120401 | Demontáž vodičů pro drátování ve rozváděči | m | 20 | 0 | 0
|  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
2 | 762 | 762751810 | Demontáž a opětovná montáž zábrany na stanovišti transformátoru | m | 4 | 0 | 0
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
3 | 767 | 767996806 | Demontáž zákrytových plechů kabelového kanálu a jejich úprava | m2 | 8 | 0 | 0
|  | M | Demontáže |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
4 | 921 | 210070013-D | Demontáž podpěrek vnitřních do 22 kV | kus | 18 | 0 | 0
5 | 921 | 210070303-D | Demontáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 40x10 mm | m | 24 | 0 | 0
6 | 921 | 210070511-D | Demontáž ukončení pasu Al 40x10 na přístroji | kus | 6 | 0 | 0
7 | 921 | 2101001720-D | Odpojení kabelů do 7x4mm2 | kus | 8 | 0 | 0
8 | 921 | 210120486-D | Demontáž jističů deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 A | kus | 1 | 0 | 0
9 | 921 | 210171108-D | Demontáž transformátorů třífázových vn/nn olejových v kobkách do 400 kVA | kus | 2 | 0 | 0
10 | 921 | 210220001-D | Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 | m | 12 | 0 | 0 | 0
11 | 921 | 210220304-D | Odpojení uzemnění z přístroje, konstrukce | kus | 8 | 0 | 0
12 | 921 | 210800415-D | Demontáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 50 až 70 mm2 | m | 12 | 0 | 0
13 | 921 | 210812073-D | Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x4 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY) | m | 84 | 0 | 0
14 | 921 | 210902147-D | Demontáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 3x240+120 mm2 uložených pevně (např. AYKY) | m | 82 | 0 | 0
15 | 921 | 210931033-D | Demontáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE izolací do 35 kV 1x70 mm2 uložených pevně (např. AXEKCE) | m | 72 | 0 | 0
16 | 921 | 210950002-D | Odpojení kabelů 22-AXEKVCEY 1x70/16mm | m | 12 | 0 | 0
17 | 921 | 210950003-D | Odpojení kabelů 1-AYKY 3x240+120 | kus | 10 | 0 | 0
|  | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0
18 | 922 | 220301601-D | Demontáž a montáž dielektrického koberce v rozvodně NN | m2 | 10 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## 4 Montáže
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Rozšíření wellness lázní Aurora_Úprava VN části trafostanice
Objekt: Úprava VN části Trafostanice
Část: |  | Montážní práce
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Pavel Zpěvák
Místo: Třeboň | [5 empty] | Datum: 12. 2. 2021
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0
1 | 741 | 741110301 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně | m | 60 | 0 | 0
2 | 345 | 34571154 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm | m | 60 | 0 | 0
3 | 741 | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 8 | 0 | 0
4 | 345 | 34571015 | lišta elektroinstalační vkládací 60x40mm | m | 8.4 | 0 | 0
5 | 741 | 741120401 | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY) | m | 24 | 0 | 0
6 | 341 | 34141024 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x1,5mm2 | m | 18.4 | 0 | 0
7 | 341 | 34141025 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2 | m | 11.5 | 0 | 0
8 | 741 | 741122232 | Přepojení stávající kabeláže do CYKY 7x4mm2 | m | 48 | 0 | 0
9 | 741 | 741122641 | Doplnění kabelů CYKY pro propojení do 5x2,5 | m | 30 | 0 | 0
10 | 341 | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 34.5 | 0 | 0
11 | 741 | 741123233 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (např. AYKY) | m | 264 | 0 | 0
12 | 341 | 34113241 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2 | m | 303.6 | 0 | 0
13 | 741 | 741123318 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. AYKY) | m | 6 | 0 | 0
14 | 345 | 34567325 | oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 240x12 | kus | 20.7 | 0 | 0
15 | 345 | 34567310 | oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 120x12 | kus | 6.9 | 0 | 0
16 | 741 | 741124733 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY) | m | 132 | 0 | 0
17 | 341 | 34113150 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2 | m | 115 | 0 | 0
18 | 341 | 34113151 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2 | m | 36.8 | 0 | 0
19 | 741 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 24 | 0 | 0
20 | 741 | 741130132 | Ukončení kabelů do 4x2,5mm2 se zapojením | kus | 36 | 0 | 0
21 | 741 | 741132005 | Ukončení kabelů pro přepojení ovládacích obvodů | kus | 8 | 0 | 0
22 | 741 | 741132127 | Ukončení kabelu 1-AYKY 3x240+120mm2 ve W-svorce | kus | 14 | 0 | 0
23 | 741 | 741132181 | Příplatek za ukončení a připojení stínění nebo pancíře kabelu | kus | 16 | 0 | 0
24 | 741 | 741210004 | Montáž nástěnného rozváděče ANM se zdrojem 24VDC/12A v kotelně | kus | 1 | 0 | 0
25 | 741 | 741210101 | Montáž nástěnného rozváděče TEDOM R-Quanto R-DS v kotelně | kus | 1 | 0 | 0
26 | 741 | 741210125 | Montáž nástěnného rozváděče AXY01 v kotelně | kus | 1 | 0 | 0
27 | 741 | 741210202 | Montáž rozváděče RH1 v rozvodně NN, 2 skříně, propojení přípojnic | kus | 2 | 0 | 0
28 | 741 | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 24 | 0 | 0
29 | 345 | 34562174 | svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2 | kus | 24 | 0 | 0
30 | 345 | 34562207 | propojka 2 násobná svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm2 | kus | 12 | 0 | 0
31 | 741 | 741312501 | Doplnění jednopólového pojistkového odpínače do RJK.1, pojistka 10A, 16A | kus | 1 | 0 | 0
32 | 345 | 34523266 | Pojistkový odpínač OPVP10-1 | kus | 2 | 0 | 0
33 | 345 | 34523416 | vložka pojistková PV10, 10A | kus | 2 | 0 | 0
34 | 741 | 741312502 | Doplnění třípólového pojistkového odpínače do RJK.1, pojistky 16A | kus | 1 | 0 | 0
35 | 345 | 34524168 | Pojistkový odpínač OPVP10-3 | kus | 1 | 0 | 0
36 | 345 | 34523470 | vložka pojistková PV10 16A | kus | 4 | 0 | 0
37 | 741 | 741312537 | Odpínač 1000A, montáž do rozváděče RH.2 | kus | 1 | 0 | 0
38 | 358 | 35825580 | odpínač kompaktní 1000A 3-pól. jmenovité napětí 1000 V | kus | 1 | 0 | 0
39 | 741 | 741320161 | Doplnění třípólového jističe do RJK.1, 4A, char. B | kus | 1 | 0 | 0
40 | 358 | 35822401 | jistič 3pólový-charakteristika B 4A | kus | 1 | 0 | 0
41 | 741 | 741350206 | Doplnění tří násuvných tr. proudu ASK61.4, 600/5A, 0,5, 10VA do rozváděče RKJ.1 | kus | 3 | 0 | 0
42 | 374 | 37422108 | tr. proudu ASK61.4, 600/5A, 0,5, 10VA | kus | 3 | 0 | 0
43 | 741 | 741360234 | Doplnění ferorezonanční ochrany AFR30 do pole měření R22.3 | kus | 1 | 0 | 0
44 | 405 | 40511377 | Ferorezonanční ochrana AFR30 | kus | 1 | 0 | 0
45 | 741 | 741410001 | Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu | m | 34 | 0 | 0
46 | 354 | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 32 | 0 | 0
47 | 741 | 741420911 | Nátěr uzemnění, páska FeZn 30x4mm, barva zelená, překrytí žlutá 30% | m | 30 | 0 | 0
48 | 246 | 24626705 | barva syntetická základní rychleschnoucí zelený S2060 | litr | 1 | 0 | 0
49 | 246 | 24627001 | hmota nátěrová vodou ředitelná krycí, žlutá | kg | 0.5 | 0 | 0
50 | 741 | 741910321 | Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm | m | 6 | 0 | 0
51 | 345 | 34575214 | lávka kabelová ocelová děrovaná KL60/200 | m | 6 | 0 | 0
52 | 741 | 741910513 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg | kus | 3 | 0 | 0
53 | 130 | 13010812 | ocel profilová UPN 65 jakost 11 375 | t | 0.045 | 0 | 0
54 | 741 | 741910601 | Montáž příchytka plastová | kus | 16 | 0 | 0
55 | 354 | 35432550 | příchytka kabelová 41-54mm | kus | 16 | 0 | 0
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
56 | DMT | 210000DMT.D | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | sada | 1 | 0 | 0
57 | 921 | 210021082 | Montáž příchytek plastových pro trojsvazek kabelů KHF/3 1 svazek 24-33 mm | kus | 12 | 0 | 0
58 | 354 | 35432545 | Kabelová příchytka KHF/3 24-37 | kus | 12 | 0 | 0
59 | 921 | 210070404 | Pasové propojení odpínače 1000A v RH.2, pasy 2x CU40/5 | m | 1 | 0 | 0
60 | 951 | 95110121 | Pomocný montážní materiál | sada | 1 | 0 | 0
61 | 921 | 210070405 | Úprava a montáž pasového vedení v měřícím poli v rozváděči GAE630, 24kV | sada | 1 | 0 | 0
62 | 921 | 210100014 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 14 | 0 | 0
63 | 345 | 34567114 | oko kabelové Cu 1-36kV lisovací 10x5 | kus | 14 | 0 | 0
64 | 921 | 210100771 | Ukončení kabelu 22-CXEKCY 1x35/16mm2 v násuvné koncovce v rozváděči GAE630, 24kV, | kus | 6 | 0 | 0
65 | 921 | 210100811 | Ukončení kabelu 22-CXEKCY 1x35/16mm2 kabelovou koncovkou na transformátoru, kabelové oko | kus | 6 | 0 | 0
66 | 354 | 35436530 | koncovka kabelová vnitřní 22kV, 16-50mm2 dl 450mm | kus | 6 | 0 | 0
67 | 921 | 210170104 | Úprava pasového vedení pro násuvné tr. proudu v RKJ.1 | sada | 3 | 0 | 0
68 | 921 | 210171156 | Montáž transformátorů třífázových vn/nn vzduchových instalace přístrojů do 630 kVA | kus | 2 | 0 | 0
69 | 921 | 210172502 | Montáž transformatoru prouMontáž transformatoru napětí VTS25 v rozváděči GAE630, 24kVdu CTS25 v rozváděči GAE630, 24kV | kus | 3 | 0 | 0
70 | 921 | 210172552 | Montáž transformatoru proudu CTS25 v rozváděči GAE630, 24kV | kus | 2 | 0 | 0
71 | 921 | 210220372 | Ukončení zemního pásku FeZn 30x4 na přístroji, na konstrukci | kus | 10 | 0 | 0
72 | 354 | 35441415 | podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm | kus | 16 | 0 | 0
73 | 921 | 210300001.P | Okartáčování povrchů technologických zařízení členitých ocelovým kartáčem | m2 | 30 | 0 | 0
74 | 921 | 210300011.P | Zhotovení nátěru 1 složkového základního povrchů technologických zařízení členitých | m2 | 30 | 0 | 0
75 | 246 | 24628570 | nátěr základní antikorozní Rostschutzgrund bílý 2,5 litru | litr | 7 | 0 | 0
76 | 921 | 210300012.P | Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů technologických zařízení členitých | m2 | 30 | 0 | 0
77 | 246 | 24626633 | nátěry barevné dřeva a kovů Acryl-Seidenmattlack 2,5 litru | litr | 7 | 0 | 0
78 | 246 | 24642030 | ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006 | kg | 4 | 0 | 0
79 | 921 | 210801311 | Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 24 | 0 | 0
80 | 341 | 34140846 | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2 | m | 27.6 | 0 | 0
81 | 921 | 210812001 | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY) | m | 44 | 0 | 0
82 | 341 | 34111006 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2 | m | 9.2 | 0 | 0
83 | 341 | 34111012 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2 | m | 36 | 0 | 0
84 | 921 | 210812011 | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY) | m | 24 | 0 | 0
85 | 341 | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 13.8 | 0 | 0
86 | 341 | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 13.8 | 0 | 0
87 | 921 | 210813031 | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 42 | 0 | 0
88 | 341 | 34111060 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm2 | m | 13.8 | 0 | 0
89 | 341 | 34111064 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2 | m | 34.5 | 0 | 0
90 | 921 | 210871111 | Montáž kabelů Cu stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací do 35 kV 1x35 mm2 uložených pevně (např. CXEKVCE-R) | m | 105 | 0 | 0
91 | 341 | 34115092 | kabel energetický stíněný 22-CXEKCY 1x35/16mm2 | m | 105 | 0 | 0
92 | 921 | 210950111 | Svazkování jednožilových kabelů vn | kus | 16 | 0 | 0
93 | 345 | 34572332 | páska stahovací kabelová 12,6x500mm | 100 | 0.2 | 0 | 0
94 | 921 | 210950202 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 3 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 110 | 0 | 0
|  | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0
95 | 922 | 220261146 | Připevnění příchytky kabelové SONAP na konstrukci 55 až 74 | kus | 28 | 0 | 0
96 | 354 | 35432555 | příchytka kabelová 55-74mm | kus | 28 | 0 | 0
97 | 922 | 220280221 | Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm | m | 12 | 0 | 0
98 | 341 | 34121046 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2 | m | 12 | 0 | 0
|  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
99 | HZS | HZS3131 | Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN | hod | 32 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## 5 Dodávky
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Rozšíření wellness lázní Aurora_Úprava VN části trafostanice
Objekt: Úprava VN části Trafostanice
Část: |  | Stroje a zařízení dle spewcifikace
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Pavel Zpěvák
Místo: Třeboň | [5 empty] | Datum: 12. 2. 2021
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 000 | 000V101 | Měřící tr. proudu CTS25, převod 20/5, měř. vinutí 10VA, tř. 0,5S, cejchované, dle specifikace č. 1.1 | ks | 2 | 0 | 0
2 | 000 | 000V102 | Měřící tr. napětí VTS25 s pojistkou, převod 22/0,1kV, 1. 10VA, tř. 0,5, cejchované, 2. 30VA, 6P, dle spec. č. 1.2 | ks | 3 | 0 | 0
3 | 000 | 000V103 | Suchý transformátor 22/0,4/231kV, 630kVA, IP00, + relé MSF220 dle specifik. č. 2 + doprava | ks | 2 | 0 | 0
4 | 000 | 000V104 | Rozváděč 400V, 50Hz, 2000A, sestavený ze dvou skříní, dle specifikace č. 3 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 000 | 000V105 | Nástěnný rozváděč AXY01 pro dispečerské řízeníKGJ, standard EON Distribuce, vyzbrojený, dle spec. č. 4 | ks | 1 | 0 | 0
6 | 000 | 000V106 | Rozváděč ANM se zdrojem 24VDC/12A s bateriemi dle specifikace č. 5 | m | 1 | 0 | 0
7 | 000 | 000V107 | Rozváděč pro ŘS TEDOM R-Quanto R-DS s kontrolérem dle specifikace č. 6.1 | m | 1 | 0 | 0
8 | 000 | 000V108 | Doplnění software a nastavení řízení KGJ podle požadavku Dispečerského řízení EON, dle specifikace č. 6.2 | sada | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## 6 Ostatní
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Rozšíření wellness lázní Aurora_Úprava VN části trafostanice
Objekt: Úprava VN části Trafostanice
Část: |  | Ostatní náklady
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Pavel Zpěvák
Místo: Třeboň | [5 empty] | Datum: 12. 2. 2021
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
1 | 921 | 210280002.P | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč | kus | 1 | 0 | 0
2 | 921 | 210280132 | Komplexní zkoušky zařízení pro vyvedení výkonu | sada | 1 | 0 | 0
3 | 921 | 210280512 | Zajištění náhradního provozu při odstavení napájení - dieselagregát 500kW | sada | 1 | 0 | 0
4 | 921 | 210280672 | Spolupráce s provozem lázní při zajišťování přepojení napájení | sada | 1 | 0 | 0
5 | 921 | 210280673 | Uvedení řízení výkonu KGJ do provozu, spolupráce s TEDOM | sada | 1 | 0 | 0
6 | 921 | 210280673 | Přenos signalizace na Dispečink EON Distribuce, spolupráce s EON Distribuce | sada | 1 | 0 | 0
|  | OST | Ostatní |  |  |  | 0
7 | 000 | 000010031.P | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0
8 | 000 | 000010901.P | Vypracování návodů na obsluhu | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0