ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY NA P.Č. 592/2 V K.Ú.

TEŘBOŇ

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD

D.1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

(DPS)

VYPRACOVAL:	Ing.Jiří Průša & Petr Burger DiS.

ATELIER A02 Spol. s.r.o.

Čechova 59

České Budějovice

STUPEŇ:		Dokumentace pro provedení stavby

INVESTOR:		Bertiny lázně Třeboň s.r.o.

DATUM:		5/2021

- Úvod

Projekt řeší elektroinstalaci úpravy dispozice výše uvedeného objektu. Byl zpracován dle podkladu stavebního řešení, místního šetření, projektu interiérů a požadavku uživatele a ČSN.

- Základní technické údaje

Provozní napětí: 3NPE 400/230V 50Hz

Rozvodná soustava: TNS

Příkon: bez nárůstu odběru el. energie objektu

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Základní ochrana před přímým dotykem: Izolací, kryty dle čl. 410

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje s ochranou při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením dle čl.411. (ochrana normální dle čl. NA.3.1)

Doplňková ochrana:proudovým chrániči dle čl. 411.3.3 normy (doplněná dle čl. NA.3.1) doplňující ochranné pospojování dle čl.415.2 normy (doplněná dle čl. NA.3.1)

Doplňková ochrana je volena v souladu s vnějšími vlivy dle ČSN 33 200-5-51ed.3 v platném znění.

Vnější vlivy:

Druh prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3

| Prostory s vanou sprchou a umývací prostory dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - vlhké |  |
| --- | --- |
| AA5 AB5 AB8 AC1 AD4 AE2 AF1 AG1 AH1 AK1 AM1 AN1 AP1 BA1 BC1 BD1 BE1 CA1 CB |  |
| Ostatní vnitřní prostory základní - bez nebezpečných vlivů |  |
| AA5 AB5 AC1 AD1 AE1 AF1 AH2 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1 |  |

Měření spotřeby el. energie – stávající bez změny

- Popis technického řešení

V rámci stavebních úprav bude dotčena stávající el. instalace v rozsahu řešených prostor původního kadeřnictví a kosmetiky změněné na dva pokoje. Nové dispozice řeší ve vymezeném prostoru nové pokoje se zázemím. Stávající el.instalace bude demontována po rozvaděč, umístěný nyní v pokoji 1, tento rozvaděč bude upraven, přívod ponechán a z tohoto rozvaděče budou napojeny dva rozvaděče pokojů a předsíňka. Rozvaděč bude doplněn dle schéma.

Z rozvaděčů RB budou napojeny el. instalace pokojů – světelná, zásuvková, napojení ventilátorů větrání sociálů. Veškerá el. instalace osazena zvýšenou ochranou proudovým chráničem. Rozvaděče RB plastové provedení, 24-ti modulové, zapuštěné/přisazené (před realizací nutno ověřit tloušťku stěn). Napojení z rozvaděče R do RB provedeno kabely CYKY 5x4, jištění 3/16A, v RP hl. vypínač 3/16A, hl. chránič 4/16A 30mA a napojení zásuvkových okruhů a světelného okruhu. V prostoru serveru bude doplněna zásuvka 230V napojena z rozvaděče R (stávajícího) pro RACK. Rack bude včetně aktivních prvků.

Aktivní prvky:

****************

2ks UniFi AP AC Long Range

1ks Ubiquiti UniFi Switch USW-24-POE Gen2

25ks Patch kabel UTP, Cat5e, 0,5m, modrý

1ks DS-2CD1143G0-I(2.8mm)

1ks TP-Link TL-POE160S Gigabitový PoE

********************************************************************

Druhý rozvaděč a jeho vybavení

*****************************

1ks RITON 19" jednodílný rozvaděč 15U/400mm

1ks Masterlan 19" rozvodný panel 8x230V

1ks Police pevná 1U, 19", hloubka 250mm

2ks TRITON 19" vyvazovací panel 1U

1ks příslušenství

Včetně příslušenství, zakončení prvků, přemístění optických kabelů.

V pokoji jednotlivých buněk osazena dále zásuvka STA – televizního rozvodu napojená koaxiálním kabelem ze stávajícího rozvaděče STA-Z osazeného v objektu B. Pokrytí objektu WIFI signálem stávající, v chodbě pokojů připraven vývod pro wifi u stropu.

V sociálech provedeno napájení  a ovládání s osvětlením, které jsou součástí dodávky a instalace elektro. Ventilátory 230V osazeny časovým doběhovým relé, ovládané s osvětlením. Rozvody světelné instalace CYKY 3x1,5 pod omítkou, zásuvková instalace CYKY 3x2,5 pod omítkou. Rozvody pro čidla autonomní detekce provedeny CYKY 3-4x1,5 v trubce PVC ø20 pod omítkou. Ukončení rozvodů zásuvkami, vypínači, svítidly. Umělé osvětlení řešeno osazením nových interiérových svítidel, v koupelně plastové provedení dle požadavku ČSN. Dle ČSN EN 124 64.1 – osvětlení sociálů 200lx, v pokoji interiérové osvětlení. Výšky osazení instalačních prvků dle projektu interiérů, místa koordinovat s investorem. U vchodových dveří do pokojů bude provedeno osazení trubky o20 od zámku do podhledu hlavní chodby jako rezerva pro čipový systém. Čipový systém hlavní řídící jednotka bude osazená u slaboprodů ve stávajícím místě, u hlavních vstupních dveří bude osazena venkovní čtečka karet, dále budou u každého pokoje osazena čtečka CISA karet a el.zámek včetně napojení na stávající rozvody.

Veškeré el. rozvody budou provedeny v drážkách pod omítkou. Ovládání v pokoji bude přes přepínače a to hlavní osvětlení ovládané od vstupu a ze tří míst u postele, svítidla u postelí nebo nad postelí budou taktéž ovládané ze vstupu a od tří míst postelí, obě svítidla ovládané současně. Dále u postele bude lampička s vlastním vypínačem, napojena do zásuvky.

Telefonní zásuvka bude umístěna dle požadavku architekta, napojení na stávající přívodní linku.

Před objednáním je nutné svítidla vzorkovat a musí být odsouhlaseny architektem a to i v rámci nabídky a před objednáním.

Přesná místa osazení vypínačů, zásuvek a světel vyznačena v koordinačním výkrese interiérů. Nutná koordinace umístění s architektem PD.

Dle platných státních norem a paragrafu 16 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Bude v pokoji instalováno, dle požadavku PBŘ čidlo autonomní detekce požáru napájený z některého okruhu 230V/10A. Tento hlásič musí být umístěn v chodbě bytu vedoucí k východu z pokoje.

Standardy:

- Standard přístrojů (zásuvky, vypínače) Legrand Celiane bílá.

- Svítidlo A ON BASE, přisazené, nastavitelné, LED 5W, průměr 55mm, 3000K, bílé, IP20, včetně driveru 230V

- Svítidlo C stropní přisazené, 24W, IP44, bílá barva

- Svítidlo D, nástěnné, IP65, 11W, LED, průměr 95mm, 3000K, 1000lm

- Svítidlo F1 – VOX, stolní svítidlo, 2x20W, E27, 230V, 2700K, lesklá ocel, stínítko chinzt, bílý, průměr 300mm

- Svítidlo F2 – VARV, nástěnné, bodové svítidlo s klipsem, stříbrné, LED 3,4W, IP20

- Výška osazení přístrojů u vstupů do místnosti je 120cm (horní hrana rámečku)

4. ELEKTROINSTALACE PROVEDENA DLE ČSN

Veškeré montážní práce – elektro, budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských  předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

| Označení | Název | Vydání |
| --- | --- | --- |
| ČSN 33 2000-1 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice | 05/2009 |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem | 04/2010 |
| ČSN 33 2000-4-42 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla | 02/2012 |
| ČSN 33 2000-4-42 ed.2/Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla | 08/2015 |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy | 12/2010 |
| ČSN 33 2000-4-442 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí | 12/2012 |
| ČSN 33 2000-4-45 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím | 01/1996 |
| ČSN 33 2000-4-46 ed.2 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání | 09/2002 |
| ČSN 33 2000-4-46 ed.2/Opr.1 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání | 09/2002 |
| ČSN 33 2000-4-473 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům | 05/2005 |
| ČSN 33 2000-4-473/O1 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům | 07/2007 |
| ČSN 33 2000-4-473/Z1 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům | 01/1996 |
| ČSN 33 2000-4-482 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím | 01/2000 |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy | 04/2010 |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy | 01/2014 |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení | 02/2012 |
| ČSN 33 2000-5-53 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje | 01/2016 |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče | 04/2012 |
| ČSN 33 2000-5-56 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely | 10/2010 |
| ČSN 33 2000-5-56 ed.2/Z1+Z2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely | 12/2012 12/2013 |
| ČSN 33 2000-5-57 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení | 11/2014 |
| ČSN 33 2000-6 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize | 09/2007 |
| ČSN 33 2000-7-701 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou | 09/2007 |
| ČSN 33 2000-7-701 ed.2/Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou | 06/2012 |
| ČSN 33 2000-7-706 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory | 08/2007 |
| ČSN 33 2000-7-710 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory | 01/2013 |
| ČSN 33 2000-7-710/Opr.1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory | 08/2013 |
| ČSN 33 2000-7-714 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace | 12/2012 |
| ČSN 33 2000-7-729 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu | 05/2010 |
| ČSN EN 12464-1 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory | 03/2012 |
| ČSN EN 12464-2 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory | 12/2014 |
| ČSN EN 1838 | Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení | 07/2015 |
| ČSN EN 50171 | Centrální napájecí systémy | 12/2001 |
| ČSN EN 50171/Opr.1 | Centrální napájecí systémy | 02/2007 |
| ČSN EN 50172 | Systémy nouzového únikového osvětlení | 02/2005 |
| ČSN EN 50172/Opr.1 | Systémy nouzového únikového osvětlení | 01/2006 |
| ČSN EN 62305-1 ed.2 | Ochrana před bleskem. Část 1: Obecné zásady | 09/2011 |
| ČSN EN 62305-2 ed.2 | Ochrana před bleskem. Část 2: Řízení rizika | 02/2013 |
| ČSN EN 62305-3 ed.2 | Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života | 01/2012 |
| ČSN EN 62305-3 ed.2/Z1 | Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života | 07/2013 |
| ČSN EN 62305-4 ed.2 | Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách | 09/2011 |
| ČSN 33 2130 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody | 12/2014 |
| ČSN EN 60909-0 | Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů | 05/2002 |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) | 11/1993 |
| ČSN EN 60529/A1+A2 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) | 04/2001 06/2014 |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty | 05/2009 |
| ČSN 73 0802/Z1+Z2 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty | 02/2013 02/2015 |
| ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | 04/2009 |
| ČSN 73 0810/Z1+Z2+Z3 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | 05/2012 02/2013 06/2013 |
| ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory | 06/2011 |
| ČSN 73 0831/Z1 | Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory | 02/2013 |
| ČSN 73 0848 | Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody | 04/2009 |
| ČSN 73 0848/Z1 | Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody | 02/2013 |
| Vyhláška č.50/1978 Sb. | Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice |  |
| Vyhláška č.73/2010 Sb. | Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) |  |
| ČSN 33 2312 ed.2 (332312) | Eletrické instalace nízkého napětí – Eletrická zařízení v hořlavých látkách a na nich | 04/2014 |

Ing. Jiří Průša & Petr Burger DiS.

ATELIER A02 Spol. s.r.o.

Čechova 59

České Budějovice