STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 170/II,

K.Ú. TŘEBOŇ, P.Č. 592/2

## Požárně bezpečnostní řešení

Stupeň PD: pro vydání společného povolení

Investor:    	         Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001/II

379 01 Třeboň

IČ:25179896

Vypracovala: 	Kristýna Matoušková

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně

osvědčení MV č. Z-OZO-52/2016

tel.: 775 656 477

Zodp. projektant: Dipl. Ing. Lukáš Kvídera

Lužnice 182

379 01 Třeboň

ČKAIT 0102104

květen  2021

##### 1.Popis objektu

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno k projektu „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p. 170/II“, na pozemku parc. č. 592/2, v k.ú. Třeboň, okres Jindřichův Hradec.

Stávající objekt se nachází v lázeňském areálu Berty v Třeboni, jde o objekt č.p. 170/II – budova B. Objekt slouží jako ubytovací zařízení, v části provozovna kosmetiky, kadeřnictví a manikůry. Objekt je samostatně stojící, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím. Záměrem investora je provedení stavebních úprav v části objektu - prostorách provozovny, kdy zde vzniknou další dva pokoje pro ubytování se zázemím. V rámci stavebních úprav budou mimo jiné stavební úpravy vybourána dvě nová francouzská okna v severovýchodní obvodové konstrukci, jedno původní okno na této straně bude zazděno. Všechny ostatní otvory zůstávají stávající beze změn. Parkování osobních automobilu vně objektů. Objekt je přístupný ze stávající zpevněné veřejné komunikace a dále po zpevněných komunikacích v areálu.

Stávající svislé nosné obvodové konstrukce z cihelného zdiva tl. 410 mm. Obvodové konstrukce nebudou opatřeny vnějším dodatečným zateplovacím systémem. Zazdívka v obvodové konstrukci z keramických tvárnic tl. dle potřeby. Vnitřní svislé nosné konstrukce z keramických tvárnic Porotherm tl. 190 mm, nenosné příčky z keramických příčkovek tl. 115 mm. Překlady v systému výrobce zdícího materiálu, alt. z ocelových I nosníků. Vodorovná stropní konstrukce nad 1. NP ze stávajících trámových stropů s podhledem ze SDK desek s požární odolností. Pro snížení světlé výšky v prostorech pokojů navržen SDK podhled. Stávající okna a vstupní dveře plastové, nově navržená francouzská okna plastová nebo hliníková se zasklením izolačním sklem. Vnitřní dveře dřevěné nebo dýhované, osazené do obložkových zárubní. Krov stávající dřevěný, střecha pultová s taškovou střešní krytinou.

Vytápění objektu stávajícím způsobem, objekt je napojen centrální teplovodní systém v areálu.

Objekt posuzován dle norem ČSN 73 802 (Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní prostory), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování) a norem souvisejících.

Dle ČSN 73 0802 je výška objektu h = 0,0 m (jedno užitné nadzemní podlaží), konstrukční systém smíšený.

Podle ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování čl.3.5 - budovy, jejich části či prostory pro bydlení a ubytování se pro účely této normy třídí do čtyř skupin s tímto označením  -  c) – budovy skupiny OB 3 -  domy pro ubytování o projektované ubytovací kapacitě nejvýše 1) 75 osob umístěných nejvýše do 3. nadzemního podlaží.

Při návrhu projektové dokumentace, musí být respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2011 Sb. a požadavky ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a norem souvisejících.

2. Požární úseky

Členění objektů z hlediska norem požární bezpečnosti do požárních úseků. Každý nově navržený pokoj bude tvořit samostatný požární úsek. Členění ostatních části objektu do požární úseků stávající stav beze změn.

1 požární úsek – NÚC

2 požární úsek – Pokoj 1

3 požární úsek – Pokoj 2

###### 3.Požární riziko, výpočet požárně technických hodnot

Do součinitele S0, jsou započteny pouze otvory podle ČSN 73 0802, tzn. vyhovující požadavku čl.6.5.3. Otevíratelné, jejichž výplň neodpovídá hodnocení E 15 podle ČSN EN 1363-2:2000.

Požární úsek dle ČSN 73 0802: 1 požární úsek

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚC | 4,85 | 2,90 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.10 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	3,41	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	4,85	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,005

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,90	[m]

Požární zatížení p	7,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	5,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,800

Koeficient a	0,829

Koeficient b	0,59

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	520,59	[°C]

Čas zakouření te 	2,57	[min]

Maximální rozměry pož.úseku	bez omezení (vyp. 4 819,59 m2)

Maximální počet užitných podlaží z	41,11

Požadavky na zásobování požární vodou

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=33,95).

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 8/0/0 | 1. úsek | rovina | 3,00 | 1,10 | 33,57 | 0,55 |  | 0,14 | 2,57 | ano |

Odstupy:Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 požární úsek | stavební objekt hustotou tep. toku | dveře | 2,26 | 1,08 | 2,44 | 100,00 | 8,41 | 41,65 | 0,90 | 0,23 |

Požární úsek dle ČSN 73 0802: 2 požární úsek

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokoj 1 | 27,12 | 2,65 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 3,85/2,25 | 1 | 0,00 | 7.2.1 |
| chodba | 5,95 | 2,65 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 1,49/1,22 | 1 | 0,00 | 1.10 |
| koupelna | 4,59 | 2,65 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | 0,77/1,16 | 1 | 0,00 | 14.2 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokoj 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7.2.1 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	24,50	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	37,66	[m2]

Koeficient n	0,136

Koeficient k	0,178

Plocha otvorů pož.úseku So	6,10	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,86	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,059

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,65	[m]

Požární zatížení p	31,60	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	23,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,985

Koeficient a	0,962

Koeficient b	0,81

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	811,58	[°C]

Čas zakouření te 	2,12	[min]

Maximální délka pož.úseku	77,85	[m]

Maximální šířka pož.úseku	49,52	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 855,12	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,71

Požadavky na zásobování požární vodou

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa – viz. níže

Odstupy:Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 požární úsek | stavební objekt hustotou tep. toku | okno 1,71/2,25 | 2,25 | 1,71 | 3,85 | 100,00 | 29,50 | 86,78 | 2,10 | 0,88 |
|  | stavební objekt dle přílohy normy | JZ | 1,50 | 3,30 | 2,25 | 45,54 | 29,50 |  | 2,13 |  |

Požární úsek dle ČSN 73 0802: 3 požární úsek

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokoj 2 | 27,26 | 2,65 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 3,85/2,25 | 1 | 0,00 | 7.2.1 |
| chodba | 5,07 | 2,65 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 1,49/1,22 | 1 | 0,00 | 1.10 |
| koupelna | 4,14 | 2,65 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | 0,77/1,16 | 1 | 0,00 | 14.2 |
| tech. místnost | 1,00 | 2,65 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.10 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokoj 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7.2.1 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	24,59	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	37,47	[m2]

Koeficient n	0,136

Koeficient k	0,179

Plocha otvorů pož.úseku So	6,10	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,86	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,059

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,65	[m]

Požární zatížení p	31,75	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	23,19	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,986

Koeficient a	0,963

Koeficient b	0,80

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	812,16	[°C]

Čas zakouření te 	2,11	[min]

Maximální délka pož.úseku	77,80	[m]

Maximální šířka pož.úseku	49,49	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 850,22	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,69

Požadavky na zásobování požární vodou

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa – viz. níže

Odstupy: Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 požární úsek | stavební objekt hustotou tep. toku | okno 1,71/2,25 | 2,25 | 1,71 | 3,85 | 100,00 | 29,59 | 86,93 | 2,10 | 0,88 |
|  | stavební objekt dle přílohy normy | JZ | 1,40 | 3,30 | 2,02 | 43,72 | 29,59 |  | 2,05 |  |

Určení stupně požární bezpečnosti sousedních požárních úseků:

Sousední požární úseky, navazující na posuzované prostory, jsou stávající ubytovací pokoje – stupeň požární bezpečnosti I.

Tabulka 12 z ČSN 73 0802

| Pol. | Stavební konstrukce | I. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3, |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 30DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 15+ |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15+ |
|  | d) mezi objekty | 30DP1 |
| 2. | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 8.5.1, |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 15DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 15DP3 |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15DP3 |
| 3. | Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10, |  |
|  | a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
|  | 1) v podzemních podlažích | 30DP1 |
|  | 2) v nadzemních podlažích | 15+ |
|  | 3) v posledním nadzemním podlaží | 15+1) |
|  | b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) | 15+2) |
| 4. | Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 | 151) |
| 5. | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2 |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 30DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 15 |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 151) |
| 6. | Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3 | 151) |
| 7. | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.5 | 151) |
| 8. | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1 | - |
| 9. | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz 8.9 | - |
| 10. | Výtahové a instalační šachty, viz 8.10 až 8.13 |  |
|  | a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m |  |
|  | 1) požárně dělící konstrukce | podle položky 1 |
|  | 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích | podle položky 2 |
|  | b) šachty ostatní (výtahové,instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší |  |
|  | 1) požárně dělící konstrukce | 30DP2 |
|  | 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích | 15DP2 |
| 11. | Střešní pláště, viz 8.15 | - |
| 12. | Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1 | statický nezávislé |
|  | a) požární stěny | 30DP1 |
|  | b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách | 15DP1 |
|  | c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch | 15DP1 |

Hodnoty s označením:

1) Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle 8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm).

2) Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy.

3) Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3.

4. Posouzení stavebních konstrukcí

Požární stěny a požární stropy

Stávající požárně dělící stěna ze stávajícího cihelného zdiva tl. min. 410 mm, oboustranně omítnutá – požární odolnost REI 180 DP1 (dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů).

Požární stěny mezi sousedními požárními úseky se musí stýkat s požárním

stropem, popř. s konstrukcí stropu-střechy, mající funkci požárního stropu – vyhovuje,

SDK podhledy s požární odolností.

Požadavky na požární odolnost konstrukcí a uzávěrů jsou dány požárním zatížením sousedních požárních úseků.

Požadovaná požární odolnost pro I. SPB v posledním nadzemním podlaží 15

minut. Požadovaná odolnost všech požárních stěn musí být zajištěna i v místech, kde je

stěna oslabena technickým či vzduchotechnickým zařízením (potrubí, drážky,…).

Vodorovné konstrukce s funkcí požárně dělící konstrukce:

Stropní konstrukce nad 1. NP objektu tvořena stávajícím sádrokartonovým podhledem RF tl. 12,5 mm na kovovém roštu zavěšeném na konstrukci krovu s tepelnou izolací – požární odolnost REI 15 DP2 (dle tech. listu výrobce).

Pro I. stupeň požární bezpečnosti je požadovaná odolnost v posledním nadzemním podlaží 15 minut.

-Vyhovuje.

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech

Vstupní dveře do pokojů se požadují s požární odolností, budou osazeny požární

uzávěry typu EW 15 DP3.

Dle čl. 5.3.7 a 6.3.6.1 ČSN 73 0833 dveře do obytných a ubytovacích buněk nemusí

mít samozavírač.

Doložit atest, alt. prohlášení o shodě a doklad o montáži od všech dveří s požární odolností  dle vyhlášky č.246/2001 Sb.

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu

Svislé nosné obvodové konstrukce ze stávajícího cihelného zdiva tl. 410 mm -

– požární odolnost REI 180 DP1 (dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů).

Pro předpokládaný I. stupeň požární bezpečnosti je požadována odolnost v

posledním nadzemním podlaží REW 15.

Obvodové konstrukce nebudou opatřeny vnějším dodatečným zateplovacím systémem.

Stávající vrchní omítka je z materiálu s třídou reakce na oheň A 1 a nešíří oheň - index šíření plamene  is= 0 mm.min-1.

Překlady řešené v systému výrobce zdícího materiálu budou opatřeny omítkou

na pletivu nejméně tl.15 mm. Překlady provedené z ocelových profilů musí být chráněny

omítkou na pletivu min. tl.20 mm.

- Vyhovuje.

Nosné konstrukce střech

Nosnou konstrukcí střechy je stávající dřevěný krov. Krov chráněn stávající konstrukcí s požární odolností (sádrokartonové desky RF tl. 12,5 mm).

Požární odolnost střešního pláště se nepožaduje.

V půdním prostoru nad požárním stropem, kde není nahodilé požární zatížení,

mohou být nosné konstrukce střech z konstrukcí druhu DP3 a nemusí vykazovat

požární odolnost.

Nosné konstrukce uvnitř požárních úseků zajištující stabilitu objektu

Nosné konstrukce uvnitř požárních úseků zajištující stabilitu – nosníky,

průvlaky a překlady provedené z ocelových profilů musí být chráněny omítkou

na pletivu min. tl. 20 mm, alt. obloženy sádrokartonovými deskami RF tl.12,5 mm.

- Vyhovuje.

Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části

Nejsou obsaženy.

Nosné konstrukce uvnitř objektu, které nezajišťují stabilitu objektu

Nejsou obsaženy.

Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku

Bez požadavku.

Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku

Nejsou obsaženy.

Střešní plášť      Bez požadavků - Stávající střešní krytina ze střešních tašek je výrobek třídy reakce na oheň Broof(t3).

5.Únikové cesty

Posuzované prostory pokojů pro ubytování tvoří každý jeden samostatný požární úsek. Úniková cesta z pokojů vede do nechráněné únikové cesty, která tvoří také samostatný požární úsek a odtud ven na volné prostranství. Délka a šířka únikové cesty viz. výpočtová část.

Délky nechráněných únikových cest jsou v případě, kdy jsou splněny podmínky, měřeny s ohledem na čl. 9.10.2 odst. 2 ČSN 73 0802 - funkčně ucelená skupiny místností, určené pro nejvýše 40 osob, podlahovou plochou nejvýše 100 m2 a největší vnitřní vzdáleností k východu z této skupiny místností do 15 m, se délka nechráněné únikové cesty měří od osy východu z této skupiny místností.

Dveře na únikových cestách se musí otevírat vždy ve směru úniku a nesmí mít prahy. Nepožaduje se u dveří, u kterých úniková cesta začíná a dveří na volné prostranství. Východové dveře na volné prostranství se mohou otevírat proti směru úniku a smějí mít práh o výšce 15 mm

– pokud počet evakuovaných osob je menší než 200 osob.

Dveře na únikových cestách musí umožňovat snadný a rychlý průchod, nesmí zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek.

Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Uzamykatelné dveře z místností určených pro spaní se doporučuje vybavit tak, aby bylo možno v případě nouze je otevřít zvenčí.

Dveře na únikových cestách z objektu musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod. (13.1.1 ČSN 73 0810).

Únikové dveře na vnějším plášti objektu - vyhoví provedení zevnitř klika, zvenku koule pro zamezení vstupu nepovolaných osob do objektu zvenku, případně budou dveře vybaveny nouzovým dveřním uzávěrem ovládaným klikou nebo tlačítkem (ČSN EN 179), nebo zaslepením zámků, aby bylo zamezeno uzamčení únikových dveří.

Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty) musejí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Uzamykatelné dveře z místností určených pro spaní se doporučuje vybavit tak, aby bylo možno v případě nouze je otevřít zvenčí.

Značení a osvětlení únikových cest.

Všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný, bude zřetelně označen směr úniku fotoluminiscenčním značením dle ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a Nařízení vlády číslo 375/2017 Sb.:např. značka NB 4.78.14 „Úniková cesta“ a NB.4.78.10 (NE.10)  „Únikový východ“.

Dle čl. 6.3.7 ČSN 73 0833 musí mít únikové cesty elektrické osvětlení a chráněné i nechráněné únikové cesty vedoucí z ubytovacích buněk musí mít nouzové osvětlení podle čl. 9.15.2 ČSN 73 0802:2009. Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostním zařízením s požadavkem na funkci i v době požáru a navrhuje se podle normy ČSN EN 1838, dle ČSN EN 1838 čl. 4.2.5 je minimální doba svícení nouzového osvětlení pro únikové účely 60 minut (lokální bateriový zdroj uvnitř jednotlivých svítidel, přičemž interní zdroj v běžném provozu přívodem napětí pouze trvale dobíjí bateriový zdroj). Nouzové osvětlení se zapíná automaticky při výpadku napájení hlavním zdrojem, do té doby pracuje NO na hlavní zdroj. U nouzového osvětlení je nutné zajištění nepřetržité funkce, v požadované intenzitě, viz. čl. 9.15.2 ČSN 73 0802.

Únikové cesty vyhovují

Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky:

V objektu budou umístěny tyto bezpečnostní a výstražné značky a tabulky:

Bezpečnostní tabulky -     hlavní vypínač – v elektrickém rozvaděči

- hlavní uzávěr vody

6.Odstupy

Hodnoty odstupových vzdáleností byly stanoveny výpočtem. Pro smíšený konstrukční systém byla hodnota pv zvýšena o 5 kg.m-2 dle čl. 10.4.4 a) ČSN 73 0802.

Od střešního pláště, který je nad požárním stropem a kde ve střešním prostoru není nahodilé požární zatížení, odstupové vzdálenosti se nestanovují.

Pro všechna průčelí je požárně nebezpečný prostor stanoven v odchylném tvaru oproti ČSN -  v kolmém směru je uvažován celý průmět sálavé plochy (d) a po stranách je použit snižující koeficient Is v závislosti na úhlu odklonu α v intervalu 00 – 700 dle Lambertova zákona (mimo okraj požárně otevřené plochy dochází k poklesu hustoty tepelného toku, který záleží na polohovém faktoru Φ, a to úměrně s rostoucím úhlem odklonu  od kolmé roviny - požárně nebezpečný prostor je v bočním směru stanoven jako d/2 = polovina stanovené odstupové vzdálenosti v kolmém směru) – viz obrázek. Toto vše je vyjádřeno matematickou

rovnicí IS = IO . Φ . cos α.

Odstupové vzdálenosti vymezující PNP:

d …… odstup v přímém směru od POP

d´…… odstup do stran od POP (d . cos α)

PNP…požárně nebezpečný prostor

POP…požárně otevřená plocha

PÚ …..požární úsek

l … délka PÚ

lPOP … délka POP

Zhodnocení odstupů od stávajících sousedních objektů:

Posuzovaný objekt je stávajícím objektem. Navrženými stavebními úpravami a změnou užívání jeho části nedochází ke zvětšení jeho půdorysné plochy nebo výšky objektu. Pokud by PNP z požárně otevřených ploch zasahoval na posuzovaný objekt, jedná se o stav stávající, tedy vyhovující.

Odstupy: Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 požární úsek | stavební objekt hustotou tep. toku | okno 1,71/2,25 | 2,25 | 1,71 | 3,85 | 100,00 | 29,59 | 86,93 | 2,10 | 0,88 |
|  | stavební objekt dle přílohy normy | JZ | 1,40 | 3,30 | 2,02 | 43,72 | 29,59 |  | 2,05 |  |

Požárně nebezpečný prostor z požárně otevřených ploch na JZ straně objektu není zvětšen proti původnímu PNP. Nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch na této straně, hodnota pn provozovny kadeřnictví, kosmetiky a pedikůry 30 kg.m-2, stejně jako u ubytovacích jednotek, tj. 30 kg.m-2.

Pro nově zvětšená okna na SV straně vypočten nový požárně nebezpečný prostor, viz. výpočtová část.

V požárně nebezpečném prostoru z požárně otevřených ploch posuzované části objektu se nenachází jiný objekt.

Požárně nebezpečný prostor z nově navržených požárně otevřených ploch přesahuje za hranice pozemku investora, a to na severovýchodní  straně na pozemek p.č. 589/1 – ost. plocha, jiná plocha, k.ú. Třeboň, a to do vzdálenosti max. 2,1 m – nutno vyřešit ve stavebním řízení. Požárně nebezpečný prostor z požárně otevřených ploch na jihozápadní straně – stávající stav, není oproti původní odstupové vzdálenosti zvětšen - vyhovuje. Odstupové vzdálenosti vyhovují, viz výkresová část s vyznačením příslušných odstupů.

#### 7.Technická zařízení

7.1. Prostupy rozvodů

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, el. rozvodů (kabelů a vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s přísl. normami (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201 apod.)

Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8 nebo

- dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále:

1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.) Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Při těsnění prostupů dotěsněním se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Ochrana před bleskem: stávající stav beze změn.

Plyn – stávající stav beze změn.

7.2. Vzduchotechnická zařízení, elektroinstalace

Řeší se podle ČSN 73 0872 PBS Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

Elektroinstalace:

Objekt napojeny na stávající vedení NN kabelovou přípojkou.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude volena dle ČSN 332000-4-41 ed.2:2007 samočinným odpojením od zdroje.

Elektroinstalace musí být provedena dle platných ČSN a oborových předpisů s ohledem na stanovený stupně prostředí. Prostředí v jednotlivých prostorách objektu musí být voleno dle ČSN 332000-5-51 ed.3:2010.

Elektroinstalace v objektu musí být řešena dle ČSN 332130 ed.2:2009. Rozvody v jednotlivých prostorech musí být provedeny podle druhu prostředí.

Před zahájením provozu doložit revizní zprávu elektroinstalace.

Objekt musí mít jediný vypínač (jistič) elektroinstalace pro celý objekt, tento vypínač bude označen nápisem „HLAVNÍ JISTIČ“ (tzv. TOTAL STOP). Tento vypínač musí být v hlavním rozvaděči. Vypnutím hlavního vypínače elektrické energie dojde k přerušení dodávky elektrické energie do všech zařízení v daném objektu.

7.3. Vytápění

Vytápění objektu stávajícím způsobem, objekt je napojen centrální teplovodní systém v areálu.

Upozorňuji na ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení

8. Zařízení pro protipožární zásah

Přístupové komunikace - K objektům, kromě objektů, v nichž jsou pouze požární úseky bez požárního rizika a objektů jmenovitě uvedených v přísl. normách pro požární bezpečnost jednotlivých objektů, musí vést přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel:

a) až k nástupní ploše; nebo

b) alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů navazujících na zásahové cesty v případech, kde se nástupní plocha nevyžaduje podle čl. 12.4.4.; nebo

c) alespoň 20 m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu, pokud se u těchto objektů nevyžadují nástupní plochy podle čl. 12.4.4 ani vnitřní zásahové cesty podle 12.5.1.

Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0 m.

Komunikace se navrhují podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6114.

Objekt je přístupný ze stávající zpevněné veřejné průjezdné komunikace, s celkovou šířkou jízdních pruhů 6,0 m, na kterou navazuje stávající zpevněné komunikace s celkovou šířkou jízdních pruhů 6,0 m, která vede mimo jiné až k posuzovanému objektu. U posuzovaného objektu možnost otáčení vozidel IZS na stávající zpevněné ploše.

Komunikace i zpevněná plocha splňují únosnost i pro těžkou techniku (včetně vozidel IZS).

- Vyhovuje, stávající stav.

Dle Vyhlášky 23/2008 Sb., která byla změněna Vyhl. 268/2011, Příloha 3, bod 5 - Stavba a nástupní plocha pro požární techniku se umisťuje a navrhuje mimo ochranné pásmo nadzemního

vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo.

- Vyhovuje, stávající stav.

Vjezdy a průjezdy - nepožadují se.

Nástupní plochy - nepožadují se.

Zásahové cesty  - nepožadují se

Zásobování vodou pro hašení – pro nové požární úseky

Vnější odběrná místa - Požadavky - vnější hydrant na potrubí DN 80 ve vzdálenosti do

200 m, nebo vodní tok alt. nádrž (obsah nejméně 14 m3) ve vzdálenosti do 600 m. Odběr Q bez požárního čerpadla 4 l.s-1, s požárním čerpadlem 7,5 l.s-1.

Zdroj: Stávající nadzemní hydrant v zeleném pásu na vodovodním potrubí DN 80 ve vzdálenosti max. 50 m od objektu.                                                         - Vyhovuje, stávající stav.

Vnitřní odběrná místa – V dotčené části objektu umístěn ve vstupní chodbě stávající vnitřní hydrantový systém. Dle čl. 4.4 b)5) ČSN 73 0875 – celkový počet osob v prostorech pro ubytování (v celém objektu) větší než 20 podle ČSN 73 0818. Hydrant umístěn tak, že je  možné zasáhnout ve všech místech dotčených požárních úseků (umístění viz. grafická část). Vnitřní hydrantové systémy ve stávající části objektu nedotčené změnou – stávající stav beze změn.

Hadicový systém napojen na vnitřní vodovod, musí být trvale pod tlakem s okamžitou plynulou dodávkou vody. Hydrant navržen tak, aby byl stále přístupný a mohl být účinně obsluhován jednou osobou. Hadicový systém osazen středem ve výšce 1,1 m až 1,3 m nad podlahou.  Pro hadicový systém zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1. Dimenzování a zkoušení se provádí podle ČSN 73 0873. Hadice má končit proudnicí s polohami: uzavřená, skrápění, kompaktní proud. Postačují hadicové systémy o jmenovité světlosti hadice alespoň 19 mm. Přístupy ke skříni hadicového systému musí být trvale volné. Vnitřní rozvod požární vody tvoří samostatná větev.

Provozuschopnost vnitřních odběrných míst bude doložena u kolaudačního řízení.

Přenosné hasicí přístroje:

V dotčených prostorech je navržen běžně vyráběný PHP práškový, hmotnost náplně 6 kg a hasicí schopností 21A dle tabulky 1 vyhl. 23/2008 Sb., se změnami ve vyhl. 268/2011 Sb.  Přenosné hasicí přístroje se umisťují na svislých stavebních konstrukcích tak, aby rukojeť hasicího přístroje byla nejvýše 1 500 mm nad podlahou, tak aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Přenosné hasicí přístroje se doporučuje umístit v blízkosti pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místností, na únikových cestách apod.

Dle § 9 odst.2  vyhlášky č.246/2001 Sb. budou oprávněnou osobou prováděny kontroly provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů 1x za rok.

Dle § 9 odst.5 písm.b) vyhlášky č.246/2001 Sb. budou oprávněnou osobou prováděny periodické zkoušky hasicích přístrojů 1x za 5 let.

Dle přílohy č.6 vyhl. 268/2011 Sb  hlava C. odst.C.1 musí být udržován volný přístup k přenosným hasicím přístrojům.

Elektrická zařízení (rozvaděče, el. spotřebiče a jiné), kde je možný úraz při hašení pod napětím, je zakázáno hasit vodou. Zákaz hašení musí být zřetelně označen dle ČSN ISO 7010 – Nehas vodou ani pěnou.

- Dle čl. 6.4. ČSN 73 0833 musí být ve stavbách OB3 instalovány PHP v množství:

- na každých 12 ubyt., na každé patro              celkem 1 ks PHP s hasicí schopností 21 A

9. Zařízení autonomní detekce a signalizace

V objektech pro ubytování musí být podle ČSN 73 0833 čl. 6.5.1, pokud v nich není

instalována elektrická požární signalizace, instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v každé obytné buňce a pokud ta má více pokojů má být toto zařízení i v jednotlivých pokojích a dále ve společných prostorech, jakož i v nechráněných únikových cestách z obytných buněk apod. vedoucích k východu z objektu. V PÚ 2 bude  instalován 1 ks tohoto zařízení autonomní detekce a signalizace, v PÚ 3 bude instalován 1 ks tohoto zařízení, umístění zařízení viz. výkresová část PBŘ.

10. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně

bezpečnostním  značením

Bezpečnostní tabulky

Vybavení objektu požárně bezpečnostními tabulkami a značkami podle: ČSN ISO 3864 (ČSN 01 8010) a ČSN 01 8013:

- Hlavní uzávěry médií – voda (č. NB 4.78 – „Hlavní uzávěr vody“) el. rozvaděče (č. NB 4.61 „Hlavní vypínač elektrické energie“)

- Místa s osazením PHP a hydrantu (č. NE.01) – provedení z materiálu s vlastním dosvitem fotoluminiscenční)

- Označení únikových východů – provedení z materiálu s vlastním dosvitem (fotoluminiscenční), označení všech únikových cest provést tak, aby směry úniku byly dostatečně viditelné a jednoznačné (č. NB 4.78 „Únikový východ“, „Směr úniku“)

- El. rozvaděče – výstražnou tab. „Životu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení“            a „Nehasit vodou ani pěnovými přístroji“

11. Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

- Požadavek na vybavení objektu EPS

čl. 6.6.9 ČSN 73 0802 – v objektu není EPS požadována

- Požadavek na vybavení objektu SHZ

čl. 6.6.10 ČSN 73 0802  – v objektu není SHZ požadována

- Požadavek na vybavení objektu SOZ

čl. 6.6.11 ČSN 73 0802  – v objektu není SOZ požadována

12.  Použitá literatura

Použité současně platné (k datu zpracování PBŘ) podklady a literatura

a.1. Normy

ČSN 73 0802 - PBS – Nevýrobní objekty, Edice 2 (10-2020)

ČSN 73 0810 - PBS – Společná ustanovení (07- 2016)

ČSN 73 0818 - PBS – Obsazení objektů osobami (08-1997 + Z1. 10-2002)

ČSN 73 0821 ed. 2 - PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí (06-2007)

ČSN 73 0833 - PBS – Budovy pro bydlení a ubytování (09-2010 + Z1. 02-2013 + Z2. 02-2020)

ČSN 73 0873 - PBS – Zásobování požární vodou (07-2003)

ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody (05-2004)

ČSN 73 0875 - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení (04-2011)

ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení (12-1997)

ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb (06-1997)

ČSN 01 8013 - Požární tabulky (04-1965 + Z1. 05-1996 + Z2. 10-1995)

a další

a.2. Zákony a vyhlášky

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., se změnami ve vyhl. 20/2012, o technických požadavcích na stavby

Vyhláška  MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

a.3. Projektové a ostatní podklady

Projektová dokumentace stavby

Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava