## A-Ochlazovací bazén
TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA
Rozšíření saunového provozu a wellness služeb
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | OCHLAZOVACÍ BAZÉN
OKRUH FILTRACE A
S=7,8m2; V=8,5m3; T= do12°C; Q=8,5m3/h; T=1,0 hod.; 30m3/h/m2
1.1 | A.1 | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 1
pr. 600 mm, filtrační vrstva 0,8 m ; připojení D 50
filtrační výkon 8,5 m3/h
filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
- 6 cestný ventil 50
1.1.1. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 280
Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50
Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50
1.2 | A.2 | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 9,0 m3/h; H=14m; 1,0 kW
- příkon 1,0 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- 230V, 50 Hz
- připojení D63 / D63
1.4. | A.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým
modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU
Automatická dávkovací stanice :
1.6. | A.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 1
1.7. | A.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1
1.8. | A.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 3
1.9. | A.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.10. | A.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1
průměr D50, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.11. | A.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1
nádrže D32
výstup 4-20mA, impulzní výstup
1.12. | A.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D32 | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.13. |  | Polypropylénová izolovaná akumulační nádrž o objemu 3,2m3 | ks | 1
Nádrž NN 5 samonosná, dvouplášťová, izolovaná PST EPS
Rozměr venkovní 2000 x 1500mm, výška 1400mm
Rozměr vnitřní 1840 x 1340mm, výška 1315mm
Vlez s horní hrany 700x700mm
Příruby: 2x D63,1x D90
Barva materiálu šedá. Tento materiál splňuje požadavky na výrobky přicházející k přímému styku s pitnou vodou.
Jedná se o izolovanou nádrž složenou ze dvou plášťů. První nosný plášť je síly materiálu 15 mm. Na tento plášť je pomocí venkovních plastových podpěr Na tento plášť jsou přivaženy držáky PST. Následně je vše obloženo PST EPS 50 mm tak, aly nevznikal tepelný most. Izolace je potom obalená další vrstvou PP desek tl. 5 mm. Tím nedojde v budoucnu k poškození polystyrenu.
1.14. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | kpl | 1
1.15. |  | Lepidlo pro lepení PVC-U | kg | 10
1.16. |  | Ředidlo pro lepení PVC-U | l | 5
1.17. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1
1.18. |  | Tepelná izolace potrubí PVC-U | kpl | 1
D50 - D160
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh A | [5 empty] | 0
0
0