## D1.01.4.406
Označení položky | Typ | Popis zařízení | Výrobce / dodavatel | Počet | Množstevní jednotka | Dodávka Kč/ks | Montáž Kč/ks | Dodávka celkem / Kč | Montáž celkem / Kč | Dodávka a montáž celkem / Kč
POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE NAHRADIT KVALITATIVNĚ SHODNÝM ŘEŠENÍM V SOULADU SE ZÁKONEM 134/2016 SB.
Zařízení MaR - Ochlazovací bazén | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Bazénová technologie připojená do rozvaděče DT4 (1.NP - technická místnost, č. 109)
1L1 | Snímač hladiny | Kapacitní snímač hladiny, izolovaná tyčová elektroda s referenční trubkou, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 9-36VDC, proudový výstup 4-20 mA, IP67, délka kabelu 3 m, délka elektrody 1 m. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1M1 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo filtrace, Uc=400V, P=0,8kW. Připojení. | XXX/Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1QU1 | Dávkování chemie | Automatické měřící a dávkovací zařízení pH + Cl + Redox, napájení 230V, P=2kW, IP65, 4x výstupní relé, 3x relé společný alarm, 4x proudová smyčka 4-20 mA, komunikace RS485 - ModBus RTU. Připojení. | XXX/Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1ZS1 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď. Dodávka, montáž, zapojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1M2 | Dávkovací čerpadlo flokulant | Dávkovací čerpadlo flokulantu, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky. Připojení. | XXX/Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1ZS2 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď. Dodávka, montáž, zapojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1M3 | Dávkovací čerpadlo chlór | Dávkovací čerpadlo chlóru, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky. Připojení. | XXX/Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1ZS1.3 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď. Dodávka, montáž, zapojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1M4 | Dávkovací čerpadlo pH | Dávkovací čerpadlo pH, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky. Připojení. | XXX/Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1ZS4 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď. Dodávka, montáž, zapojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1M5 | Cirkulační čerpadlo TUV | Cirkulační čerpadlo TUV, Uc=230V, P=0,11kW, připojení do zásuvky. Připojení. | XXX/ZTI | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1ZS5 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď. Dodávka, montáž, zapojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Y1 | Elektroventil | Elektroventil na dopouštěné vodě, Uc=230V, P=0,1W, ovládání ON/OFF, funkce NC. Připojení. | XXX/Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1F1 | Průtokoměr | Snímač + vyhodnocovací jednotka, napájení 230VAC, napájení 13-24VDC, výstup 4-20 mA, impulsní výstup. Připojení. | XXX/Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1FT1 | Vodoměr | Registrační vodoměr na dopouštěné vodě, výstup impuls. Připojení. | XXX/Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Y2 | Elektroventil | Elektroventil na měřené vodě, Uc=230V, P=0,1W, ovládání ON/OFF, funkce NC. Připojení. | XXX/Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení MaR - VZT | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | VZT zařízení č. 1 - centrální přívod a odvod vzduchu Připojeno do DT4 (1.NP - technická místnost, č. 109)
2Y1 | Pohon VZT klapky K1 | Pohon VZT klapky, s havarijní funkcí, kroutící moment 10 Nm, ovládání 0-10V, napájecí napětí 24VDC/AC. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Y2 | Pohon VZT klapky K2 | Pohon VZT klapky, s havarijní funkcí, kroutící moment 10 Nm, ovládání 0-10V, napájecí napětí 24VDC/AC. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Y3 | Pohon VZT klapky | Pohon VZT klapky, kroutící moment 10 Nm, ovládání 0-10V, napájecí napětí 24VDC/AC. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Y4 | Pohon VZT klapky | Pohon VZT klapky, kroutící moment 10 Nm, ovládání 0-10V, napájecí napětí 24VDC/AC. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2M1.1 | Ventilátor přívod | Ventilátor pro přívod vzduchu, Uc=400V, P=3,65kW, I=5,2A, s integrovaným frekvenčním měničem. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2M1.2 | Ventilátor přívod | Ventilátor pro přívod vzduchu, Uc=400V, P=3,65kW, I=5,2A, s integrovaným frekvenčním měničem. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2M2 | Ventilátor odtah | Ventilátor pro odtah vzduchu, Uc=400V, P=4,25kW, I=6,6A, s integrovaným frekvenčním měničem. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2SP1 | Spínač tlakové ztráty | Spínač tlakové ztráty na vstupním filtru, přepínací kontakt max. 250VAC, rozsah 50-500Pa. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2SP2 | Spínač tlakové ztráty | Spínač tlakové ztráty na vstupním filtru, přepínací kontakt max. 250VAC, rozsah 50-500Pa. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2ST1 | Protimrazová ochrana | Protimrazový termostat na ochranu deskového rekuperačního výměníku proti namrzání, rozsah -5 až + 15°C, kapilára 3m, přepínací kontakt max. 250VAC. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2ST2 | Protimrazová ochrana | Protimrazový termostat na ochranu vodního ohřívače, rozsah -5 až + 15°C, kapilára 3m, přepínací kontakt max. 250VAC. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2QU1 | Kondenzační jednotka | Zdroj chladu pro centrální VZT objektu, chladící výkon 12,1kW, Uc=400V, P=2,37kW, I=3,7A, Imax=10,9A. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2QU2 | Kondenzační jednotka | Zdroj chladu pro centrální VZT objektu, chladící výkon 22,4kW, Uc=400V, P=8,3kW, I=8,6A, Imax=21,3A. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT1 | Snímač teploty | Snímač venkovní teploty, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, krytí IP65, rozsah -30 až +60°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT2 | Snímač teploty | Snímač teploty na vstupu do vodního ohřívače, odporový snímač teploty příložný, Pt1000/3850, rozsah -50 až 130 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT3 | Snímač teploty | Snímač teploty na výstupu z vodního ohřívače, odporový snímač teploty příložný, Pt1000/3850, rozsah -50 až 130 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT4 | Snímač teploty a vlhkosti | Snímač teploty a vlhkosti v odvodním potrubí, snímač včetně kovového stonku a čidla vlhkosti a teploty v krytce, veličina na výstupu 1: relativní vlhkost, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až 100 % RV, veličina na výstupu 2: teplota, rozsah 4–20 mA odpovídá -30 až +125 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT5 | Snímač teploty a vlhkosti | Snímač teploty a vlhkosti v místnosti č. 118, montáž na zeď, veličina na výstupu 1: relativní vlhkost, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až 100 % RV, veličina na výstupu 2: teplota, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až +50 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT6 | Snímač teploty a vlhkosti | Snímač teploty a vlhkosti v místnosti č. 120, montáž na zeď, veličina na výstupu 1: relativní vlhkost, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až 100 % RV, veličina na výstupu 2: teplota, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až +50 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT7 | Snímač teploty a vlhkosti | Snímač teploty a vlhkosti v místnosti č. 205, montáž na zeď, veličina na výstupu 1: relativní vlhkost, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až 100 % RV, veličina na výstupu 2: teplota, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až +50 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT8 | Snímač teploty a vlhkosti | Snímač teploty a vlhkosti v místnosti č. 206, montáž na zeď, veličina na výstupu 1: relativní vlhkost, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až 100 % RV, veličina na výstupu 2: teplota, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až +50 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT9 | Snímač teploty a vlhkosti | Snímač teploty a vlhkosti v místnosti č. 214, montáž na zeď, veličina na výstupu 1: relativní vlhkost, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až 100 % RV, veličina na výstupu 2: teplota, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až +50 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT10 | Snímač teploty a vlhkosti | Snímač teploty a vlhkosti v místnosti č. 217, montáž na zeď, veličina na výstupu 1: relativní vlhkost, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až 100 % RV, veličina na výstupu 2: teplota, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až +50 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT11 | Snímač teploty a vlhkosti | Snímač teploty a vlhkosti v místnosti č. 218, montáž na zeď, veličina na výstupu 1: relativní vlhkost, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až 100 % RV, veličina na výstupu 2: teplota, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až +50 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT12 | Snímač teploty a vlhkosti | Snímač teploty a vlhkosti v místnosti č. 226, montáž na zeď, veličina na výstupu 1: relativní vlhkost, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až 100 % RV, veličina na výstupu 2: teplota, rozsah 4–20 mA odpovídá 0 až +50 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT13 | Snímač teploty | Snímač teploty v přívodním potrubí, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, stonek 240mm, rozsah -30 až +60°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TC1 | Snímač CO2 | Snímač CO2 v odvodním potrubí, výstup 4-20 mA pro montáž do vzduchotechnického kanálu. Délka stonku 130mm. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2A1 | Regulátor variabilního průtoku | Regulátor variabilního průtoku vzduchu na přívodu pro zónu "Masáže". Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Y5 | Regulátor pro VAV box | Regulátor s integrovaným servopohonem a diferenciálním tlakovým snímačem. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2A2 | Regulátor variabilního průtoku | Regulátor variabilního průtoku vzduchu na odvodu pro zónu "Masáže". Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Y6 | Regulátor pro VAV box | Regulátor s integrovaným servopohonem a diferenciálním tlakovým snímačem. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2A3 | Regulátor variabilního průtoku | Regulátor variabilního průtoku vzduchu na přívodu pro zónu "VIP". Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Y7 | Regulátor pro VAV box | Regulátor s integrovaným servopohonem a diferenciálním tlakovým snímačem. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2A4 | Regulátor variabilního průtoku | Regulátor variabilního průtoku vzduchu na odvodu pro zónu "VIP". Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Y8 | Regulátor pro VAV box | Regulátor s integrovaným servopohonem a diferenciálním tlakovým snímačem. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2A5 | Regulátor variabilního průtoku | Regulátor variabilního průtoku vzduchu na přívodu pro zónu "Wellness procedury" v 1.NP. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Y9 | Regulátor pro VAV box | Regulátor s integrovaným servopohonem a diferenciálním tlakovým snímačem. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2A6 | Regulátor variabilního průtoku | Regulátor variabilního průtoku vzduchu na odvodu pro zónu "Wellness procedury" v 1.NP. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Y10 | Regulátor pro VAV box | Regulátor s integrovaným servopohonem a diferenciálním tlakovým snímačem. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2A7 | Regulátor variabilního průtoku | Regulátor variabilního průtoku vzduchu na přívodu pro zónu "Wellness procedury" v 2.NP. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Y11 | Regulátor pro VAV box | Regulátor s integrovaným servopohonem a diferenciálním tlakovým snímačem. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2A8 | Regulátor variabilního průtoku | Regulátor variabilního průtoku vzduchu na odvodu pro zónu "Wellness procedury" v 2.NP. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Y12 | Regulátor pro VAV box | Regulátor s integrovaným servopohonem a diferenciálním tlakovým snímačem. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2QU3 | Chladící jednotka | Venkovní chladící jednotka, chladící výkon 22,4kW, topný výkon 30,6kW, Uc=400V, P=8,75kW, I=9,5A, Imax=26,3A. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2QU4 | Odvlhčovací jednotka | Odvlhčovací jednotka ve VIP odpočívárně, vzduchový výkon 900m3/hod., Uc=230V, P=1,8kW, I=8A. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2M3 | Ventilátor | Ventilátor WC recepce (místnost č. 109 v 1.NP), vzduchový výkon 80m3/hod., Uc=230V, P=65W, I=0,5A. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2M4 | Ventilátor | Ventilátor WC muži (místnost č. 132 v 1.NP), vzduchový výkon 80m3/hod., Uc=230V, P=65W, I=0,5A. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2M5 | Ventilátor | Ventilátor WC ženy (místnost č. 134 v 1.NP), vzduchový výkon 80m3/hod., Uc=230V, P=65W, I=0,5A. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2M6 | Ventilátor | Ventilátor WC imobilní (místnost č. 125 v 1.NP), vzduchový výkon 80m3/hod., Uc=230V, P=65W, I=0,5A. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2M7 | Ventilátor | Ventilátor WC VIP (místnost č. 211 v 2.NP), vzduchový výkon 80m3/hod., Uc=230V, P=65W, I=0,5A. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2M8 | Ventilátor | Ventilátor WC muži (místnost č. 224 v 2.NP), vzduchový výkon 80m3/hod., Uc=230V, P=65W, I=0,5A. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2M9 | Ventilátor | Ventilátor WC ženy (místnost č. 225 v 2.NP), vzduchový výkon 80m3/hod., Uc=230V, P=65W, I=0,5A. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2M10 | Ventilátor | Ventilátor kuchyňka recepce (místnost č. 109 v 1.NP), vzduchový výkon 80m3/hod., Uc=230V, P=65W, I=0,5A. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT14 | Snímač teploty | Snímač teploty v okolí clony, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT15 | Snímač teploty | Snímač teploty vyfukovaného vzduchu, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah -30 až +60°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT16 | Snímač teploty | Snímač teploty na výstupu - cirkulace pro VZT, odporový snímač teploty příložný, Pt1000/3850, rozsah -50 až 130 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2TT17 | Snímač teploty | Snímač teploty na zpátečce - cirkulace pro VZT, odporový snímač teploty příložný, Pt1000/3850, rozsah -50 až 130 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Y13 | Trojcestný ventil | Trojcestný směšovací ventil - dveřní clona, Uc=24VDC, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Y14 | Trojcestný ventil | Trojcestný směšovací ventil - VZT jednotka, Uc=24VDC, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2M11 | Dveřní clona | Dveřní clona u hlavního vstupu, vzduchový výkon 3420m3/hod., topný výkon 21kW, Uc=230V, P=1,02kW, I=4,4A. Připojení. | XXX/VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení MaR - Podlahové vytápění | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Podlahové vytápění včetně oběhových čerpadel a trojcestných ventilů Připojeno do DT4 (1.NP - technická místnost, č. 109)
3M1 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo - cirkulace pro VZT, Uc=230V, P=19W. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3M2 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo - dveřní clona, Uc=230V, P=21W. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3M3 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo - VZT jednotka, Uc=230V, P=48W. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3M4 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo - větev vytápění B, Uc=230V, P=78W. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3M5 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo - větev vytápění A, Uc=230V, P=11W. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y1 | Trojcestný ventil | Trojcestný směšovací ventil - větev vytápění B, Uc=24VDC, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y2 | Trojcestný ventil | Trojcestný směšovací ventil - větev vytápění A, Uc=24VDC, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT1 | Snímač teploty | Snímač teploty na výstupu - větev vytápění B, odporový snímač teploty příložný, Pt1000/3850, rozsah -50 až 130 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT2 | Snímač teploty | Snímač teploty na zpátečce - větev vytápění B, odporový snímač teploty příložný, Pt1000/3850, rozsah -50 až 130 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT3 | Snímač teploty | Snímač teploty na výstupu - větev vytápění A, odporový snímač teploty příložný, Pt1000/3850, rozsah -50 až 130 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT4 | Snímač teploty | Snímač teploty na zpátečce - větev vytápění A, odporový snímač teploty příložný, Pt1000/3850, rozsah -50 až 130 °C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT5 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 101 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT6 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 103 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT7 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 104 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT8 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 107 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT9 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 111 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT10 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 112 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT11 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 113 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT12 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 114 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT13 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 115 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT14 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 116 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT15 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 117 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT16 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 118 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT17 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 120 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT18 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 126 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT19 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 127 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT20 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 128 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT21 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 133 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT22 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 135 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT23 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 205 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT24 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 206 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT25 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 209 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT26 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 210 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT27 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 214 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT28 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 217 pro řízení termopohonů, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT29 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 226 pro řízení termopohonů v rozdělovači R5, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3TT30 | Snímač teploty | Snímač teploty v místnosti č. 226 pro řízení termopohonů v rozdělovači R6, odporový snímač teploty s proudovým výstupem 4-20mA, rozsah 0 až +35°C. Dodávka, montáž, připojení. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y3 | Termopohon - rozdělovač R1 | Termopohon pro okruh č. 126, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y4 | Termopohon - rozdělovač R1 | Termopohon pro okruh č. 127, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y5 | Termopohon - rozdělovač R1 | Termopohon pro okruh č. 101a, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y6 | Termopohon - rozdělovač R1 | Termopohon pro okruh č. 101b, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y7 | Termopohon - rozdělovač R1 | Termopohon pro okruh č. 101c, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y8 | Termopohon - rozdělovač R1 | Termopohon pro okruh č. 101d, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y9 | Termopohon - rozdělovač R1 | Termopohon pro okruh č. 101e, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y10 | Termopohon - rozdělovač R1 | Termopohon pro okruh č. 101g, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y11 | Termopohon - rozdělovač R1 | Termopohon pro okruh č. 101f, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y12 | Termopohon - rozdělovač R1 | Termopohon pro okruh č. 103b, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y13 | Termopohon - rozdělovač R1 | Termopohon pro okruh č. 104, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y14 | Termopohon - rozdělovač R1 | Termopohon pro okruh č. 103a, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y15 | Termopohon - rozdělovač R2 | Termopohon pro okruh č. 135, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y16 | Termopohon - rozdělovač R2 | Termopohon pro okruh č. 107, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y17 | Termopohon - rozdělovač R2 | Termopohon pro okruh č. 133, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y18 | Termopohon - rozdělovač R2 | Termopohon pro okruh č. 120b, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y19 | Termopohon - rozdělovač R2 | Termopohon pro okruh č. 120a, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y20 | Termopohon - rozdělovač R2 | Termopohon pro okruh č. 120e, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y21 | Termopohon - rozdělovač R2 | Termopohon pro okruh č. 120d, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y22 | Termopohon - rozdělovač R2 | Termopohon pro okruh č. 120c, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y23 | Termopohon - rozdělovač R3 | Termopohon pro okruh č. 111, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y24 | Termopohon - rozdělovač R3 | Termopohon pro okruh č. 112, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y25 | Termopohon - rozdělovač R3 | Termopohon pro okruh č. 113, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y26 | Termopohon - rozdělovač R3 | Termopohon pro okruh č. 114, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y27 | Termopohon - rozdělovač R3 | Termopohon pro okruh č. 115, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y28 | Termopohon - rozdělovač R3 | Termopohon pro okruh č. 116, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y29 | Termopohon - rozdělovač R3 | Termopohon pro okruh č. 128c, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y30 | Termopohon - rozdělovač R3 | Termopohon pro okruh č. 128b, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y31 | Termopohon - rozdělovač R3 | Termopohon pro okruh č. 128a, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y32 | Termopohon - rozdělovač R4 | Termopohon pro okruh č. 117, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y33 | Termopohon - rozdělovač R4 | Termopohon pro okruh č. 118a, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y34 | Termopohon - rozdělovač R4 | Termopohon pro okruh č. 118b, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y35 | Termopohon - rozdělovač R4 | Termopohon pro okruh č. 118c, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y36 | Termopohon - rozdělovač R4 | Termopohon pro okruh č. 118d, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y37 | Termopohon - rozdělovač R4 | Termopohon pro okruh č. 118e, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y38 | Termopohon - rozdělovač R5 | Termopohon pro okruh č. 214b, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y39 | Termopohon - rozdělovač R5 | Termopohon pro okruh č. 214a, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y40 | Termopohon - rozdělovač R5 | Termopohon pro okruh č. 210, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y41 | Termopohon - rozdělovač R5 | Termopohon pro okruh č. 209, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y42 | Termopohon - rozdělovač R5 | Termopohon pro okruh č. 217b, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y43 | Termopohon - rozdělovač R5 | Termopohon pro okruh č. 217a, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y44 | Termopohon - rozdělovač R5 | Termopohon pro okruh č. 226e, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y45 | Termopohon - rozdělovač R5 | Termopohon pro okruh č. 226d, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y46 | Termopohon - rozdělovač R5 | Termopohon pro okruh č. 226b, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y47 | Termopohon - rozdělovač R5 | Termopohon pro okruh č. 226c, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y48 | Termopohon - rozdělovač R5 | Termopohon pro okruh č. 226a, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y49 | Termopohon - rozdělovač R6 | Termopohon pro okruh č. 226f, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y50 | Termopohon - rozdělovač R6 | Termopohon pro okruh č. 226g, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y51 | Termopohon - rozdělovač R6 | Termopohon pro okruh č. 226h, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y52 | Termopohon - rozdělovač R6 | Termopohon pro okruh č. 205a, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y53 | Termopohon - rozdělovač R6 | Termopohon pro okruh č. 205b, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y54 | Termopohon - rozdělovač R6 | Termopohon pro okruh č. 205d, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y55 | Termopohon - rozdělovač R6 | Termopohon pro okruh č. 205c, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y56 | Termopohon - rozdělovač R6 | Termopohon pro okruh č. 205e, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y57 | Termopohon - rozdělovač R6 | Termopohon pro okruh č. 206a, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y58 | Termopohon - rozdělovač R6 | Termopohon pro okruh č. 206b, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y59 | Termopohon - rozdělovač R6 | Termopohon pro okruh č. 206c, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y60 | Termopohon - rozdělovač R6 | Termopohon pro okruh č. 206d, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3Y61 | Termopohon - rozdělovač R6 | Termopohon pro okruh č. 206e, Uc=230V, P=1VA, funkce bez napětí zavřeno. Připojení. | XXX/Vytápění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči DT4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT4 - řídící systém, displej atd.
PLC1 | PLC1 | PLC sestava pro technologii ochlazovacího bazénu. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLC2 | PLC2 | PLC sestava pro technologii VZT. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLC3 | PLC3 | PLC sestava pro technologii vytápění. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A0.1 | Grafický display | Grafický barevný dotykový displej 7", napájení 18 - 32 DC (max. 380mA), real time clock, 1x Ethernet BACnet/IP, 1x RS232 / 422 / 485 - Software configurable, 1xUSB, rozměry 197x282x25mm | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A0.1 | Kabel | Propojovací komunikační kabel mezi ŘS a OP | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A0.1 | SW | SW licence pro operátorský panel | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Communication gateway | Comunication gateway, 2x Ethernet (OPC XML‑DA, OPC UA, LonMark IP‑852*, BACnet/ IP**, KNXnet/ IP, Modbus TCP (Master or Slave), HTTP, FTP, SSH, HTTPS, Firewall, SNMP), 1x TP/FT-10 (LonMark System), 2x USB-A (WLAN (needs LWLAN‑800), EnOcean (needs LENO‑80x)), SMI (needs LSMI-804), MP-Bus (needs LMPBUS-804), LTE (needs LTE-800), 2x RS‑485 (ANSI TIA/ EIA‑485):BACnet MS/ TP** or Modbus RTU (Master or Slave), 3 x EXT1: M‑Bus, Master EN 13757‑3 (needs L‑MBUS20/80), KNX TP1 (needs LKNX-300) or SMI (needs LSMI-800) | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Switch | Gigabitový switch pro SOHO a SMB využití, 16 portů RJ-45 10/100/1000Mb/s, 2000 Mb/s na port, neblokující šířka pásma 32 Gb/s, diagnostické LED, buffer 512 kB na port, databáze MAC adres pro 8 000 záznamů, externí napájecí zdroj. | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Převodník | Koncentrátor dat pro M-Bus (RS485 na IP), max. 100 M-Bus zařízení, 24 VAC napájení | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Převodník | Převodník RS485 Modbus RTU / Ethernet Modbus TCP/IP | XXX/MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DT4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
DT4 | DT4 | Rozvaděčová skříň řadová, krytí IP 54/20, rozměry 800x2000x400 (š x v x h), včetně podstavce 200mm a veškerého příslušenství. 3f hlavní vypínač In=63A, přívodní kabel CYKY-J 5x16. Jeden komplet ( hl. vyp., jistící prvky, spouštěcí prvky, přepěťová ochrana apod..). Montáž rozvaděče. | XXX/MaR | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| kabel 2x1 | Propojovací kabel stíněný | XXX/MaR | 1175 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 4x1 | Propojovací kabel stíněný | XXX/MaR | 575 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 7x1 | Propojovací kabel stíněný | XXX/MaR | 405 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 14x1 | Propojovací kabel stíněný | XXX/MaR | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 3x1 | Propojovací kabel silový slaněný | XXX/MaR | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 3x1,5 | Propojovací kabel silový | XXX/MaR | 435 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 3x2,5 | Propojovací kabel silový | XXX/MaR | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 4x1,5 | Propojovací kabel silový | XXX/MaR | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 4x2,5 | Propojovací kabel silový | XXX/MaR | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 2x2x0,5 | Propojovací kabel datový pro BACnet MS/TP | XXX/MaR | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 4x2x0,5 cat6 | Propojovací kabel datový pro Ethernet/IP | XXX/MaR | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lanko 6 | Zelenožlutý drát slaněný průřez 6mm2 | XXX/MaR | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lanko 16 | Zelenožlutý drát slaněný průřez 16mm2 | XXX/MaR | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelové štítky, gravírované, plastové, UV odolné (2ks/kabel) | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Štítky pro označení přístrojů, gravírované, plastové, UV odolné (1ks/přístroj) | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelové trasy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Jeden komplet (drátěné žlaby, spojky, podpěry, příslušenství k drátěným žlabům, závěsný materiál, svorkovací krabice, PVC trubky, PVC ohebné hadice apod..) | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný montážní a elektroinstalační materiál | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž, služby, SW a inženýrské výkony | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Kompletní montáž přístrojů, kabelů a kabelových tras, zapojení přístrojů, rozvaděče apod. | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zpracování výrobní a realizační dokumentace | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koordinace MaR a ostatní technologie | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Softwarové práce - program pro PLC a OP | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SW pro přenos dat z nové technologie (ochlazovací bazén, VZT, podlahové vytápění) do stávajícího informačního systému lázní, nastavení a oživení komunikační Gatewaye, odzkoušení funkčnosti přenosu dat a spolupráce s místním IT oddělením. | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení vstupů/výstupů, testy 1:1, včetně odladění software na stavbě v rozvaděči DT4 | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výchozí revize elektrických zařízení | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Komplexní zkoušky | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zkušební provoz | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Likvidace odpadů | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení staveniště | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Technický dohled (kontrola montáže, účast na kontrolních dnech, zaškolení pracovníků, apod.) | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zajištění odborného dozoru TIČR | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cestovní náklady a doprava materiálu | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ubytování | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | XXX/MaR | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REKAPITULACE
P.Č. | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | Zařízení MaR - Ochlazovací bazén | 0 | 0 | 0
2 | Zařízení MaR - VZT | 0 | 0 | 0
3 | Zařízení MaR - Podlahové vytápění | 0 | 0 | 0
4 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT4 | 0 | 0 | 0
5 | Rozvaděč DT4 | 0 | 0 | 0
6 | Kabely | 0 | 0 | 0
7 | Kabelové trasy | 0 | 0 | 0
8 | Montáž, služby, SW a inženýrské výkony | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH: |  | 0 | 0 | 0