## 1
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
č. | č.cen. | popis položky | měr. | výměra | ceny v Kč
pol. | položky |  | jedn. |  | jedn. | dodávka+mont. | pozn.
Zařízení č.1 – Větrání soc. zařízení
1.1 |  | Axiální ventilátor v tichém provedení , napojení Ø 160 včetně doběhu a zpětné klapky | ks | 30 | 0 | 0
P = 230V, max. 29W
Q = 150m³/h, 38Pa
akustický tlak max. 32dB
1.2 |  | Axiální ventilátor v tichém provedení , napojení Ø 100 včetně doběhu a zpětné klapky | ks | 30 | 0 | 0
P = 230V, max. 8W
Q = 50m³/h, 30Pa
akustický tlak max. 32dB
1.3 |  | Axiální ventilátor v tichém provedení , napojení Ø 125 včetně doběhu a zpětné klapky | ks | 3 | 0 | 0
P = 230V, max. 16W
Q = 100m³/h, 25Pa
akustický tlak max. 26dB
1.4 |  | Výfuková hlavice Ø 200 - pozink | ks | 8 | 0 | 0
1.5 |  | Výfuková hlavice Ø 125 - pozink | ks | 1 | 0 | 0
1.6 |  | NEOBSAZENO
1.7 |  | Výfukovní žaluzie samočinná plastová na Ø 200 | ks | 2 | 0 | 0
1.8 |  | Ohebná hliníková hadice Ø 160 s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací | bm | 40 | 0 | 0
z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm 16kg/m³, parozábrana-zpevněný Al laminát, vnitřní
hadice perforovaná jako tlumič hluku
1.9 |  | Ohebná hliníková hadice Ø 125 s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací | bm | 10 | 0 | 0
z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm 16kg/m³, parozábrana-zpevněný Al laminát, vnitřní
hadice perforovaná jako tlumič hluku
1.10 |  | Ohebná hliníková hadice Ø 100 s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací | bm | 40 | 0 | 0
z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm 16kg/m³, parozábrana-zpevněný Al laminát, vnitřní
hadice perforovaná jako tlumič hluku
Kruhové potrubí - SPIRO SAVE Ø 200 - pozink
|  | rovné | bm | 104 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 40 | 0 | 0
Kruhové potrubí - SPIRO SAVE Ø 160 - pozink
|  | rovné | bm | 40 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 20 | 0 | 0
Kruhové potrubí - SPIRO SAVE Ø 125 - pozink
|  | rovné | bm | 15 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 5 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace, materiál minerální vata tl. vrstvy 40mm vč. opechování pozink. plechem | m² | 10 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace, materiál minerální vata tl. vrstvy 40mm, Al polep | m² | 10 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení č.2 – Klimatizace pokojů
2.1 |  | Výrobník studené vody 14/19°C, možnost instalace do vnitřního prostoru, možnost | ks | 1 | 0 | 0
napojení na výfukové potrubí, tlakový výkon ventilátoru 160Pa, průtok vzduchu 4111l/s
Soft startér, hydromodul, bez akumulace, expanzní nádoba 18l
Napájení : 400-3-50
Příkon : 21kW, max.54A, start. 103A,
Qchl = 62 kW
rozměry : 2100x1132x1371mm
hmotnost : 473kg
chladivo R410A
2.2 |  | Kulisa tlumiče hluku 150x1000/1000 | ks | 4 | 0 | 0
Kostra kulisy je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z
nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink.
děrovaným plechem. Opatřený náběhem a výběhem vzduchu
2.3 |  | Uzavírací klapka hliníková 1000x900 se servopohonem 230V, pod napětím otevřená | ks | 2 | 0 | 0
2.4 |  | Uzavírací klapka hliníková 1000x1000 se servopohonem 230V, pod napetím otevřená | ks | 3 | 0 | 0
2.5 |  | Protidešťová žaluzie pozinková 1000x900, se sítem, RAL dle fasády, materiál hliník | ks | 2 | 0 | 0
2.6 |  | Protidešťová žaluzie pozinková 1000x1000, se sítem, RAL dle fasády materiál hliník | ks | 2 | 0 | 0
2.7 |  | Krycí mřížka 1000x1000 - materiál pozink | ks | 2 | 0 | 0
2.8 |  | Filtrační komora 1000x1000, kazetový filtr EU4 | ks | 2 | 0 | 0
(přisávání vzduchu do strojovny)
|  | Potrubí pozink čtyřhranné - rovné | m² | 35 | 0 | 0
|  | tvar | m² | 15 | 0 | 0
|  | Uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace, materiál minerální vata tl. vrstvy 60mm, Al polep | m² | 33 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení č.3 – Větrání CHÚC
3.1 |  | Přívodní sestava ve venkovním provedení, složení : | ks | 1 | 0 | 0
šikmý nasávací kus
uzavírací klapka se servopohonem 230V
ventilátorová komora Q = 10 500m³/h, 180Pa
P = 400V, 3.9kW, 6A
pružná manžeta, sendvičový panel 40mm
3.2 |  | NEOBSAZENO
3.3 |  | Uzavírací klapka hliníková 1000x1800 se servopohonem 230V, pod napetím otevřená | ks | 1 | 0 | 0
3.4 |  | NEOBSAZENO
3.5 |  | Protidešťová žaluzie 1000x1800 se sítem proti ptactvu, RAL dle fasády, materiál hliník | ks | 1 | 0 | 0
3.6 |  | NEOBSAZENO
3.7 |  | Vyústka 800x500 jednořadá, hliníková, včetně ruční regulace R1 | ks | 4 | 0 | 0
3.8 |  | Vyústka 400x200 jednořadá, hliníková, včetně ruční regulace R1 | ks | 4 | 0 | 0
3.9 |  | Vyústka 200x200 jednořadá, hliníková, včetně ruční regulace R1 | ks | 4 | 0 | 0
3.10 |  | NEOBSAZENO
3.11 |  | Výfuková hlavice Ø 200 - materiál pozink | ks | 1 | 0 | 0
3.12 |  | Krycí mřížka 1000x1800 - materiál pozink | ks | 1 | 0 | 0
3.13 |  | NEOBSAZENO
Kruhové potrubí - SPIRO Ø 630 - pozink
|  | rovné | bm | 18 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 5 | 0 | 0
|  | Potrubí pozink čtyřhranné - tvar | m² | 6 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace, materiál minerální vata tl. vrstvy 60mm vč. opechování pozink. plechem | m² | 15 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace, materiál minerální vata tl. vrstvy 40mm, Al polep | m² | 68 | 0 | 0
|  | Zaregulování, protokol | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení č.4 – Větrání skladů a technických místností
4.1 |  | Axiální ventilátor v tichém provedení , napojení Ø 100 včetně doběhu a zpětné klapky | ks | 5 | 0 | 0
P = 230V, max. 8W
Q = 50m³/h, 25Pa
akustický tlak max. 26db
4.2 |  | Potrubní plastový ventilátor v tichém provedení, Ø 160 | ks | 4 | 0 | 0
P = 230V, max. 29W
Q = 200m³/h, 150Pa
včetně zpětné klapky a pružných manžet
4.3 |  | Požární stěnový uzávěr 200x300, provedení se servopohonem 230V | ks | 6 | 0 | 0
4.4 |  | Pořární klapka Ø 160, provedení se sevopohonem 230V | ks | 1 | 0 | 0
4.5 |  | Vyústka 425x75, jednořadá s ruční regulací, provedení do kruhového potrubí, pozink | ks | 8 | 0 | 0
Kruhové potrubí - SPIRO Ø 100 - pozink
|  | rovné | bm | 20 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 7 | 0 | 0
Kruhové potrubí - SPIRO Ø 160 - pozink
|  | rovné | bm | 18 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 5 | 0 | 0
|  | Zaregulování, protokol | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení č.5 – chlazení místnosti UPS a SLP
5.1 |  | Klimatizační systém split Qch=4kW určený pro celoroční provoz, vnitřní jednotka | kpl | 1 | 0 | 0
v nástěnném provedení, infra ovladač
P = 230V, 1.5kW
5.2 |  | Klimatizační systém split Qch=5kW určený pro celoroční provoz, vnitřní jednotka | kpl | 1 | 0 | 0
v nástěnném provedení, infra ovladač
P = 230V, 2.5kW
|  | Propojovací CU potrubí 6.35/9.52mm předizolované + komunikační kabel | bm | 48 | 0 | 0
|  | Lišta pro CU potrubí vedené na střeše | bm | 8 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška, zprovoznění, protokol | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 0
Vypracoval : Jaroslav Janda