Akce: Stavební úpravy MK Komenského a Polní v Třeboni

Popis

Na základě zaslaného požadavku byl zpracován výpočet osvětlení úseku komunikace na akci v Třeboni

Výsledky výpočtu osvětlení

Podle výpočtu lze osvětlení komunikací zařadit dle ČSN EN 13201 do třídy P4.

Požadavky ČSN EN 13201 na třídu osvětlení P4:

průměrná osvětlenost úseku pozemní komunikace				≥ 5,0	lx

minimální osvětlenost úseku pozemní komunikace				≥ 1,0	lx

Vypočtené hodnoty osvětlení - komunikace:

průměrná osvětlenost úseku pozemní komunikace				5,0	lx	•

minimální osvětlenost úseku pozemní komunikace				1,5	lx	•

Konfigurace VO - komunikace

Typ svítidla:             	LED svítidlo

Odsazení sloupu:		2,0 m

Výložník:                 	bez výložníku / 5°náklon

Umístění:		rozteče sloupů 35 m

Výška sloupu:		6 m

Vypracoval

Karel Sommer,

V Praze dne 11. 12. 2021