TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE MÍSTNÍHO ROZHLASU V BRANNÉ

1. Stávající stav

V obci je nyní instalováno 10 poslechových bodů v celkovém počtu 15ks reproduktorů. Z toho 6ks je původní typ Tesla ART456 (15W/102dB), které jsou již na hranici životnosti. Vedení je realizováno především závěsným kabelem CYKYz 2Ax2,5 a z malé části kabelem, uloženým v zemi při rekonstrukci VO, viz výkres 1. Celkový příkon reproduktorů je přibližně 210 – 230W (+/- dle volby odboček 100V transformátorů), linka je napojena na rozhlasovou ústřednu Taiwanského výrobce SEKAKU SA9120CDT. Jmenovitý výkon ústředny je dle servisní dokumentace přístroje 120Wrms a 180W při buzení hudebním signálem. Jelikož je souhrnný příkon reproduktorů vyšší, než dodávaný výkon ústřednou, dochází k poklesu napětí výstupní 100V modulace a i při plném vybuzení ústředny není využito možností instalovaných reproduktorů. Navíc se na konci, cca 900m dlouhého vedení již částečně uplatňují ztráty, skupina reproduktorů vzdálené části již subjektivně „hraje“ mírně slaběji.

Zvýšení hladiny akustického výkonu a dosahu rozhlasu v obci bude dosaženo instalací  výkonnější ústředny a rozmístěním nových bezdrátových hlásičů v obci.

# 2. Celková koncepce

obsahuje 11ks BH (Bezdrátových Hlásičů) s 27 reproduktory a rovněž počítá se zachováním části 100V rozvodu s nově osazenými 5 reproduktory, další dva zůstanou stávající, viz výkres 1.

Současná ústředna bude zachována, avšak připojena pouze na krátký a blízký rozvod s příkonem do 135W. Modulována a spínána však bude ústřednou rozhlasu bezdrátového, tj. prostřednictvím PC a příslušného SW.

# 3. Rozmístění reproduktorů

Vychází v drtivé většině z původního osazení, které je optimální. Reproduktory označené jako „D“, jsou součástí 100V rozvodu, reproduktory označené „BH“ jsou napojeny na Bezdrátový Hlásič. Zářiče D1 – D6 jsou instalovány na sloupech VO, vedení je realizováno stávajícím zemním kabelem. Dále již 100V rozvod pokračuje závěsným vedením, společně s vedením AlFe distribuční sítě NN a VO. Reproduktor D7 (na příjezdovou silnici od Třeboně) je nutné připevnit na nově instalovanou konzolu na stožár VO a odpojený následující úsek zkrátit a převěsit ke zmiňovanému bodu.

Zbytek vedení 100V rozvodu bude odstraněn, další body jsou již v provedení BH. Veškeré body BH jsou na pozicích VO. Stožár VO je cca o 5m vedle, avšak s nevýhodnou pozici pro zářič L4, který by se tak dostal těsně za střechu zdejšího objektu. V některých místech jsou svítidla VO instalována na podpěrných bodech NN. Rozvody VO jsou vyjma části mezi D6 a D3 realizovány holými AlFe vodiči. Samostatně stojící body VO jsou k sousedícím sloupům NN připojeny závěsnými kabely CYKYz.

# 4. Napájení BH

Bude realizováno napojením k rozvodu VO, individuálně v závislosti na provedení osvětlovacího bodu. Pokud půjde o stožár svítidla s kabelovým přívodem a svorkovnicí, napájecí kabel CYKY 3Jx2,5 zde bude odjištěn samostatnou pojistkou T4A. V ideálním případě stožárové svorkovnice doplněním RSP objímky na DIN lištu, u starších betonových stožárů se použije tato, nebo jiná objímka, umístěná spolu s dalšími svorkami v izolační krabičce IP 55, připevněné např. stahovacími pásky k obvodu stožáru, samozřejmě vše pod krytem stožárové svorkovnice. Kabel bude v lepším případě buďto protažen vnitřní dutinou stožáru, nebo trubkou např. KOPOS 8016E/FC, připevněnou k tělesu stožáru Al pásky.

Avšak naprostá většina BH bude připojena k AlFe lanu napájení VO. Způsob napojení a jištění musí být v souladu s ČSN 33 2000-7-473. Jištění odbočky je možné za určitých podmínek přesunout až na konec vedení k BH, kde je na vstupní části trubičková pojistka cca T2,5 – 4A.

Pro připojení kabelu CYKY k AlFe lanu musí být použito speciálních svorek či prvků, (CupAl vložek), umožňujících trvalý spoj těchto materiálů vodičů. Pracovní izolace žil kabelu je v tomto místě nutné ještě opatřit přídavnou izolací, viz článek 473.2.2.1 – b), na připojovaném místě nutno ponechat viditelný kus izolace pracovní, aby bylo možné identifikovat potenciály L, N, PE. Spoj nutno ošetřit proti dlouhodobějším povětrnostním vlivům.

V některých případech bude nutné kabel zavěsit na nosné lano, Fe drát, nebo sehnat ještě závěsný kabel CYKYz nebo CYMYz. Vedení je nutné mechanicky zajistit proti vytržení z BH povětrnostními vlivy např. uchycením k nosné konzoli reproduktorů.

Vnitřní svorkovnice 230VAC PCB v BH obsahuje zpravidla svorky L a N. Pokud bude však nezbytné připojit i svorku PE (hlásič bude ve tř. I, tj. tato svorka bude spojena s kovovým krytem BH), pak se musí připojit na svorku PE, či PEN svítidla. Provedení musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54, ed2.

5. Připojení a montáž reproduktorů k BH

Hlásiče obsahují zpravidla dvojitý monolitický koncový zesilovač 20 až 40W/4Ω

a umožňují tak ve většině případů nezávislou regulaci hlasitosti obou kanálů. Jelikož je v BH používán 12V akumulátor a tudíž je tímto do NF zátěží s vyšší impedancí výkon poměrně limitován, jsou navrženy na definované pozice reproduktory se jmenovitou impedancí kmitačky reproduktoru ve verzích jak 8, tak i 4Ω. K výstupu s jediným reproduktorem bude zvolena 4Ω verze, v paralelním spojení budou dva reproduktory s impedancí 8Ω. Reproduktory s těmito impedancemi opravdu existují.

NUTNO ZAJISTIT DODÁVKU REPRODUKTORŮ S TĚMITO IMPEDANCEMI, ABY MOHLY BÝT PLNĚ VYUŽITY MOŽNOSTI KONCOVÉHO STUPNĚ V BH!

K upevnění reproduktorů doporučuji využít jejich původní robustní repasované konzole.

REPRODUKTORY s obdélníkovým vyústěním MUSÍ BÝT UPEVNĚNY KE STOŽÁRU STANDARDNÍM ZPŮSOBEM „NA LEŽATO“, NIKOLIV, JAK BÝVÁ ČASTO K VIDĚNÍ, „NA STOJATO“.

6. Ústředna BH

Bude umístěna na stěně, vedle stávajícího 100V zesilovače v kanceláři Kulturního zařízení Branná. Vysílací anténa bude instalována na stožáru STA objektu. Pro odposlech vysílaného programu bude připojen odposlechový reproduktor (malá levná reprosoustava cca 10W/8Ω) k výstupu bezdrátové ústředny (pokud to umožňuje) a nebo 100V reproskříňka s regulátorem k výstupu zesilovače stávajícího. Odposlechový reproduktor musí mít možnost vypnutí, aby při „živém“ hlášení nedocházelo ke zpětné vazbě.

7. Spolupráce ústředny BH se stávající

Ústředna BH bude v režimu Master, tj. stávající ústředna bude této podřízena. Důvodem je možnost využití sw v připojeném PC k automatickému odbavení předem nahraných relací a také v budoucnu možnost dálkového hlášení pomocí GSM, či telefonní linky.

Jelikož lze ze stávající ústředny vyvést a přerušit audiosignál z výstupu  sumačního zesilovače a zpět přivést ke koncovému stupni (asymetrický signál cca 1V na RCA konektorech na zadním panelu), bude této možnosti využito. Tento linkový výstup ústředny bude připojen do linkového vstupu PC a díky tomu bude možné nadále využívat stávající mikrofon, Tuner a CD přehrávač. Zda půjde o záznam relace, či naopak „živé vysílání“, bude zvoleno v sw prostředí.

Vstup 100V ústředny bude připojen na linkový výstup modulace ústředny bezdrátové.

Zároveň je nutné zajistit automatické sepnutí 100V zesilovače při zapnutí ústředny BH. Ta obsahuje rovněž pomocné relé pro tento účel (typicky cca 125V/0,5A v PCB), bude proto nutné doplnit ještě stykač 25A (spíná se často komplexní zátěž s větším náběhovým proudem), nebo v ideálním případě instalovat např. modul „Trafostart“, viz informační součást přílohy.

8. Závěrem

Použité komponenty a výrobky podléhající schvalování a certifikaci musí být ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. vybaveny příslušným osvědčením. Montáž elektrického zařízení smí provádět pouze osoby s odpovídajícím stupněm odborné způsobilosti dle vyhl. 50/1978. Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize elektrických zařízení v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33200-6-61, včetně vypracování revizní zprávy.

PŘI MANIPULACI S BH, ZEJMÉNA PŘIPOJOVÁNÍ 230V, JE NUTNÉ VYPNOUT PŘÍSLUŠNÝ HL. SPÍNAČ VO A OZNAČIT JEJ TABULKOU „NEZAPÍNEJ, NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE!“

ROVNĚŽ JE TŘEBA MÍT NEUSTÁLE NA PAMĚTI, ŽE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI JE HOLÉ VEDENÍ NN.

DOKUMENTACE OBSAHUJE:

- VÝKRES ROZMÍSTĚNÍ ZÁŘIČŮ, SITUAČNÍ SCHÉMA

- VÝKAZ VÝMĚR

- ORIENTAČNÍ ROZPOČET PRO ZÁSTUPCE INVESTORA

- TECHNICKOU ZPRÁVU

- DOKUMENTACI STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNY

6.   INFORMAČNÍ NEZÁVAZNÁ SOUČÁST

Zpracoval v lednu 2013:

Otakar Dosbaba, AV služby

Česká 862/II, Jindřichův Hradec

IČ: 695 60 137, DIČ: CZ6912221404

Tel.: 384 321 595, 777 916 194