## ROZ
|  |  | VÝKAZ VÝMĚR |  | ~ |  | ROZPOČET NÁKLADŮ
VÝROBCI JSOU UVEDENI POUZE ORIENTAČNĚ, PODSTATNÉ JE POUZE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMATRŮ VÝROBKŮ
VŠECHNY POLOŽKY ODKAZUJÍ NA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU
| Název stavby: |  | Výměna kotlů plynové kotelny objektu ZŠ Sokolská - závěsné kotle
| Název objektu: |  | D.1.4.1 - Technika prostředí staveb -Vytápění, VZT, ZTI |  |  |  | Datum: | Vyplnit
| Investor: |  | Město Třeboň |  |  |  | S bez DPH: | 0
| Místo: |  | Základní škola Třeboň, Sokolská 296 |  |  |  | DPH: | 0
| Zpracovatel PD: |  | Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  | 21% | 0
| Zpracovatel nabídky: |  | Vyplnit
| Číslo zakázky: | [5 empty] | Celkem s DPH: | 0
| Cenová soustava: |  | ÚRS
poř.č. | KCN | Kód položky | Název | označení-výrobce | MJ | Množství | Kč/množství | Cena bez DPH | Cen. soustava
0 |  |  | 014 - Budovy haly - opravy a údržba | [5 empty] | 0
1 | 4 | 631312121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm |  | m3 | 0.2 |  | 0 | ÚRS 2023/I
2 | 4 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty |  | m2 | 3.87 |  | 0 | ÚRS 2023/I
3 | 4 | 771574122 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 |  | m2 | 3.87 |  | 0 | ÚRS 2023/I
4 | 4 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého |  | m3 | 0.45 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | 014 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE - celkem | [5 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
5 | 997 | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km |  | t | 2.8 |  | 0 | ÚRS 2023/I
6 | 997 | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot |  | t | 8.4 |  | 0 | ÚRS 2023/I
7 | 997 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot |  | t | 2.8 |  | 0 | ÚRS 2023/I
8 | 997 | 997013607 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 |  | t | 0.4 |  | 0 | ÚRS 2023/I
9 | 997 | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 |  | t | 0.15 |  | 0 | ÚRS 2023/I
10 | 997 | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 |  | t | 2.15 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | 997 - PŘESUN SUTĚ - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ | [5 empty] | 0
11 | 713 | 713410831 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm |  | m | 60 |  | 0 | ÚRS 2023/I
12 | 713 | 713411141 | Montáž izolací potrubí plošných připevněnými samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá |  | m2 | 6 |  | 0 | ÚRS 2023/I
13 | 713 | 713411145 | Montáž izolací ohybů plošných připevněnými samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá |  | m2 | 3 |  | 0 | ÚRS 2023/I
14 | MAT |  | izolační minerální rohož tvořená lamelami nalepené na zesílené hliníkové fólii l=0,047(při50°C)W/mK; cca 35kg/m3- tl.50mm vč. spoj. mater. |  | m2 | 9 |  | 0 | ceník dodavatele
15 | 713 | 713463121 | Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami |  | m | 15 |  | 0 | ÚRS 2023/I
16 | 713 | 713463125 | Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami |  | m | 8 |  | 0 | ÚRS 2023/I
17 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d22xtl.10mm CU22;plast20;ocel1/2" vč. spoj. mater. |  | m | 8 |  | 0 | ceník dodavatele
18 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d35xtl.10mm CU35;plast32;ocel1" vč. spoj. mater. |  | m | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
19 | 713 | 713463211 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  | m | 17 |  | 0 | ÚRS 2023/I
20 | 713 | 713463212 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm |  | m | 7 |  | 0 | ÚRS 2023/I
21 | 713 | 713463215 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  | m | 8 |  | 0 | ÚRS 2023/I
22 | 713 | 713463216 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm |  | m | 4 |  | 0 | ÚRS 2023/I
23 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d22xtl.30mm(CU22;plast20;ocel1/2") vč. spoj. mater. |  | m | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
24 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1") vč. spoj. mater. |  | m | 12 |  | 0 | ceník dodavatele
25 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4") vč. spoj. mater. |  | m | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
26 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d60xtl.40mm (ocel2") vč. spoj. mater. |  | m | 5 |  | 0 | ceník dodavatele
27 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d89xtl.50mm (ocel3") vč. spoj. mater. |  | m | 13 |  | 0 | ceník dodavatele
28 | 713 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m |  | % | 1.77 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 721 - VNITŘNÍ KANALIZACE | [5 empty] | 0
29 | 721 | 721140903 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 75 |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2023/I
30 | 721 | 721174042 | Potrubí plastové HT DN40 |  | m | 8 |  | 0 | ÚRS 2023/I
31 | 721 | 721174043 | Potrubí plastové HT DN50 |  | m | 8 |  | 0 | ÚRS 2023/I
32 | MAT |  | Propojení odtoků kondenzátu kondenzačních kotlů s neutralizačním zařízením, odvodnění pojistných přepadových a oddělovacích ventilů včetně napojení do stávající kanalizační stoupačky. |  | soub | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
33 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN125 |  | m | 16 |  | 0 | ÚRS 2023/I
34 | 721 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6m |  | % | 1.68 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | 721 - VNITŘNÍ KANALIZACE - celkem | [5 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 722 - VNITŘNÍ VODOVOD | [5 empty] | 0
35 | 721 | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm |  | m | 2 |  | 0 | ÚRS 2023/I
36 | 721 | 722170803 | Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50 mm |  | m | 12 |  | 0 | ÚRS 2023/I
37 | 721 | 722174002 | PPR PN16 D20x2,8 |  | m | 8 |  | 0 | ÚRS 2023/I
38 | 721 | 722174004 | PPR PN16 D32x4,4 |  | m | 10 |  | 0 | ÚRS 2023/I
39 | 721 | 722176112 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D20 |  | m | 8 |  | 0 | ÚRS 2023/I
40 | 721 | 722176114 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D32 |  | m | 10 |  | 0 | ÚRS 2023/I
41 | 721 | 722290226 | tlaková zkouška potrubí do DN50 |  | m | 18 |  | 0 | ÚRS 2023/I
42 | 721 | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6m |  | % | 1.02 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | 722 - VNITŘNÍ VODOVOD - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 723 - VNITŘNÍ PLYNOVOD | [5 empty] | 0
43 | 721 | 723111202 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15 |  | m | 8 |  | 0 | ÚRS 2023/I
44 | 721 | 723111206 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN40 |  | m | 6 |  | 0 | ÚRS 2023/I
45 | 721 | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 |  | m | 8 |  | 0 | ÚRS 2023/I
46 | 721 | 723120809 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 |  | m | 8 |  | 0 | ÚRS 2023/I
47 | 721 | 723150313 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 76/3,2 |  | m | 6 |  | 0 | ÚRS 2023/I
48 | 721 | 723150804 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 76 do D 108 |  | m | 10 |  | 0 | ÚRS 2023/I
49 | 721 | 723190206 | Přípojka plynová ke strojům a zařízením DN40 |  | soub | 2 |  | 0 | ÚRS 2023/I
50 | 721 | 723239101 | Montáž plynových armatur závitových G1/2" |  | ks | 3 |  | 0 | ÚRS 2023/I
51 | 721 | 723239105 | Montáž plynových armatur závitových G6/4" |  | ks | 6 |  | 0 | ÚRS 2023/I
52 | MAT |  | Kulový kohout plyn PN5 -20~+60°C DN15, s vysokou teplotní odolností min. 650 °C |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
53 | MAT |  | Kulový kohout plyn PN5 -20~+60°C DN40, s vysokou teplotní odolností min. 650 °C |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
54 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN40 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
55 | MAT |  | Manometr D160mm tř.přesnosti 1,6%, 0-4kPa |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
56 | MAT |  | Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, žl.páčka |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
57 | MAT |  | Kondenzační smyčka zahnutá, přivařovací |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
58 | 721 | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6m |  | % | 1.04 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | 723 - VNITŘNÍ PLYNOVOD - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 727 - Protipožární ochrana | [5 empty] | 0
59 | 721 | 727222003 | Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | 727 - Protipožární ochrana - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0 | [7 empty] | 0 | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 731 - KOTELNY |  |  |  |  | 0 | 0
60 | 731 | 731200827 | Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 60 do 75 kW |  | ks | 6 |  | 0 | ÚRS 2023/I
61 | 731 | 731244494 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu do 150 kW |  | soub | 2 |  | 0 | ÚRS 2023/I
62 | MAT |  | Plynový kondenzační kotel s výměníkem z nerezové oceli, maximální výkon kotle 146 až 150 kW(50/30°C); 135 až 140kW(80/60°C); napájení 230V, Třída NOx 6, včetně pojistného ventilu otevírací přetlak 600kPa, včetně kotlového čerpadla (oběhové čerpadlo kotle a pojistný ventil mohou být instalovány pod kotlem jako příslušenství výrobce kotle položka kotle bude v každém případě obsahovat kompletní dodávku s čerpadlem a pojistným ventilem) |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
63 | MAT |  | Příslušenství kotlů: Plynový filtr DN40 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
64 | MAT |  | příslušenství kotle - rozšíření pro ovládání signálem 0~10V z nadřazené regulace |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
65 | MAT |  | příslušenství kotle - interní rozšíření pro signalizaci chodu hořáku do systému MaR. |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
66 | MAT |  | Neutralizační jednotka bez čerpadla do350kW |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
67 | MAT |  | Kouřovody - Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový komplet systém umístěný do dvou kouřovodů o prům. 250mm a 280mm o účinné výšce komínových průduchů 17m |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
68 | MAT |  | provozní řád kotelny |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
69 | MAT |  | bateriová svítilna |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
70 | MAT |  | lékárnička pro první pomoc závěsná na zeď s náplní |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
71 | MAT |  | hasicí přístroj CO2 s hasící schopností minimálně 55B |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
72 | MAT |  | pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
73 | MAT |  | přenosný detektor CO |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
74 | MAT |  | Rozšíření a doplnění stávajícího systému MaR s možností přístupu (ovládání) přes webový prohlížeč s aktivovanou funkcí pro vzdálený uživatelský a servisní přístup přes internet, doplnění I/O modulů pro ovládání kotlů, ohřevu TV a dopuštění topné vody. Silové napojení nových zařízení kotelny. Včetně výrobní dokumentace. Silové napájení nových kotlů a oběhových čerpadel. Demontáž stávajících nepotřebných regulačních prvků a elektrorozvodů v kotelně. Dokumentace skutečného provedení a výchozí revize elektro. Napájení a řízení záložního eketroohřevu v zásobníkovém ohřívači TV. Dodávka elektrouzávěru pro automatické doplňování topného systému řízení doplňování upravené vody do otopné soustavy (Při použití doplňovacího zařízení musí být toto zařízení konstruováno tak, aby se při výpadku elektrické energie uzavřelo). Zůstane zachováno stávající řízení zónové regulace pomocí zónových ventilů v tělocvičnách. Zůstanou zachovány topné okruhy na rozdělovači a sběrači včetně stávajících třícestných směšovačů s pohony a včetně stávajících oběhových čerpadel. Větrání kotelny bude pro předepsanou 0,5násobnou výměnu vzduchu řešeno jako samotížné, ventilátor bude spínán pouze v případě potřeby odvedení tepla při zvýšené tepelné zátěži. Zůstane zachováno stávající havarijní zabezpečení kotelny. POŽADAVKY NA EI, MaR UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
75 | 731 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky do 6m |  | % | 2.81 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | 731 - KOTELNY - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  | 0 | 0
76 | 731 | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN32 |  | ks | 2 |  | 0 | ÚRS 2023/I
77 | 731 | 732199100 | Montáž orientačních štítků |  | soub | 2 |  | 0 | ÚRS 2023/I
78 | MAT |  | elektrické přírubové topné těleso jako záložní ohřev TV do příruby zásobníkového ohřívače 6kW, příruba ∅ 150, 3 PE-N AC 400 V / 50 Hz, délka tělesa 450mm, hmotnost 3,5kg |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
79 | 731 | 732331778 | Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku exp.nádob G1" |  | soub | 2 |  | 0 | ÚRS 2023/I
80 | MAT |  | Změkčovací armatura dvojitá pro první plnění a doplňování topné soustavy bez regenerace změkčovací kapacita 6000 litrů x °Dh změkčovací patrony |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
81 | MAT |  | změkčovací patrona do změkčovací armatury |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
82 | MAT |  | Sada pro měření tvrdosti vody v daném regionu pro 20měření |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
83 | 731 | 732420811 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25 |  | ks | 2 |  | 0 | ÚRS 2023/I
84 | 731 | 732420812 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40 |  | ks | 6 |  | 0 | ÚRS 2023/I
85 | MAT |  | ČC - NOVÉ CIRKULAČNÍ ČERPADLO TUV 25/6-3; 49/74/99W; 0,22/0,32/0,43A; 230V |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
86 | 731 | 732429212 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 |  | soub | 2 |  | 0 | ÚRS 2023/I
87 | 731 | 732429215 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 |  | soub | 2 |  | 0 | ÚRS 2023/I
88 | 731 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m |  | % | 1.52 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem | [5 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT | [5 empty] | 0
89 | 731 | 733110806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 |  | m | 5 |  | 0 | ÚRS 2023/I
90 | 731 | 733110808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 |  | m | 24 |  | 0 | ÚRS 2023/I
91 | 731 | 733111113 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 15 |  | m | 2 |  | 0 | ÚRS 2023/I
92 | 731 | 733111115 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25 |  | m | 6 |  | 0 | ÚRS 2023/I
93 | 731 | 733111116 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32 |  | m | 6 |  | 0 | ÚRS 2023/I
94 | 731 | 733111118 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50 |  | m | 5 |  | 0 | ÚRS 2023/I
95 | 731 | 733120826 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 |  | m | 18 |  | 0 | ÚRS 2023/I
96 | 731 | 733121225 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách D 89/3,6 |  | m | 13 |  | 0 | ÚRS 2023/I
97 | 731 | 733190107 | tlaková zkouška potrubí do DN40 |  | m | 14 |  | 0 | ÚRS 2023/I
98 | 731 | 733190108 | tlaková zkouška potrubí do DN50 |  | m | 5 |  | 0 | ÚRS 2023/I
99 | 731 | 733190225 | tlaková zkouška potrubí do f 89 |  | m | 13 |  | 0 | ÚRS 2023/I
100 | 731 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m |  | % | 3.19 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT | [5 empty] | 0
101 | 731 | 734100812 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100 |  | ks | 4 |  | 0 | ÚRS 2023/I
102 | 731 | 734109216 | Montáž armatur přírubových PN16 DN80 |  | ks | 2 |  | 0 | ÚRS 2023/I
103 | 731 | 734209103 | Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" |  | ks | 15 |  | 0 | ÚRS 2023/I
104 | 731 | 734209104 | Montáž armatur s 1 závitem G3/4" |  | ks | 3 |  | 0 | ÚRS 2023/I
105 | 731 | 734209113 | Montáž armatur s 2 závity do G1/2" |  | ks | 16 |  | 0 | ÚRS 2023/I
106 | 731 | 734209115 | Montáž armatur s 2 závity G1" |  | ks | 26 |  | 0 | ÚRS 2023/I
107 | 731 | 734209116 | Montáž armatur s 2 závity G5/4" |  | ks | 16 |  | 0 | ÚRS 2023/I
108 | 731 | 734209118 | Montáž armatur s 2 závity G2" |  | ks | 12 |  | 0 | ÚRS 2023/I
109 | MAT |  | Manometr D160mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1MPa |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
110 | MAT |  | Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
111 | MAT |  | Přípojka manometrová přechodová 1/2"/M20x1,5 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
112 | MAT |  | Kondenzační smyčka zahnutá, přivařovací |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
113 | MAT |  | Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C |  | ks | 7 |  | 0 | ceník dodavatele
114 | MAT |  | Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm |  | ks | 7 |  | 0 | ceník dodavatele
115 | MAT |  | Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
116 | MAT |  | Kulový kohout DN25 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 7 |  | 0 | ceník dodavatele
117 | MAT |  | Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
118 | MAT |  | Kulový kohout DN50 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
119 | MAT |  | Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu, s hadicovou přípojkou |  | ks | 8 |  | 0 | ceník dodavatele
120 | MAT |  | Magnetický odlučovač nečistot. Možnost připojení vertikálně i horizontálně(otočná průtočná část 360°) médium voda, glykol 50%, max.120°C, DN32 - 5/4" s tepelnou izolací |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
121 | MAT |  | Magnetický odlučovač nečistot. Možnost připojení vertikálně i horizontálně(otočná průtočná část 360°) médium voda, glykol 50%, max.120°C, DN50 - 2" s tepelnou izolací |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
122 | MAT |  | Potrubní oddělovač DN15 s filtrem do kategorie 4 včetně dle ČSN EN1717 pro otopnou soustavu s inhibitory nebo změkčovacím zařízením |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
123 | MAT |  | Vypouštěcí kohout DN20 max 90°C s vnějšími závity, s hadicovou vývodkou a zátkou. Ovládání pomocí šterbiny pro šroubovák. |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
124 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 25 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=10,5 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
125 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 32 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=18 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
126 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 50 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=48 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
127 | MAT |  | Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
128 | MAT |  | Pojistný ventil pro topení aw=0,54 1/2"x3/4" - 600kPa; -10 až 120°C; nejmenší průtočný průřez 177mm2 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
129 | MAT |  | Pojistný ventil pro topení aw=0,580 3/4"x1" - 900kPa; -10 až 120°C; nejmenší průtočný průřez 177mm2 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
130 | MAT |  | Filtr závitový DN25 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=7,8 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
131 | MAT |  | Filtr závitový DN32 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=15 |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
132 | MAT |  | Filtr závitový DN50 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=34 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
133 | MAT |  | MAGNET FILTERBALL kulový kohout s filtrem a tyčovým magnetem DN32 dotažitelná ucpávka, PN16 při T-20 až +100°C, síto 600 μm, indukce magnetu 12000Gs |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
134 | MAT |  | MAGNET FILTERBALL kulový kohout s filtrem a tyčovým magnetem DN50 dotažitelná ucpávka, PN16 při T-20 až +100°C, síto 600 μm, indukce magnetu 12000Gs |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
135 | MAT |  | Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 1" x 6/4" |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
136 | MAT |  | Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2" |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
137 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
138 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
139 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
140 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN50 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
141 | MAT |  | Vodoměr bytový Qn1,5m3/h (Q3 = 2,5 m3/h), G 3/4", 110 mm |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
142 | MAT |  | Vodoměr domovní Qn3,5 m3/h, (Q3=6,3 m3/h), G 1 1/4", l = 260 mm |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
143 | MAT |  | Šroubení k vodoměrům, měřičům G3/4" x R1/2" s otvorem pro plombovací drát - 1pár |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
144 | MAT |  | Šroubení k vodoměrům, měřičům G5/4" x R1" s otvorem pro plombovací drát - 1pár |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
145 | MAT |  | Mechanický jemný proplachovatelný vodní filtr 100mm napojení 1" Kapacita průtoku Kvs 9,5m³/hod, prac.tlak 1MPa, max.prac.teplota 70°C, jímka vyrobena z mosazi |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
146 | 731 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou |  | ks | 7 |  | 0 | ÚRS 2023/I
147 | 731 | 734494213 | Návarek 1/2" |  | ks | 6 |  | 0 | ÚRS 2023/I
148 | 731 | 998734201 | Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m |  | % | 0.27 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | 734 - ARMATURY ÚT - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 751 - Vzduchotechika | [5 empty] | 0
149 | 751 | 751398041 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2023/I
150 | MAT |  | Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu s vnitřní sítí š300mm v200mm |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
151 | 751 | 998751201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12m |  | % | 0.52 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | 751 - Vzduchotechnika - celkem | [5 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY | [5 empty] | 0
152 | 783 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  | m | 33 |  | 0 | ÚRS 2023/I
153 | 783 | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm |  | m | 19 |  | 0 | ÚRS 2023/I
154 | 783 | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  | m | 14 |  | 0 | ÚRS 2023/I
155 | 783 | 783617631 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm |  | m | 6 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | 783 - NÁTĚRY - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
156 | HZS | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér - Vypuštění, napustění a proplach topného systému |  | hod | 16 |  | 0 | ÚRS 2023/I
157 | HZS | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška |  | hod | 72 |  | 0 | ÚRS 2023/I
158 | HZS | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody napojení kanalizace, komína včetně začištění) |  | hod | 32 |  | 0 | ÚRS 2023/I
159 | HZS | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik - montáž systému odkouření plynových kotlů, revize spalinových cest |  | hod | 56 |  | 0 | ÚRS 2023/I
160 | HZS | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - revize plynovodu |  | hod | 16 |  | 0 | ÚRS 2023/I
161 | HZS | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Servisní uvedení do provozu plynových kotlů, zaškolení obsluhy. |  | hod | 24 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
162 | VRN | 030001000 | Zařízení staveniště |  | % | 1.3 |  | 0 | ÚRS 2023/I
163 | VRN | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost |  | % | 0.6 |  | 0 | ÚRS 2023/I
164 | VRN | 065002000 | Mimostaveništní doprava |  | % | 2.5 |  | 0 | ÚRS 2023/I
0 |  |  | Vedlejší rozpočové náklady - celkem | [5 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [6 empty] | S bez DPH: | 0 | 0
0 | [6 empty] | DPH |  | 0
0 | [6 empty] | 21% | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [6 empty] | Celkem s DPH: | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## REK
|  | REKAPITULACE ~ VÝKAZ VÝMĚR | ~ | ROZPOČET NÁKLADŮ
Název stavby: |  | Výměna kotlů plynové kotelny objektu ZŠ Sokolská - závěsné kotle
Název objektu: |  | D.1.4.1 - Technika prostředí staveb -Vytápění, VZT, ZTI |  | Datum: | Vyplnit
Investor: |  | Město Třeboň |  | S bez DPH: | 0
Místo: |  | Základní škola Třeboň, Sokolská 296 |  | DPH:
Zpracovatel PD: |  | Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec |  | 21% | 0
Zpracovatel nabídky: |  | Vyplnit
Číslo zakázky: |  | 0 |  | Celkem s DPH: | 0
Cenová soustava: |  | ÚRS
|  | Název |  | Cena bez DPH
ZRN | HSV | 014 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE - celkem |  | 0
ZRN | HSV | 997 - PŘESUN SUTĚ - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 727 - Protipožární ochrana - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 721 - VNITŘNÍ KANALIZACE - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 722 - VNITŘNÍ VODOVOD - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 723 - VNITŘNÍ PLYNOVOD - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 731 - KOTELNY - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 734 - ARMATURY ÚT - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 751 - Vzduchotechnika - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 783 - NÁTĚRY - celkem |  | 0
ZRN | PSV | HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  | 0
VRN | ORN | Vedlejší rozpočové náklady - celkem |  | 0

## KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Název stavby: |  | Výměna kotlů plynové kotelny objektu ZŠ Sokolská - závěsné kotle
Název objektu: |  | D.1.4.1 - Technika prostředí staveb -Vytápění, VZT, ZTI
Investor: |  | Město Třeboň
Místo: |  | Základní škola Třeboň, Sokolská 296
Zpracovatel PD: |  | Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec
Zpracovatel nabídky: |  | Vyplnit
Číslo zakázky: |  | 0
Cenová soustava: |  | ÚRS
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
ZRN | HSV | Základní rozpočtové náklady - HSV celkem bez DPH | 0
ZRN | PSV | Základní rozpočtové náklady - PSV celkem bez DPH | 0
VRN | ORN | Vedlejší rozpočtové náklady - ORN celkem bez DPH | 0
|  | S bez DPH: | 0
DPH:
|  | 21% | 0
|  | Celkem s DPH: | 0
Vypracoval:
| Jméno: | Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec
| Datum: | Vyplnit
Podpis:
Za zotovitele:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Za obědnatele:
Jméno:
Datum:
Podpis: