TECHNICKÁ ZPRÁVA

ELEKTROINSTALACE

Název akce:            Revitalizace městské knihovny Třeboň

Investor:                  Město Třeboň

Vedoucí projektu : Ing Milan Špulák, Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Vypracoval:          Ing Josef Hroděj, Jarošovská 753/II, 377 01 Jindř. Hradec

Stupeň PD :          DSP

Datum  :    	         květen   2023

Arch. číslo :             22005

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTROINSTALACE

1

Název akce :           Revitalizace městské knihovny Třeboň

Investor:                  Město Třeboň

Vedoucí projektu : Ing Milan Špulák, Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Vypracoval:          Ing Josef Hroděj, Jarošovská 753/II, 377 01 Jindř. Hradec

Stupeň PD :          DSP

Datum  :    	         květen   2023

Arch. číslo :             22005

Předmětem projektu

je návrh elektroinstalace osvětlení v revitalizované části městské knihovny v Třeboni – oddělení pro dospělé.  Projekt byl vypracován dle požadavků investora, požadavků ostatních profesí a dle platných ČSN.

Tento projekt je zpracován na úrovni dokumentace pro povolení stavby a nenahrazuje realizační dokumentaci.

Pro zpracování komplexního projektu zpracovatel musel v některých případech uvést název konkrétního výrobku, aby specifikoval co možná nejjednodušším způsobem popis technických parametrů a způsob řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení a je možnost nabídnout rovnocenné řešení. Výrobky lze nahradit kvalitativně  shodným řešením v souladu se zákonem 134/2016 Sbírky.

2.) Všeobecné údaje

Instalovaný příkon		cca 14 kW

Soudobý příkon			cca  7 kW

Provozní napětí:           		- 400/230V, 50 Hz

Ochrana před úrazem el.proudem:     - automatickým odpojením od zdroje, TN-C-S

- proudovými chrániči

3.) Ochrana před nebezpečným dotykem

2

Je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením vadné části od zdroje. Ochrana světelných a zásuvkových obvodů je navržena proudovými chrániči s nadproudou ochranou s vybavovacím proudem 30 mA.

### Ochrana proti účinkům zkratových proudů a přetížení:

Ochrana je provedena jistícími prvky –  jističi a proudovými chrániči s nadproudou ochranou -    dle ČSN 33 2000-4-4

Stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 200-4-41 ed.2,3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Oddělení pro dospělé  – prostory normální

AA5 AB5 AC1 AD1 AE1 AF1 AH1 AK1 AL1 AN1 AP1 BA2 BC1 BD1 BE1 CA1 CB1

4.) Elektrická instalace - silnoproud.

Je patrná z výkresů č. E1- E3

Je navržena kabely CYKY uloženými pod omítkou, nad podhledy, v podlaze.

Rozvaděče  - připojení

Do stávajícího elektroměrového rozvaděče  ozn.RE se přidá jeden jistič 3/25A, ze  kterého  se kabelem  CYKY 4Jx10 + CY10  připojí nový rozvaděč ozn. R1 (výkres č. E2)

Rozvaděč  RS – stávající plastová skříň., výzbroj upravit dle výkresu č. E3. Přívodní kabel z rozvaděče RE ponechat (pokud je vyhovující) stávající.

Osvětlení

Výpočet osvětlení byl proveden dle ČSN EN12464-1. Svítidla jsou patrna z výpočtu osvětlení a Katalogových listů.

Intenzity osvětlení.

- oddělení knihovny pro dospělé					300 lx

- kancelář								500 lx

- sociální zařízení							200 lx

- chodba								100 lx

Osvětlení je navrženo LED svítidly osazenými z části na podhledu, z části zapuštěnými do nového podhledu. Svítidla v „oddělení pro dospělé – m.č.1.03„ jsou ovládána z rozvaděče R1. Svítidla v ostatních místnostech jsou ovládána vypínači umístěnými u vchodu do místností.

Kabely pro svítidla budou uloženy nad novými podhledy.

Svítidla musí svým krytím odpovídat prostředí, ve kterém budou osazena.

Zásuvky oddělení pro dospělé – m.č. 1.03

Vedle stolků pro čtenáře budou umístěny zásuvky 250V/16A osazené ve čtyřrámečcích. Ve výdejním pultu osadit dvě sady zásuvek . Přívod do zásuvek ve výdejním pultu vést v podlaze v chráničce z PVC. Rozmístění zásuvek upřesnit před realizací.

Bezpečnostní rám – ozn. W5

Umístění bezpečnostního rámu a jeho připojení provést dle požadavku jeho dodavatele. Přívod do rámu vést v podlaze v chráničce z PVC. Umístění upřesnit před realizací -  ZAJISTÍ INVESTOR.

Místnosti č. 1.04 a 1.08 a,b

Místnosti jsou temperovány/vytápěny el.přímotopy s integrovanými termostaty – ozn. W1,2.

Ohřev TUV je navržen zásobníkovými akumulačními ohřívači ozn. E1,2 – dodávka ZTI.

Odvětrání  denní místnosti a sociálů je navrženo pomocí malých axiálních ventilátorů s časovým doběhem – ozn- W3,4. VZT potrubí bude uloženo nad podhledy.

5.) Slaboproudé rozvody

Nejsou předmětem této PD.

Investora zajistí  -    dodávku a rozvody PC sítě

- dodávku a rozvody EZS

- dodávku a připojení bezpečnostního rámu

6.) Bezpečnost práce

4

- Při všech pracích na elektrickém zařízení je zhotovitel povinen postupovat podle platných norem, předpisů a provozních pokynů..

- Realizaci musí provést odborná firma za dodržení bezpečnostních předpisů a norem, zejména ČSN 33 2000, 332000-4-41 ed.3, 332000-5-51 ed.3, 33 2000-5-54 ed.3,     34 3100, 34 3101, 34 3103 a Vyhlášek ČÚBP č.48/92 Sb.

Před uvedením do provozu musí být na zařízení provedena výchozí revize dle                      ČSN 33 2000-6-61. Pověřený pracovník provozovatele musí v pravidelných intervalech dle ČSN EN 60079-17 (33 15 00) provádět revizi el. zařízení a záznamy o výsledcích revizí vést v knize nebo na revizních kartách.

- Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

7). Údržba, obsluha

Údržba musí být prováděna způsobem a ve lhůtách, které jsou stanoveny výrobcem. Údržba musí zajistit, aby všechny závady na el.zařízení byly neodkladně odstraněny, nebo aby vadné zařízení bylo až do opravy odpojeno a bezpečně zajištěno proti zapnutí.

Provozovatel vypracuje provozní řád obsluhy. Pracovníci obsluhující zařízení musí s tímto řádem prokazatelně seznámeni.

8).  Závěr

Realizační firmy musí během montáže koordinovat postup prací s ostatními profesemi. Musí být seznámeny s projektovou dokumentací i navazujících profesí.

Projektová dokumentace musí být použita pouze pro výše uvedenou akci.  Projektant nezodpovídá za případné vady z použití této dokumentace k jiným účelům.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v této dokumentaci vyjadřuje standart požadované

kvality.

Všechna zařízení musí být dodána kompletní vč. veškerého potřebného příslušenství tak, aby po napojení na ostatní profese byla zcela funkční a provozuschopná.

Jindřichův Hradec

Květen  2023

Ing Josef Hroděj

ELEKTROINSTALACE PROVEDENA DLE ČSN

Soupis použitých norem:

Veškeré montážní práce – elektro, budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských  předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

| ČSN 33 1310 | Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace |
| --- | --- |
| ČSN 33 1500 | Revize elektrických zařízení |
| ČSN 33 2000 | Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména: |
| ČSN 33 2000-1 | Elektrická instalace nízkého napětí – část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| ČSN 33 2000-4 | Bezpečnost |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-4-43 | Ochrana proti nadproudům |
| ČSN 33 2000-4-44 | Ochrana před přepětím |
| ČSN 33 2000-4-45 | Ochrana před podpětím |
| ČSN 33 2000-4-46 ed.2 | Odpojování a spínání |
| ČSN 33 2000-5 | Výběr a stavba elektrických zařízení |
| ČSN 33 2000-5 -51 | Všeobecné předpisy |
| ČSN 33 2000-5 -52- ed.2 | Výběr a stavba el. zařízení – Elektrická vedení |
| ČSN 33 2000-5 -53- ed.2 | Dovolené proudy |
| ČSN 33 2000-5 -54- ed.3 | Uzemnění a ochranné vodiče |
| ČSN 33 2000-5 -56- ed.2 | Napájení zařízení sloužících v případě nouze |
| ČSN 33 2000-6 | Revize |
| ČSN 33 2000-7 | Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech |
| ČSN 33 2000-7-701 ed.2 | Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory |
| ČSN 33 2030 | Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny |
| ČSN 33 2040 | Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu elektrizační soustavy |
| ČSN 33 2130 ed.2 | Vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN 33 2160 | Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN |
| ČSN 33 3060 | Ochrana elektrických zařízení před přepětím |
| ČSN EN 50522 | Uzemňování elektrických instalací nad AC 1kV |
| ČSN 33 3320 | Elektrické přípojky |
| ČSN EN 62 305-3 | Předpisy pro ochranu bleskem |
| ČSN 33 3100 | Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních |
| ČSN EN 12464-1 | Světla a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů |
| ČSN 36 0452 | Umělé osvětlení obytných budov |
| ČSN EN 1838 | Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení |
| ČSN 73 7505 | Sdružené trasy městských vedení technických vybavení |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty |
| ČSN 33 2312 | El. zařízení v hořlavých látkách a na nich |