VYBUDOVÁNÍ JÍDELNY V PROSTORU ATRIA

LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA

Třeboň, Česká republika

D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE + HROMOSVODY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

(DPS)

VYPRACOVAL: 		Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS.

ATELIER A02 Spol. s.r.o.

Čechova 59

České Budějovice

STUPEŇ:			Dokumentace pro provedení stavby

INVESTOR:	Slatinné lázně Třeboň, s.r.o.

DATUM:			Leden 2022

1. ÚVOD

Projekt řeší na úrovni dokumentace pro provedení stavby elektroinstalaci nově řešených prostor rozšíření jídelny výše uvedené stavby. Předmětem je řešení nové silnoproudé elektroinstalace, napojení zařízení VZT, chlazení, technol. zařízení kuchyně, napojení el.dveří, el.zastínění (střecha, pergola), nové umělé osvětlení, nové nouzové osvětlení, doplňující pospojování, el.instalace strojovny VZT – úprava, osazení nových el.rozvaděčů, napojení systémů SLP a M+R. Dále ochrana před bleskem, uzemnění ocelových konstrukcí a instalace fotovoltaického systému na střeše včetně osazení FVE panelů, střídačů a rozvaděčů a vazbu na stávající el.instalaci objektu s vazbou na systém STOP v objektu v souladu s požárně bezpečnostní řešení. Nedílnou součástí řešení je úprava stávajících el. rozvaděčů pro napojení nových odběrů, rozvaděčů a vazby na FVE v návaznosti na řešení systému M+R. Dále kabelovou přípojku NN do nového rozvaděče jídelny (RJ) ze kterého bude napojena veškerá el. instalace řešených prostor. Nový rozvaděč pro napojení zařízení biotopu (RB) včetně osvětlení jezírka. Nutná koordinace s projektem technologie biotopu.

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 3 NPE 400/230 V 50 Hz

Rozvodná soustava: TNC – S

Instalovaný příkon: Pi = 67 kW

Soudobost: β = 0,7

Soudobý příkon: 56 kW

Jištění přívodu In = 125 A

Rozpis bilancí:

- Zařízení VZT = 4,8 kW

- Zařízení CHLAZENÍ = 7,6 kW

- Umělé osvětlení = 3 kW

- Zařízení technol. kuchyně = Pi = 59 kW, Ps = 42 kW

- Ostatní = 5 kW

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Základní ochrana před přímým dotykem: Izolací, kryty dle čl. 410

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje s ochranou při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením dle čl.411. (ochrana normální dle čl. NA.3.1)

Doplňková ochrana: proudovým chrániči dle čl. 411.3.3 normy (doplněná dle čl. NA.3.1) doplňující ochranné pospojování dle čl.415.2 normy (doplněná dle čl. NA.3.1)

Doplňková ochrana je volena v souladu s vnějšími vlivy dle ČSN 33 200551ed.3 v platném znění.

Druh prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Prostory s vanou sprchou a umývací prostory dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - vlhké

AA5 AB5 AB8 AC1 AD4 AE2 AF1 AG1 AH1 AK1 AM1 AN1 AP1 BA1 BC1 BD1 BE1 CA1 CB1

Související prostory – venkovní

AA2 AB5 AB8 AC1 AD4 AE1 AF2 AG2 AH2 AK1 AL1 AM1 AN2 AP1 AQ1 AR2 AS2 BA1 BC1 BD1 BE1 CA1 CB1

Ostatní vnitřní prostory základní – bez nebezpečných vlivů

AA5 AB5 AC1 AD1 AE1 AF1 AH2 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Zálohované odběry systém KGJ

Náhradní zdroj

Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 73 0802

3.stupeň – elektroinstalace

1.stupeň – svítidla nouzového osvětlení

3. NAPOJENÍ JÍDELNY NA ROZVOD EL.ENERGIE

Napojení nového rozvaděče jídelny označeného RJ osazeného v dělící příčce mezi jídelnou a předsíní do kuchyně. Rozvaděč RJ oceloplechový, zapuštěný, bílý se zámkem FAB, In = 125 A. Přívod do tohoto rozvaděče bude proveden kabelem CYKY 5x35 jištěným 3/125 A v hl. rozvaděči „síť“ v suterénu v hlavní rozvodně. Kabel bude veden z hl. rozvaděče kabelovým prostorem do kolektoru – kabelové trasy dále prostupem z kolektoru do m.č. 1.34 – (stávající rozvaděč RH části B), dále po stěně technického prostoru m.č. 1.02, 1.22 v kabel. žlabu na stěně a dále podlahou jídelny v trubce kopoflex až do rozvaděče RJ – oceloplechový, zapuštěný.

4. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ EL.INSTALACE

Z rozvaděče RJ bude napojena el. Instalace

- Světelná včetně řízení a ovládání

- Zásuvková 230 V, 400 V

- Napojení technologie výdeje jídel a nápojových automatu

- Napojení a ovládání stínících rolet

- Napojení technologie biotopu

- Napojení a ovládání vzduchotechniky v.č. M+R

- Napojení chlazení

- Nouzové únikové a protipanické osvětlení

- Uzemnění ocel. konstrukce

- Ochranu před bleskem a uzemnění

- Venkovní osvětlení atria vč. ovládání

- Rozvody trubkování, kabelové žlaby atd.

- El. instalace strojovny vzduchotechniky

- Napojení změkčovacího filtru (pozice B5-gastro)

- Připojení automatického čerpadla v aku.nádrži 1100W/230V

- Napojení podlahových krabic s úklid.zásuvkou 230V/16A zemním boxu, pochůzném

5. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Umělé osvětlení řešené liniovými a bodovými interiérovými svítidly LED zavěšenými na stropní konstrukci, rozvody v podhledech v trubkách. Řízení stmívání soustavy řízené světelnými senzory. Ovládání z míst obsluhy. Celkové umělé osvětlení dle ČSN EN 124 64.1

Jídelna – samoobslužná – řízení soustava

Čl. 5.29.4 – Em = 200 lx (doporučujeme 300 lx), UGRL = 22, Uo = 0,4, Ra = 80

Jídelna

5.29.3 – Em = dle atmosféry, Ra = 80

Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 – protipanické nouzová úniková svítidla s autonomními zdroji LED 6 W, autonomní baterie – provoz 1 hod, svítidla závěsná a nástěnná.

6. POŽADAVAKY OSTATNÍCH PROFSÍ NA EI

VZT

Zařízení 1

Přívod jištěného kabelu k vzt. jednotce (400 V, 4,8 kW)

Napájení venkovní kondenzační jednotky

ZTI

1. Připojení 2ks střešních vyhřívaných vpustí

2. Zásuvka pro změkčovací filtr (pod stolem - pozice gastro B5)

3. Připojení automatického čerpadla dešťové vody v akumulační nádrži (1100W, 230V, čerpadlo má kabel délky 15m)

7. SOUPIS POUŽITÝCH NOREM

Veškeré montážní práce – elektro, budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských  předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

| Označení | Název | Vydání |
| --- | --- | --- |
| ČSN 33 2000-1 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice | 05/2009 |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem | 04/2010 |
| ČSN 33 2000-4-42 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla | 02/2012 |
| ČSN 33 2000-4-42 ed.2/Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla | 08/2015 |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy | 12/2010 |
| ČSN 33 2000-4-442 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí | 12/2012 |
| ČSN 33 2000-4-45 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím | 01/1996 |
| ČSN 33 2000-4-46 ed.2 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání | 09/2002 |
| ČSN 33 2000-4-46 ed.2/Opr.1 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání | 09/2002 |
| ČSN 33 2000-4-473 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům | 05/2005 |
| ČSN 33 2000-4-473/O1 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům | 07/2007 |
| ČSN 33 2000-4-473/Z1 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům | 01/1996 |
| ČSN 33 2000-4-482 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím | 01/2000 |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy | 04/2010 |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy | 01/2014 |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení | 02/2012 |
| ČSN 33 2000-5-53 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje | 01/2016 |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče | 04/2012 |
| ČSN 33 2000-5-56 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely | 10/2010 |
| ČSN 33 2000-5-56 ed.2/Z1+Z2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely | 12/2012 12/2013 |
| ČSN 33 2000-5-57 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení | 11/2014 |
| ČSN 33 2000-6 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize | 09/2007 |
| ČSN 33 2000-7-701 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou | 09/2007 |
| ČSN 33 2000-7-701 ed.2/Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou | 06/2012 |
| ČSN 33 2000-7-706 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory | 08/2007 |
| ČSN 33 2000-7-710 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory | 01/2013 |
| ČSN 33 2000-7-710/Opr.1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory | 08/2013 |
| ČSN 33 2000-7-714 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace | 12/2012 |
| ČSN 33 2000-7-729 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu | 05/2010 |
| ČSN EN 12464-1 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory | 03/2012 |
| ČSN EN 12464-2 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory | 12/2014 |
| ČSN EN 1838 | Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení | 07/2015 |
| ČSN EN 50171 | Centrální napájecí systémy | 12/2001 |
| ČSN EN 50171/Opr.1 | Centrální napájecí systémy | 02/2007 |
| ČSN EN 50172 | Systémy nouzového únikového osvětlení | 02/2005 |
| ČSN EN 50172/Opr.1 | Systémy nouzového únikového osvětlení | 01/2006 |
| ČSN EN 62305-1 ed.2 | Ochrana před bleskem. Část 1: Obecné zásady | 09/2011 |
| ČSN EN 62305-2 ed.2 | Ochrana před bleskem. Část 2: Řízení rizika | 02/2013 |
| ČSN EN 62305-3 ed.2 | Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života | 01/2012 |
| ČSN EN 62305-3 ed.2/Z1 | Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života | 07/2013 |
| ČSN EN 62305-4 ed.2 | Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách | 09/2011 |
| ČSN 33 2130 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody | 12/2014 |
| ČSN EN 60909-0 | Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů | 05/2002 |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) | 11/1993 |
| ČSN EN 60529/A1+A2 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) | 04/2001 06/2014 |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty | 05/2009 |
| ČSN 73 0802/Z1+Z2 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty | 02/2013 02/2015 |
| ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | 04/2009 |
| ČSN 73 0810/Z1+Z2+Z3 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | 05/2012 02/2013 06/2013 |
| ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory | 06/2011 |
| ČSN 73 0831/Z1 | Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory | 02/2013 |
| ČSN 73 0848 | Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody | 04/2009 |
| ČSN 73 0848/Z1 | Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody | 02/2013 |
| Vyhláška č.50/1978 Sb. | Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice |  |
| Vyhláška č.73/2010 Sb. | Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) |  |
| ČSN 33 2312 ed.2 (332312) | Eletrické instalace nízkého napětí – Eletrická zařízení v hořlavých látkách a na nich | 04/2014 |

České Budějovice

Leden 2022      	                                Vypracoval: Ing. Jiří Průša & Petr Bürger DiS.