## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 0107 | Třeboň - prostranství Budějovické brány - vodovod
| Zadavatel |  | Město Třeboň |  |  |  | IČO: | 00247618
|  |  | Palackého náměstí 46/II |  |  |  | DIČ:
|  |  | 379 0 | Třeboň
| Projektant: |  | Ing. Jitka Tauberová |  |  |  | IČO: | 09376585
|  |  | Kopretinová 17 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 370 0 | České Budějovice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 01 | Vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 0107 - Třeboň - prostranství Budějovické brány - vodovod
#POPO | Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPO | Popis objektu: SO 01 - Vodovod
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Vodovod
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Přípravné a související práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 59 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 87 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 891 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 892 | Armatury |  |  | HSV |  |  | 0
| 893 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 01 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0107 | Třeboň - prostranství Budějovické brány - vodovod | [25 empty] | STA
O: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 01 | Ostatní a vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 00 | Přípravné a související práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 01 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Objekty zařízení staveniště vč. napojení na stávající sítě. | [25 empty] | POP
2 | 02 | Vytyčení stávajících podzemních sítí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 03 | Geodetické vytýčení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | 04 | Geodetické zaměření skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 05 | Fotodokumentace průběhu stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 06 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | 07 | Dopravní opatření, DIO | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Souhrn veškerého dopravního značení (dopravní značky, velkoplošné dopravní značky, směrové značky, zábrany, ...) včetně pronájmu. | [25 empty] | POP | Souhrn veškerého dopravního značení (dopravní značky, velkoplošné dopravní značky, směrové značky, zábrany, ...) včetně pronájmu.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0107 | Třeboň - prostranství Budějovické brány - vodovod | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Vodovod | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Vodovod | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.18 |  | 38.13 |  |  |  |  | 113.7 | [6 empty] | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | 15m/denně, 2hod/denně | [25 empty] | POP
|  | předpoklad 5 dní, 2h/den : 5*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
3 | R 01 100 | Kopaná sonda pro ověření hloubky stávajícího potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 113108310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 10.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.25 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.38 | 3.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Překop asfaltové komunikace. | [25 empty] | POP
|  | Přípojka PE40, st.0,0042-0,0115, asfaltová plocha, rekonstrukce města, dl.7,3m : (0,8+0,2+2*0,2)*7,3 |  | 10.22 | [23 empty] | VV | 0
5 | 113108315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 44.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 14.6 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.625 | 27.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0301, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.30,1m : (0,8+0,2+2*0,2)*30,1 |  | 42.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0000-0,0015, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.1,5m : (0,8+0,2+2*0,2)*1,5 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
6 | 113109316R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm | m2 | 23.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 8.99 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.283 | 30.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Řad PE160, st.0,0301-0,0357, kamenná dlažba, rekonstrukce města, dl.5,6m : (0,8+0,2)*5,6 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0357-0,0535, kamenná dlažba, rekonstrukce stavby, dl.5,6m : (0,8+0,2)*17,8 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
7 | 113107510R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 7.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.61 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.421 | 3.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přípojka PE40, st.0,0042-0,0115, asfaltová plocha, rekonstrukce města, dl.7,3m : (0,8+0,2)*7,3 |  | 7.3 | [23 empty] | VV | 0
8 | 113107515R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 31.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 10.43 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.53 | 16.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0301, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.30,1m : (0,8+0,2)*30,1 |  | 30.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0000-0,0015, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.1,5m : (0,8+0,2)*1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
9 | 113106211R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky | m2 | 32.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.13 | 4.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | Rozebraná dlažba v prostoru rekonstrukce v rámci města bude očištěna a uložena dle instrukcí investora. | [25 empty] | POP |  | Rozebraná dlažba v prostoru rekonstrukce v rámci města bude očištěna a uložena dle instrukcí investora.
|  | Rozebraná dlažba v prostoru rekonstrukce v stavby města bude očištěna a uložena v blízkosti výkopu a po zásypu rýhy opět položena. | [25 empty] | POP |  | Rozebraná dlažba v prostoru rekonstrukce v stavby města bude očištěna a uložena v blízkosti výkopu a po zásypu rýhy opět položena.
|  | Řad PE160, st.0,0301-0,0357, kamenná dlažba, rekonstrukce města, dl.5,6m : (0,8+0,2+2*0,2)*5,6 |  | 7.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0357-0,0535, kamenná dlažba, rekonstrukce stavby, dl.5,6m : (0,8+0,2+2*0,2)*17,8 |  | 24.92 | [23 empty] | VV | 0
10 | 113106221R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky | m2 | 2.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | Rozebraná dlažba v prostoru rekonstrukce v stavby města bude očištěna a uložena v blízkosti výkopu a po zásypu rýhy opět položena. | [25 empty] | POP |  | Rozebraná dlažba v prostoru rekonstrukce v stavby města bude očištěna a uložena v blízkosti výkopu a po zásypu rýhy opět položena.
|  | Přípojka PE90, kamenný chodník, rekonstrukce stavby, dl.1,0m : (0,8+0,2+2*0,2)*1,6 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
11 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 3.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.14 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | Rozebraná dlažba bude očištěna a uložena dle instrukcí investora. | [25 empty] | POP
|  | Přípojka PE40, st.0,0015-0,0042, zámková dlažba, rekonstrukce města, dl.2,7m : (0,8+0,2+2*0,2)*2,7 |  | 3.78 | [23 empty] | VV | 0
12 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.12 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | Odstraněné obrubníky budou v rámci rekonstrukce zasažených zpevněných ploch opětovně osazeny. | [25 empty] | POP
|  | Přípojka PE40, asfaltová komunikace, zrušení : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE90, kamenný chodník, obnova : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
13 | 113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | Přípojka PE40, zámková dlažba, zrušení : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
14 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 61.9794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2 | 12.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Hloubení v hornině 3 ... 70% objemu výkopku. | [25 empty] | POP
|  | Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude dočasně uložena podél výkopu, přebytečná hornina bude přemístěna na skládku. | [25 empty] | POP |  | Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude dočasně uložena podél výkopu, přebytečná hornina bude přemístěna na skládku.
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0301, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.30,1m : (0,8+0,2)*(1,62-0,3)*30,1*0,7 |  | 27.8124 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0301-0,0357, kamenná dlažba, rekonstrukce města, dl.5,6m : (0,8+0,2)*(1,62-0,36)*5,6*0,7 |  | 4.9392 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0357-0,0535, kamenná dlažba, rekonstrukce stavby, dl.5,6m : (0,8+0,2)*(1,65-0,36)*17,8*0,7 |  | 16.0734 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0000-0,0015, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.1,5m : (0,8+0,2)*(1,6-0,3)*1,5*0,7 |  | 1.365 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0015-0,0042, zámková dlažba, rekonstrukce města, dl.2,7m : (0,8+0,2)*(1,6-0,06)*2,7*0,7 |  | 2.9106 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0042-0,0115, asfaltová plocha, rekonstrukce města, dl.7,3m : (0,8+0,2)*(1,6-0,2)*7,3*0,7 |  | 7.154 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE90, kamenný chodník, rekonstrukce stavby, dl.1,0m : (0,8+0,2)*(1,6-0,06)*1,6*0,7 |  | 1.7248 | [23 empty] | VV | 0
15 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 15.4948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Předpoklad 25% objemu. | [25 empty] | POP
|  | 61,9794*0,25 |  | 15.4948 | [23 empty] | VV | 0
16 | 132301211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 26.5626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.35 | 9.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Hloubení v hornině 4 ... 30% objemu výkopku. | [25 empty] | POP
|  | Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude dočasně uložena podél výkopu, přebytečná hornina bude přemístěna na skládku. | [25 empty] | POP |  | Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude dočasně uložena podél výkopu, přebytečná hornina bude přemístěna na skládku.
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0301, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.30,1m : (0,8+0,2)*(1,62-0,3)*30,1*0,3 |  | 11.9196 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0301-0,0357, kamenná dlažba, rekonstrukce města, dl.5,6m : (0,8+0,2)*(1,62-0,36)*5,6*0,3 |  | 2.1168 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0357-0,0535, kamenná dlažba, rekonstrukce stavby, dl.5,6m : (0,8+0,2)*(1,65-0,36)*17,8*0,3 |  | 6.8886 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0000-0,0015, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.1,5m : (0,8+0,2)*(1,6-0,3)*1,5*0,3 |  | 0.585 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0015-0,0042, zámková dlažba, rekonstrukce města, dl.2,7m : (0,8+0,2)*(1,6-0,06)*2,7*0,3 |  | 1.2474 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0042-0,0115, asfaltová plocha, rekonstrukce města, dl.7,3m : (0,8+0,2)*(1,6-0,2)*7,3*0,3 |  | 3.066 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE90, kamenný chodník, rekonstrukce stavby, dl.1,0m : (0,8+0,2)*(1,6-0,06)*1,6*0,3 |  | 0.7392 | [23 empty] | VV | 0
17 | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 6.6406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.15 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Předpoklad 25% objemu. | [25 empty] | POP
|  | 26,5626*0,25 |  | 6.6406 | [23 empty] | VV | 0
18 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 88.542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | Určení podílu svislého přemístění výkopku : | [25 empty] | POP
POP
|  | hloubení rýh š. do 200 cm | [25 empty] | POP
|  | objemu do 100 m3 100 % | [25 empty] | POP
|  | objemu nad 100 m3 50 % | [25 empty] | POP
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0301, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.30,1m : (0,8+0,2)*(1,62-0,3)*30,1 |  | 39.732 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0301-0,0357, kamenná dlažba, rekonstrukce města, dl.5,6m : (0,8+0,2)*(1,62-0,36)*5,6 |  | 7.056 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0357-0,0535, kamenná dlažba, rekonstrukce stavby, dl.5,6m : (0,8+0,2)*(1,65-0,36)*17,8 |  | 22.962 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0000-0,0015, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.1,5m : (0,8+0,2)*(1,6-0,3)*1,5 |  | 1.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0015-0,0042, zámková dlažba, rekonstrukce města, dl.2,7m : (0,8+0,2)*(1,6-0,06)*2,7 |  | 4.158 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0042-0,0115, asfaltová plocha, rekonstrukce města, dl.7,3m : (0,8+0,2)*(1,6-0,2)*7,3 |  | 10.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE90, kamenný chodník, rekonstrukce stavby, dl.1,0m : (0,8+0,2)*(1,6-0,06)*1,6 |  | 2.464 | [23 empty] | VV | 0
19 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 45.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.01 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Přemístění přebytečné horniny na skládku. | [25 empty] | POP
|  | objem výkopku z rýh do 200cm v hornině 3 : 61,9794 |  | 61.9794 | [23 empty] | VV | 0
|  | objem výkopku z rýh do 200cm v hornině 4 : 26,5626 |  | 26.5626 | [23 empty] | VV | 0
|  | objem zásypu : -42,822 |  | -42.822 | [23 empty] | VV | 0
20 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 45.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. | [25 empty] | POP |  | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
|  | Uložení přebytečné horniny na skládce. | [25 empty] | POP
|  | Výkaz výměr viz položka 162601102R00. | [25 empty] | POP
21 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 45.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Výkaz výměr viz položka 162601102R00. | [25 empty] | POP
22 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 215.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.21 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně. | [25 empty] | POP
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0301, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.30,1m : 1,62*30,1*2 |  | 97.524 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0301-0,0357, kamenná dlažba, rekonstrukce města, dl.5,6m : 1,62*5,6*2 |  | 18.144 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0357-0,0535, kamenná dlažba, rekonstrukce stavby, dl.5,6m : 1,62*17,8*2 |  | 57.672 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0000-0,0015, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.1,5m : 1,6*1,5*2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0015-0,0042, zámková dlažba, rekonstrukce města, dl.2,7m : 1,6*2,7*2 |  | 8.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0042-0,0115, asfaltová plocha, rekonstrukce města, dl.7,3m : 1,6*7,3*2 |  | 23.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE90, kamenný chodník, rekonstrukce stavby, dl.1,0m : 1,6*1,6*2 |  | 5.12 | [23 empty] | VV | 0
23 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 215.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Výkaz výměr viz položka 151101101R00. | [25 empty] | POP
24 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03691 | 0.15 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | 4x křížení s kabely ve výkopu š.0,9 m | [25 empty] | POP
|  | Přípojka PE40 : (0,8+0,2)*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE90 : (0,8+0,2)*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
25 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0107 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.91 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | Řad PE160 : (0,8+0,2)*1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
26 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 8.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | [25 empty] | SPI |  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
|  | předpoklad u 8% vykopávky | [25 empty] | POP
|  | křížení s kabely : 1,0*1,5*4,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | křížení s potrubím do DN200 : 1,2*1,7*1,0 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
27 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 21.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 36.81 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | Včetně dodávky kameniva. | [25 empty] | POP
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0535, dl.53,5m : (0,8+0,2)*0,35*53,5 |  | 18.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0000-0,0115, dl.11,5m : (0,8+0,2)*0,23*11,5 |  | 2.645 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE90, dl.1,0m : (0,8+0,2)*0,28*1,0 |  | 0.28 | [23 empty] | VV | 0
28 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 42.822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. | [25 empty] | POP
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0301, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.30,1m : (0,8+0,2)*(1,62-0,56-0,35-0,1)*30,1 |  | 18.361 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0301-0,0357, kamenná dlažba, rekonstrukce města, dl.5,6m : (0,8+0,2)*(1,62-0,56-0,35-0,1)*5,6 |  | 3.416 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0357-0,0535, kamenná dlažba, rekonstrukce stavby, dl.5,6m : (0,8+0,2)*(1,65-0,56-0,35-0,1)*17,8 |  | 11.392 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0000-0,0015, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.1,5m : (0,8+0,2)*(1,6-0,56-0,23-0,1)*1,5 |  | 1.065 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0015-0,0042, zámková dlažba, rekonstrukce města, dl.2,7m : (0,8+0,2)*(1,6-0,56-0,23-0,1)*2,7 |  | 1.917 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0042-0,0115, asfaltová plocha, rekonstrukce města, dl.7,3m : (0,8+0,2)*(1,6-0,56-0,23-0,1)*7,3 |  | 5.183 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE90, kamenný chodník, rekonstrukce stavby, dl.1,0m : (0,8+0,2)*(1,6-0,29-0,28-0,1)*1,6 |  | 1.488 | [23 empty] | VV | 0
29 | 001 001 | Zkoušky míry zhutnění | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | R 01 103 | Zkoušky PAU u asfaltových vrstev vč.vývrtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | R 11 100 | Zajištění dočasně zaslepených konců vodovodu během stavby, pomocná konstrukce | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | 212792112R00 | Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22107 | 14.37 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, | [25 empty] | SPI |  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
|  | Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních trubek. | [25 empty] | POP |  | Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních trubek.
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0535, dl.53,5m : 53,5 |  | 53.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0000-0,0115, dl.11,5m : 11,5 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
33 | 28611223.A | Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m | m | 65.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Doporučené ztratné 1%. | [25 empty] | POP
|  | 65,0*1,01 |  | 65.65 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.86 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.891 | 12.48 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0535, dl.53,5m : (0,8+0,2)*0,1*53,5 |  | 5.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0000-0,0115, dl.11,5m : (0,8+0,2)*0,1*11,5 |  | 1.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE90, dl.1,0m : (0,8+0,2)*0,1*1,0 |  | 0.1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 452353101R00 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 3 bloky - na jeden blok připadá 1,5 m2 bednění. | [25 empty] | POP
|  | V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu. | [25 empty] | POP
|  | betonový blok, 2ks : 2,0*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
36 | 452313131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.355 | 2.36 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 3 bloky - na jeden blok připadá 0,25 m3 betonu | [25 empty] | POP
|  | betonový blok, 2ks : 0,5*2 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 59 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.16 |  | 0 |  |  |  |  | 33.4 | [6 empty] | DIL
37 | R 591111111.1 | Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 4 cm | m2 | 24.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 2.74 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 1.14 | 28.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kladení původně rozebrané dlažby. | [25 empty] | POP
|  | Řad PE160, st.0,0357-0,0535, kamenná dlažba, rekonstrukce stavby, dl.5,6m : (0,8+0,2+2*0,2)*17,8 |  | 24.92 | [23 empty] | VV | 0
38 | R 596111111.1 | Kladení dlažby kamenná mozaika, lože z kam.do 4 cm | m2 | 2.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.167 | 0.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.755 | 1.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přípojka PE90, kamenný chodník, rekonstrukce stavby, dl.1,0m : (0,8+0,2+2*0,2)*1,6 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
39 | 567221116R00 | Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 160 mm | m2 | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3087 | 5.49 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.153 | 2.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Řad PE160, st.0,0357-0,0535, kamenná dlažba, rekonstrukce stavby, dl.5,6m : (0,8+0,2)*17,8 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
40 | 564861111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 19.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 8.56 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Řad PE160, st.0,0357-0,0535, kamenná dlažba, rekonstrukce stavby, dl.5,6m : (0,8+0,2)*17,8 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE90, kamenný chodník, rekonstrukce stavby, dl.1,0m : (0,8+0,2)*1,6 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 87 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  | 0 |  |  |  |  | 18.2 | [6 empty] | DIL
41 | 871171121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.04 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Přípojka PE40, st.0,0000-0,0115, dl.11,5m : 11,5 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
42 | 286134602R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm | m | 11.6725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Doporučené ztratné 1,5%. | [25 empty] | POP
|  | Přípojka PE40, st.0,0000-0,0115, dl.11,5m : 11,5*1,015 |  | 11.6725 | [23 empty] | VV | 0
43 | 871311121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm | m | 53.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.22 | 11.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0535, dl.53,5m : 53,5 |  | 53.5 | [23 empty] | VV | 0
44 | 286134610R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 160,0 mm; s = 14,60 mm | m | 54.3025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00671 | 0.36 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Doporučené ztratné 1,5%. | [25 empty] | POP
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0535, dl.53,5m : 53,5*1,015 |  | 54.3025 | [23 empty] | VV | 0
45 | R 871371121.1 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225 mm | m | 12.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.47 | 5.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | chránička : 12,7 |  | 12.7 | [23 empty] | VV | 0
46 | 286134638R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 17,0; PN 10; D = 225,0 mm; s = 13,40 mm | m | 12.8905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | chránička : 12,7*1,015 |  | 12.8905 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 38.74 | [6 empty] | DIL
47 | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 899731114R00 | Signalizační vodič CYY, 6 mm2 | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03 | 1.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 899712111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.336 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky. | [25 empty] | POP
50 | 892351111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | m | 53.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.055 | 2.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0535, dl.53,5m : 53,5 |  | 53.5 | [23 empty] | VV | 0
51 | 892372111R00 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm | úsek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03503 | 0.04 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 10.13 | 10.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [25 empty] | SPI |  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
52 | 892353111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | m | 53.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.4 | 21.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [25 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0535, dl.53,5m : 53,5 |  | 53.5 | [23 empty] | VV | 0
53 | R 089 101 | Práce spojené s vypuštěním a napuštěním potrubí DN150 v délce 250m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu do stěny stávající revizní šachty a dodávku a montáž vhodného napojovacího elementu. | [25 empty] | POP |  | Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu do stěny stávající revizní šachty a dodávku a montáž vhodného napojovacího elementu.
54 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 4.4179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Pi*0,075^2*250,0 |  | 4.4179 | [23 empty] | VV | 0
55 | 08231320R | stočné pro vodu nečištěnou | m3 | 4.4179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Pi*0,075^2*250,0 |  | 4.4179 | [23 empty] | VV | 0
56 | R 089 102 | Součinnost provozovatele během stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu do stěny stávající šachty a dodávku a montáž elastomerové průchodky. | [25 empty] | POP |  | Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu do stěny stávající šachty a dodávku a montáž elastomerové průchodky.
57 | R 089 103 | Manžeta na chráničky EPDM PE160 x PE225, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | R 089 104 | Kluzné objímky pro chráničky PE160 x PE225, D+M | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 891 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0.76 | [6 empty] | DIL
59 | 857242121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.759 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | spojka jištěná pro PE potrubí DN80 s přírubou : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
60 | R 891 01 | Speciální spojka jištěná proti posunu pro PE potrubí s přírubou DN80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
61 | 857312121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. | [25 empty] | POP |  | Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.
|  | PK 150/11,25° : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | spojka jištěná pro LT potrubí DN150 s přírubou : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | spojka jištěná pro PE potrubí DN150 s přírubou : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | X 150, provizorní : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
62 | 55259914R | koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0224 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
63 | R 891 02 | Spojka jištěná proti posunu pro litinová potrubí s přírubou DN150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0052 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
64 | R 891 03 | Speciální spojka jištěná proti posunu pro PE potrubí s přírubou DN150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
65 | 55260026R | příruba tvárná litina; slepá; DN 150 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0077 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
66 | 857314121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. | [25 empty] | POP |  | Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.
67 | 552599953 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0276 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Tvárná litina | [25 empty] | POP
68 | 28653767R | nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 160,0 mm; spoj svařovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
69 | 286543693R | příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 285,0 mm; D = 160,0 mm; DN 178 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
70 | R 891 04 | Přírubový spoj DN80, PN10, sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | R 891 05 | Přírubový spoj DN150, PN10, sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | R 891 06 | FIT spojka pro spojení konců potrubí PE40, D+M | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 892 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
73 | 891241111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | V položce nejsou zakalkulovány náklady na: | [25 empty] | POP
|  | - dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů | [25 empty] | POP
|  | - podkladní bloky pod armatury | [25 empty] | POP
|  | - osazení šoupátkových poklopů | [25 empty] | POP
74 | 42228310R | šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
75 | 42293250R | souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0073 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
76 | 891311111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00278 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek. | [25 empty] | POP |  | Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek.
|  | V položce nejsou zakalkulovány náklady na: | [25 empty] | POP
|  | - dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 %. | [25 empty] | POP |  | - dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 %.
|  | - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku | [25 empty] | POP |  | - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku
|  | - osazení šoupátkových poklopů, které se oceňuje položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku. | [25 empty] | POP |  | - osazení šoupátkových poklopů, které se oceňuje položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku.
77 | 42228314R | šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 150; l = 210 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0405 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
78 | 42293255R | souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 125-150; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0073 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
79 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.118 | 0.24 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně podezdění | [25 empty] | SPI
80 | R 892 01 | Podkladní deska pod poklopy, šoupátka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | HAWLE 3481 | [25 empty] | POP
81 | 42200750 | poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
Díl: | 893 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 3.59 | [6 empty] | DIL
82 | 891319111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.592 | 3.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
83 | R 893 01 | Navrtávací uzávěrový pas pro potrubí PE160, pro přípojku PE40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
84 | R 893 02 | Šoupátko pro domovní přípojky 40 - 2´´ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1vnější závit, 1 hrdlo ISO pro připojení potrubí přípojky PE32, 1 vnější závit k montáži navrtávacího přístroje pro navrtávky pod tlakem. Materiál tvárná litina. Pro pitnou vodu. | [25 empty] | POP |  | 1vnější závit, 1 hrdlo ISO pro připojení potrubí přípojky PE32, 1 vnější závit k montáži navrtávacího přístroje pro navrtávky pod tlakem. Materiál tvárná litina. Pro pitnou vodu.
85 | 42293140R | souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
86 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.118 | 0.12 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně podezdění | [25 empty] | SPI
|  | V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; | [25 empty] | POP |  | V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů;
87 | R 893 03 | Podkladní deska pod poklopy, šoupátka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
88 | 42200750 | poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 10.68 | [6 empty] | DIL
89 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 14.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.04 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | Přípojka PE40, st.0,0042-0,0115, asfaltová plocha, rekonstrukce města, dl.7,3m : 7,3*2 |  | 14.6 | [23 empty] | VV | 0
90 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 63.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.055 | 3.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | Řad PE160, st.0,0000-0,0301, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.30,1m : 30,1*2 |  | 60.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojka PE40, st.0,0000-0,0015, asfaltová komunikace, rekonstrukce města, dl.1,5m : 1,5*2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
91 | 919735124R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm | m | 46.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.13 | 6.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | Prožezání podkladní betonové vrstvy v předpokládané tl.160mm. | [25 empty] | POP
|  | Řad PE160, st.0,0301-0,0357, kamenná dlažba, rekonstrukce města, dl.5,6m : 5,6*2 |  | 11.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0357-0,0535, kamenná dlažba, rekonstrukce stavby, dl.5,6m : 17,8*2 |  | 35.6 | [23 empty] | VV | 0
92 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 0.38 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.27 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | Osazení původních obrubníků. | [25 empty] | POP
|  | Přípojka PE90, kamenný chodník, obnova : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.64 | [6 empty] | DIL
93 | 979071111R00 | Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 32.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09 | 2.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m
|  | Řad PE160, st.0,0301-0,0357, kamenná dlažba, rekonstrukce města, dl.5,6m : (0,8+0,2+2*0,2)*5,6 |  | 7.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | Řad PE160, st.0,0357-0,0535, kamenná dlažba, rekonstrukce stavby, dl.5,6m : (0,8+0,2+2*0,2)*17,8 |  | 24.92 | [23 empty] | VV | 0
94 | 979071131R00 | Očištění vybouraných dlažebních kostek mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo vápennou maltou | m2 | 2.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.31 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m
|  | Přípojka PE90, kamenný chodník, rekonstrukce stavby, dl.1,0m : (0,8+0,2+2*0,2)*1,6 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18 | [6 empty] | DIL
95 | 998276201R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem | t | 85.1282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2115 | 18 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.83 | [6 empty] | DIL
96 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m | t | 38.1172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.042 | 1.6 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
97 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 38.1172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.006 | 0.23 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
98 | R 979990103.1 | Poplatek za uložení suti | t | 38.1172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu