## vzt
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
č. | č.cen. | popis položky | měr. | výměra | ceny v Kč
pol. | položky |  | jedn. |  | jedn. | dodávka+mont. | pozn.
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky jsou bez DPH (ve výši 21%) !!!
U dodávek vyznačených ve výkazu výměr barevně doplní uchazeč popis položky konkrétním označením výrobku vč. výrobce.
Zařízení č.1 – Slatinné zábaly
1.1 |  | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení : | ks | 1 | 0 | 0
Přívodní část: Pružná manžeta, klapka, volná komora, filtr M5, deskový rekuperátor
s účinností 66% a s obtokem, ventilátor s EC motorem 11650m³/h, 450Pa, 400V,
5.5kW, 11.6A, pružná manžeta, vodní ohřívač 63kW (spád vody 80/50°C),
chladič přímého chlazení 71kW (dvouokruhový)
Odvodní část: Pružná manžeta, volná komora, filtr M5, deskový rekuperátor,
ventilátor s EC motorem 12060m³/h, 450Pa, 400V, 5.5kW, 11.4A, pružná manžeta,
regulační klapka
- hmotnost 1093kg
- součástí jednotky je rám 150mm
- rozměry připojovacích manžet 1600x750mm
- komponenty měření a regulace nejsou součástí dodávky jednotky, toto je řešeno
samostatným projektem
- jednotka v provedením vhodném pro bazény, lázeňské prostory ……
1.2a |  | Venkovní inverterová kondenzační jednotka včetně regulační a připojovací externí | ks | 1 | 0 | 0
sady pro připojení na výparník vzt. jednotky
Qch = 45kW, R410A,
P = 400V, 14kW,
rozměry : 1290x1615x750mm (šxvxh)
hmotnost : 350kg
1.2b |  | Venkovní inverterová kondenzační jednotka včetně regulační a připojovací externí | ks | 1 | 0 | 0
sady pro připojení na výparník vzt. jednotky
Qch = 28kW, R410A,
P = 400V, 7.2kW,
rozměry : 980x1615x800mm (šxvxh)
hmotnost : 265kg
1.3 |  | Malý axiální ventilátor vsuvný do potrubí Ø 160 | ks | 1 | 0 | 0
P = 230V, 30W
Q = 150m³/h, 30Pa
1.4 |  | Buňka tlumiče hluku G 500x250/1500 včetně náběhu a výběhu | ks | 8 | 0 | 0
1.5 |  | Buňka tlumiče hluku G 500x200/1500 včetně náběhu a výběhu | ks | 8 | 0 | 0
1.6 |  | Protidešťová hluková žaluzie 1600x750 - RAL 7040 | ks | 1 | 0 | 0
1.7 |  | Protidešťová hluková žaluzie 1000x500 - RAL 7040 | ks | 1 | 0 | 0
1.8 |  | Regulační klapka hliníková 900x560 - ruční | ks | 1 | 0 | 0
1.9 |  | Regulační klapka hliníková 630x400 - ruční | ks | 1 | 0 | 0
1.10 |  | Regulační klapka hliníková 1000x500 - ruční | ks | 1 | 0 | 0
1.11 |  | Regulační klapka hliníková 1200x315 - ruční | ks | 1 | 0 | 0
1.12 |  | Regulační klapka hliníková 500x200 - ruční | ks | 1 | 0 | 0
1.13 |  | Přívodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 16 | ks | 15 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
1.14 |  | Přívodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 24 | ks | 1 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
1.15 |  | Přívodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 40 | ks | 16 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
1.16 |  | Přívodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 48 | ks | 2 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
1.17 |  | Odvodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 16 | ks | 27 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
1.18 |  | Odvodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 24 | ks | 1 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
1.19 |  | Odvodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 40 | ks | 7 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
1.20 |  | Talířový ventil Ø125 kovový, přívodní včetně zděře | ks | 10 | 0 | 0
1.21 |  | Talířový ventil Ø200 kovový, odvodní včetně zděře | ks | 1 | 0 | 0
1.22 |  | Talířový ventil Ø125 kovový, odvodní včetně zděře | ks | 11 | 0 | 0
1.23 |  | Talířový ventil Ø100 kovový, odvodní včetně zděře | ks | 22 | 0 | 0
1.24 |  | Protipožární klapka 500x315 se servopohonem 24V | ks | 1 | 0 | 0
1.25 |  | Ohebná hadice hlukově izolovaná Ø100 | bm | 40 | 0 | 0
1.26 |  | Ohebná hadice hlukově izolovaná Ø125 | bm | 30 | 0 | 0
1.27 |  | Ohebná hadice hlukově izolovaná Ø200 | bm | 30 | 0 | 0
1.28 |  | Ohebná hadice hlukově izolovaná Ø250 | bm | 80 | 0 | 0
1.29 |  | Regulační klapka Ø160 se servopohonem 230V | ks | 1 | 0 | 0
1.30 |  | Protidešťová žaluzie plastová Ø160 | ks | 1 | 0 | 0
1.31 |  | Krycí mřížka plastová Ø160 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Potrubí čtyřhranné z materiálu ALP (30%tvarovek) | m² | 785 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - spiro Ø 250
|  | rovné | bm | 41 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 12 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - spiro Ø 200
|  | rovné | bm | 30 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 10 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - spiro Ø 125
|  | rovné | bm | 30 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 6 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - spiro Ø 100
|  | rovné | bm | 10 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 3 | 0 | 0
|  | Samolepící izolace tl.20mm s Al polepem (izolace spira) | m² | 120 | 0 | 0
|  | Izolované CU dvojpotrubí (propojení kond.jednotek s výparníkem), rozbočky | bm | 25 | 0 | 0
|  | Demontáž stávajícího potrubí, koncových elementů a vzt. jednotek | hod | 185 | 0 | 0
|  | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí a jednotek | kpl | 1 | 0 | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 0