## vzt
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
č. | č.cen. | popis položky | měr. | výměra | ceny v Kč
pol. | položky |  | jedn. |  | jedn. | dodávka+mont. | pozn.
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky jsou bez DPH (ve výši 21%) !!!
U dodávek vyznačených ve výkazu výměr barevně doplní uchazeč popis položky konkrétním označením výrobku vč. výrobce.
Zařízení č.2 – Vodoléčba
2.1 |  | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení : | ks | 1 | 0 | 0
Přívodní část: Pružná manžeta, klapka, volná komora, filtr M5, deskový rekuperátor
s účinností 65% a s obtokem, ventilátor s EC motorem 4800m³/h, 350Pa, 400V,
2.2kW, 4.7A, pružná manžeta, vodní ohřívač 32kW (spád vody 80/50°C),
chladič přímého chlazení 34kW
Odvodní část: Pružná manžeta, volná komora, filtr M5, deskový rekuperátor,
ventilátor s EC motorem 4800m³/h, 350Pa, 400V, 2.2kW, 4.7A, pružná manžeta,
regulační klapka
- hmotnost 645kg
- součástí jednotky je rám 150mm
- rozměry připojovacích manžet 1150x500mm
- komponenty měření a regulace nejsou součástí dodávky jednotky, toto je řešeno
samostatným projektem
- jednotka v provedením vhodném pro bazény, lázeňské prostory ……
2.2 |  | Venkovní inverterová kondenzační jednotka včetně regulační a připojovací externí | ks | 1 | 0 | 0
sady pro připojení na výparník vzt. jednotky
Qch = 33.5kW, R410A,
P = 400V, 11kW,
rozměry : 1290x1615x750mm (šxvxh)
hmotnost : 305kg
2.3 |  | Buňka tlumiče hluku G 500x250/1500 včetně náběhu a výběhu | ks | 12 | 0 | 0
2.4 |  | Buňka tlumiče hluku G 400x400/1500 včetně náběhu a výběhu | ks | 2 | 0 | 0
2.5 |  | Buňka tlumiče hluku G 500x200/1500 včetně náběhu a výběhu | ks | 2 | 0 | 0
2.6 |  | Protidešťová žaluzie hluková 1000x500 - RAL 7040 | ks | 1 | 0 | 0
2.7 |  | Výfuková hlavice 1000x500 - RAL 7040 | ks | 1 | 0 | 0
2.8 |  | Protipožární klapka 710x400 se servopohonem 24V | ks | 1 | 0 | 0
2.9 |  | Protipožární klapka 500x400 se servopohonem 24V | ks | 1 | 0 | 0
2.10 |  | Protipožární klapka 400x315 se servopohonem 24V | ks | 1 | 0 | 0
2.11 |  | Přívodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 48 | ks | 6 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
2.12 |  | Přívodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 32 | ks | 1 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
2.13 |  | Přívodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 24 | ks | 2 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
2.14 |  | Přívodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 16 | ks | 1 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
2.15 |  | Odvodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 48 | ks | 6 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
2.16 |  | Odvodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 32 | ks | 1 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
2.17 |  | Odvodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 24 | ks | 2 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
2.18 |  | Odvodní anemostat - čelní deska 600x600, ručně nastavitelné lamely, počet lamel 16 | ks | 1 | 0 | 0
připojovací box, regulační klapka z plného plechu, horizontální připojení
2.19 |  | Talířový ventil Ø200 kovový, přívodní včetně zděře | ks | 5 | 0 | 0
2.20 |  | Talířový ventil Ø200 kovový, odvodní včetně zděře | ks | 3 | 0 | 0
2.21 |  | Talířový ventil Ø125 kovový, odvodní včetně zděře | ks | 1 | 0 | 0
2.22 |  | Talířový ventil Ø100 kovový, odvodní včetně zděře | ks | 6 | 0 | 0
2.23 |  | Ohebná hadice hlukově izolovaná Ø100 | bm | 10 | 0 | 0
2.24 |  | Ohebná hadice hlukově izolovaná Ø125 | bm | 2 | 0 | 0
2.25 |  | Ohebná hadice hlukově izolovaná Ø200 | bm | 30 | 0 | 0
2.26 |  | Ohebná hadice hlukově izolovaná Ø250 | bm | 30 | 0 | 0
2.27 |  | Regulační klapka hliníková 710x400 - ruční | ks | 1 | 0 | 0
2.28 |  | Regulační klapka hliníková 500x400 - ruční | ks | 1 | 0 | 0
2.29 |  | Regulační klapka hliníková 400x315 - ruční | ks | 1 | 0 | 0
2.30 |  | Regulační klapka hliníková 315x200 - ruční | ks | 1 | 0 | 0
|  | Potrubí čtyřhranné z materiálu ALP (35%tvarovek) | m² | 410 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - spiro Ø 250
|  | rovné | bm | 12 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 4 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - spiro Ø 200
|  | rovné | bm | 5 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 3 | 0 | 0
|  | Samolepící izolace tl.20mm s Al polepem (izolace spira) | m² | 25 | 0 | 0
|  | Konzole pod kondenzační jednotku, žárově zinkovaná | ks | 2 | 0 | 0
|  | Izolované CU dvojpotrubí (propojení kond.jednotek s výparníkem), rozbočky | bm | 19 | 0 | 0
|  | Demontáž stávajícího potrubí, koncových elementů a vzt. jednotek | hod | 250 | 0 | 0
|  | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí a jednotek | kpl | 1 | 0 | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 0