- Obsah

1.	Všeobecná část	2

2.	Řešení systému MaR v objektu	2

2.1.	Vytápění	2

2.2.	Vzduchotechnika	3

2.3.	Regulace podlahového vytápění	4

2.4.	Ovládání napouštění a vypouštění slatinných van	5

2.5.	Poruchová signalizace	6

2.6.	Řídící systém	7

3.	Kabeláž a kabelové trasy	7

4.	Rozvaděče MaR	7

5.	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, popis prostředí	8

6.	Všeobecné podmínky na dodávku zařízení MaR	8

6.1.	Dodávka zařízení	8

6.2.	Požadavky na ostatní profese	8

6.3.	Všeobecná ustanovení	9

6.4.	Výkresová dokumentace	9

6.5.	Revize elektrického zařízení	9

7.	Bezpečnost a ochrana zdraví osob	9

8.	Soupis souvisejících norem	10

# Všeobecná část

Koncepce systému měření a regulace (MaR) je dána použitým technologickým zařízením, požadavky investora, použitou přístrojovou základnou, zvyklostmi zpracovatele a platnými předpisy a normami. Pro zajištění automatického provozu technologického zařízení ÚT, VZT a řízení napouštění slatinných van je navržen řídící systém firmy Johnson Controls (dále jen ŘS), který vyhovuje jak z hlediska spolehlivosti, tak z hlediska výkonnosti a možnosti dalšího rozšíření systému MaR. Řídící systém Johnson Controls - regulátory typu NCE 2560-0, FEC 2621-0 a FAC 3611-0 – viz schéma topologie řídícího systému v.č. E-mr-03, list 9 byl navržen na základě požadavku investora na kompatibilitu a plnou integraci nových zařízení MaR do stávajícího systému MaR v objektu. Systém měření a regulace bude zajišťovat:

- regulaci a ovládání VZT jednotky pro větrání prostorů slatinných koupelí

- kontrolu stavu požárních klapek

- regulaci podlahového vytápění

- regulaci stávajících topných větví pro vytápění topnými tělesy

- ovládání napouštění van slatinných koupelí

Součástí projektu MaR je i technologická elektroinstalace, tj. budou silově připojena všechna ovládaná zařízení – ventilátory, čerpadla, atd., kromě kondenzačních jednotek přímého chladiče VZT jednotky, které budou napájeny přímo z rozvaděče silnoproudu. Rozvaděč MaR je umístěn v 1.NP v m. č. 1.31 (sklad) vedle strojovny vytápění a vzduchotechniky (m. č. 1.30) dle přiloženého dispozičního výkresu. Rozvaděč bude osazen na místě původního rozvaděče MaR (označen shodně RA04), který bude kompletně demontován a nahrazen rozvaděčem novým. Do nového rozvaděče budou připojeny topné větve na rozdělovači ve strojovně původně napojené do demontovaného rozvaděče.

Poznámka: Ve výkazu výměr nejsou pro účely výběrového řízení uvedeny konkrétní typy přístrojů MaR.  Vybraný dodavatel si před započetím montáže nechá schválit investorem navrženou přístrojovou základnu. Vzhledem k zachování kompatibility projektant doporučuje použít přístroje z produkce firmy Johnson Controls.

# Řešení systému MaR v objektu

### Vytápění

V místnosti č. 1.30 – strojovna VZT a vytápění – je umístěn stávající rozdělovač vytápění, na kterém je osazeno 5 topných větví, viz schéma MaR v.č. E-mr-03, list 2. Každá větev je osazena dvoucestným regulačním ventilem a oběhovým čerpadlem. Tři topné větve pro vytápění objektu jsou stávající, dvě topné větve – pro VZT jednotku a podlahové vytápění - budou upraveny dle požadavku nově připojených zařízení.

Topné větve pro vytápění objektu (sever, východ, dřevěná chata) topnými tělesy a topná větev pro přívod topné vody k rozdělovačům podlahového vytápění budou regulovány ekvitermně. Pro tento účel bude snímána teplota topné vody na jednotlivých větvích a venkovní teplota na severní fasádě objektu. Na základě naměřených hodnot pak bude regulátor řídit regulační ventily na topných větvích tak, aby teplota výstupní topné vody odpovídala zadané ekvitermní křivce. Ekvitermní křivka na topné větvi pro podlahové vytápění bude nastavena tak, aby max. teplota topné vody do systému byla 45°C. Vyšší teplota bude signalizována poruchovou signalizací a bude mít za následek odstavení čerpadla topné větve z provozu.

Čerpadla topných větví budou napájena z rozvaděče MaR RA04. V automatickém režimu budou ovládána z regulátoru dle požadavku na vytápění a časového programu. Místně bude možné tyto čerpadla ovládat přímo z panelu rozvaděče, kde bude provedena i optická signalizace jejich provozu. Do regulátoru budou z každého čerpadla signalizovány stavy chod, porucha a aut. provoz.

Dvě stávající topné větve po vytápění topnými tělesy a pro podlahové vytápění jsou umístěny v technickém prostoru místnosti 1.49 (jedná se o stávající přemístěný rozdělovač/sběrač). Obě větve jsou vybaveny čerpadly a regulačními ventily. Regulační ventil pro vytápění topnými tělesy je stávající, regulační ventil osazený na větvi pro podlahové topení bude nový. Regulace těchto topných větví bude zajištěna z nového nástěnného rozvaděče RA21, který bude osazen v místnosti 1.49. DDC regulátor v tomto rozvaděči bude připojen do datové sítě MaR objektu, napájení rozvaděče bude zajištěno z nového rozvaděče MaR RA04.

### Vzduchotechnika

VZT jednotka pro větrání prostoru slatinných koupelí bude osazena na místě demontované původní jednotky v m.č. 1.30 – strojovna VZT a vytápění. Jednotka bude silově napojena a řízena z nového rozvaděče RA04 osazeného ve vedlejší místnosti č. 1.30 – sklad, viz dispoziční výkres.

Jednotka je osazena na přívodu a odvodu vzduchu uzavíracími klapkami, filtry a deskovým rekuperačním výměníkem. Úpravu přiváděného vzduchu do prostoru slatinných koupelí zajišťuje vodní ohřívač a dvoustupňový přímý chladič. Regulační uzel ohřívače je osazen čerpadlem a dvoucestným regulačním ventilem na rozdělovači vytápění (viz kap. 2.1), regulace výkonu chladiče je zajištěna postupným spínáním dvou kondenzačních jednookruhových jednotek. Ventilátory na přívodu a odvodu vzduchu budou napájeny přes frekvenční měniče, které budou osazeny na stěně vedle rozdělovače vytápění poblíž VZT jednotky. Měniče budou dodány v odpovídajícím stupni krytí. Upravený vzduch z jednotky bude veden dále do větraného prostoru. Na předělu požárních úseků jsou osazeny protipožární klapky se signalizací polohy.

Ovládání VZT jednotky bude provedeno dle časového programu, nastavitelného z dispečinku MaR. Časovému programu bude nadřazeno ovládání ze stávající místní ovládací skříňky umístěné v zázemí personálu. Z ovládací skříňky bude možné provést nastavení režimu provozu jednotky AUT-VYP-ZAP, v poloze ovladače ZAP pak nastavení otáček 1-2-3. Na ovládací skříňce budou signalizovány stavy provoz a porucha.

Regulace jednotky bude provedena na konstantní teplotu přiváděného vzduchu do větraných prostor. Pro tento účel bude osazeno čidlo teploty na výstupním potrubí jednotky a čidlo na potrubí odsávaného vzduchu z větraných prostor. Dále bude do ŘS zavedena teplota nasávaného čerstvého vzduchu. Na základě naměřených hodnot bude z ŘS řízena obtoková klapka deskového rekuperátoru a řízen regulační ventil ohřívače a výkon chladiče tak, aby byla udržována žádaná teplota výstupního vzduchu z jednotky. Pro korekci teploty přiváděného vzduchu bude využívána teplota snímaná na odtahovém potrubí.

Uzavírací klapky na přívodu a odvodu vzduchu budou otevírány současně se spuštěním jednotky, uzavírány při jejím odstavení a při zapůsobení protimrazové ochrany. Budou vybaveny servopohony s havarijní funkcí, které klapky uzavřou i při výpadku napájecího napětí. Koncová poloha klapek otevřeno bude signalizována do ŘS.

Na filtrech a deskovém rekuperátoru budou osazeny spínače diferenčního tlaku, jejichž signál bude zaveden do ŘS. Zanesení filtrů resp. rekuperátoru bude signalizováno poruchovou signalizací. V zimním období bude při podnulových venkovních teplotách sledováno namrzání rekuperátoru uvedeným diferenčním spínačem tlaku. Namrzání rekuperátoru bude mít za následek zvýšení tlakové diference. Při překročení nastavené tlakové diference dojde z regulátoru k otevření obtokové klapky a rekuperátor bude odmrazován průchodem teplého odpadního vzduchu. Po nastaveném časovém úseku bude obtoková klapka opět uzavřena a jednotka bude opět pracovat s rekuperací. V případě cyklického namrzání rekuperátoru bude tento stav signalizován poruchovou signalizací a jednotka bude odstavena, resp. provozována bez rekuperace.

Protimrazová ochrana ohřívače je řešena jako dvoustupňová. První stupeň protimrazové ochrany tvoří čidlo osazené na straně vzduchu za ohřívačem. Při poklesu teploty vzduchu za ohřívačem na +7°C dojde k zablokování provozu VZT jednotky, ŘS zapne cirkulační čerpadlo teplovodního výměníku (není-li již v provozu), ventil přívodu topné vody bude plně otevřen a budou uzavřeny klapky na přívodu a odvodu vzduchu do jednotky. Aktivace protimrazové ochrany bude signalizována poruchovou signalizací.

Jako 2. stupeň protimrazové ochrany bude osazen snímač teploty na výstupu vratné vody z ohřívače. Toto čidlo slouží rovněž pro regulaci teploty zpátečky z ohřívače před startem jednotky, aby při vlastním spuštění ventilátorů bylo zajištěno dostatečné „prohřátí“ ohřívače zejména v zimním období.

Ventilátory a čerpadlo ohřívače budou napájeny z rozvaděče RA04. Místní ovládání čerpadla bude možné z panelu tohoto rozvaděče, kde bude provedena i optická signalizace jeho chodu. Do ŘS bude signalizován aut. provoz, chod a porucha čerpadla. Provoz ventilátorů bude signalizován do ŘS od čidel diferenčního tlaku osazených na ventilátorových komorách VZT jednotky, porucha od měničů kmitočtu. Místní ovládání ventilátorů bude možné z ovládacích panelů měničů kmitočtu.

Na potrubí přívodu a odvodu vzduchu v místě předělu požárních úseků jsou osazeny protipožární klapky se signalizací polohy vybavené koncovými spínači, signalizace polohy zavřeno bude signalizována do ŘS. Uzavření klapky bude signalizováno poruchovou signalizací a bude mít za následek odstavení jednotky.

### Regulace podlahového vytápění

Podlahové vytápění prostoru slatinných koupelí je napájeno ze 7 ks rozdělovačů R1 až R7 osazených dle dispozičního výkresu E-mr-04. Na rozdělovačích jsou pro každou smyčku osazeny uzavírací ventily s termickými pohony s napájením 24VAC. Pohony jsou dodávkou profese MaR. Regulace vytápění z rozdělovačů R1-R6 bude zajištěna regulátory osazenými v rozvaděči RA04, regulace vytápění místností napájených z rozdělovače R7 pak bude zajištěno z rozvodnice RA04.11, která bude osazena nad rozdělovačem vytápění v podhledu. V jednotlivých místnostech jsou navrženy prostorové snímače teploty s otočným ovladačem pro nastavení požadované teploty, signály budou zavedeny do ŘS. Na základě naměřené prostorové teploty a žádané teploty bude z regulátorů provedeno ovládání topných smyček podlahového vytápění tak, aby byla udržována žádaná teplota v jednotlivých prostorech. Časovým programem bude nastaven útlum vytápění mimo provoz objektu. Nastavení jednotlivých požadovaných teplot v prostorech bude možné rovněž přímo z dispečinku MaR. Nastavení požadované teploty z dispečinku MaR bude nadřazené požadované teplotě nastavené na místním ovladači. Rovněž bude možné pro každý ovladač nastavit meze nastavitelných hodnot na místním ovladači.

### Ovládání napouštění a vypouštění slatinných van

Napouštění a vypouštění slatinných van bude prováděno místně obsluhou, řídící systém bude zajišťovat správnou logiku napouštění a vypouštění, max. hladinu vany a snímání teploty slatinné lázně. Schéma MaR je uvedeno na v.č. E-mr-03, list 6. Pro každou vanu je navržen  samostatný DDC regulátor osazený v elektroinstalační rozvodnici RA04.x v pohledu dle dispozičního výkresu E-mr-04. Do regulátoru budou připojeny uzavírací klapky na přítoku slatinné lázně a na obou odtocích z vany. Dále budou připojeny solenoidové ventily na přívodu teplé a studené vody do vodovodní baterie. Teplota slatinné lázně bude snímána příložným snímačem teploty umístěným spolu s armaturami pro vypouštění vany v prostoru pod vanou. Zde je rovněž navržen snímač zaplavení připojený do ŘS. Hladina slatiny ve vaně bude snímána ultrazvukovým snímačem hladiny, který bude osazen v podhledu nad vanou. Jeho umístění bude provedeno dle místního zaměření tak, aby byla zachována správná funkce snímače s ohledem na případné čeření hladiny a úhel vyzařování akustického signálu (odrazy) a tzv. mrtvou zónu snímače. Vlastní ovládání napouštění a vypouštění bude obsluha provádět prostřednictvím dotykového ovládacího panelu umístěného poblíž vany tak, aby nemohlo docházet k jeho postříkání vodou při sprchování klienta resp. při mytí vany. Na ovládací dotykové obrazovce budou zobrazena tlačítka pro ovládání jednotlivých klapek pro napouštění a vypouštění vany a polohy těchto klapek, dále pak teplota a hladina slatinné koupele.

    - Napouštění vany slatinou

Napouštění vany obsluha aktivuje tlačítkem na panelu. Podmínkou pro otevření uzavírací klapky na přívodu slatiny je uzavření obou odtokových klapek na vypouštění vany.

Slatina bude napouštěna na požadovanou hladinu snímanou ultrazvukovým snímačem. Dle požadavku obsluhy bude možné standardní nastavení hladiny korigovat před nebo během napouštění obsluhou na dotykové obrazovce, v systému bude nastaveno omezení na max. „provozní“ hladinu. Překročení max. havarijní hladiny (např. při poruše servopohonu napouštění) bude mít za následek otevření odtokové klapky pro slatinu ve vaně. Tento stav bude signalizován na dispečinku MaR. Solenoidové ventily na přívodu teplé a studené vody budou otevřeny pro možnost úpravy teploty slatiny ve vaně dopuštěním teplé resp. studené vody. Dopouštění však nesní překročit max. provozní hladinu. Při jejím překročení budou solenoidové ventily uzavřeny.

    - Vypouštění slatiny

Vypouštění slatiny z vany obsluha aktivuje tlačítkem na panelu. Podmínkou pro otevření odtokové klapky pro vypouštění slatiny je uzavření klapky pro napouštění slatiny (kromě pouchového stavu popsaného výše) a uzavření solenoidových ventilů na přívodu vody do vodovodní baterie. Uzavření vypouštěcí klapky opět aktivuje obsluha. Blokováno bude do vypuštění slatiny ovládání odtokové klapky vany do kanalizace.

    - Vypouštění vody

Po vypuštění slatiny z vany a uzavření vypouštěcí klapky obsluhou, může být opět povelem z dotykového panelu aktivováno otevření odtokové klapky pro odpadní vodu. Současně s povelem k otevření této klapky regulátor zajistí otevření solenoidových ventilů na přívodu teplé a studené vody do vodovodní baterie. Po osprchování klienta a umytí vany bude klapka a solenoidové ventily opět uzavřeny povelem obsluhy z dotykového displeje. Po dobu otevření klapky na vypouštění vody budou klapky na přívodu a vypouštění slatiny uzavřeny.

Instalace klapek a solenoidových ventilů bude součástí dodávky technologie. Profese MaR pouze zajišťuje jejich dodávku.

### Poruchová signalizace

Poruchová signalizace bude zajištěna zcela pomocí ŘS. Případná porucha bude signalizována signálkou OBECNÁ PORUCHA na panelu rozvaděče, případně světlem poruchy osazeným (po dohodě s investorem) nad vchodem do strojovny VZT. Poruchy budou přenášeny datovou sítí na dispečink MaR. Při poruše zařízení bude svítit signálka na rozvaděči kmitavým světlem. Po odkvitování poruchy bude signálka na rozvaděči svítit trvale až do doby odstranění poruchy. Opětné najetí VZT jednotky po jejím odstavení z důvodu poruchy bude možné pouze po odstranění poruchy a jejím odkvitování tlačítkem na panelu rozvaděče. Konkrétní údaj o poruše může obsluha odečíst z nadřazeného PC na dispečinku MaR, resp. z výpisu poruch na tiskárně.

Pro VZT jednotku budou signalizovány minimálně tyto poruchy:

- zanesení filtru

- zamrznutí, zanesení rekuperačního výměníku

- výpadek ventilátorů , resp. čerpadla (od tepelných ochran, resp. měničů a diferenčních

spínačů

na ventilátorových komorách)

- protimrazová ochrana výměníku

- zapůsobení protipožární klapky

- neuzavření resp. neotevření klapky jednotky

Pro vytápění budou signalizovány minimálně tyto poruchy:

- výpadek čerpadel (od tepelných ochran)

- překročení max. teploty topné vody pro vytápění

Pro ovládání napouštění/vypouštění slatinných van budou signalizovány minimálně tyto poruchy:

- max. havarijní hladina ve vaně

- zaplavení prostoru pod vanou

- neuzavření resp. neotevření napouštěcí/vypouštěcí klapky

Tyto stavy budou signalizovány jednak na dispečinku MaR, jednak na dotykovém ovládacím panelu pro informaci obsluhy.

### Řídící systém

Rozvaděče RA04 a RA21 budou osazeny autonomně pracujícími programovatelnými DDC regulátory NCE 2560-0, FEC 2621-0 resp. FAC 3611-0 doplněnými o rozšiřující vstup/výstupní moduly IOM… zajišťujícími sběr dat a řízení příslušných technologií. Regulátory budou propojeny do datové sítě pro zajištění potřebné komunikace mezi nimi a komunikaci na stávající nadřazený systém – dispečink MaR DDC systému v objektu. SW vybavení dispečinku MaR bude rozšířeno o potřebný počet datových bodů. SW vybavení umožní obsluze dálkově ovládat připojená nová technologická zařízení, archivovat důležité hodnoty teplot měřených a sledovaných  veličin, sledovat provozní stavy (chod, porucha ...), provozní hodiny připojených motorů a zařízení a tím zabezpečit včasnou údržbu. Navržený software umožní snadnou obsluhu s možností aktivního (dialogového) grafického zobrazení jednotlivých zařízení pomocí dynamických schémat se zobrazenými okamžitými hodnotami.

# Kabeláž a kabelové trasy

Hlavní kabelové trasy uvnitř objektu budou vedeny v kovových pozinkovaných kabelových žlabech, jednotlivé kabely pak v elektroinstalačních trubkách. Elektroinstalační trubky vedené mimo strojovnu VZT budou výhradně v bezhalogenovém provedení.  Jako měřící a signalizační kabely jsou navrženy v prostoru strojovny VZT a místnosti s rozvaděčem RA04 stíněné kabely typu JYTY, jako silové, ovládací a signalizační kabely budou použity kabely CYKY, stíněné NYCY. V ostatních částech objektu budou použity bezhalogenové kabely (B2cas1d0) typu 1-CXKE-R, stíněné pak typu SHKFH-R. Pro propojení datové sítě regulátorů a dispečinku MaR je navržen bezhalogenový datový kabel LAM TWIN FTP-R Cat 5e.

Kabeláž k termostatům a rozdělovačům podlahového vytápění bude vedena z/do podhledu pod omítkou v ohebných elektroinstalačních trubkách. Kabeláž pro ovládání slatinných van bude vedena z podhledu od rozvodných krabic ve třech elektroinstalačních trubkách pr. 50mm pod omítkou, trubky budou zavedeny až do prostoru pod vanu. Instalace musí být provedena tak, aby bylo možné případné pozdější protažení další kabeláže.

# Rozvaděče MaR

Rozvaděče jsou navrženy oceloplechové, rozvaděč RA04 ve skříňovém a rozvaděč RA21 v nástěnném provedení. Dveře skříní budou otevíratelné, osazené ovládacími a signalizačními prvky. Rozvaděče budou ve skříňovém a nástěnném provedení. Rozvaděč RA04 bude napájen ze stávajícího přívodu demontovaného rozvaděče trojfázovým jištěným přívodem v síti TN-C-S z nezálohované sítě s ochranou proti přepětí 2. Stupně, rozvaděč RA21 bude napájen jednofázovým přívodem z rozvaděče MaR RA04.

Rozvaděče budou mít stupeň krytí min. IP 43, po otevření dveří musí mít krytí IP 20. Obvody bezpečného napětí musí být v rozvaděči prostorově odděleny od obvodů 230V v souladu s příslušnou normou. Uvnitř rozvaděčů bude umístěna servisní zásuvka, která bude pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači. Zásuvka bude opatřena výstražným nápisem „Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači“. Rozvaděče budou mít oddělenou silovou část pro napájení ovládaných zařízení a část MaR osazenou řídícím systémem. Umístění rozvaděčů je patrné z dispozičního výkresu.

Schéma el. zapojení rozvaděče si zajistí dodavatel MaR dle platných norem a zvyklostí v rámci své realizační dokumentace, po ukončení montáže a případných úpravách v zapojení pak dokumentaci od rozvaděče předá v rámci dokumentace skutečného provedení stavby investorovi.

# Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, popis prostředí

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je dle ČSN 33 2000-4-41:

- základní - samočinným odpojením vadné části v síti TN-S

- zvýšená - pospojováním

- bezpečným napětím (SELV)

Protokol o určení vnějších vlivů, viz. projekt elektroinstalace.

# Všeobecné podmínky na dodávku zařízení MaR

### Dodávka zařízení

Dodávané zařízení bude plně funkční a bude obsahovat HW a SW prostředky minimálně v počtech uvedených ve specifikaci.

Přístroje a regulační prvky musí být vybírány s ohledem na jejich počet, uspřádání a kvalitu takovým způsobem, aby splňovaly podmínky pro bezpečné a spolehlivé řízení technologie budovy.

Přístroje musí být konstruovány z materiálů odolávajících korozivním účinkům médií, se kterými přijdou do styku.

Všechna zařízení, která budou umístěna na volném prostranství musí být chráněna proti vnějším vlivům, jako jsou například povětrnostní vlivy, atmosférická koroze, apod., musí být dodány v odpovídajícím stupni krytí.

Všechny přístroje musí být umístěny tak, aby byly přístupné pro údržbu a případné opravy či kalibraci.

Všechny přístroje musí být označeny trvale připojenými štítky s popisem a povrchem odolávajícím okolnímu prostředí.

Nastavení žádaných hodnot regulací bude předmětem SW vybavení v průběhu uvádění zařízení do provozu. Žádané hodnoty budou nastaveny dle požadavků souvisejících profesí, zejména VZT. Jedná se o nastavení jednotlivých stupňů provozu VZT jednotek, časové programy, nastavení žádaných teplot přiváděného vzduchu v letním a zimním provozu.

### Požadavky na ostatní profese

Dodavatel stavební části provede veškeré prostupy přes zdi a jejich následné utěsnění dle požadavků montáže MaR.

Dodavatel elektroinstalace budovy zajistí úpravu stávajícího napájecího přívodu pro rozvaděč RA04 MaR (viz. kap. 6) – doplnění o přepěťové ochrany B+C.

Dodavatel ÚT zajistí instalaci regulačních ventilů a odběrů teploty dle požadavků montáže MaR.

Dodavatel ZTI zajistí instalaci solenoidových ventilů na potrubí studené a teplé vody k bateriím slatinných van. Dále zajistí montáž uzavíracích klapek na přívodním a odpadním potrubí slatinných van.

Dodavatel MaR si zajistí koordinaci s dodavatelem stavby při ukládání trubek a kabelů pod omítku.

### Všeobecná ustanovení

Při všech pracích na elektrickém zařízení je dodavatel povinen postupovat podle platných norem, předpisů a provozních pokynů. Tyto pokyny však nenahrazují platné předpisy a normy, pouze je prohlubují, event. vysvětlují.

### Výkresová dokumentace

Ke každému elektrickému zařízení musí dodavatel MaR přiložit úplné prováděcí výkresy zařízení. Předávací dokumentace musí odpovídat skutečnému provedení stavby. Tato dokumentace bude předána provozovateli pro potřeby údržby. Všechny pozdější změny musí být do této dokumentace zakresleny.

### Revize elektrického zařízení

Po provedení všech elektroinstalačních prací musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize. Pověřený pracovník musí v pravidelných intervalech dle ČSN EN 60079-17 (33 15 00) provádět revizi el. Zařízení a záznamy o výsledcích revizí vést v knize nebo na revizních kartách.

# Bezpečnost a ochrana zdraví osob

Dodavatel MaR musí prokázat svou způsobilost v souladu s vyhláškou 20/1979 Sb. v platném znění pro dodávku, montáž a revizi elektrického zařízení. Dodavatel je povinen zajistit, aby instalaci zařízení MaR dle této projektové dokumentace prováděly osoby, která mají platné zkoušky z vyhlášky č. 50/78 Sb., §5, resp. §6 v platném znění. Osoby s nižší kvalifikací v elektrotechnice mohou provádět práce pouze v rozsahu jim (dle příslušného paragrafu vyhl. 50/78 Sb.) náležející. Při instalaci zařízení ve výškách jsou pracovníci povinni dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dodavatel je povinen řídit se během prací ustanoveními NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Po ukončení montáže bude provedena revize elektrického zařízení v souladu s ČSN 33 1500.

Veškeré činnosti budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všechny příslušné předpisy budou obsaženy v technologickém postupu dodavatele prací. Za dodržování předpisů BOZP zodpovídá dodavatel prací.

# Soupis souvisejících norem

ČSN	33 2000-1 ed. 2	Elektrická instalace nízkého napětí. Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN	33 1500-	Revize elektrických zařízení

ČSN	33 2000-	Základní ustanovení pro elektrická zařízení

ČSN	33 2000-4-41-	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN	33 2000-5-52	Výběr a stavba elektrických zařízení, výběr soustav a stavba vedení

ČSN	33 2000-5-54-	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN	33 2130-	Vnitřní elektrické rozvody

ČSN	33 2180-	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN	33 2000-5-51-	Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN	33 3210	Rozvodná zařízení, společná ustanovení

ČSN	33 2000-4-43-	Ochrana proti nadproudům

ČSN	33 2000-4-473-	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Ochrana proti nadproudům

ČSN	33 2000-4-523-	Výběr soustav a stavba vedení. Dovolené proudy

ČSN	34 1610-	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách včetně změny Z1

ČSN	EN 50110-1 (2)	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN	EN 60439 (35 7107)-	Rozvaděče NN

ČSN	35 9700-	Elektrické ochranné a pracovní pomůcky pro elektrotechniku

ČSN	73 0802-	Požární bezpečnost staveb

Zákon č. 451/1992 Sb. (zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce)

Vyhláška č. 50/1978 Sb. ČÚBP, o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Vyhláška č. 20/1979 Sb., vyhrazená elektrická zařízení