Příloha č. 2

Soupis prováděných prací servisní prohlídky

Perioda servisní prohlídky: 1x ročně

Síťová jednotky, dispečink MaR

- zálohování databází řídicí jednotky se serverem

- kontrola stavu objektové paměti, zálohovací Flash paměti, procesoru a zabezpečení databází řídících jednotek

- kontrola zabezpečení řídicích jednotek a komunikačních rozhraní (BACnet, ModBus, Ethernet, FC/SA bus)

DDC regulátory a rozšiřující moduly

- nastavení alarmových mezí, data a času

- nastavení ekvitermních křivek

- ověření a vyhodnocení funkce I/O vstupů

- ověření nastavení regulačních parametrů

- provedení klientských úprav v nastavení časových programů

- provedení klientských úprav v uživatelském a grafickém SW

Rozváděče

- kontrola dotažení na svorkovnicích

- ověření funkce ochran - jističů, pojistek a přepěťových ochran

- kontrola záložního zdroje UPS (funkčnost, stav baterie)

Polní přístroje

- kontrola mezních poloh pohonů klapek a seřízení

- kontrola pohonů ventilů, plynulost přejezdu a seřízení

- kontrola správnosti instalace polních přístrojů

- nulovací zkouška snímačů tlaku

- zkouška kvitace poruchy tlačítkem

- ověření funkce poruchových stavů (protimrazová ochrana, termostat, čidlo zaplavení)

- ověření funkce snímačů (teplota, vlhkost, tlak, CO atp.)

- proměření el. signálů u pohonů ventilů a klapek

- přezkoušení funkce koncových spínačů

- přezkoušení funkčnosti zařízení při výpadku elektrického proudu (dle možnosti technologie)

- přezkoušení havarijních ochran

- přezkoušení mechanických spojení jednotlivých částí (pohon, ventil atp.)

- vizuální kontrola znečištění, poškození a koroze, optická kontrola těsnosti

Kalibrace detektorů plynu

- roční revize a kalibrace detektorů dle výrobce

- ověření funkce ústředen detektorů, vazba na systém Měření a regulace