## Rekapitulace
Výkaz výměr - cenová nabídka
Název | Modernizace chladíren LDA
Účastník Dodavatel | IČ:
Rekapitulace:
Box_1.01 | Technologie chlazení box 1.01 | kpl | 1 | 0
Box_1.03 | Technologie chlazení box 1.03 | kpl | 1 | 0
| Chladící box - 4,7x2,3x3 m | kpl | 1 | 0
Box_1.05 | Technologie chlazení box 1.05 | kpl | 1 | 0
Box_1.06 | Technologie chlazení box 1.06 | kpl | 1 | 0
Box_1.17 | Technologie chlazení box 1.17 | kpl | 1 | 0
Box_1.18 | Technologie chlazení box 1.18 | kpl | 1 | 0
Box_1.19 | Technologie chlazení box 1.19 | kpl | 1 | 0
Box_1.20 | Technologie chlazení box 1.20 | kpl | 1 | 0
Box_1.21 | Technologie chlazení box 1.21 | kpl | 1 | 0
| Chladící box - 5,7x6,3x2,7 m | kpl | 1 | 0
Box_1.24 | Technologie chlazení box 1.24 | kpl | 1 | 0
| Ostatní práce |  |  | 0
| Celkem v Kč bez DPH |  |  | 0
V …………………….………., dne ………………………….
Jméno, příjmení a podpis odpovědného zástupce účastníka ………………………..……………

## Položky
Modernizace chladíren LDA
Soupis dodávek a prací
Číslo pozice | pol. č. | Tech. značka | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
3 | 1. | Box_1.01 | Technologie chlazení box 1.01 | kpl | 1 |  | 0
| 2. |  | Výparník 1.01 - 3040W; rozměr 1170x555x260mm (dxšxv); topná tyč.; EC ventilátory | ks | 1 | 0 | 0
| 3. |  | Kondenzační jednotka 1.01 - 1798W (výp. -10°C;přeh. 8K; ok. Tepl. 32°C; 400V 3~50Hz; Dew) rozměr 930x575x690mm (dxšxv), R449A | ks | 1 | 0 | 0
| 4. |  | Ovládací rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
| 5. |  | Termostatický expanzní ventil, tryska, solenoid, průhledítko, uzavírací ventily | soub | 1 | 0 | 0
| 6. |  | Chladivo R449A | kg | 4 | 0 | 0
| 7. |  | Cu potrubí vč. tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, tepelná vodivost 0,036W/mK, včetně všech přídavných materiálů pro spojování | mb | 50 | 0 | 0
| 8. |  | Montážní a režijní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
4 | 9. | Box_1.03 | Technologie chlazení box 1.03 | kpl | 1 |  | 0
| 10. |  | Výparník 1.03 - 4330W; rozměr 1640x555x260mm (dxšxv); topná tyč.; EC ventilátory | ks | 1 | 0 | 0
| 11. |  | Kondenzační jednotka 1.03 - 2594W (výp. -10°C;přeh. 8K; ok. Tepl. 32°C; 400V 3~50Hz; Dew) rozměr 1145x575x690mm (dxšxv), R449A | ks | 1 | 0 | 0
| 12. |  | Ovládací rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
| 13. |  | Termostatický expanzní ventil, tryska, solenoid, průhledítko, uzavírací ventily | soub | 1 | 0 | 0
| 14. |  | Chladivo R449A | kg | 4 | 0 | 0
| 15. |  | Cu potrubí vč. tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, tepelná vodivost 0,036W/mK, včetně všech přídavných materiálů pro spojování | mb | 45 | 0 | 0
| 16. |  | Světlo | ks | 2 | 0 | 0
| 17. |  | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
5 | 18. |  | Chladící box - 4,7x2,3x3 m | kpl | 1 |  | 0
| 19. |  | Chladící box bez podlahy, opláštění izolační panel PIR ISO 60, ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002 včetně olištování | kpl | 1 | 0 | 0
| 20. |  | Chladírenské dveře křídlové 800x1900mm | ks | 1 | 0 | 0
6 | 21. | Box_1.05 | Technologie chlazení box 1.05 | kpl | 1 |  | 0
| 22. |  | Výparník 1.05 - 4240W; rozměr 1640x555x260mm (dxšxv); topná tyč.; EC ventilátory | ks | 1 | 0 | 0
| 23. |  | Kondenzační jednotka 1.05 - 3275W (výp. -10°C;přeh. 8K; ok. Tepl. 32°C; 400V 3~50Hz; Dew) rozměr 1145x575x690mm (dxšxv), R449A | ks | 1 | 0 | 0
| 24. |  | Ovládací rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
| 25. |  | Termostatický expanzní ventil, tryska, solenoid, průhledítko, uzavírací ventily | soub | 1 | 0 | 0
| 26. |  | Chladivo R449A | kg | 4 | 0 | 0
| 27. |  | Cu potrubí vč. tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, tepelná vodivost 0,036W/mK, včetně všech přídavných materiálů pro spojování | mb | 40 | 0 | 0
| 28. |  | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
7 | 29. | Box_1.06 | Technologie chlazení box 1.06 | kpl | 1 |  | 0
| 30. |  | Výparník 1.06 - 2780W; rozměr 1170x555x260mm (dxšxv); topná tyč.; EC ventilátory | ks | 1 | 0 | 0
| 31. |  | Kondenzační jednotka 1.06 - 2225W (výp. -10°C;přeh. 8K; ok. Tepl. 32°C; 400V 3~50Hz; Dew) rozměr 930x575x690mm (dxšxv), R449A | ks | 1 | 0 | 0
| 32. |  | Ovládací rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
| 33. |  | Termostatický expanzní ventil, tryska, solenoid, průhledítko, uzavírací ventily | soub | 1 | 0 | 0
| 34. |  | Chladivo R449A | kg | 4 | 0 | 0
| 35. |  | Cu potrubí vč. tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, tepelná vodivost 0,036W/mK, včetně všech přídavných materiálů pro spojování | mb | 40 | 0 | 0
| 36. |  | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
8 | 37. | Box_1.17 | Technologie chlazení box 1.17 | kpl | 1 |  | 0
| 38. |  | Výparník 1.17 - 7600W; rozměr 1420x460x487mm (dxšxv); topná tyč.; EC ventilátory | ks | 1 | 0 | 0
| 39. |  | Kondenzační jednotka 1.17 - 4319W (výp. -10°C;přeh. 8K; ok. Tepl. 32°C; 400V 3~50Hz; Dew) rozměr 1145x575x690mm (dxšxv), R449A | ks | 1 | 0 | 0
| 40. |  | Ovládací rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
| 41. |  | Termostatický expanzní ventil, tryska, solenoid, průhledítko, uzavírací ventily | soub | 1 | 0 | 0
| 42. |  | Chladivo R449A | kg | 4 | 0 | 0
| 43. |  | Cu potrubí vč. tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, tepelná vodivost 0,036W/mK, včetně všech přídavných materiálů pro spojování | mb | 50 | 0 | 0
| 44. |  | Světlo | ks | 3 | 0 | 0
| 45. |  | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| 46. |  | x | x | x | x | 0
9 | 47. |  | Strop - 12x2,6 m | kpl | 1 | 0 | 0
| 48. |  | Strop chladícího boxu, izolační panel PIR ISO 60, ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002 včetně olištování | kpl | 1 | 0 | 0
10 | 49. | Box_1.18 | Technologie chlazení box 1.18 | kpl | 1 |  | 0
| 50. |  | Výparník 1.18 - 2440W; rozměr 920x555x260mm (dxšxv); topná tyč.; EC ventilátory | ks | 1 | 0 | 0
| 51. |  | Kondenzační jednotka 1.18 - 1652W (výp. -10°C;přeh. 8K; ok. Tepl. 32°C; 400V 3~50Hz; Dew) rozměr 930x575x690mm (dxšxv), R449A | ks | 1 | 0 | 0
| 52. |  | Ovládací rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
| 53. |  | Termostatický expanzní ventil, tryska, solenoid, průhledítko, uzavírací ventily | soub | 1 | 0 | 0
| 54. |  | Chladivo R449A | kg | 4 | 0 | 0
| 55. |  | Cu potrubí vč. tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, tepelná vodivost 0,036W/mK, včetně všech přídavných materiálů pro spojování | mb | 30 | 0 | 0
| 56. |  | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
11 | 57. | Box_1.19 | Technologie chlazení box 1.19 | kpl | 1 |  | 0
| 58. |  | Výparník 1.19 - 2440W; rozměr 920x555x260mm (dxšxv); topná tyč.; EC ventilátory | ks | 1 | 0 | 0
| 59. |  | Kondenzační jednotka 1.19 - 1652W (výp. -10°C;přeh. 8K; ok. Tepl. 32°C; 400V 3~50Hz; Dew) rozměr 930x575x690mm (dxšxv), R449A | ks | 1 | 0 | 0
| 60. |  | Ovládací rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
| 61. |  | Termostatický expanzní ventil, tryska, solenoid, průhledítko, uzavírací ventily | soub | 1 | 0 | 0
| 62. |  | Chladivo R449A | kg | 4 | 0 | 0
| 63. |  | Cu potrubí vč. tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, tepelná vodivost 0,036W/mK, včetně všech přídavných materiálů pro spojování | mb | 30 | 0 | 0
| 64. |  | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
12 | 65. | Box_1.20 | Technologie chlazení box 1.20 | kpl | 1 |  | 0
| 66. |  | Výparník 1.20 - 2900W; rozměr 1640x555x260mm (dxšxv); topná tyč.; EC ventilátory | ks | 1 | 0 | 0
| 67. |  | Kondenzační jednotka 1.20 - 5095W (výp. -10°C;přeh. 8K; ok. Tepl. 32°C; 400V 3~50Hz; Dew) rozměr 1145x575x690mm (dxšxv), R449A | ks | 1 | 0 | 0
| 68. |  | Ovládací rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
| 69. |  | Termostatický expanzní ventil, tryska, solenoid, průhledítko, uzavírací ventily | soub | 1 | 0 | 0
| 70. |  | Chladivo R449A | kg | 4 | 0 | 0
| 71. |  | Cu potrubí vč. tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, tepelná vodivost 0,036W/mK, včetně všech přídavných materiálů pro spojování | mb | 50 | 0 | 0
| 72. |  | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
13 | 73. | Box_1.21 | Technologie chlazení box 1.21 | kpl | 1 |  | 0
| 74. |  | Výparník 1.21 - 7600W; rozměr 1420x460x487mm (dxšxv); topná tyč.; EC ventilátory | ks | 1 | 0 | 0
| 75. |  | Kondenzační jednotka 1.21 - 4319W (výp. -10°C;přeh. 8K; ok. Tepl. 32°C; 400V 3~50Hz; Dew) rozměr 1145x575x690mm (dxšxv), R449A | ks | 1 | 0 | 0
| 76. |  | Ovládací rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
| 77. |  | Termostatický expanzní ventil, tryska, solenoid, průhledítko, uzavírací ventily | soub | 1 | 0 | 0
| 78. |  | Chladivo R449A | kg | 4 | 0 | 0
| 79. |  | Cu potrubí vč. tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, tepelná vodivost 0,036W/mK, včetně všech přídavných materiálů pro spojování | mb | 10 | 0 | 0
| 80. |  | Světlo | ks | 3 | 0 | 0
| 81. |  | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
14 | 82. |  | Chladící box - 5,7x6,3x2,7 m |  |  |  | 0
| 83. |  | Chladící box bez podlahy, opláštění izolační panel PIR ISO 60, ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002 včetně olištování | kpl | 1 | 0 | 0
| 84. |  | Chladírenské dveře křídlové 1000x2000mm | ks | 1 | 0 | 0
15 | 85. | Box_1.24 | Technologie chlazení box 1.24 | kpl | 1 |  | 0
| 86. |  | Výparník 1.24 - 1400W; rozměr 740x555x260mm (dxšxv); topná tyč.; EC ventilátory | ks | 1 | 0 | 0
| 87. |  | Kondenzační jednotka 1.24 - 1333W (výp. -10°C;přeh. 8K; ok. Tepl. 32°C; 400V 3~50Hz; Dew) rozměr 930x575x690mm (dxšxv), R449A | ks | 1 | 0 | 0
| 88. |  | Ovládací rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
| 89. |  | Termostatický expanzní ventil, tryska, solenoid, průhledítko, uzavírací ventily | soub | 1 | 0 | 0
| 90. |  | Chladivo R449A | kg | 4 | 0 | 0
| 91. |  | Cu potrubí vč. tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, tepelná vodivost 0,036W/mK, včetně všech přídavných materiálů pro spojování | mb | 30 | 0 | 0
| 92. |  | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
16 | 93. |  | Monitorovací systém -nástěnný; 36míst; sběrnice pro komunikaci RS485; uživatelsky definované alarmy odesílané emailem. Dodávka a montáž vč. propojení zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| 94. |  | x | x | x | x | 0
| 95. |  | Ostatní práce |  |  |  | 0
1 | 96. |  | Demontáž stávající technologie chlazení a její ekologická likvidace | kpl | 1 | 0 | 0
2 | 97. |  | Orientační štítky - Dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
17 | 98. |  | Demontáž a zapravení okna | kpl | 1 | 0 | 0
18 | 99. |  | Stavební přípomoc | kpl | 1 | 0 | 0
19 | 100. |  | Protokol tlakové zkoušky potrubí | sada | 1 | 0 | 0
20 | 101. |  | Revize regulovaných látek | sada | 1 | 0 | 0
21 | 102. |  | Celkové odzkoušení systému. O provedených zkouškách bude vystaven protokol a zařízení bude předáno uživateli včetně opatření pro provoz uživatelem | sada | 1 | 0 | 0
22 | 103. |  | Inženýring | kpl | 1 | 0 | 0
23 | 104. |  | Projekt dílenské dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
24 | 105. |  | Projekt skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
25 | 106. |  | Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení. | sada | 1 | 0 | 0
| 107. |  | Celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cenové a smluvní podmínky
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení.
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. štítky pro řádné a trvalé značení komponentů, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy.
e) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
f) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
g) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.