Stavební úpravy MK v ul. Budějovická v Třeboni – 5. etapa

D.1.4.1 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

D.1.4.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

DPS

VYPRACOVAL:		Ing.Jiří Průša, Petr Bürger DiS.

ATELIER A02 Spol. s.r.o.

Čechova 59

České Budějovice

DATUM:			4/2024

Úvod

Projekt řeší na úrovní dokumentace pro územní řízení a stavební povolení elektroinstalaci veřejné osvětlení. Byl zpracován podle podkladu situačního řešení, požadavku hlavního projektanta, investora a ČSN. Osvětlení uvažováno LED svítidly dle světelně technického návrhu.

Základní technické údaje

Základní technické údaje

Provozní napětí: 	3NPE 400/230V 50Hz – stožáry

3PEN 400/230V 50Hz – kabelové rozvody

Rozvodná soustava: TNC-S

Příkon: P = 0,075 kW

Osvětlení komunikace svítidly LED 15W s náklonem 5st na ocelových bezpaticových žárově zinkovaných bez výložníku dle půdorysu, výška svítidla 6m nad zemí, typ stožáru K6. Před objednáním bude svítidlo vzorkováno a odsouhlaseno správcem města.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Základní ochrana před přímým dotykem: Izolací, kryty dle čl. 410

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje s ochranou při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením dle čl.411. (ochrana normální dle čl. NA.3.1)

Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování dle čl.415.2 normy (doplněná dle čl. NA.3.1)

Doplňková ochrana je volena v souladu s vnějšími vlivy dle ČSN 33 200-5-51ed.3 v platném znění.

Stupeň dodávky elektrické energie dle ČSN 34 1610:

Stupeň dodávky elektrické energie:  3.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ed.2	 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Prostředí venkovní: AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1 , AG1 , AH1 ,AK1 ,AL1 , AM1 , AN2, AQ1, AS2,BA4,BC2,CA1

Popis technického řešení

Napojení nového VO bude provedeno v ulici Budějovická na stávající rozvody VO, naspojkování na stávající rozvody. Stávající kabelové vedení VO bude demontováno a zrušeno, včetně stožáru. Ve vyznačených místech bude stávající kabelový rozvod ponechán tak, aby bylo možné stávající kabel napojit do nových pozic stožárů VO. Dále bude v ulici Třebízského provedena rezerva uložením kabelu v zemi s délkou min 3m pro budoucí napojení, rezerva bude zaslepena a trubky utěsněny proti vodě.

Kabelová trasa VO bude řešena kabelem jednotného průměru CYKY 4x16 uloženým ve výkopu v PVC trubce zemní ø50. Osvětlovací body místní komunikace budou řešeny LED svítidly 15W, IP65, 2700K, stmívatelné dle standardu města dle výkresové dokumentace na stožárech ocelových bezpaticových žárově zinkovaných 6m nad zemí. Celkem se jedná o 6 nových stožárů a délka vedení 110m.

Stožáry budou osazeny v pouzdrovém základu, rozvody vedeny ve výkopu 35/80 v pískovém loži zakryty folií PVC. V dusané zemině pod kabelovými rozvody bude provedeno založení zemnící sítě FeZn 30/4. Uzemnění stožárů dle ČSN – vodičem FeZn ø10 přes normalizované svorky. V instalačních prostorech stožárů osazena elektrovýzbroj pro 1 svítidlo včetně propojení CYKY 3x2,5 od elektrovýzbroje ke svítidlům a přepěťové ochrany II stupně. Systém ovládání VO navazuje na stávající rozvody a stávající systém ovládání.

Podle možnosti řešení rozvodů bude využito rozvodů NN a VO do společného výkopu – koordinace tras.

Elektrorozvody provedeny dle ČSN, požadavků správců sítí a dokumentace pro územní řízení.

Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny stávající i navrhované sítě v trasách, křižování a souběh sítí bude prováděno za dozoru jejich správců, výkopy prováděny ručně, bude zajištěno bezproudí sítí elektro.

Veškeré podzemní kabely v území budou vytyčeny, křižování ostatních sítí bude provedeno dle ČSN 73 6005 a dle požadavku jejich správců. V území se nachází stávající slaboproudé rozvod, NN rozvody, O2 kabely, kabely radiokomunikace a E.ON. Nedílnou součástí dokumentace jsou vyjádření jednotlivých správců sítí a jejich existencí. Po uložení kabelů budou veškeré práce zdokumentovány (foto) a projednány, geodeticky zaměřeny a uložení a křižování odsouhlaseno se správci jednotlivých sítí.

Poloha nových kabelů a stožárů je koordinována s polohou stávajících
inženýrských sítích, navrhovaných sítí a stavebních úprav.
Trasa nových kabelů bude na stavbě vytýčena podle koordinační situace
stavby. Pro vytýčení na stavbě poskytne projektant situaci
v digitální podobě. Po vytýčení bude ověřeno, zda nedochází ke kolizi se
skutečnými trasami stávajících inženýrských sítích vytýčených
na stavbě. Navrženou trasu je nutno s ohledem na další stavební práce
dodržet, změna je možná pouze se souhlasem generálního projektanta.

V místech křížení stávajícího plynovodu s navrhovaným kabelovým vedením VO, uložení kabelů VO na zhutněný podklad do betonových kabelových žlabů TK1, které budou vysýpány pískem a zaklopeny betonovým víkem.

Veškeré podzemní kabely v území budou vytyčeny, křižování ostatních sítí bude provedeno dle ČSN 73 6005 a dle požadavku jejich správců. Nedílnou součástí dokumentace jsou vyjádření jednotlivých správců sítí a jejich existencí. Po uložení kabelů budou veškeré práce zdokumentovány (foto) a projednány, geodeticky zaměřeny a uložení a křižování odsouhlaseno se správci jednotlivých sítí.

Zemní práce a uložení kabelů

Ve vyznačené trase budou provedeny nové výkopy pro novou kabelovou trasu. V prostorech se stávajícími sítěmi budou zemní práce prováděny ručně v koordinaci rozvodu VO. Kabely budou v chodníku a volném terénu uloženy ve výkopu 35/80 v kopoflex v pískové loži zakryty folii PVC. Na dně výkopu v dusané zemině bude uložen uzemňovací drát FeZn o10 – zemnící síť pro uzemnění stožárů. Veškeré práce budou provedeny v souladu s ČSN v koordinaci s ostatními pracemi. Součástí stavby jsou revize, funkční zkoušky a měření.

Uložení kabelů VO:

Kabely budou v celé trase uloženy v kabelové chráničce. Ve volném terénu ve výkopu s min. krytím 70cm. Při křížení komunikace a vjezdů ve výkopu s min. krytím 100cm. Při uložení kabelů bude respektována ČSN 34 1050 a ČSN 73 6005. Při soubězích a křížení projektovaných vedení se stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle vyjádření správců dotčených sítí technické vybavenosti minimálně ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení dle ČSN 33 2000-5-52. Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny všechny podzemní sítě v trasách výkopů. Křižování sítí bude provedeno za dozoru jejich správců a v místech křížení budou výkopy prováděny ručně.

- Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby

- Před zahájením stavby zajistí vytyčení prostorové polohy podle vytyčovacích výkresů právnickou nebo fyzickou osobou s patřičným oprávněním

- Jakékoliv zásahy do cizích nemovitostí a vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich majiteli a uživateli.

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, tech. zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě. Musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009Sb. Upravující požadavky na provádění stavby a příslušné technické normy.

- Při provádění stavby bude použito jen kvalitních nepoškozených materiálů plně vyhovujících určenému účelu. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí

- Před zahájením prací projednejte se všemi správci podzemních i povrchových zařízení navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení křížení i souběh inženýrských sítí a informujte je o pravděpodobné době zahájení prací. Případným podmínkám vyhovte. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN.

- Před vlastním záhozem výkopu v místech křížení se stávajícími zařízeními musí být přizvání ke kontrole správci stávajících sítí.

- Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.

- Dle výběru konkrétních svítidel bude proveden výpočet osvětlení dle ČSN

- Provedena dokumentace skutečného provedení vč. měřícího protokolu umělého osvětlení komunikací, parkovišť a chodníků.

SOUPIS POUŽITÝCH NOREM

Veškeré montážní práce – elektro, budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

| Označení | Název | Vydání |
| --- | --- | --- |
| ČSN 33 2000-1 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice | 05/2009 |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem | 01/2018 |
| ČSN 33 2000-4-42 ed.2/Z2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla | 06/2022 |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy | 12/2010 |
| ČSN 33 2000-4-442 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí | 12/2012 |
| ČSN 33 2000-4-45 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím | 01/1996 |
| ČSN 33 2000-4-46 ed.3/Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání | 03/2018 |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy | 07/2022 |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení | 05/2023 |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3/Z2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče | 05/2023 |
| ČSN 33 2000-5-56 ed.3/OPR1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely | 11/2019 |
| ČSN 33 2000-5-53 ed.2/Z2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje | 11/2022 |
| ČSN 33 2000-7-701 ed.2/Z2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou | 03/2018 |
| ČSN 33 2000-7-706 ed.2/Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory | 04/2021 |
| ČSN 33 2000-7-710/OPR1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory | 08/2013 |
| ČSN 33 2000-7-714 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace | 12/2012 |
| ČSN 33 2000-7-729/Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu | 03/2018 |
| ČSN EN 12464-1 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště | 05/2022 |
| ČSN EN 12464-2 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory | 12/2014 |
| ČSN EN 1838 | Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení | 07/2015 |
| ČSN EN 50171 ed.2 | Centrální napájecí systémy | 10/2022 |
| ČSN EN 50172/OPR.1 | Systémy nouzového únikového osvětlení | 01/2006 |
| ČSN EN 62305-1 ed.2 | Ochrana před bleskem. Část 1: Obecné zásady | 09/2011 |
| ČSN EN 62305-2 ed.2 | Ochrana před bleskem. Část 2: Řízení rizika | 02/2013 |
| ČSN EN 62305-3 ed.2/Z1 | Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života | 07/2013 |
| ČSN EN 62305-4 ed.2/OPR1 | Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách | 04/2017 |
| ČSN 33 2130 ed.3/Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody | 01/2018 |
| ČSN EN 60909-0 ed.2 | Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů | 11/2016 |
| ČSN EN 60529/OPR1 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) | 11/2019 |
| ČSN 73 0802 ed.2 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty | 09/2023 |
| ČSN 73 0810 + OPR.1 (03/2020) | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | 07/2016 |
| ČSN 73 0831 ed.2 | Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory | 10/2020 |
| ČSN 73 0848 | Požární bezpečnost staveb – Elektrické zařízení, elektrické instalace a rozvody | 09/2023 |
| NV 194/2022 Sb. | Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice | 07/2022 |
| NV 190/2022 Sb. | Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti | 07/2022 |
| ČSN 33 2312 ed.2 (332312) | Eletrické instalace nízkého napětí – Eletrická zařízení v hořlavých látkách a na nich | 04/2014 |

VŠEOBECNĚ

Elektroinstalace (vč. uzemnění) musí být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Dodavatelská firma musí zajistit vedení realizace stavby autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. na základě požadavku stavebního zákona.

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace a pořízení revizní zprávy.

OSTATNÍ DOKUMENTY

TNI 33 2000-4-41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před

úrazem elektrickým proudem (komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3)

TNI 33 2000-5-54 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování (komentář k ČSN 33 2000-5-54 ed. 3)

TNI 33 2000-7-70 Prostory s vanou nebo sprchou (komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2)

V Českých Budějovicích 4/2024

Atelier A02, spol. s.r.o.

Ing. Jiří Průša & Petr Bürger, DiS.

Čechova 59a

370 01 České Budějovice