- Obsah

1.	Všeobecná část	1

2.	Řešení systému MaR v objektu	2

2.1.	Vzduchotechnika	2

2.2.	Regulace podlahového vytápění	3

2.3.	Ovládání napouštění a vypouštění van vodoléčby	4

2.4.	Poruchová signalizace	5

2.5.	Řídící systém	5

3.	Kabeláž a kabelové trasy	6

4.	Rozvaděče MaR	6

5.	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, popis prostředí	6

6.	Všeobecné podmínky na dodávku zařízení MaR	7

6.1.	Dodávka zařízení	7

6.2.	Požadavky na ostatní profese	7

6.3.	Všeobecná ustanovení	7

6.4.	Výkresová dokumentace	8

6.5.	Revize elektrického zařízení	8

7.	Bezpečnost a ochrana zdraví osob	8

8.	Soupis souvisejících norem	8

# Všeobecná část

Koncepce systému měření a regulace (MaR) je dána použitým technologickým zařízením, požadavky investora, použitou přístrojovou základnou, zvyklostmi zpracovatele a platnými předpisy a normami. Pro zajištění automatického provozu technologického zařízení ÚT, VZT a řízení napouštění van vodoléčby je navržen řídící systém firmy Johnson Controls (dále jen ŘS), který vyhovuje jak z hlediska spolehlivosti, tak z hlediska výkonnosti a možnosti dalšího rozšíření systému MaR. Řídící systém Johnson Controls - regulátory typu  FEC 2621-0 a FAC 3611-0 – viz schéma topologie řídícího systému v.č. E-mr-03, list 6 byl navržen na základě požadavku investora na kompatibilitu a plnou integraci nových zařízení MaR do stávajícího systému MaR v objektu. Systém měření a regulace bude zajišťovat:

- regulaci a ovládání VZT jednotky pro větrání prostorů vodoléčby

- kontrolu stavu požárních klapek

- regulaci podlahového vytápění

- ovládání napouštění van vodoléčby

Součástí projektu MaR je i technologická elektroinstalace, tj. budou silově připojena všechna ovládaná zařízení – ventilátory, čerpadla, atd., kromě kondenzační jednotky přímého chladiče VZT jednotky, který bude napájen přímo z rozvaděče silnoproudu. Rozvaděč MaR je umístěn rovněž ve strojovně VZT naproti VZT jednotce dle dispozičního výkresu.

Poznámka: Ve výkazu výměr nejsou pro účely výběrového řízení uvedeny konkrétní typy přístrojů MaR.  Vybraný dodavatel si před započetím montáže nechá schválit investorem navrženou přístrojovou základnu. Vzhledem k zachování kompatibility projektant doporučuje použít přístroje z produkce firmy Johnson Controls.

# Řešení systému MaR v objektu

### Vzduchotechnika

VZT jednotka pro větrání prostoru vodoléčby bude osazena ve stávající strojovně VZT. Jednotka bude silově napojena a řízena z nového rozvaděče RA23 osazeného na stěně naproti jednotce, viz dispoziční výkres.

Jednotka je osazena na přívodu a odvodu vzduchu uzavíracími klapkami, filtry a deskovým rekuperačním výměníkem. Úpravu přiváděného vzduchu do prostoru vodoléčby zajišťuje vodní ohřívač a jednostupňový přímý chladič. Regulační uzel ohřívače je osazen čerpadlem a trojcestným regulačním ventilem na jednotce, regulace výkonu chladiče je zajištěna spínáním kondenzační jednotky. Ventilátory na přívodu a odvodu vzduchu budou napájeny přes frekvenční měniče, které budou osazeny na stěně vedle rozdělovače. Měniče budou dodány v odpovídajícím stupni krytí. Upravený vzduch z jednotky bude veden dále do větraného prostoru. Na předělu požárních úseků jsou osazeny protipožární klapky se signalizací polohy.

Ovládání VZT jednotky bude provedeno dle časového programu, nastavitelného z dispečinku MaR.

Regulace jednotky bude provedena na konstantní teplotu přiváděného vzduchu do větraných prostor. Pro tento účel bude osazeno čidlo teploty na výstupním potrubí jednotky a čidlo na potrubí odsávaného vzduchu z větraných prostor. Dále bude do ŘS zavedena teplota nasávaného čerstvého vzduchu. Na základě naměřených hodnot bude z ŘS řízena obtoková klapka deskového rekuperátoru a řízen ohřívač a chladič tak, aby byla udržována žádaná teplota výstupního vzduchu z jednotky. Pro korekci teploty přiváděného vzduchu bude využívána teplota snímaná na odtahovém potrubí.

Uzavírací klapky na přívodu a odvodu vzduchu budou otevírány současně se spuštěním jednotky, uzavírány při jejím odstavení a při zapůsobení protimrazové ochrany. Budou vybaveny servopohony s havarijní funkcí, které klapky uzavřou i při výpadku napájecího napětí. Koncová poloha klapek otevřeno bude signalizována do ŘS.

Na filtrech a deskovém rekuperátoru budou osazeny spínače diferenčního tlaku, jejichž signál bude zaveden do ŘS. Zanesení filtrů resp. rekuperátoru bude signalizováno poruchovou signalizací. V zimním období bude při podnulových venkovních teplotách sledováno namrzání rekuperátoru uvedeným diferenčním spínačem tlaku. Namrzání rekuperátoru bude mít za následek zvýšení tlakové diference. Při překročení nastavené tlakové diference dojde z regulátoru k otevření obtokové klapky a rekuperátor bude odmrazován průchodem teplého odpadního vzduchu. Po nastaveném časovém úseku bude obtoková klapka opět uzavřena a jednotka bude opět pracovat s rekuperací. V případě cyklického namrzání rekuperátoru bude tento stav signalizován poruchovou signalizací a jednotka bude odstavena, resp. provozována bez rekuperace.

Protimrazová ochrana ohřívače je řešena jako dvoustupňová. První stupeň protimrazové ochrany tvoří čidlo osazené na straně vzduchu za ohřívačem. Při poklesu teploty vzduchu za ohřívačem na +7°C dojde k zablokování provozu VZT jednotky, ŘS zapne cirkulační čerpadlo teplovodního výměníku (není-li již v provozu), ventil přívodu topné vody bude plně otevřen a budou uzavřeny klapky na přívodu a odvodu vzduchu do jednotky. Aktivace protimrazové ochrany bude signalizována poruchovou signalizací.

Jako 2. stupeň protimrazové ochrany bude osazen snímač teploty na výstupu vratné vody z ohřívače. Toto čidlo slouží rovněž pro regulaci teploty zpátečky z ohřívače před startem jednotky, aby při vlastním spuštění ventilátorů bylo zajištěno dostatečné „prohřátí“ ohřívače zejména v zimním období.

Ventilátory a čerpadlo ohřívače budou napájeny z rozvaděče RA23. Místní ovládání čerpadla bude možné z panelu tohoto rozvaděče, kde bude provedena i optická signalizace jeho chodu. Do ŘS bude signalizován aut. provoz, chod a porucha čerpadla. Provoz ventilátorů bude signalizován do ŘS od čidel diferenčního tlaku osazených na ventilátorových komorách VZT jednotky, porucha od měničů kmitočtu. Místní ovládání ventilátorů bude možné z ovládacích panelů měničů kmitočtu.

Na potrubí přívodu a odvodu vzduchu v místě předělu požárních úseků jsou osazeny protipožární klapky se signalizací polohy vybavené koncovými spínači, signalizace polohy zavřeno bude signalizována do ŘS. Uzavření klapky bude signalizováno poruchovou signalizací a bude mít za následek odstavení jednotky.

### Regulace podlahového vytápění

Podlahové vytápění prostoru vodoléčby je napájeno ze 2 ks rozdělovačů R1, R2 osazených dle dispozičního výkresu E-mr-04. Na rozdělovačích jsou pro každou smyčku osazeny uzavírací ventily s termickými pohony s napájením 24VAC. Pohony jsou dodávkou profese MaR. Regulace vytápění z rozdělovačů bude zajištěna regulátorem osazeným v rozvaděči RA23. V jednotlivých místnostech jsou navrženy prostorové snímače teploty s otočným ovladačem pro nastavení požadované teploty, signály budou zavedeny do ŘS. Na základě naměřené prostorové teploty a žádané teploty bude z regulátorů provedeno ovládání topných smyček podlahového vytápění tak, aby byla udržována žádaná teplota v jednotlivých prostorech. Časovým programem bude nastaven útlum vytápění mimo provoz objektu. Nastavení jednotlivých požadovaných teplot v prostorech bude možné rovněž přímo z dispečinku MaR. Nastavení požadované teploty z dispečinku MaR bude nadřazené požadované teplotě nastavené na místním ovladači. Rovněž bude možné pro každý ovladač nastavit meze nastavitelných hodnot na místním ovladači.

### Ovládání napouštění a vypouštění van vodoléčby

Napouštění a vypouštění van vodoléčby bude prováděno místně obsluhou, řídící systém bude zajišťovat správnou logiku napouštění a vypouštění a hlídat max. hladinu vany. Schéma MaR je uvedeno na v.č. E-mr-03, list 4. Pro každou vanu je navržen samostatný DDC regulátor osazený v elektroinstalační rozvodnici RA23.x v pohledu dle dispozičního výkresu E-mr-04. Do regulátoru budou připojeny uzavírací klapky na obou odtocích z vany. Dále budou připojeny solenoidové ventily na přívodu teplé a studené vody do vodovodní baterie. Hladina vody ve vaně bude snímána ultrazvukovým snímačem hladiny, který bude osazen v podhledu nad vanou. Jeho umístění bude provedeno dle místního zaměření tak, aby byla zachována správná funkce snímače s ohledem na případné čeření hladiny a úhel vyzařování akustického signálu (odrazy) a tzv. mrtvou zónu snímače. Vlastní ovládání vypouštění bude obsluha provádět prostřednictvím dotykového ovládacího panelu umístěného poblíž vany tak, aby nemohlo docházet k jeho postříkání vodou při sprchování klienta resp. při mytí vany. Na ovládací dotykové obrazovce budou zobrazena tlačítka pro ovládání jednotlivých klapek pro vypouštění vany a polohy těchto klapek, dále pak hladina vody a stav otevření solenoidových ventilů na přívodu vody do baterie. Napouštění vany bude provádět obsluha ručně pomocí vodovodní baterie, solenoidové ventily na přívodu teplé a studené vody zajistí uzavření přívodu vody do baterie při dosažení žádané resp. havarijní hladiny, viz níže.

    - Napouštění vany

Napouštění vany bude obsluha provádět přes běžnou vodovodní baterii, hladinu si určí obsluha sama (nesmí být vyšší než max. havarijní), baterii ručně opět uzavře. Nebo zvolí automatický způsob napouštění, nastaví na dotykovém displeji požadovanou hladinu, na baterii nastaví požadovanou teplotu vody a vana bude napouštěna do nastavené hladiny. Pak dojde k uzavření solenoidových ventilů a tím k přerušení napouštění vany. Podmínkou pro otevření solenoidových ventilů na přívodu teplé a studené vody do baterie je uzavření obou odtokových klapek na vypouštění vany a hladina ve vaně nižší než nastavená provozní hladina na dotykovém displeji (rozsah povolených hladin bude upřesněn při uvádění do provozu). Pokud dojde k překročení max. havarijní hladiny (např. při poruše solenoidového ventilu napouštění) dojde k otevření odtokové klapky vany do kanalizace, aby nedošlo k přetečení vany. Tento stav bude signalizován na dispečinku MaR.

    - Vypouštění vany

Vypouštění vany do recirkulace resp. do kanalizace aktivuje obsluha příslušným tlačítkem na dotykovém panelu. Uzavření vypouštěcí klapky opět aktivuje obsluha. Po dobu otevření odtokové klapky do recirkulace resp. kanalizace bude blokován přívod teplé a studené vody do vodovodní baterie, Tuto podmínku může pro klapku odtoku do kanalizace obsluha zásahem na dotykovém panelu zrušit např. při mytí vany, sprchování apod.

Instalace klapek a solenoidových ventilů bude součástí dodávky technologie. Profese MaR pouze zajišťuje jejich dodávku a připojení.

### Poruchová signalizace

Poruchová signalizace bude zajištěna zcela pomocí ŘS. Případná porucha bude signalizována signálkou OBECNÁ PORUCHA na panelu rozvaděče. Poruchy budou přenášeny datovou sítí na dispečink MaR. Při poruše zařízení bude svítit signálka na rozvaděči kmitavým světlem. Po odkvitování poruchy bude signálka na rozvaděči svítit trvale až do doby odstranění poruchy. Opětné najetí VZT jednotky po jejím odstavení z důvodu poruchy bude možné pouze po odstranění poruchy a jejím odkvitování tlačítkem na panelu rozvaděče. Konkrétní údaj o poruše může obsluha odečíst z nadřazeného PC na dispečinku MaR, resp. z výpisu poruch na tiskárně.

Pro VZT jednotku budou signalizovány minimálně tyto poruchy:

- zanesení filtru

- zamrznutí, zanesení rekuperačního výměníku

- výpadek ventilátorů , resp. čerpadla (od tepelných ochran, resp. měničů a diferenčních

spínačů

na ventilátorových komorách)

- protimrazová ochrana výměníku

- zapůsobení protipožární klapky

- neuzavření resp. neotevření klapky jednotky

Pro ovládání napouštění/vypouštění van vodoléčby budou signalizovány minimálně tyto poruchy:

- max. havarijní hladina ve vaně

- neuzavření resp. neotevření vypouštěcí klapky

Tyto stavy budou signalizovány jednak na dispečinku MaR, jednak na dotykovém ovládacím panelu pro informaci obsluhy.

### Řídící systém

Rozvaděč RA23 a rozvodnice RA23.x budou osazeny autonomně pracujícími programovatelnými DDC regulátory FEC 2621-0 resp. FAC 3611-0 doplněnými o rozšiřující vstup/výstupní moduly IOM… zajišťujícími sběr dat a řízení příslušných technologií. Regulátory budou propojeny do datové sítě pro zajištění potřebné komunikace mezi nimi a komunikaci na stávající nadřazený systém – dispečink MaR DDC systému v objektu. SW vybavení dispečinku MaR bude rozšířeno o potřebný počet datových bodů. SW vybavení umožní obsluze dálkově ovládat připojená nová technologická zařízení, archivovat důležité hodnoty teplot měřených a sledovaných  veličin, sledovat provozní stavy (chod, porucha ...), provozní hodiny připojených motorů a zařízení a tím zabezpečit včasnou údržbu. Navržený software umožní snadnou obsluhu s možností aktivního (dialogového) grafického zobrazení jednotlivých zařízení pomocí dynamických schémat se zobrazenými okamžitými hodnotami.

# Kabeláž a kabelové trasy

Hlavní kabelové trasy uvnitř objektu budou vedeny v kovových pozinkovaných kabelových žlabech, jednotlivé kabely pak v elektroinstalačních trubkách. Elektroinstalační trubky vedené mimo strojovnu VZT budou výhradně v bezhalogenovém provedení.  Jako měřící a signalizační kabely jsou navrženy v prostoru strojovny VZT stíněné kabely typu JYTY, jako silové a ovládací budou použity kabely CYKY, stíněné NYCY. V ostatních částech objektu budou použity bezhalogenové kabely (B2cas1d0) typu 1-CXKE-R, stíněné pak typu SHKFH-R. Pro propojení datové sítě regulátorů a dispečinku MaR je navržen bezhalogenový datový kabel LAM TWIN FTP-R Cat 5e.

Kabeláž k termostatům a rozdělovačům podlahového vytápění bude vedena z/do podhledu pod omítkou v ohebných elektroinstalačních trubkách. Kabeláž pro ovládání napouštění/vypouštění van bude vedena z podhledu od rozvodných krabic do suterénu pod vanu ve třech elektroinstalačních trubkách pr. 50mm pod omítkou, trubky budou vyvedeny až v prostoru pod vanou. Instalace musí být provedena tak, aby bylo možné případné pozdější protažení další kabeláže.

# Rozvaděče MaR

Rozvaděč RA23 je navržen oceloplechový v nástěnném provedení. Dveře skříně budou otevíratelné, osazené ovládacími a signalizačními prvky. Rozvaděč bude napájen z nového jištěného přívodu v síti TN-C-S 3x230/400V/20A z nezálohované sítě s ochranou proti přepětí 2. Stupně. Rozvaděč bude mít stupeň krytí min. IP 43, po otevření dveří musí mít krytí IP 20. Obvody bezpečného napětí musí být v rozvaděči prostorově odděleny od obvodů 230V v souladu s příslušnou normou. Uvnitř rozvaděče bude umístěna servisní zásuvka, která bude pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači. Zásuvka bude opatřena výstražným nápisem „Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači“. Rozvaděč bude mít oddělenou silovou část pro napájení ovládaných zařízení a část MaR osazenou řídícím systémem. Umístění rozvaděčů je patrné z dispozičního výkresu.

Schéma el. zapojení rozvaděče si zajistí dodavatel MaR dle platných norem a zvyklostí v rámci své realizační dokumentace, po ukončení montáže a případných úpravách v zapojení pak dokumentaci od rozvaděče předá v rámci dokumentace skutečného provedení stavby investorovi.

# Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, popis prostředí

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je dle ČSN 33 2000-4-41:

- základní - samočinným odpojením vadné části v síti TN-S

- zvýšená - pospojováním

- bezpečným napětím (SELV)

Protokol o určení vnějších vlivů, viz. projekt elektroinstalace.

# Všeobecné podmínky na dodávku zařízení MaR

### Dodávka zařízení

Dodávané zařízení bude plně funkční a bude obsahovat HW a SW prostředky minimálně v počtech uvedených ve specifikaci.

Přístroje a regulační prvky musí být vybírány s ohledem na jejich počet, uspřádání a kvalitu takovým způsobem, aby splňovaly podmínky pro bezpečné a spolehlivé řízení technologie budovy.

Přístroje musí být konstruovány z materiálů odolávajících korozivním účinkům médií, se kterými přijdou do styku.

Všechna zařízení, která budou umístěna na volném prostranství musí být chráněna proti vnějším vlivům, jako jsou například povětrnostní vlivy, atmosférická koroze, apod., musí být dodány v odpovídajícím stupni krytí.

Všechny přístroje musí být umístěny tak, aby byly přístupné pro údržbu a případné opravy či kalibraci.

Všechny přístroje musí být označeny trvale připojenými štítky s popisem a povrchem odolávajícím okolnímu prostředí.

Nastavení žádaných hodnot regulací bude předmětem SW vybavení v průběhu uvádění zařízení do provozu. Žádané hodnoty budou nastaveny dle požadavků souvisejících profesí, zejména VZT. Jedná se o nastavení jednotlivých stupňů provozu VZT jednotek, časové programy, nastavení žádaných teplot přiváděného vzduchu v letním a zimním provozu.

### Požadavky na ostatní profese

Dodavatel stavební části provede veškeré prostupy přes zdi a jejich následné utěsnění dle požadavků montáže MaR.

Dodavatel elektroinstalace budovy zajistí nový napájecí přívodu pro rozvaděč RA23 3x230/400V/20A/C vybavený přepěťovou ochranou B+C.

Dodavatel ÚT zajistí instalaci regulačních ventilů a odběrů teploty dle požadavků montáže MaR.

Dodavatel ZTI zajistí instalaci solenoidových ventilů na potrubí studené a teplé vody k bateriím u van. Dále zajistí montáž uzavíracích klapek na odpadním potrubí van.

Dodavatel MaR si zajistí koordinaci s dodavatelem stavby při ukládání trubek a kabelů pod omítku.

### Všeobecná ustanovení

Při všech pracích na elektrickém zařízení je dodavatel povinen postupovat podle platných norem, předpisů a provozních pokynů. Tyto pokyny však nenahrazují platné předpisy a normy, pouze je prohlubují, event. vysvětlují.

### Výkresová dokumentace

Ke každému elektrickému zařízení musí dodavatel MaR přiložit úplné prováděcí výkresy zařízení. Předávací dokumentace musí odpovídat skutečnému provedení stavby. Tato dokumentace bude předána provozovateli pro potřeby údržby. Všechny pozdější změny musí být do této dokumentace zakresleny.

### Revize elektrického zařízení

Po provedení všech elektroinstalačních prací musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize. Pověřený pracovník musí v pravidelných intervalech dle ČSN EN 60079-17 (33 15 00) provádět revizi el. Zařízení a záznamy o výsledcích revizí vést v knize nebo na revizních kartách.

# Bezpečnost a ochrana zdraví osob

Dodavatel MaR musí prokázat svou způsobilost v souladu s vyhláškou 20/1979 Sb. v platném znění pro dodávku, montáž a revizi elektrického zařízení. Dodavatel je povinen zajistit, aby instalaci zařízení MaR dle této projektové dokumentace prováděly osoby, která mají platné zkoušky z vyhlášky č. 50/78 Sb., §5, resp. §6 v platném znění. Osoby s nižší kvalifikací v elektrotechnice mohou provádět práce pouze v rozsahu jim (dle příslušného paragrafu vyhl. 50/78 Sb.) náležející. Při instalaci zařízení ve výškách jsou pracovníci povinni dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dodavatel je povinen řídit se během prací ustanoveními NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Po ukončení montáže bude provedena revize elektrického zařízení v souladu s ČSN 33 1500.

Veškeré činnosti budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všechny příslušné předpisy budou obsaženy v technologickém postupu dodavatele prací. Za dodržování předpisů BOZP zodpovídá dodavatel prací.

# Soupis souvisejících norem

ČSN	33 2000-1 ed. 2	Elektrická instalace nízkého napětí. Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN	33 1500-	Revize elektrických zařízení

ČSN	33 2000-	Základní ustanovení pro elektrická zařízení

ČSN	33 2000-4-41-	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN	33 2000-5-52	Výběr a stavba elektrických zařízení, výběr soustav a stavba vedení

ČSN	33 2000-5-54-	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN	33 2130-	Vnitřní elektrické rozvody

ČSN	33 2180-	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN	33 2000-5-51-	Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN	33 3210	Rozvodná zařízení, společná ustanovení

ČSN	33 2000-4-43-	Ochrana proti nadproudům

ČSN	33 2000-4-473-	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Ochrana proti nadproudům

ČSN	33 2000-4-523-	Výběr soustav a stavba vedení. Dovolené proudy

ČSN	34 1610-	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách včetně změny Z1

ČSN	EN 50110-1 (2)	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN	EN 60439 (35 7107)-	Rozvaděče NN

ČSN	35 9700-	Elektrické ochranné a pracovní pomůcky pro elektrotechniku

ČSN	73 0802-	Požární bezpečnost staveb

Zákon č. 451/1992 Sb. (zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce)

Vyhláška č. 50/1978 Sb. ČÚBP, o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Vyhláška č. 20/1979 Sb., vyhrazená elektrická zařízení