1. ÚVOD

Pro zpracování projektu bylo použito:

a/ Osobní jednání a průběžné konzultace se zadavatelem

b/ Výkresová dokumentace stavby

Pro návrh řešení jsme vycházeli z těchto podkladů:

- nízké investiční náklady a jejich co nejkratší návratnost

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb, ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením“.

- ČSN 73 4108 „Hygienická zařízení a šatny“

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (se

změnami 68/2010Sb., 93/2012Sb., 9/2013Sb.)

- Vyhláška 20/2012 Sb  o technických požadavcích na stavby

- Nařízení vlády č.272/2011 – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška 602/2006 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

#### Obecné požadavky

- vzduchotechnické zařízení zajistí odvětrání požadovaných prostor

- ve všech místnostech bez možnosti přirozeného větrání bude zajištěna hygienická výměna vzduchu dle příslušných norem

- vzt. potrubí bude v případě nutnosti vybaveno tlumiči hluku tak, aby vnitřní i vnější hluk vyhovoval hygienickým požadavkům

- všechny ventilátory budou uloženy pružně, všechny prostupy vzt. potrubí stavebními konstrukcemi budou opatřeny anti-vibračním materiálem

- vzt. potrubí bude vyrobeno z pozinkovaného plechu sk.I, nebo bude použito SPIRO potrubí

- zavěšení potrubí bude pružné

- veškerý znehodnocený vzduch bude odváděn mimo řešený objekt

# 2. Bližší popis stavby a koncepce větrání

Zařízení č.2 – Vodoléčba

Prostor vodoléčby je větrán vzduchotechnickou jednotkou, umístěnou ve strojovně vzduchotechniky. Jednotka je v sestavě zajišťující přívod a odvod vzduchu, filtraci, rekuperaci, ohřev a chlazení. Ohřívač je dimenzován pro ohřev vzduchu na 20°C. Chladič je dimenzován na ochlazení přiváděného vzduchu pouze na hodnotu, při které nebude docházet ke kondenzaci par na stěnách potrubí. Chlazení je přímé s kondenzační jednotkou umístěnou ve venkovním prostoru.

Jako koncové elementy pro přívod čerstvého vzduchu jsou zvoleny čtyřhranné anemostaty s možností nasměrování proudu vzduchu, případně talířové ventily. V odsávací trase jednotky je ventilátor a zařízení ZZT. Znehodnocený vzduch je odváděn z místností opět přes anemostaty a talířové ventily. Výfuk odpadního vzduchu bude přes výfukovou hlavici nad střechou objektu

(strojovny).

Potrubí je použito z materiálu ALP, dopojovací potrubí k anemostatům je z pozink. plechu.      Zařízení je opatřeno tlumiči hluku a hluktlumícími hadicemi, aby výše navržené zařízení zajišťovalo svým provozem splnění hygienických norem ve větraném prostoru. Množství přiváděného resp. odváděného vzduchu jsou uvedeny ve výkresové části. Zařízení není určené ke krytí tepelných ztrát a zisků objektu. Pro přesné nastavení projektovaných parametrů jsou do potrubí vsazeny regulační klapky a vlastní regulací jsou vybaveny i koncové elementy.

Jednotka bude objekt provětrávat dle nastavitelného časového programu. Systém měření a regulace je řešen samostatným projektem – není v dodávce vzduchotechniky.

Veškeré stávající potrubí a vzt. jednotky budou demontovány. Dodavatel nového zařízení zajistí odvoz a likvidaci demontovaného materiálu

# 3. Požadavky na navazující profese, které nejsou dodávkou vzt

ELEKTRO

- jištěný přívod k rozvaděči MaR, umístěný ve stávající strojovně – 400V, 4.5kW, 4.7A

- jištěný přívod k venkovní chladící jednotce – 400V,  11kW

TOPENÍ

- přívod topné vody ( 80/50°C, 32kW) ke vzduchotechnické jednotce umístěné ve stávající strojovně  včetně dopojení do jednotky,

- dále dodávka regulačního uzle

ZTI

- odvod kondenzátu od vzduchotechnické jednotky umístěné ve stávající strojovně

STAVBA

- vybourání otvorů pro prostupy vzt. potrubí stěnami nebo střešním pláštěm, a to vždy alespoň o 100 mm větší než je velikost potrubí. Po dokončení montáže vzt. zařízení bude zajištěno oplechování potrubí nebo jeho zaizolování ve střešním plášti proti zatékání vody a dozdění včetně následného začištění prostupů vzduchotechniky.

- zajistit transportní cestu pro stěhování vzt. jednotky

MaR

- Dodávka rozvaděče MaR

- Dodávka ovladače

- Protimrazová ochrana výměníků

- Regulace teploty přívodního vzduchu (vodní ohřívač, přímý chladič)

- Kontrola zanesení filtrů

- Dodávka a osazení všech čidel a servopohonů

- Dodávka frekv. Měničů

- Spouštění venkovní chladící jednotky

# 4. Protipožární opatření

Návrh VZT zařízení vychází z ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“. V případě prostupů VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků budou

prostupy zabezpečeny požárními klapkami, popř. bude potrubí požárně izolováno izolací s patřičnou

požární odolností. Toto neplatí v případě, že průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 40 000 mm2

# 5. Nátěry a izolace

5.1	Nátěry

- není požadavek

  - Izolace

- izolováno bude spiro potrubí

# 6. Hlučnost zařízení

Pro snížení hluku vzt. zařízení na mez povolenou hygienickými předpisy, jsou do potrubí vsazeny tlumiče hluku a hluktlumící hadice.

7. Pokyny pro údržbu zařízení

Pravidelná prohlídka a údržba se provádí jen, pokud je zařízení vypnuto. Nutno respektovat předpisy podle průvodní dokumentace.

Vzduchovody – kontrolovat těsnost ve spojích

Ovládací orgány  - kontrolovat těsnost, správný chod a dodržovat mazací předpisy, 1x do roka nechat

překontrolovat odbornou firmou

Ventilátory – kontrolovat, zda vyvážení oběžného kola není narušeno, zda se jeho hřídel volně otáčí

v ložiskách a zda jsou ložiska správně namazány.

Filtr ve vzt. jednotce -  nutná kontrola a pravidelná výměna 2x do roka, popř. dle signalizace

v rozvaděči MaR

Venkovní kondenzační jednotka - nutná pravidelná 1x do roka

8. Zhodnocení rizik a opatření v rámci BOZP

Níže uvedená rizika a opatření související s dodávkou vzduchotechniky jsou shodná jak pro montážní práce, tak i pro demontáže původního vzt. zařízení:

- Řezání úhlovou bruskou (rozbrušovacím kotoučem) – nutno používat ochranné rukavice, štít či brýle a pokrývku hlavy. Nutno kolem sebe zajistit pracovní prostor aby nedošlo k ohrožení ostatních pracovníků a dodržet protipožární opatření.

- Přenášení a uložení demontovaných a nových potrubních dílů a elementů. – Je nutné zajistit a dodržovat pořádek na pracovišti a skládat předměty tak, aby nebránily volnému průchodu a nemohlo dojít k zakopnutí a pádu. Demontované potrubí s ostrými hranami skládat do předem připravených kontejnerů pro odvoz k sešrotování.

- Montáž potrubí ve stoupačkách bude prováděna s ohledem na nebezpečí pádu předmětů instalační šachtou.

- Pohyb pracovníků při lešeních a výškově snížených prostorech – nebezpečí úrazu hlavy pádem drobných předmětů, stavební suti, nebezpečí naražení do snížených stavebních konstrukcí. Nutno nosit ochrannou přilbu a reflexní vestu.

- Pracovní činnost na střeše objektu. Nebezpečí pádu z výšky. Kolem části střechy, kde se budou pohybovat pracovníci, stavba zajistí účinné zábrany a vyhrazené místo bude viditelně označeno.

- Nebezpečí úrazu el. proudem. Veškeré propojovací kabely a ruční el. nářadí musí být v bezvadném stavu a odpovídat ČSN. Pro připojení na energie lze použít pouze stavbou schválená přípojná místa.

9. Komplexní vyzkoušení zařízení

Po odborné montáži vzduchotechnického a klimatizačního zařízení bude provedeno řádné zaregulování zařízení na parametry dané projektovou dokumentací. O tomto bude odbornou firmou vypracován protokol, který bude součástí předávací dokumentace vzduchotechniky. Odborná obsluha vzt zařízení bude řádně proškolena a dodavatelská firma rovněž zajistí projektovou dokumentaci provedení skutečného stavu vč. všech návodů na obsluhu a údržbu a příslušných osvědčení. Bez těchto opatření a dokumentů nelze zařízení řádně a bezpečně provozovat.