- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- K elektroinstalaci Vodoléčby

- na akci:

- Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce baleno provozu.

- Úvodem

Předmětem projektu je světelná a zásuvková instalace a připojení masážních van a vířivek v nově rekonstruované části vodoléčby.

Podkladem pro zpracování projektu elektroinstalace byl projekt stavební části, požadavky investora a platných norem.

- Hlavní technické údaje

- Provozní napětí:   		3/N/PE; 50Hz, 3x230/400V

Instalovaný výkon:            	                       29,2 kW

z toho: osvětleni          	            2,0 kW

vany a vířivky                         13,0 kW

vzduchování	        	            7,1 kW

ostatní spotřeba         	            7,1 kW

Soudobý příkon:       		          20,0 kW

Připojení: Připojení na rozvodnou síť bude ponecháno původní.

Měření spotřeby: Vodoléčba je připojeny na stávající měřený rozvod v areálu lázní.

Napájení: Vzhledem k tomu, že budou připojena v podstatě stávající zařízení a nedojde k nárůstu soudobého příkonu, bude nový rozvaděč připojen na napájecí kabel pro původní rozvaděč.

- Bezpečnost a ochrana zdraví

Základní ochrana elektrického zařízení před dotykem živých částí je zajištěna izolací živých částí a kryty. Ochrana při poruše před dotykem neživých částí je zajištěna dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ochranným pospojováním bod 411.3.1 a automatickým odpojením v případě poruchy bod 411.3.2. Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bod 411.3.3 a 415.1 je navržena doplňková ochrana proudovými chrániči s vybavovacím proudem 0,03A, pro světelné obvody u van, všechny zásuvkové obvody a obvody masážních van a vířivek.. Nový rozvaděč bude přizemněn na stávající přípojnici hlavního ochranného pospojování. Doplňující ochranné pospojování u van a vířivek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bod 415.2, bude provedeno vodiči CY4 a bude spojeno na svorkovnicích SP. Svorkovnice SP budou vodiči CY10 připojeny k přípojnici PE v rozvaděči RBS. Ochrana vedení před přetížením a zkratem bude provedena dle ČSN EN 62305, dimenzování vodičů dle ČSN 34 1610. Barevné značení vodičů musí odpovídat ČSN 34 0165.

Koordinovaná ochrana dle ČSN 33 2000-5-534:2009-06 je zajištěna osazením svodičů přepětí, SPD typ 2, (třída C), do rozvodnice RVL. Svodiče bleskových proudů SPD typ1 (třída B) budou osazeny do hlavního rozvaděče areálu.

- Osvětlení

Osvětlení je navrženo na hodnoty dle ČSN EN 12464-1. Je navrženo svítidly s LED zdroji. Návrh osvětlení včetně výpočtu je proveden firmou e-lighting s.r.o., Pod Stromovkou 209, 370 01 České Budějovice. Jsou navržena převážně svítidla zapuštěná do kazetového stropu. Na WC a nad umývadly jsou osazena svítidla spínána automaticky, vestavěnými detektory pohybu. Na chodbě a v čekárně jsou osazena nouzová svítidla, která sepnou automaticky při ztrátě napětí v daném obvodu.

Světelné rozvody jsou navrženy kabely CYKY 2O; 3O; 3J a 5Jx1,5. Kabely budou uloženy převážně volně nad podhledem, v drátovém kabelovém žlabu nebo v pevně uložených tuhých plastových trubkách. Na stěnách (k přístrojům) budou kabely uloženy pod omítkou. Ovládání všech svítidel je navrženo spínači, osazenými 1,1 m nad podlahou u vstupů do místností. Spínače v krytí IP 44 budou osazeny 1,5 m nad podlahou.  Svítidla na chodbě budou spínána pomocí tlačítek s orientační doutnavkou a impulsního relé.

Trasy vedení, druhy vodičů, způsob ovládání a rozmístění svítidel a spínačů jsou patrné z výkresů.

Údržba osvětlení bude prováděna min. 2x ročně a spojena s čištěním svítidel.

- Zásuvková instalace

Zásuvkové rozvody jsou navrženy kabely CYKY 3Jx2,5, uložené stejně jako světelné rozvody. Zásuvky na obslužných chodbách u vodních koupelí slouží k napájení provzdušňovacích zařízení. Budou společně se zařízeními osazeny ve výklencích. Ostatní zásuvky v krytí IP 44 budou osazeny 1,5 m nad podlahou. Ostatní zásuvky budou osazeny 1,1 m nad podlahou, kromě zásuvek na chodbách, které budou 0,5 m nad podlahou. Zásuvky pro chladničky umístěné pod deskami kuchyňských linek budou osazeny 0,6 m nad podlahou, pod dřezem. Zásuvka pro napájení televize a ViFi v čekárně, budou osazeny ve stropě, ve společném rámečku s datovými zásuvkami.

Pod masážním stolem v místnosti 1.22 je v podlaze osazena zásuvka pro napájení pohonu stolu. V podlaze bude osazena instalační krabice do betonu pro 3 moduly. Do ní bude vložena krabice Platinum IP44 pro 3 moduly. Do této krabice se osadí zásuvka Mosaic. Celá sestava podlahové zásuvky je od fy. Legrand. Přívodní kabel k zásuvce bude zatažen do ohebné trubky,uložené v podlaze.

Trasy vedení a rozmístění zásuvek je patrné z výkresů.

- Pohony dveří

Pro pohony dveří jsou přivedeny samostatně jištěné přívody kabely CYKY 3Jx1,5. Kabely budou uloženy převážně volně nad podhledem, v drátovém kabelovém žlabu nebo v pevně uložených tuhých plastových trubkách. Část kabelu od podhledu ke dveřím je uložena pod omítkou.

- Masážní vany

Pro každou masážní vanu je proveden samostatně jištěný přívod kabelem CYKY 5Jx2,5. Kabely budou uloženy nad podhledem volně v drátovém kabelovém žlabu, na stěnách pod omítkou a v podlaze v ohebných plastových trubkách. Kabely jsou záměrně předimenzované, aby vyhověly pro eventuelně nové vany s vyšším příkonem, případně vany napájené jednofázově. Přívody jsou vedeny přes vypínače osazené na stěnách 1,5 m nad podlahou. V rozvaděči RSL budou na vývodech pro masážní vany osazeny proudové chrániče s nadproudovou spouští.

- Vířivky

Pro každou vířivku je proveden samostatně jištěný přívod kabelem CYKY 5Jx2,5. Kabely budou uloženy nad podhledem volně v drátovém kabelovém žlabu, na stěnách pod omítkou a v podlaze v ohebných plastových trubkách. Kabely jsou záměrně předimenzované, aby vyhověly pro eventuelně nové vířivky s vyšším příkonem, případně vířivky napájené jednofázově. Přívody jsou vedeny přes vypínače osazené na stěnách 1,5 m nad podlahou. V rozvaděči RSL budou na vývodech pro vířivky osazeny proudové chrániče s nadproudovou spouští.

- Signalizace

- Vanové koupele jsou vybaveny signalizací, pomocí které si může klient, kterému se ve vaně udělá nevolno, přivolat obsluhu. Navržená signalizace je od firmy ABB. Nad každou vanou je osazeno signální tahové tlačítko. Tlačítko je osazeno tak, aby ovládací šňůra byla snadno dosažitelná při ležení ve vaně. Na stropě v obslužné chodbě je proti každé vaně osazen kontrolní modul s alarmem. Na stěně chodby 1,5 m nad podlahou je proti každé vaně osazeno tlačítko. Z úsporných důvodů je použit obyčejný tlačítkový ovladač Tango. Vždy pro 3 kontrolní moduly je potřeba 1 napájecí transformátor. Ten je umístěn na stropě, ve společném rámečku s alarmem A1 a A6. Z transformátorů jsou kontrolní moduly napájeny 1 párem vodičů. Dvěma vodiči je ke kontrolnímu modulu připojeno tlačítko Tango a čtyřmi vodiči signální tahové tlačítko. Beznapěťové kontakty všech kontrolních modulů jsou paralelně propojeny a spínají, bručák Bz napájený z Tr2, umístěný v místnosti 1.25 (denní místnost).

- Funkce alarmu je taková, že po zatáhnutí za šňůrku signálního tahového tlačítka se na tomto tlačítku nasvítí kontrolka která potvrzuje klientovi přivolání obsluhy. Zároveň se na stropě obslužné chodby u příslušné vany nasvítí kontrolka na kontrolním modulu a spustí se bzučák na kontrolním modulu i bzučák v denní místnosti. Intenzitu zvuku bzučáku lze nastavit. Přivolaná obsluha stiskne nástěnné tlačítko Tango u příslušné vany a tím se alarm včetně kontrolek vypne.

- Rozvaděč RVL

Je plastový rozvaděč pod omítku Global-Line, s ocelovými dvířky typ KLV-U-4/56-F. Výrobce Eaton. Bude sloužit k jištění všech obvodů vodoléčby. Kromě nových obvodů pro vodoléčbu budou v rozvaděči zachovány vývody pro desinfekci nohou v bazénu a napájení topného kabelu v okapu. Rozvaděč obsahuje hlavní vypínač, svodiče přepětí třídy C, jističe jednotlivých obvodů, impulsní relé (pro osvětlení chodby), proudové chrániče s nadproudovou spouští pro zásuvkové obvody, obvody masážních van a vířivek a přípojnice N a PE. Rozvaděč má krytí IP 30. Bude  osazena na místě původního rozvaděče pro vodoléčbu.

- Závěrem

Montáž instalace musí být provedena dle platných ČSN. Po ukončení montáže provede montážní organizace výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu o revizi elektrických zařízení.

Práce na  elektrickém zařízení  se musí  provádět podle bezpečnostních předpisů ČSN 34  3100.

Technická zpráva je nedílnou součástí výkresové dokumentace.

- V Českých Budějovicích,  duben/2014

Vypracoval:  Miroslav Liška