Název akce:

Projekt zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického

v Třeboni, dům č.p. 89 na pozemku parc.č. 539/1 v obci a kat území Třeboň

Investor:

Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň

POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ  STAVBY

1. Textová část

Dokumentace  pro  provedení  stavby

## Vypracoval: V. Kollmann                                                                           Květen 2014

mobil  777 021 913

Seznam použitých podkladů:

- ČSN 73 08 02, ČSN 73 08 10, ČSN 73 08 18, ČSN 73 08 34 a normy navazující  (v platném znění k 30.4.2014)

- dokumentace pro provedení stavby

- předcházející PBŘ pro stavební povolení

- stavební zákon a prováděcí vyhlášky

- zákon o požární ochraně a prováděcí vyhlášky (vyhlášky č. 246/2001, 23/2008 ve znění pozdějších předpisů, atd.)

Úvod:

Předmětem posouzení jsou stavební úpravy domu č.p. 89. Řešený objekt se nachá-zí v zastavěné části města Třeboň v historickém jádru. Je součástí Městské památkové re-zervace a sám objekt je zapsán v rejstříku jako nemovitá památka.

Stručný  popis  stavby  z  hlediska  stavebního  a  z  hlediska  umístění:

Objekt bude stavebně upraven především z důvodu navrácení historických hodnot, eliminaci novodobých nevhodných zásahů do konstrukce a znovuobnovení původních čistých prostor historické dispozice. Pozemek s řešeným objektem je z větší části zastavěn historickým objektem. Stavebními úpravami se urbanistické řešení nemění, vstup do domu jako jediné přístupové místo zůstává ve stejné poloze, a to z náměstí. Rovněž nebude za-sahováno do vnějšího pláště a střech objektu kromě minimálního vikýře s dojezdem výta-hu. Pozemek ze tří stran sousedí bezprostředně s okolními parcelami s intenzivní zástav-bou, jižní strana pozemku je přimknutá k ploše náměstí. Do sousedních parcel nebude v rámci stavebních úprav zasahováno.

Bude se jednat o objekt s občanskou vybaveností s funkcí galerie a obřadní síně se zachováním jedné bytové jednotky.

Náplň objektu se téměř nemění. Je zachován byt ve stejné poloze a ve stejném roz-sahu, je zachována obřadní síň se svým zázemím, zůstává technické zázemí – elektroroz-vodna. Hlavní prostory domu budou využity pro galerijní provoz, který je obdobný původní-mu provozu. Nově bude do interiéru domu zapojena dosud nevyužívaná půda propojená se spodními podlažími schodištěm a výtahem. V přízemí bude prodejní prostor nyní využí-vaný jako prodejna květin přiřazen k celkovému provozu a bude sloužit nově jako vstupní hala.

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce a stáří objektu je pro posouzení využita i ČSN 73 08 34. Z hlediska této ČSN se jedná o změnu stavby skupiny I a II.

Stavební  a  dispoziční  řešení:

Stavba je napojena dopravně bezprostředně na stávající plochu náměstí. Pro pří-jezd k objektu, je respektováno stávající napojovací místo z veřejné obslužné komunikace – z prostoru Masarykova náměstí. Jiné dopravní napojení neexistuje, ani není možné ho zřídit, neboť pozemek je ze zbývajících tří stran obklopen sousedními nemovitostmi ve vlastnictví jiných subjektů. Stavebními úpravami se stávající stav nemění.

Dům Štěpánka Netolického byl na přelomu let 70. a 80. minulého století generálně opraven a stabilizován. Stavební úpravy stabilizovaly objekt po stránce konstrukční a dopl-nily dožité partie domu novými materiály a konstrukcemi – nové stropní konstrukce, krov a střecha, řešení hydroizolací, stabilizace kleneb, atd. Bourání některých konstrukcí je vyvo-láno pouze v souvislosti s nároky nového řešení provozu. Největší zásah bude v místě rea-lizace výtahu, kde bude v suterénu odbourána původní renesanční valená klenba a u po-dlahových souvrství v rámci řešení zamezení permanentního namáhání nadzemních částí zdí a podlah vzlínající zemní vlhkostí.

Dispoziční řešení 1. NP

Hlavní vstup je zachován. Je veden jednak hlavním vchodem dvoukřídlými vraty, jednak vstupem v pravém segmentu loubí v místě stávající prodejny s květinami. Vstup do galerie (obřadní síně) začíná v místnosti, která plní funkci recepce a pokladny a zádveří. Vstup vraty je předpokládán v době konání obřadů a svateb a při větším množství návštěv-níků. Ze vstupní místnosti je dosažitelný výtah. Nově otevřeným původním průchodem se vstupuje do mázhausu. Je to hlavní komunikační prostor, kterým se prochází do dvora a bytu, do suterénu a na hlavní schodiště vedoucí do horních podlaží. Ve dvorním traktu zůstává elektrorozvodna, v zadní oddělené části průjezdu zázemí bytu a místnost pro ukládání odpadu. Z prostoru dvora je na úrovni terénu přístupná klenutá místnost pro dvě výstavní místnosti a hygienické zázemí s WC pro imobilní. Prostor dvora bude využíván pro pořádání venkovních výstav. Dvůr je lemován polokrytou pavlačí, která je přístupná venkovním schodištěm vedeným ze dvora.

1.patro – 2.NP

Po hlavním schodišti uprostřed dispozice se vychází do předsálí. Do této místnosti je zaústěn výstup z výtahu. Z místnosti je po interiérové rampě přístupné hygienické záze-mí umístěné ve dvorním traktu. Z místnosti vede schodiště na mezipodestu a dalším vyrov-návacím ramenem se vystupuje do hlavní síně a do reprezentační místnosti orientované do náměstí. Z úrovně mezipodesty je přístupný polokrytý ochoz lemující dvůr. Síň sklenutá na střední sloup a navazující reprezentační místnost včetně vedlejší místnosti budou využí-vané nejenom pro galerijní provoz s výstavami, ale též pro pořádání obřadů.

2.patro – podkroví – 3.NP

První patro s podkrovím jsou propojené výtahem a dále převýšeným prostorem se  schodištěm o třech samostatných ramenech. Podkroví je využito pro pořádání výstav a částečně jako depozitář a sklad mobiliáře a dalších prvků vnitřního vybavení galerie. Snížený prostor půdy je od střední části oddělen interiérovými stěnami, které tvoří dřevěné výklopné, pevné a posuvné výstavní panely. Do prostoru podkroví je vyveden také výtah.  Z prvního patra do prostoru podkroví prochází světlík, který je původní a je nově požárně prosklený i do prostoru galerie a požárně oddělený i od ostatních prostorů podkroví.

Rozdělení  objektu  do  požárních  úseků,  stanovení  požárního  rizika, stanovení  stupně  požární  bezpečnosti  a  posouzení  velikosti  požár-ního  úseku,  zařazení  změny  stavby:

Objekt není v současné době dělen do požárních úseků. V rámci stavebních úprav je navrženo rozdělení do požárních úseků takto:

- N 1.01 – II – výstavní prostory, sklad a sociální zázemí ve dvorní části 1. NP přístupné ze dvora.

- N 1.02 – II – stávající upravovaná elektrorozvodna ve dvorní části 1. NP. Přístupné ze dvora. Jedná se o změnu stavby skupiny I.

- N 1.03 – II – výstavní prostory v suterénu včetně sociálů přístupné z haly č. 1.02 (střední část objektu)

- N 1.04/N3 – II osobní výtah propojující všechny úrovně objektu.

- N 2.01/N3 – III – prostory ve 2. NP (č. 2.13 a 2.14) + kancelář se zázemím v mezipatře 2 a 3 s  přístupem z úrovně + 6,55 i + 3,14.

- N 2.02 – III – zázemí matriky (archiv písemností matriky)

- N 3.01 – III – výstavní prostory včetně skladů nábytku v podkroví

Částečně chráněná úniková cesta je navržena podle čl. 5.6.1 b2 a netvoří samostat-ný požární úsek.

Půdní prostory v řešené části budou bez využití tj. bez nahodilého požárního zatíže-ní a budou požárně odděleny od ostatních prostorů objektu.

V půdních prostorech nad bytem je navrženo pouze zateplení stropů minerální te-pelnou izolací – posouzeno jako změna stavby skupiny I.

Prostory obřadní síně a navazující prostory zázemí a chodby jsou posouzeny jako změna stavby skupiny I.

Zhodnocení  zařazení  změny  stavby  podle  ČSN 73 08 34:

Prostory posouzené jako změna stavby skupiny I jsou tyto: Elektrorozvodna v 1. NP,

prostory obřadní síně, zázemí obřadní síně a navazující chodba a upravované půdní pro-

story nad bytem.

Projektem není v těchto částech objektu navrženo zvýšení počtu zaměstnanců ani zvýšení obsazení objektu osobami nad rámec ustanovení ČSN 73 08 34. Projektovaný po-čet osob v objektu podle ČSN 73 08 18 a ČSN 73 08 34 se nezvyšuje – řešení vyhovuje.

Ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samo-statného pohybu nedochází.

Nejedná se o provoz, který se nově posuzuje podle ČSN 73 08 33 nebo                          ČSN 73 08 35 – vyhovuje.

Nedochází ke zvýšení požární rizika vyjádřeného součinem (pn . an . c) nad rámec ČSN 73 08 34. Původní hodnoty součinu (pn . an . c) se nemění  – vyhovuje.

Podle  ČSN 73 08 34 se jedná o změnu stavby skupiny I., všechny stanovené pod-mínky jsou splněny.

Podmínky stanovené ČSN 73 08 34 jsou splněny. Nevznikají nově místnosti větší než 100 m2 – velikost místností se nemění. Neinstaluje se technologické zařízení vyžadu-jící vytvoření samostatného požárního úseku.

Odstupové vzdálenosti se nezvětšují, protože se nemění požárně otevřené plochy ani se nezřizují hořlavé obklady obvodových stěn. Nezvyšuje se požární riziko nad rámec ČSN 73 08 34 ani se nezvětšuje % požárně otevřených ploch – řešení vyhovuje.

Není použito hmot, které jako hořící odkapávají nebo odpadávají. Požární odolnost nosných a požárně dělících konstrukcí nebude měněna.

Zhodnocení  navržených  stavebních  hmot a  konstrukcí:

Z hlediska PO jsou konstrukce posuzovaného objektu posouzeny podle tabulky 12 ČSN 73 08 02.

- Požární stěny mezi objekty  – jsou tvořeny zděnými stěnami  v tl. 200 mm a více s požární odolností REI 90 DP1 – podle tab. 6.1.2 publikace Hodnoty požární odolnosti podle eurokódů. Požadovaná požární odolnost je max. REI 60 a bude splněna. Sousední objekty jsou uvažovány v max. III. SPB

- Požární stěny mezi úseky – jsou tvořeny zděnými stěnami  v tl. 200 mm a více s po-žární odolností REI 90 DP1 – podle tab. 6.1.2 publikace Hodnoty požární odolnosti po-dle eurokódů. Požadovaná požární odolnost je max. REI 45 a bude splněna. Ve 3. NP a v m.č. č. 2.27, 2.28 a 2.29 (poslední NP) budou provedeny sádrokartonové příčky s kovovou kostrou s oboustranným opláštěním deskami a s vloženou minerální tepel-nou izolací z minerálních vláken s požární odolností EI 30 DP1, případně sádrokarto-nové předstěny s požární odolností též EI 30 DP1 ze strany s požárním rizikem. Požado-vaná požární odolnost je EI 30 DP 1 a bude splněna. Požární odolnost sádrokartono-vých požárních příček a předstěn bude prokázána při kolaudačním řízení – dodavatel bude vybrán v rámci výběrového řízení. Zasklení světlíku ve 3. NP (oddělení od galerie) bude provedeno s požární odolností EI 30 DP1.

- Požární stropy – stávající klenbové stropy jsou s požární odolností REI 90 DP1 (podle ČSN 73 08 34 čl. 5.5.7). Stávající hurdiskové stropy s omítnutým podhledem jsou s po-žární odolností min. REI 60 DP 1 (tab. 2 pol. 2.2 ČSN 73 08 21). Požadovaná požární odolnost je max. REI 45 a bude splněna. Ve 3. NP a v m.č. 2.27, 2.28 a 2.29 i nad čá-stečně chráněnou únikovou cestou bude proveden sádrokartonový podhled s požární odolností REI 30 zavěšený na konstrukci střechy. Podhled bude proveden v souladu s požadavky vybraného výrobce systému pro požadovanou požární odolnost REI 30.

- Požární uzávěry otvorů – pro oddělení požárních úseků jsou navrženy požární uzá-věry, které budou vybaveny samozavírači (označeny ve výkresech C). Samozavírače jsou též navrženy u vstupních nepožárních dveří do částečně chráněné únikové cesty. Rozmístění a požadovaný typ požárních uzávěrů je patrný z výkresových příloh tohoto posouzení. V případě všech požárních uzávěrů a požárních dveří se musí jednat o cer-tifikované výrobky s platným českým certifikátem požární odolnosti.

- Obvodové stěny jsou stávající v tl. min. 200 mm s požární odolností min. REI 90 DP 1 – podle tab. 6.1.2 publikace Hodnoty požární odolnosti podle eurokódů. Požadovaná požární odolnost je max. REI 45 a bude splněna. Hořlavé obklady obvodových stěn nejsou navrženy.

- Nosné konstrukce střechy jsou převážně umístěny v půdním prostoru nad požárním stropem a jsou bez požadavku na požární odolnost. Konstrukce střechy v interiéru budou upraveny takto:

Sloupy 140 x 140 mm – délka do 3 m, obhořívání ze 4 stran - pož. odolnost R 15  - tab. 5.2.1.c – nevyhovuje – bude proveden transparentní protipožární nátěr na celko-vou požární odolnost R 30. Všechny sloupky a prvky namáhané na vzpěr musí mít min. profil 140 x 140 mm. Protipožární transparentní nátěr zvýší pož.odolnost max. o 15 min.

Nosníky 100 x 100 mm – obhořívání ze 4 stran -  požární odolnost R 15 – tab. 5.1.4 – nevyhovuje. Bude proveden transparentní protipožární nátěr na celkovou požární odol-nost R30. Všechny nosníky musí mít min. rozměr 100 x 100 mm nebo 80 x 120 mm. Protipožární transparentní nátěr zvýší požární odolnost max. o 15 min. Pro požado-vanou požární odolnost R 30 vyhovují nosníky od rozměru 140 x 180 mm. Krov je stávající a všechny prvky nebyly doměřeny.

- Nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu (umístěné uvnitř objektu) jsou tvořeny zděnými stěnami s požární odolností min. R 120 a stropy s požární odolností min. R 45 v nadzemních podlažích.

- Hlavní schodiště je železobetonové s dřevěnými nášlapnými vrstvami – vyhovuje. Schodiště v m. č. 2.13 je ocelové bez požadavku na požární odolnost – osoby mají k dispozici dvě únikové cesty.

- Střešní plášť - střešní krytina je nehořlavá (tašky a plech. Střešní plášť je umístěn nad požárním stropem a je bez požadavku na požární odolnost. Střešní plášť netvoří požár-ně otevřenou plochu a není nutno stanovovat odstupové vzdálenosti od střešního pláště.

- Ostatní konstrukce (podlahy, povrchové úpravy apod.) jsou bez požadavku na po-žární odolnost, na index šíření plamene po povrchu nebo na stupeň hořlavosti použi-tých stavebních hmot.

- Částečně chráněná úniková cesta – v částečně chráněné únikové cestě nebudou volně vedeny po povrchu rozvody elektroinstalace ani slaboproudé rozvody nesloužící částečně chráněné únikové cestě. Jističe a rozvaděče umístěné v částečně chráněné únikové cestě nejsou navrženy – v případě umístění musí mít nehořlavé dveře příp. kryty.

- Všechny prostupy volně vedených instalací (např. vodovod, kanalizace, elektroinsta-lace, telefon, televize atd.) požárními stěnami a požárními stropy budou požárně utěs-něny. Při požárním dotěsňování prostupů instalací se musí jednat o certifikované výrob-ky s požární odolností stejnou jako je požadovaná požární odolnost prostupující kon-strukce.

Stavební konstrukce vyhovují.

Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu,  evakuace  osob, zvířat  a  majetku,  únikové  cesty:

Vnitřní zásahové cesty ani vnější zásahové cesty není nutné zřizovat. Podmínky pro

provedení požárního zásahu jsou standardní. Požární zásah lze vést otvory v obvodových stěnách objektu a vnitřkem budovy částečně chráněnou únikovou cestou. Výška objektu h je do 12 m.

Obsazení osobami podle ČSN 73 08 18:

3. NP:

m.č. 3.02 – galerie 59,70 m2 – 2 m2/os – pol. 3.5 - 30 osob

sklady nejsou trvalým pracovním místem

2. NP:

m.č. 2.01 a 2.02 varianta výstavní prostory 71,2 m2 – 2 m2/os – pol. 3.5 – 36 osob

m.č. 2.02 varianta obřadní síň 46,8 m2 – 1,5 m2/os – pol. 1.2 – 31 osob

m.č. 2.01. zázemí obřadní síně – 2 osoby x souč. 1,5 = 3 osoby

m.č. 2.27 kancelář 16,2 m2 – 5 m2/os – 3 osoby

Ostatní místnosti pro osoby již započítané

Celkem ve 2. NP 39 osob – vyšší obsazení.

Celkem 69 osob je uvažováno pro evakuaci ze 3. a 2. NP po části částečně chráněné únikové cesty se schodištěm a s východem na volné prostranství přes vstupní halu č. 1.01.

1.NP:

m.č. 0.01 výstavní prostor 49,3 m2 – 2 m2/os – pol. 3.5 – 25 osob

m.č. 1.12, 13 výstavní prostory 34,5 m2 – 2 m2/os – pol. 3.5 – 17 osob

část dvora je uvažována jako výstavní prostor cca 3/4 tj. 58 m2 – 2 m2/os – pol. 3.5 – 29 osob

Celkem v 1. NP 71 osob.

Celkem v objektu 140 osob

Určení únikových cest:

Pro osoby z galerie (30 osob) ve 3. NP je k dispozici jedna nechráněná úniková cesta délky 15,5 m zaústěná do částečně chráněné únikové cesty. Mezní délka nechrá-něné únikové cesty je 23,5 m – vyhovuje. Šířka únikové cesty (dveře do ČCHUC) je                 1,5 únik. pruhu – pro 30 osob vyhovuje.

Pro osoby ze 2. NP (kancelář, obřadní síň a navazující místnosti) je k dispozici pří-mý východ do částečně chráněné únikové cesty. Východ do částečně chráněné únikové cesty je posouzen jako počátek únikové cesty. Jedná se o skupinu místností s plochou menší než 100 m2, do 40 osob s délkou k východu do 15 m.

Z prostorů v 1. NP v zadní části je východ do dvora, který je posouzen jako volné prostranství. V převážné části dvora nebudou osoby v požárně nebezpečném prostoru. Následně je možný odchod přes částečně chráněnou únikovou cestu mimo objekt. Prostor dvora svojí délkou vyhovuje i jako nechráněná úniková cesta. Mezní délka je 20 m, skuteč-ná je 19 m.

Schodiště včetně navazujících prostorů (rozsah vyznačen ve výkresových přílohách) vyhovujících ustanovení čl. 5.3.6 ČSN 73 08 34 je řešeno jako částečně chráněná úniková cesta netvořící samostatný požární úsek. Provedení je navrženo podle čl. 5.6.1. b2) s odvětráním okny a dveřmi a ve 2. NP světlíkem vyvedeným přes 3. NP nad střechu objektu. Světlík bude mít otvíravou část v ploše min. 1,5 m2 s ovládáním impulsem EPS. Velikost oken a dveří je větší než požadovaných 1,5 m2 v každém podlaží.

Mezní doba evakuace byla vyhodnocena samostatně pro osoby ze 2. a 3. NP s východem přes vstupní halu a pro osoby z 1. NP s východem z m.č 1.02 (mazhaus + recepce) na volné prostranství – viz následující tabulky.

Únikové cesty – 1. NP

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | tu vyp. [min] | tu max. [min] | te [min] | Min šířka [m] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| částečně chráněna | 1. úniková cesta | 71/0/0 | 1. úsek | rovina | 20,00 | 0,82 | 1,77 | 4,50 | 1,71 | 0,80 | ano |

Únikové cesty z podkroví a 2. NP

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | tu vyp. [min] | tu max. [min] | te [min] | Min šířka [m] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| částečně chráněna | 1. úniková cesta | 69/0/0 | 1. úsek | dolů 35 | 60,00 | 0,80 | 3,33 | 4,50 | 2,02 | 0,80 | ano |

Mezní počet unikajících osob je 200, skutečný počet vyskytujících se v částečně chráněné únikové cestě v nejnepříznivějším případě 140  - vyhovuje

Mezní doba evakuace je 4,5 min a nebude překročena – viz výpočet.

Dveře jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Dveře jimiž prochází úniková cesta musí být otvíratelné v postranních závěsech nebo čepech, popř. vodorovně posuvné. Jinak otvíravé dveře nesmí být navrženy. U dvoukřídlových otvíravých východových dveří na volné prostranství z m.č. 1.02 jsou navrženy dveře s prů-chozí šířkou 1,3 m – dveře budou opatřeny kováním pro únikové cesty (obě křídla). Šířka vyhovuje – započtená šířka 1,5 únik. pruhu.  U dveří mezi dvorem a mazhauzem (bližší do dvora) mají navrženy obě křídla s průchozí šířkou 800 mm. Min. jedno otvíravé křídlo bude opatřeno kováním pro únikové cesty (započtená šířka částečně chráněné únikové cesty je 1,5 únikového pruhu). Druhé dveře nebudou uzamykatelné. Dále budou kováním pro úni-kové cesty vybaveny dveře z m. č. 1.02 do 1.01 a z 1.01 na volné prostranství. Dveře s kováním pro únikové cesty jsou ve výkresech označeny šipkou.

Automatické dveře z obřadní síně do předsíně a dveře z mazhauzu na volné prostranství budou mít náhradní zdroj, bude provedeno ovládání pomocí impulsu EPS. Dveře z chodby 2.05 do předsíně 2.03 budou opatřeny samozavíračem.

Dveře na únikové cestě vyjma dveří na začátku únikové cesty nebudou opatřeny prahy.

Únikové cesty vyhovují.

Stanovení  a  zhodnocení  odstupových  vzdáleností:

Odstupové vzdálenosti objektu jsou posouzeny u nového otvoru z m.č. 1.15 do dvora  - viz následující tabulka:

Odstupy požární úsek dle ČSN 73 0834+02 : N 1.01 - 5-2014

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW/m2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 2,50 | 2,60 | 6,50 | 100,00 | 50,41 | 114,59 | 3,30 |  |

U ostatních částí obvodových stěn se požárně otevřené plochy nemění. Požární riziko se zvyšuje o méně než 30 kg/m2. Požárně nebezpečný prostor střešních oken zasa-huje pouze nad nehořlavou krytinu řešeného objektu a střešní okna jsou v dostatečných vzdálenostech od okraje objektu.

Požárně nebezpečný prostor posuzovaného požárního úseku zasahuje na dvůr u objektu a není proto nutné provádět zakreslení do situace. Je provedeno zakreslení do půdorysu 1. NP .

Odstupové vzdálenosti vyhovují.

Zabezpečení  stavby  požární  vodou,  rozmístění  vnitřních  a  vnějších odběrních  míst,  zvláštní  hasební  látky  a  jejich  zajištění:

V posuzovaném objektu nemusí být osazeny vnitřní požární hydranty. Všechny nově navržené požární úseky mají součin P x S menší než 9000. V částech posouzených jako změna stavby skupiny I taktéž nemusí být osazeny vnitřní požární hydranty.

Vnější požární voda je zajištěna ze stávajících zdrojů. Zdrojem požární vody je místní hydrantová síť.

V objektu bude možné, po vypnutí elektrické energie, hasit vodou, proto zvláštní hasební látky není nutné zajišťovat.

Zajištění  zásahových  cest,  opatření  k  zajištění  bezpečnosti  při  ha-šení  požáru,  zhodnocení  příjezdových  komunikací  a  nástupních ploch  pro  požární  techniku  a  další  opatření:

V souvislosti s posuzovanou rekonstrukcí se nemění, nezhoršují a dále je není nutné posuzovat.

Příjezdová komunikace zůstává zachována. Příjezd pro hasičskou techniku je mož-ný po veřejných zpevněných komunikacích, s vyhovující únosností více než 100 kN na ná-pravu do 20 m od vstupu do objektu.

Prostory nevyžadují zvláštní opatření k ochraně osob provádějících hašení požáru nebo záchranné práce ani nevyžadují v souvislosti s navrženou změnou v užívání zřízení zásahových cest nebo nástupních ploch pro požární techniky.

Stanovení  počtu,  druhu  a  způsobu  rozmístění  hasicích  přístrojů  a dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany:

Potřebný počet PHP pro jednotlivé požární úseky a pro prostory změny stavby skupiny I byl stanoven takto:

- N 1.01 –  2 ks

- N 1.02 – 1 ks

- N 1.03 + vstupní prostory v  1. NP - 2 ks

- N 2.01/N3  – 2 ks

- N 2.02  + obřadní síň se zázemím - 2 ks

- N 3.01 – 2 ks

Návrh rozmístění hasících přístrojů je vyznačen ve výkresových přílohách tohoto posouzení. Budou osazeny HP práškové. U všech HP se předpokládá hasící schopnost min. 21 A.

Hasicí přístroje budou umístěny na viditelném dobře přístupném místě ve výšce rukojeti do 1,5 m. Upozorňuji, že hasicí přístroje podléhají pravidelným kontrolám v ter-mínech stanovených v zákoně o požární ochraně a v jeho prováděcí vyhlášce č. 246/2001Sb. (v současné době min. 1 x za rok).

Objekt nemusí být vybaven jinými věcnými prostředky požární ochrany nebo požární techniky.

Zhodnocení  technických  zařízení  stavby  z  hlediska  pož. bezpečnosti:

Vzduchotechnika a větrání:

Většina místností bude větrána přirozeně okny. U některých místností sociálního zázemí je navrženo nucené větrání. Všechna potrubí v objektu jsou navržena z nehořla-vého materiálu o průřezové ploše menší než 400 cm2. VZT potrubí nemusí být požárně izolována ani opatřeno požárními klapkami.

Vytápění a lokální zdroje tepla:

Vytápění posuzovaného objektu bude elektrické přímotopné pomocí přímotopných

radiátorů a elektrických kabelů umístěných v podlaze.

Všechny lokální spotřebiče a zdroje tepla musí instalovány a provozovány podle bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a konstrukcí podle návodu výrobce.

Elektroinstalace a uzemnění, nouzové osvětlení:

Elektroinstalace a uzemnění musí být provedena podle platných předpisů. V částeč-ně chráněné únikové cestě bude elektroinstalace vedena pod omítkou. Umístění rozvadě-čů a jističů není v částečně chráněné únikové cestě navrženo. V případě umístění jističů a rozvaděčů v částečně chráněné únikové cestě musí mít nehořlavé dveře příp. kryty. Při ko-laudačním řízení, před uvedením do provozu, musí být předložena revizní zpráva elektro-instalace a uzemnění vypracovaná oprávněným revizním technikem a odstraněny případ-né závady bránící bezpečnému provozu.

Nouzové osvětlení musí být instalováno v částečně chráněné únikové cestě. Kon-krétní řešení je patrné z projektu elektroinstalace. Místnosti, v nichž je navrženo nouzové osvětlení jsou vyznačeny ve výkresových přílohách PBŘ. Základní podmínkou spolehlivé funkce zařízení je zajištění náhradního zdroje (svítidla s vlastními akumulátory uvnitř sví-tidla). Musí se jednat o certifikovaná zařízení. Součástí svítidel nouzového osvětlení mo-hou být piktogramy označující směr úniku. Nouzové osvětlení bude navrženo podle ČSN EN 1838.

Plynoinstalace

Není navržena.

Stanovení  zvláštních  požadavků  na  zvýšení  požární  odolnosti  stav.  konstrukcí  nebo  snížení  stupně  hořlavosti  stavebních  hmot:

Stavební konstrukce jsou posouzeny v samostatné části a vyhovují. Některé prvky nosné konstrukce střechy budou opatřeny protipožárním transparentním nátěrem. Ostatní stavební konstrukce nevyžadují další zvláštní úpravy pro zvýšení požární odolnosti nebo pro snížení stupně hořlavosti.

Vybavení  požárně  bezpečnostními  zařízeními:

Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, bude v objektu v souladu s usta-novením čl. B 4 ČSN 73 08 34 instalována elektrická požární signalizace včetně  zařízení dálkového přenosu s napojením na pult centralizované ochrany HZS Jihočeského kraje. V objektu nebude zajištěna stálá služba. Základní podmínkou spolehlivé funkce zařízení je zajištění náhradního zdroje (akumulátory). Musí se jednat o zařízení a komponenty certifi-kované v České republice. EPS je navržena ve všech místnostech s požárním rizikem v ře-šené části objektu. Hlásiče nemusí být umístěny v neměněném bytě, v nevyužívaných  půdních prostorech ani v prostorech bez požárního rizika.

Instalace EPS bude využita, v případě požáru, k ovládání otvírání světlíku, který slouží pro odvětrání částečně chráněné únikové cesty (prostory předsíně obřadní síně). Dále bude na základě impulsu EPS zajištěno sjetí výtahu do 1. NP příp. do nejbližší sta-nice. Též bude zajištěno na základě impulsu EPS uzavření automatických dveří mezi obřadní síní a předsíní – přechod z režimu trvale otevřeno do normálního. U automatických dveří z mazhauzu na volné prostranství bude zajištěno na základě impulzu EPS otevření uzamčených dveří s přechodem na normální režim nebo na režim trvale otevřeno.

Prostory vybavené EPS budou vybaveny zařízením pro akustické vyhlášení popla-chu – sirénami, vyzývajícím v případě požáru k evakuaci. Sirény budou v projektu EPS navrženy tak, aby byly slyšet ve všech místnostech.

Částečně chráněná úniková cesta bude vybavena nouzovým osvětlením. Základní podmínkou spolehlivé funkce zařízení je zajištění náhradního zdroje (svítidla s vlastními akumulátory uvnitř svítidla). Musí se jednat o certifikovaná zařízení. Součástí svítidel nou-zového osvětlení mohou být piktogramy označující směr úniku. Nouzové osvětlení bude navrženo podle ČSN EN 1838.

Zařízení pro potlačení požáru, samočinné odvětrávací zařízení ani jiné další vyhra-zené požárně bezpečnostní zařízení nemusí být v objektu navrženy.

V objektu jsou navržena další běžná požárně bezpečnostní zařízení, jako jsou po-žární dveře, požární ucpávky, požární podhledy a protipožární nátěry – viz jednotlivé předcházející kapitoly.

Rozsah  a  způsob  rozmístění  výstražných  a  bezpečnostních  značek a tabulek:

Bezpečnostními značkami podle ČSN 01 8013 a ČSN ISO 3864 bude označen hlavní vypínač elektroinstalace a hlavní uzávěr vody. Elektrické rozvaděče budou označe-ny značkou upozorňující na zákaz hašení vodou nebo vodní pěnou a značkou upozorňující na elektrické zařízení. Dále budou zřetelně označeny únikové východy z místností příp. skupiny místností do částečně chráněné únikové cesty. V průběhu chráněné únikové cesty budou vyznačeny směry úniku. V 1. NP budou označeny oba východy na volné prostran-ství a dveře mezi m.č. 1.02 a 1.01. Pokud nebude značení únikových cest součástí nouzo-vého osvětlení, budou bezpečnostní značky označující únikové cesty ve fotoluminiscen-čním provedení (viditelné i za tmy v případě výpadku proudu).

Závěr:

Toto požárně bezpečnostní řešení stavby je součástí dokumentace pro provedení stavby.

Požární úsek dle ČSN 73 0834+02 : N 1.01 - 5-2014

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	5,92	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.08 - 1.11 Sociály | 10,35 | 2,20 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| 1.12 Výstavní prostor | 11,20 | 2,20 | 15,00 | 7,00 | 0,00 | 1,10 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 3.7 |
| 1.13 Výstavní prostor | 23,30 | 2,20 | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 1,10 | 0,90 | 1,18/1,28 | 1 | 0,00 | 3.7 |
| 1.14, 1.15 Sklady | 17,70 | 2,50 | 90,00 | 2,00 | 0,00 | 1,20 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 3.14 |
| 1.17-19 Sociály | 7,48 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | 1,03/1,14 | 1 | 0,00 |  |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny 	II

Požární zatížení výpočtové pvyp	50,41	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II (II)

Plocha požárního úseku S	70,03	[m2]

Koeficient n	0,023

Koeficient k	0,042

Plocha otvorů pož.úseku So	2,20	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,21	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,01

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,31	[m]

Požární zatížení p	37,19	[kg.m-2]

Koeficient a	1,12

Koeficient b	1,21

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	919,31	[°C]

Čas zakouření te 	1,70	[min]

Maximální délka pož.úseku 	53,62	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	35,27	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	1 891,02	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	3,57

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,33)

Počet hasicích jednotek	12

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=2 604,55).

Požární úsek dle ČSN 73 0834+02 : N 1.02 Rozvodna - 5- 2014 kontrolní výpočet

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	5,92	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.07 Rozvodna | 18,30 | 2,60 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,25/0,50 | 1 | 0,00 | 15.2.b |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny 	II

Požární zatížení výpočtové pvyp	38,79	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II (II)

Plocha požárního úseku S	18,30	[m2]

Koeficient n	0,006

Koeficient k	0,010

Plocha otvorů pož.úseku So	0,25	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,50	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,00

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,60	[m]

Požární zatížení p	40,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,90

Koeficient b	1,08

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	880,17	[°C]

Čas zakouření te 	2,24	[min]

Maximální délka pož.úseku 	70,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	44,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	3 080,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,64

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,61)

Počet hasicích jednotek	6

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=732,00).

Požární úsek dle ČSN 73 0834+02 : N 1.03 - 5 - 2014

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	9,05	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 Výstavní prostor | 49,30 | 2,50 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 1,10 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 3.7 |
| 0.02,3 WC | 5,80 | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny 	II

Požární zatížení výpočtové pvyp	27,69	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II (II)

Plocha požárního úseku S	55,10	[m2]

Koeficient n	0,005

Koeficient k	0,013

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,00

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,50	[m]

Požární zatížení p	15,95	[kg.m-2]

Koeficient a	1,06

Koeficient b	1,64

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	829,85	[°C]

Čas zakouření te 	1,86	[min]

Maximální délka pož.úseku 	57,87	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	37,53	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 171,99	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	6,50

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,15)

Počet hasicích jednotek	12

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=878,70).

Požární úsek dle ČSN 73 0834+02 : N 2.01/N3 - 5 -2014

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	9,05	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	2	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 2.13 vstupní hala | 9,50 | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| N 2.14 WC + sprcha | 2,20 | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| 2.27 Kancelář | 16,20 | 2,50 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 0,84/0,78 | 2 | 0,00 |  |
| 2.28 Čajová kuchyňka | 14,00 | 2,50 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 1,05 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 | 1.12 |
| 2.29 Podesta + předsíň | 5,25 | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 |  |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny 	II

Požární zatížení výpočtové pvyp	26,56	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	47,15	[m2]

Koeficient n	0,010

Koeficient k	0,017

Plocha otvorů pož.úseku So	0,84	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,78	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,00

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,50	[m]

Požární zatížení p	25,63	[kg.m-2]

Koeficient a	0,97

Koeficient b	1,07

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	823,63	[°C]

Čas zakouření te 	2,03	[min]

Maximální délka pož.úseku 	51,69	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	35,85	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	1 853,12	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,27

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,02)

Počet hasicích jednotek	12

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 208,65).

Požární úsek dle ČSN 73 0834+02 : N 2.02 Zázemí matriky 5 - 2014

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	9,05	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.06 Zázemí matriky | 1,80 | 3,00 | 120,00 | 2,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.6 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny 	II

Požární zatížení výpočtové pvyp	49,54	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (IV)

Plocha požárního úseku S	1,80	[m2]

Koeficient n	0,005

Koeficient k	0,005

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,00

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00	[m]

Požární zatížení p	122,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,70

Koeficient b	0,58

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	916,69	[°C]

Čas zakouření te 	3,08	[min]

Maximální délka pož.úseku 	67,80	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	43,90	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 976,68	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	2,83

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,17)

Počet hasicích jednotek	6

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=219,60).

Požární úsek dle ČSN 73 0834+02 : N 3.01 Podkroví 5 - 2014

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	9,05	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.02 Galerie | 59,70 | 3,00 | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 1,10 | 0,90 | 0,78/1,16 | 1 | 0,00 | 3.7 |
| 3.03 Chodba | 3,90 | 2,50 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| 3.04 Sklad | 18,00 | 2,50 | 90,00 | 7,00 | 0,00 | 1,05 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.7.b |
| 3.05 Sklad | 6,60 | 2,50 | 90,00 | 7,00 | 0,00 | 1,05 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.7.b |
| 3.06 Sklad | 13,10 | 2,50 | 90,00 | 7,00 | 0,00 | 1,05 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.7.b |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny 	II

Požární zatížení výpočtové pvyp	84,79	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (V)

Plocha požárního úseku S	101,30	[m2]

Koeficient n	0,005

Koeficient k	0,013

Plocha otvorů pož.úseku So	0,78	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,16	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,00

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,79	[m]

Požární zatížení p	51,30	[kg.m-2]

Koeficient a	1,03

Koeficient b	1,60

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	997,07	[°C]

Čas zakouření te 	2,02	[min]

Maximální délka pož.úseku 	48,08	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	34,04	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	1 636,51	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	1,65

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,53)

Počet hasicích jednotek	12

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=5 196,20).

Název akce:

Projekt zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického

v Třeboni, dům č.p. 89 na pozemku parc.č. 539/1 v obci a kat území Třeboň

Investor:

Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň

POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ  STAVBY

Dokumentace  pro  provedení  stavby

## Vypracoval: V. Kollmann                                                                           Květen 2014

mobil  777 021 913