## Technická zpráva stavebního objektu SO.01

V ulici Sokolská, v prostranství Budějovické brány dojde k nahrazení úseku stávajícího vodovodního potrubí za nové. Navržená stavba je situovaná v křižovatce ulic Sokolská a Jiráskova, pokračuje v prostoru brány a pokládka nového úseku vodovodu bude ukončena za odbočením vodovodní přípojky PE DN90 do budovy č. popisné 125 (parcela č. 562/1).

# SO.01	VODOVOD

Popis stavebního objektu

V současné době je vozovku veden částečně litinový a částečně PE vodovod DN150. V rámci této projektové dokumentace je navržena výměna části tohoto vodovodu stejné dimenze, ve stejné trase, v délce 53,5m.

Stavba bude splňovat platné normy, zejména pak:

ČSN 75 5401 – navrhování vodovodního potrubí

ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení

## Trubní materiál, tvarovky a armatury

Vodovod:		PE Ø 160/14,6mm SDR11		-	53,5 m

Vodovodní přípojka: 		PE Ø 40/3,7mm, SDR11		-	cca 11,5 m

Vodovodní přípojka: 		PE Ø 90/8,2mm, SDR11		-	cca 1,0 m

Vodovod, vč. přípojek je navržen z lineárních (vysokohustotních) polyetylenových trub PE 100 řady SDR 11, 1,0 MPa.

Vodovodní přípojka PE Ø 40/3,7mm bude na navržený vodovod PE DN150 napojena pomocí navrtávacího pasu s  šoupátkem a zemní soupravou.

Vodovodní přípojka PE Ø 90/8,2mm bude na navržený vodovod PE DN150 napojena pomocí přírubové armatury s přírubovou odbočkou, na níž naváže  šoupě se zemní soupravou.

Tvarovky na potrubí vodovodního řadu budou použity z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, přechody z PE na LT budou řešeny pomocí lemových nákružků.

Pro vodovod DN150 budou použity 6m, příp. 12m dlouhé tyče, které budou  svařovány pomocí elektrotvarovek.

V místě napojení nového úseku vodovodu na stávající vodovod – v ul. Sokolská, bude na nový vodovod osazeno sekční šoupě DN150 s prodlouženou trvanlivostí.

Z důvodu obtížného hutnění zásypů kolem zemních souprav armatur v úrovni nad obsypem potrubí, bude v kruhu prům. 1,0 metru kolem těchto zařízení proveden hutněný zásyp ze štěrkodrti frakce 0-16mm (platí i pro uzávěry vodovodních přípojek).

Zemní soupravy budou teleskopické.

Součástí stavby bude i dodávka a rozmístění identifikačních tabulek šoupat na budovy, či sloupky.

Napojení nového vodovodního potrubí na stávající vodovod PE, LT bude proveden spojkou jištěnou proti posunu pro všechny standardní materiály. Jakékoliv šroubové spoje budou realizovány v souladu s ČSN 755401 pomocí šroubů a matic v provedení Ni-Cd ošetřených speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou.

Odbočné tvarovky vodovodního potrubí budou zajištěny proti posunu, a to betonovým opěrným blokem z prostého betonu C12/15. Opěrné bloky budou vybetonované na neporušeném zemním podkladu, bloky musí dosáhnout odpovídající pevnosti ještě před tím, než v potrubí začnou působit vnitřní tlaky a budou provedeny tak, aby při tlakové zkoušce bylo vidět na jednotlivé spoje vodovodu.

Navrtávací pasy

V souladu se Zákonem o vodovodech a kanalizacích jsou součástí vodovodního řadu i navrtávací pasy přípojek, včetně uzávěru, zemní soupravy a poklopu. Jejich realizace bude za těchto podmínek:

- navrtávací pasy -	 přednostně s boční navrtávkou

-	 tělo z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou

-	 používat pouze navrtávací pasy určené pro konkrétní trubní
 materiál

- uzavírací armatura	-	šoupě - tělo z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou

-	navrhovat a používat taková šoupata, která nevyžadují osazení další spojky mezi šoupětem a navrtávacím pasem. Spojení šoupěte a potrubí přípojky přednostně integrovanou, nebo samostatnou (mosaznou) spojkou

- zemní souprava - teleskopická

- poklop – tvárná litina s asfaltovým nátěrem, barva černá, s podkladní deskou

## Zemní práce

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné provedení vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí na staveništi a v jeho nejbližším okolí. Zákresy sítí v přílohách tohoto projektu neslouží jako jejich vytyčovací výkres. Všechny křížené inženýrské sítě budou náležitě ošetřeny dle pokynů jejich správce.

Vzhledem k tomu, že niveleta stávajícího vodovodního potrubí není přesně známá, je důležité ověřit skutečnou hloubku a polohu stávajícího potrubí kopanými sondami v místě napojení nového vodovodního potrubí. Případné změny návrhu, vyvolané provedením kopaných sond, je nutné předem konzultovat s projektantem.

Uložení potrubí

Při ukládání potrubí, spojování, zásypu a záhozu musejí být dodrženy technologické předpisy výrobce.

Hloubka uložení vodovodního potrubí bude standardní, maximálně 1,6 m (dno výkopu). Pro položení vodovodního potrubí bude provedena svislá otevřená rýha, od hloubky 1,50m s použitím vhodného pažení. Volba druhu pažení je v kompetenci zhotovitele.

Veškeré výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny proti pádu osob a před vstupem osob nepovolaných.

Potrubí bude uloženo dle vzorového řezu na pískovém loži v pažené rýze, dle technologického předpisu.

Při provádění lože, obsypů a zásypů potrubí je nutné řídit se Technickými podmínkami pro pokládku konkrétního výrobce potrubí. To je zásadní pro dosažení optimální kvality ukládaného potrubí – sklon, ovalita atp..

Obsyp bude hutněný po stranách trubky a dále do výše 200mm nad horní okraj trubky. Hutnění se provádí po vrstvách, ručně nebo lehkými strojními dusadly. Materiál pro lože a obsyp může být použit z vyhloubené zeminy, pokud tato odpovídá vlastnostmi (tj. písek či štěrk do max. velikosti zrn 16mm, přičemž zrn o velikosti 8-16mm může být nejvýše 10%). Obsyp nesmí být zmrzlý a nesmí obsahovat ostré úlomky. Tam, kde zemina nebude vyhovovat, bude nahrazena štěrkopískem odpovídající frakce. Obsyp nesmí být zmrzlý a nesmí obsahovat ostré úlomky. Tam, kde zemina nebude vyhovovat, bude nahrazena štěrkopískem odpovídající frakce.

Vodovodní potrubí vnitřního průměru do 200 mm se navrhují ve sklonu minimálně 3‰, u potrubí od 250 mm do 500 mm ve sklonu minimálně 1 ‰ a u potrubí DN 600mm a více ve sklonu minimálně 0,5 ‰

K záhozu výkopu se použije vhodný materiál, který je možno bez potíží zhutnit. Podle druhu zásypového materiálu se použijí mechanizmy pro hutnění doporučené výrobcem potrubí v technickém manuálu pro pokládku potrubí. Zásyp bude proveden hutněný po vrstvách, 300mm nad troubu nebude použito k hutnění těžkých mechanismů.

Při provádění zemních i montážních prací budou dodržovány veškeré, v současné době platné, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými prostředky.

Přebytečná zemina bude odvezena na vhodnou skládku, uvažuje se do 10 km.

V souladu s ČSN 73 6006 bude potrubí kryté výstražnou fólií bílé barvy.

Vytyčovací vodič (obecný popis)

Nad potrubím vodovodu a vodovodních přípojek bude uložen vyhledávací vodič CY6. Vodič bude připevněn na vrcholu potrubí pomocí plastových stahovacích pásek ā 2,0m, bez přerušení smyčky bude vytažen pod poklopy armatur. Konce vyhledávacího vodiče mohou být buď spojeny letováním nebo mechanickou spojkou s koncem stávajícího vodiče, nebo budou ponechány volně v zemi. Veškeré spoje, nebo volné konce vodiče budou zaizolovány. Po dokončení obsypu potrubí do úrovně min. 0,3m nad vrchol potrubí bude za účasti investora provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče.

### Odvodnění rýhy

V případě výskytu spodní vody v rýze bude na jejím dně zřízeno dočasné odvodnění z drenážních trubek ve vlastní štěrkové rýze, příp. bude sloužit pro odvedení atmosférických srážek. Dočasná drenáž bude prováděna po jednotlivých úsecích, zaústěna (příp. čerpána) do kanalizace a po dokončení zemních prací vyřazena z provozu zainjektováním.

## Vytyčení vodovodu

Vytyčení je provedeno v situaci pomocí souřadnic systému JTSK. Před záhozem bude zaměřen skutečný stav vodovodního potrubí, lomové body, místa napojení vodovodních přípojek (vše polohově i výškově).

## Rušení stávajících potrubí

Stávající potrubí bude vytaženo ze země v rámci pokládky nového vodovodu. Rušené vodovodní potrubí bude odvezeno na skládku.

Přípravné opatření před realizací vodovodu

Dočasné odstavení úseku stávajícího vodovodního potrubí bude řešeno uzavřením šoupat v křižovatce ulic Sokolská a Na Sadech a v křižovatce ulic Husova a Břežanova.

Zkraje plánovaného úseku výměny vodovodu bude osazeno sekční šoupě (viz. kladečské schéma), na něž bude dočasně, po dobu stavby, umístěna zaslepovací příruba (X-kus). Šoupě včetně zaslepovací příruby je nutné ve výkopu zajistit proti posunu. Následně bude možné opět využívat úsek vodovodního řadu od křižovatky ulic Sokolská a Na Sadech po nově osazené sekční šoupě pro zásobení pitnou, zejména základní školu.

V místě konce výměny vodovodu bude instalována přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou T150/80, tvarovka bude též dočasně zaslepena přírubovým X-kusem. Odbočka DN80 bude sloužit pro vodovodní přípojku k parc. č. 562/1 (č. popisné 125). Na odbočce bude osazeno nové šoupě vč. zemní soupravy. Po propojení stávajícího potrubí vodovodní přípojky na nový úsek bude možno zprovoznit tuto vodovodní přípojku PE DN80, včetně úseku vodovodu po křižovatku ulic Husova a Břežanova. Nově osazený T-kus včetně zaslepovací příruby je nutné ve výkopu zajistit proti posunu.

Po zajištění zásobení pitnou vodou základní školu a objekt č. popisné 125, bude realizována navržená výměna vodovodu, včetně vodovodní přípojky PE Ø 40 pro veřejné WC (parc. č. 611), které nebudou po dobu stavby v provozu.

Doba instalace šekčního šoupěte a T-kusu by neměla překročit 6h, včetně vypuštění daného úseku vodovodního řadu, tudíž je doporučeno realizovat tuto část o víkendu, příp. v době prázdnin, čímž by nebylo nutné zajištění náhradního zásobování pitnou vodou.

## Tlaková zkouška

Po dokončení montáže potrubí bude před záhozem za účasti budoucího provozovatele provedena tlaková zkouška potrubí:

- zkouška bude provedena dle ČSN 75 5911

- zkušební přetlak bude 1MPa

- před tlakovou zkouškou musí být provedeny opěrné bloky v lomových bodech, zajištěny volné konce potrubí proti vytažení

- při zkoušce musí být vidět spoje na potrubí

- po dokončení úsekové tlakové zkoušky bude potrubí vypuštěno

- bude proveden proplach nového potrubí (min. 5x objem potrubí). Po provedení proplachu bude provedena desinfekce potrubí.

- na vodovodním potrubí bude proveden bakteriologický rozbor vody

Tlaková zkouška prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku. Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami, pokud tyto vyhovují zkušebnímu přetlaku, při uzavřených odvzdušňovacích zařízeních a otevřených dělících uzávěrech.  Tlakovou zkoušku provádí zhotovitel za přítomnosti technického dozoru investora a zástupce budoucího provozovatele.  Pro více zkoušených úseků je nutné před dokončením stavby udělat komplexní tlakovou zkoušku.

## Dezinfekce vodovodního potrubí

Po tlakové zkoušce se na dokončeném vodovodním řadu provede proplach pitnou vodou 5 násobkem objemu vody v potrubí. Rychlost vody v potrubí se požaduje minimálně 1,5 m/s. Proplach se vždy provádí do doby, než je voda vizuálně čirá a bezbarvá a nevyplachují se tuhé části, např. písek. Účelem proplachu je vyčištění potrubí od nečistot a živočichů, které případně vnikly při přepravě a montáži do potrubí. Dezinfekce se vždy provádí po předchozím provedení proplachu potrubí. Dezinfekci potrubí provádí zhotovitel následujícími způsoby:

a) Klasická dezinfekce při použití nižší koncentrace dezinfekčního roztoku po dobu 24 hodin (33 ml NaClO/m3).

b) Rychlá dezinfekce při použití vyšší koncentrace dezinfekčního roztoku po dobu 4 hodin (200 ml NaClO/m3). Volba způsobu dezinfekce závisí na místních podmínkách, případnou „rychlou dezinfekci“ odsouhlasí technický dozor investora.

Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody. Kontrolu jakosti a odběr vzorku provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., o požadavcích na pitnou vodu, v platném znění.