## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze některé buňky s modou barvou výplně. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 20 | Stavební úpravy kotelny a výměna zásobníků TUV-LDA
| Zadavatel |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25179896
|  |  | Lázeňská 1001 |  |  |  | DIČ: | CZ25179896
|  |  | 37901 | Třeboň-Třeboň II
| Projektant: |  | A-Z eko ateliér s.r.o. |  |  |  | IČO: | 05097681
|  |  | Bechyňská 46/14 |  |  |  | DIČ: | CZ05097681
|  |  | 39201 | Soběslav-Soběslav III
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 002 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 001 | Stavební úpravy kotelny a výměna zásobníků TUV-LDA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001 | Stavební úpravy kotelny a výměna zásobníků TUV-LDA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 20 - Stavební úpravy kotelny a výměna zásobníků TUV-LDA
| Rozpočet je zpracovaný v souladu se zákonem 89/2012 Sb. § 2622 odst. 1 s výhradou | [8 empty] | Rozpočet je zpracovaný v souladu se zákonem 89/2012 Sb. § 2622 odst. 1 s výhradou
| Jednotlivé standardy a technické parametry jsou popsány v souhrnných a technických zprávách jednotlivých specialistů, v knize detailů , | [8 empty] | Jednotlivé standardy a technické parametry jsou popsány v souhrnných a technických zprávách jednotlivých specialistů, v knize detailů ,
| Veškeré výrobky a materiály uvedené udávají pouze referenční standard a mohou být nahrazeny za výrobky a materiály srovnatelné nebo lepší kvality | [8 empty] | Veškeré výrobky a materiály uvedené udávají pouze referenční standard a mohou být nahrazeny za výrobky a materiály srovnatelné nebo lepší kvality
| Veškerý rozměry ověřit na stavbě | [8 empty] | Veškerý rozměry ověřit na stavbě
| Cenová hladina 2025/I RTS | [8 empty] | Cenová hladina 2025/I RTS
| Projektová dokumentace -DSP+ DPS | [8 empty] | Projektová dokumentace -DSP+ DPS
| Nejprve ocenit přílohy - přepisují se do rozpočtu | [8 empty] | Nejprve ocenit přílohy - přepisují se do rozpočtu
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
#POPO | Popis objektu: 001 - Stavební úpravy kotelny a výměna zásobníků TUV-LDA
#POPR | Popis rozpočtu: 001 - Stavební úpravy kotelny a výměna zásobníků TUV-LDA
#POPO | Popis objektu: VRN - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 002 - Vedlejší a ostatní náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VRN 002 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20 | Stavební úpravy kotelny a výměna zásobníků TUV-LDA | [25 empty] | STA
O: | VRN | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 002 | Vedlejší a ostatní náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 00511 2T | Dílenská a prováděcí dokumentace | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
3 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
4 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
5 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
6 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 00511 14T | Noční práce | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | provádění práce při přepojení systému : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | 00511 15T | Stížené podmínky provoz objednavatele | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Dohled při svařování a řezání ocelových konstrukcí : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
10 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
11 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20 | Stavební úpravy kotelny a výměna zásobníků TUV-LDA | [25 empty] | STA
O: | 001 | Stavební úpravy kotelny a výměna zásobníků TUV-LDA | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Stavební úpravy kotelny a výměna zásobníků TUV-LDA | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75.61 |  |  |  |  | 39.38 | [6 empty] | DIL
1 | 113107410R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 133 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 29.26 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.033 | 4.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod panely štěrkopísek : 3,8*35 |  | 133 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113151111R00 | Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů | m2 | 105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 37.28 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.062 | 6.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | 3,0*35 |  | 105 | [23 empty] | VV | 0
3 | 113231436R00 | Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení D400, šířka žlabu 360 mm | m | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.54985 | 9.07 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.265 | 4.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně betonového lože | [25 empty] | SPI
|  | výkres č. D.1.1.01 +D.1.1.02+ TZ : 16,5 |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 0
4 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 151.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 9.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
5 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 133 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.096 | 12.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | pod sil. panely : 3,8*35 |  | 133 | [23 empty] | VV | 0
6 | 183403153R00 | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 151.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.015 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po panelové komunikaci : 4,20*36 |  | 151.2 | [23 empty] | VV | 0
7 | 00572453R | směs travní sadová, střední zátěž-sušší | kg | 0.34776 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 151,20*0,0023 |  | 0.34776 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 19.95 | [6 empty] | DIL
8 | 317168123R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03034 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3225 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.01 +D.1.1.02+ TZ nad novými dveřmi : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 329351020R00 | Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha válcově zakřivená | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01666 | 0.13 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.454 | 19.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ochrana stromů včetně odstranění 2 stromy : 2*2*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.75 |  | 0 |  |  |  |  | 9.96 | [6 empty] | DIL
10 | 451315111R00 | Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm | m2 | 9.075 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.19276 | 1.75 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.098 | 9.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ pod odvodňovací žlab : 0,55*16,5 |  | 9.075 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.52 |  | 0 |  |  |  |  | 51.04 | [6 empty] | DIL
11 | 564231111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 133 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2024 | 26.92 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.026 | 3.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | pod panely : 3,8*35 |  | 133 | [23 empty] | VV | 0
12 | 568111112R00 | Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m | m2 | 151.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.071 | 10.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod panely : 4,20*36 |  | 151.2 | [23 empty] | VV | 0
13 | 584121111RZ1 | Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti | m2 | 105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0835 | 8.77 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.25 | 26.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm | [25 empty] | SPI
|  | 3*35 |  | 105 | [23 empty] | VV | 0
14 | 597101113RT1 | Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN | m | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25206 | 4.16 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.6416 | 10.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ : 16,5 |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 0
15 | 5534298122R | Mříž vtoková materiál: litina; můstková; zatížení: C 250; l = 500 mm; b = 123 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
16 | 592272230011R | Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 160; zatížení: E 600; l = 1 000 mm; b = 185 mm; h = 220 mm; hrana z pozinku; příslušenství: těsnění z NBR | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ spád žlabu je 0,5% : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
17 | 592272230030R | Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 160; zatížení: E 600; l = 500 mm; b = 185 mm; h = 220 mm; hrana z litiny; příslušenství: těsnění z NBR | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0168 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
18 | 5922723412R | Vpust žlabová polymerbetonová s krytem; s odtokem bočním; DN = 160; zatížení: F 900; mříž: litina; můstkový rošt; l = 500 mm; b = 210 mm; h = 620 mm; hrana z litiny; příslušenství: rošt, kalový koš, těsnění NBR | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0585 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
19 | 59227243300R | Příslušenství odvodňovacího žlabu - čelo plné; materiál: polymerbeton; hrana z litiny | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
20 | 592273020R | vpust dvorní polymerní beton; zápachová uzávěrka; kalový koš; D odtok 100 mm; v = 360 mm; l = 250,0 mm; š = 250 mm; mřížka litina | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
21 | 67352004R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 16,0 kN/m | m2 | 166.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dle pol.č. 56811-1112 + ztratné : 151,20*1,1 |  | 166.32 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 7.11 | [6 empty] | DIL
22 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03566 | 0.21 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.1842 | 7.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ okolo dveří : 0,5*(2,5*4+1*2) |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 65.66 | [6 empty] | DIL
23 | 624472210RT4 | Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou - vyčištění prohlubně vymetením, nátěr plochy adhezním můstkem, zaplnění prohlubně výplňovou maltou tloušťka 10 mm, opravovaná plocha přes 0,0225 do 0,04 m2 | kus | 232 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.18 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.283 | 65.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ podlaha kotelny 5 ks/m2 : 46,4*5 |  | 232 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.48 |  | 0 |  |  |  |  | 5.28 | [6 empty] | DIL
24 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 2.48 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 5.33 | 5.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [25 empty] | SPI
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ okolo nového žlabu a doplnění mezi jednotlivou : | [25 empty] | VV | 0
|  | výškou podlah : 0,15*0,2*16,5*2 |  | 0.99 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.75 | [6 empty] | DIL
25 | 919735123R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 34.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.11 | 3.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | výkres č. D.1.1.01 +D.1.1.02+ TZ okolo dlažby u žlabu : 16,5*2+0,55*2 |  | 34.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.6 | [6 empty] | DIL
26 | 938902122R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 46.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.207 | 9.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ podlaha kotelny : 46,4 |  | 46.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 3.31 | [6 empty] | DIL
27 | 94909 7013T00 | Pronájem silničního panelu 3000x2000x210mm 1 den | den | 540 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 18*30 |  | 540 | [23 empty] | VV | 0
28 | 944946111RT1 | Ochrana před propadem suti na lešových podlahách z geotextilie, jen montáž, | m2 | 82.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.04 | 3.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ ochranná stěna : 4,4*18,8 |  | 82.72 | [23 empty] | VV | 0
29 | 67352006R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 23,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 28,0 kN/m | m2 | 95.128 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dle pol.č. 94494-6111 + ztratné : 4,4*18,8*1,15 |  | 95.128 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | DIL
30 | 953943125R00 | Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 30 kg do 120 kg/kus | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.25 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání | [25 empty] | SPI
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ okolo odvoňovacího žlabu : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
31 | 13331762R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 70 mm; šířka ramene2 = 70 mm; t = 6,0 mm | t | 0.22176 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ + ztratné : 0,0064*16,5*2*1,05 |  | 0.22176 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 7.66 |  |  |  |  | 32.12 | [6 empty] | DIL
32 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 2.3512 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.7 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 6.436 | 15.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [25 empty] | SPI
|  | výkres č. D.1.1.01 +D.1.1.02+ TZ lože pod stávajícícm žlabem : (0,55*0,3-0,15*0,15)*16,50 |  | 2.3512 | [23 empty] | VV | 0
33 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 0.168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.4 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 13.301 | 2.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [25 empty] | SPI
|  | výkres č. D.1.1.01 +D.1.1.02+ TZ základová patka : 0,14*0,8*1,5 |  | 0.168 | [23 empty] | VV | 0
34 | 964011211R00 | Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m | m3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01799 | 0.02 | 2.4 | 2.4 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 12.817 | 12.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | výkres č. D.1.1.01 +D.1.1.02+ TZ nad dveřmi : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.02 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.425 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | výkres č. D.1.1.01 +D.1.1.02+ TZ : 0,2*2 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
36 | 968071125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | výkres č. D.1.1.01 +D.1.1.02+ TZ : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
37 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.14 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.939 | 1.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.01 +D.1.1.02+ TZ : 0,9*2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.99 | [6 empty] | DIL
38 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m | t | 45.5832 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.307 | 13.99 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [25 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,29,30,31,34,37, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 45,58317 |  | 45.5832 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  |  |  |  | 35.79 | [6 empty] | DIL
39 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 82.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 5.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ ochranná stěna : 4,4*18,8 |  | 82.72 | [23 empty] | VV | 0
40 | 713300812R00 | Odstranění tepelné izolace těles opolechování ploch tvarových | m2 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.8 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3 | 30 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "Demontáže veškerých tepelných izolací ze stávajícího zařízení, : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
41 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.00248 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.74 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 39, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,00248 |  | 0.00248 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  | 9.01 |  |  |  |  | 24.01 | [6 empty] | DIL
42 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 0.51 | 800-731 | RTS 25/ I | Indiv | 2.478 | 2.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Stojatý expandér, objem 600 l, : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
43 | 732212821R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu přes 1 600 do 2 500 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 800-731 | RTS 25/ I | Indiv | 2.95 | 2.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "Stojatý expandér, objem 3000 l, - demontáž rozřezáním na místě: - plášť na čtvrtiny - dna vcelku : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
44 | 732212823R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu přes 2 500 do 6 300 l | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 7.6 | 800-731 | RTS 25/ I | Indiv | 3.785 | 15.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "Stojatý zásobník TV: OVS21, objem 6300 l, teplosměnná plocha 12 m2 (měď) - předpoklad množství úsad - demontáž rozřezáním na místě: - plášť na čtvrtiny - dna na poloviny - hmotnost vč. vložky a úsad : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
45 | 732 131T00 | Montáž strojovny vytápění | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nejprve ocenit přílohu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
46 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 0.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.043 | 3.44 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 45, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,85000 |  | 0.85 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.6 |  |  |  |  | 9.89 | [6 empty] | DIL
47 | 733110810R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 | m | 96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0.0167 | 1.6 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.103 | 9.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ocel , nerez PPr : 96 |  | 96 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  |  |  |  | 6.99 | [6 empty] | DIL
48 | 734300826R00 | Demontáž horkovodních armatur rozpojení šroubení, přes 65 do DN 80 | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.025 | 0.4 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.437 | 6.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  | 2.08 |  |  |  |  | 68.76 | [6 empty] | DIL
49 | 762111811R00 | Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí | m2 | 82.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0.022 | 1.82 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.114 | 9.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ ochranná stěna : 4,4*18,8 |  | 82.72 | [23 empty] | VV | 0
50 | 762124110RT2 | Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných s dodávkou materiálu spojovaných ocelovými spojkami, z řeziva, 100 x 100 mm | m | 39.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00625 | 0.25 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2508 | 9.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ ochranná stěna : 4,4*9 |  | 39.6 | [23 empty] | VV | 0
51 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem | m | 150.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.11 | 16.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ ochranná stěna : 8*18,8 |  | 150.4 | [23 empty] | VV | 0
52 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00825 | 0.26 | Prav.M | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 32 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ ochranná stěna demontáž folie a geotexitile : 4*8 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
53 | 60517107R | Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm; povrchová úprava: impregnace | m3 | 0.4151 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dle pol.č. 76234-3101 + ztratné : 150,40*0,04*0,06*1,15 |  | 0.4151 | [23 empty] | VV | 0
54 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 0.48904 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.751 | 0.86 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 49,50,53, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,48904 |  | 0.48904 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 12.93 | [6 empty] | DIL
55 | 766601229RT2 | Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější parapet | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.64 | 3.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ dveře : 1*2+2*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
56 | 767641021RT1 | Montáž dveří vstupních hliníkových, , , , kotvení na turbošrouby s vypěněním | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.757 | 4.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ : 2*2+1*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
57 | 767646510R00 | Montáž dveří protipožárních uzávěrů, , jednokřídlových | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.82 | 3.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
58 | 767649191R00 | Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.45 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
59 | 54917045R | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
60 | 553455036T | Dveře požární 1kříd. EW90 1000x1970 L/P , Přesná specifikace PD | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
61 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.08403 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.327 | 0.28 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 55,56,57,58,59,60, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,08403 |  | 0.08403 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 12.53 | [6 empty] | DIL
62 | 783896210R00 | Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace 1x | m2 | 46.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 4.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ podlaha kotelny : 46,4 |  | 46.4 | [23 empty] | VV | 0
63 | 783897131R00 | Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, dvojnásobný | m2 | 46.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.18 | 8.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ podlaha kotelny : 46,4 |  | 46.4 | [23 empty] | VV | 0
64 | 783 001T00 | Žárově pozinkovaný nátěr | kg | 211.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ ochranný úhelník : 6,4*16,5*2 |  | 211.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 37.47 | [6 empty] | DIL
65 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 278.762 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.21 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1344 | 37.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres č. D.1.1.03 +D.1.1.04+ TZ stěna s dveřmi : 4,4*9,325*1 |  | 41.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotelna : 4,4*(17,69*2+9,325*2) |  | 237.732 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
67 | 210000.3T00 | Elektrorozvody M+R | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha M+R : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 434.45 | [6 empty] | DIL
68 | 979951112R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm | t | 11.0152 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kap. 732 : 9,01196 |  | 9.012 | [23 empty] | VV | 0
|  | kap. 733 : 1,6032 |  | 1.6032 | [23 empty] | VV | 0
|  | kasp.734 : 0,4 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
69 | 979999988T00 | Poplatek za recyklaci směsi suti dřeva (170201) | t | 2.0884 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kap. 762 : 2,0884 |  | 2.0884 | [23 empty] | VV | 0
70 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 97.171 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.933 | 90.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1457.5655 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dalších 15 km : 97,17103*15 |  | 1457.5655 | [23 empty] | VV | 0
72 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 97.171 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.942 | 91.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1943.4206 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.105 | 204.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 100 m : 97,17103*20 |  | 1943.4206 | [23 empty] | VV | 0
74 | 979990142R00 | Poplatek za uložení, minerální vata+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kap. 713 : 0,800 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
75 | 979999998R00 | Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 83.2675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 97,17103 |  | 97.171 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet kap. 713 - izolace : -0,8 |  | -0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet kap. 732 - ocel : -9,01196 |  | -9.012 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet kap. 733 - ocel : -1,6032 |  | -1.6032 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet kap. 734 - ocel : -0,400 |  | -0.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet kap. č. 762 - dřevo : -2,0884 |  | -2.0884 | [23 empty] | VV | 0
76 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 97.171 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.006 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
77 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 97.171 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 47.61 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,32,33,34,35,37,40,42,43,44,47,48,49,52, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 97,17103 |  | 97.171 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## TUV
soubor:
Strojní část a přidružené dodávky
akce:
SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ s.r.o., Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň Stavební úpravy kotelny a výměna zásobníků TUV – LDA D.1.2 - STROJNÍ ČÁST
Všechny navržené výrobky, materiály a postupy jsou uvedeny pro referenci parametrů, vazeb, funkčnosti a estetického dojmu. Všechny tyto výrobky, systémy a postupy lze zaměnit za jiné, se stejnými vlastnostmi, životností i vlivem na životní prostředí. Při záměně je předpokládáno, že záměna bude provedena odborně a s náležitou péčí. Ve vyznačených případech je uvedeno, že případná záměna bude možná po souhlasu projektanta. Pro zhotovení korektní cenové nabídky, vzhledem ke specifičnosti zařízení, nestačí pouze ocenit tento formulář. Je potřebné zohlednit údaje obsažené i v technické zprávě, POV a ve výkresové části.
ING. JAN ŠPINGL, Boženy Němcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920
vypracoval: Ing. Jan Špingl
položka , popis | měrná jednotka | množství | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč] | poznámka
CELKEM |  |  |  | 0 | bez DPH
(součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")
A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace) |  |  |  | 0 | bez DPH
KOMPAKTNÍ BLOK OHŘEVU TV (Teplé vody) |  |  |  | 0
ZAŘÍZENÍ PRO VYROVNÁNÍ OBJEMU VODY |  |  |  | 0
ARMATURY |  |  |  | 0
ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0
IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ |  |  |  | 0
NÁTĚRY |  |  |  | 0
ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ |  |  |  | 0
STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0
B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) |  |  |  | 0 | bez DPH
geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. | kpl | 1 | 0 | 0
doprava, přesuny hmot | kpl | 1 | 0 | 0
poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) | kpl | 1 | 0 | 0
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. | kpl | 1 | 0 | 0
KOMPAKTNÍ BLOK OHŘEVU TV (Teplé vody) |  |  |  | 0 | bez DPH
Pozice
Kompaktní bloková stanice (KBS) pro ohřev teplé vody (TV) – výkon ohřevu z 10°C na 55°C pro 12,6 m3/h (3,5 l/s) – možnost přetížení na 14,4 m3/h (4,0 l/s) – vstup studené vody DN65, výstup TV DN80 – vstup cirkulace TV DN65 – vstup topné vody 2× DN65 – výpočtový teplotní spád topné vody: 65 / 20°C – dvoustupňový ohřev – pojistný přetlak 0,8 MPa – první stupeň předehřev pomocí pájeného DVT – DVT prvního stupně bude dodán včetně záložního nenamontovaného kusu – druhý stupeň – dohřev pomocí 2 paralelně zapojených DVT – druhý stupeň je navrhován pro součtový průtok ohřívaného média a cirkulace, tj pro průtok celkem max. 4,2 l/s – KBS bude provozuschopná (při zvýšené teplotě topné vody – 80°C) i v případě odstavení jednoho ze 3 DVT – DVT budou deskové pájené se speciálním keramickým povlakem desek (zvýšená ochrana proti korozi, snížené zanášení, samočisticí efekt) – DVT budou na straně ohřívaného média opatřeny armaturami pro případné chemické čistění – sestava KBS bude modulární, dodaná ze 3 – 4 dílů o rozměrech umožňujících dopravu na stavbu: š×d×v (900 × 2000× 1800 mm) – sestava KBS bude obsahovat zařízení a prvky dle schématu (schéma – výkres 007), tj. strojní prvky, potrubní připojení, armatury, přístroje (vodoměr, kalorimetr), návarky, čidla, nátěry a tepelné izolace | komplet | 1 | 0 | 0
Doplňková stabilizační nádoba: – ocelová tlaková nádoba objem 1000 l, PN 10 – průměr bez tepelné izolace max 1000 mm (dopravní prostupnost) – hrdla 2× DN 80 (+ vypuštění) – vnitřní povrch vhodný pro pitnou vodu a TV – tepelná izolace – včetně teploměrů | ks | 1 |  | 0
Montáž zařízení: – doprava zařízení na stavbu – kompletace strojní části – připojení, oživování, zprovoznění | kpt | 1 | 0 | 0
Poznámky: kabelová propojení (napájecí a ovládací) mezi regulační skříní a zařízením KBS, stejně tak ostatní metalická propojení (pro čidla, ventily, oběhová čerpadla) jsou předmětem samostatných profesí ET – silno a MaR
doplňkové armatury, potrubní díly apod .jsou součástí níže uvedených oddílů výkazu výměr
ZAŘÍZENÍ PRO VYROVNÁNÍ OBJEMU VODY |  |  |  | 0 | bez DPH
Technické zařízení pro vyrovnání objemu vody dvou tlakově nezávislých topných okruhů: a) soustava VTP 95/70°C Ppoj 0,6 MPa – Pprov 0,30 – 0,32 MPa objem ~ 60 m3 b) soustava NTP 55/45°C Ppoj 0,6 MPa – Pprov 0,30 – 0,32 MPa objem ~ 9 m3 Navrhovaná sestava: - 2 kompletní dvoučerpadlové expanzní automaty pro výše uvedené parametry včetně zařízení pro doplňování vody do soustavy zásobních nádob - 3 zásobní beztlakové nádoby o objemu 1000 l a o dopravní prostupnosti max 1000 mm (sestava společná pro oba expanzní automaty) - Napájení 1x 230V, 16 A char C (obě stanice) - Komunikace pro 2 zařízení: – Vstup - povolení chodu – bezpotenciálový kontakt – Výstup - chod – bezpotenciálový kontakt – Datová komunikace – Mod-Bus TCP/IP | komplet | 1 | 0 | 0
Montáž zařízení: – doprava zařízení na stavbu – kompletace strojní části – připojení, oživování, zprovoznění | kpt | 1 | 0 | 0
Poznámky: doplňkové armatury, potrubní díly apod .jsou součástí níže uvedených oddílů výkazu výměr
ARMATURY |  |  |  | 0 | bez DPH
Poznámka: základní armatury celků KBS a zařízení pro vyrovnání objemu vody jsou součástí kompletu těchto zařízení
Kulový kohout (UK15) – účel vypouštění
DN 15 + zátka | ks | 8 | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil (AO××)
DN 10 | ks | 6 | 0 | 0
Kulový kohout (UK10) – účel pod AO10 | ks | 6 | 0 | 0
Nádobka odvětrávací
DN 50 | ks | 6 | 0 | 0
Uzavírací kulový kohout (UK××)
DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
DN 32 | ks | 13 | 0 | 0
Uzavírací kulový kohout do potrubí PPR
DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
Uzavírací klapka mezipřírubová (UKL××)
DN 50 – včetně přírub ocel | ks | 2 | 0 | 0
DN 65 – včetně přírub nerez | ks | 2 | 0 | 0
DN 80 – včetně přírub nerez | ks | 5 | 0 | 0
DN 100 – včetně přírub nerez | ks | 1 | 0 | 0
Ventil regulační dvoucestný přírubový
DN 50, PN 16 – včetně přírub ocel Kvs = 40 m3/h, zdvih 20 mm Pohon elektrický, napájení 24 V, ovládání 0 – 10 V Změna specifikace pohonu požadavků MaR | kpt | 1 | 0 | 0
Redukce potrubní dle montážního schématu | ks | 16 | 0 | 0
Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm + návarek M 20 x 1, ventil 3 cestný č. 137513.5 rozsah 0 – 0,6 Mpa | ks | 2 | 0 | 0
Filtr pro teplou vodu
DN 50 – včetně šroubení | ks | 1 | 0 | 0
Návarky dle specifikace MaR
teplotní čidla | ks | 8 | 0 | 0
tlaková čidla | ks | 3 | 0 | 0
Tlakoměrový kohout PN25 | ks | 3 | 0 | 0
Kalich a odvodnění přepadu PV DN 32 | ks | 5 | 0 | 0
ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0 | bez DPH
Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže
DN 10 | m | 6 | 0 | 0
DN 15 | m | 2 | 0 | 0
DN 20 | m | 8 | 0 | 0
DN 25 | m | 2 | 0 | 0
DN 32 | m | 66 | 0 | 0
DN 40 | m | 2 | 0 | 0
60/2,7 mm | m | 9 | 0 | 0
76/3,2 mm | m | 34 | 0 | 0
Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových do DN 40 | ks | 86 | 0 | 0
Tlakové zkoušky potrubí z trubek hladkých do 86/3,6 mm | ks | 43 | 0 | 0
Nerezové potrubí: spojovaní svařováním včetně tvarovek, přechodek, montáže
DN 25 (28×1,5) | m | 6 | 0 | 0
DN 65 (70×2) | m | 32 | 0 | 0
DN 80 (84×2) | m | 17 | 0 | 0
DN 100 (108×2) | m | 1 | 0 | 0
Poznámka u potrubí PPr je uvažován vnitřní průměr (světlost)
Potrubí PPr PN 20 (včetně tvarovek)
DN 20 | m | 5 | 0 | 0
DN 25 | m | 20 | 0 | 0
DN 32 | m | 6 | 0 | 0
Potrubí PPr PN 10 (včetně tvarovek)
DN 40 – 40 (odvod přepadů PV ke kanalizaci) | m | 15 | 0 | 0
IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0 | bez DPH
Izolace tepelná návlečnou izolací s min. vlny s povrchovou úpravou:
Ocelové potrubí:
pro potrubí ocelové DN 20 tl. 30 mm | m | 8 | 0 | 0
pro potrubí ocelové DN 25 tl. 30 mm | m | 2 | 0 | 0
pro potrubí ocelové DN 32 tl. 40 mm | m | 66 | 0 | 0
pro potrubí ocelové DN 40 tl. 40 mm | m | 2 | 0 | 0
pro potrubí ocelové 60/2,7 tl. 50 mm | m | 9 | 0 | 0
pro potrubí ocelové 76/3,2 tl. 60 mm | m | 34 | 0 | 0
Nerezové potrubí:
pro potrubí nerezové DN 25 tl. 30 mm | m | 6 | 0 | 0
pro potrubí nerezové DN 65 tl. 50 mm | m | 32 | 0 | 0
pro potrubí nerezové DN 80 tl. 60 mm | m | 17 | 0 | 0
pro potrubí nerezové DN 100 tl. 60 mm | m | 1 | 0 | 0
PPr potrubí:
pro potrubí PPr DN 20 tl. 20 mm | m | 5 | 0 | 0
pro potrubí PPr DN 25 tl. 20 mm | m | 20 | 0 | 0
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ |  |  |  | 0 | bez DPH
Ocelový profil L 50×50×5 | m | 10 | 0 | 0
Ocelový profil U65 | m | 6 | 0 | 0
Kotvicí zařízení pro výše uvedené ocelové potrubí | ks | 1 | 0 | 0
NÁTĚRY |  |  |  | 0 | bez DPH
Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné základní + vrchní | m2 | 2 | 0 | 0
Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní
DN 20 | m | 8 | 0 | 0
DN 25 | m | 2 | 0 | 0
DN 32 | m | 66 | 0 | 0
DN 40 | m | 2 | 0 | 0
Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 100 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní
60/2,9 mm | m | 9 | 0 | 0
76/3,2 mm | m | 34 | 0 | 0
ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ |  |  |  | 0 | bez DPH
Vypuštění části otopné soustavy | ks | 2 | 0 | 0
Proplach potrubí části otopné soustavy | ks | 2 | 0 | 0
Napouštění části otopné soustavy | ks | 2 | 0 | 0
Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů | ks | 1 | 0 | 0
Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0
Vypuštění části soustavy rozvodů ZTI | ks | 1 | 0 | 0
Proplach a odkalení potrubí části soustavy ZTI | ks | 1 | 0 | 0
Zprovozňování zařízení pro ohřev TV po etapách: - provizorní provoz po demontáži 2 zásobníků - finální provoz po instalaci KBS Přepojování v době dle možností provozovatele: - noční hodiny - odstávka max. v řádu hodin | ks | 1 | 0 | 0
Zprovozňování zařízení pro vyrovnání objemu za provozu topného systému; odstávka max. v řádu hodin | ks | 1 | 0 | 0
Doprava nového zařízení speciálním přepravním zařízením v rámci objektu do vzdál. 60 m + vykládka jeřábem | t | 6 | 0 | 0
Požární dozor dle rozsahu prováděných prací demontáže ¦ montáže | ks | 1 | 0 | 0
Popisky štítky zařízení ve zdroji tepla | ks | 20 | 0 | 0
Návrh provozního a servisního plánu včetně informace o servisních nákladech | ks | 1 | 0 | 0
STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0 | bez DPH
Poznámka: veškeré stavební práce (úpravy podklady, podlahového kanálku, rozšíření dopravní cesty apod) jsou součástí samostatné projektové dokumentace

## M+R
Název stavby: | Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Akce: | Stavební úpravy kotelny a výměna zásobníků TUV - LDA
Název dílu: | Měření a regulace
Čís. pol. | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč
STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ TV
1. | Úprava zapojení rozvaděče dle nové technologie | 1 | ks | 0 | 0
Doplnění ŘS pro ohřev TV
Řídící systém
2. | Regulátor (7UI, 2BI, 2AO, 4CO, 3BO) | 1 | ks | 0 | 0
3. | Rozšiřující modul (7UI, 2BI, 2AO, 4CO, 3BO) | 1 | ks | 0 | 0
4. | Lokální displej | 1 | ks | 0 | 0
5. | Koncentrátor M-Bus | 1 | ks | 0 | 0
6. | Switch 5 portů | 1 | ks | 0 | 0
Specifikace obch.zboží pro TV
7. | Snímač teploty tyčový do potrubí, l=150mm | 6 | ks | 0 | 0
rozsah: -50 až +150°C, Pt1000
8. | Ochranná jímka PN16, materiál nerez | 6 | ks | 0 | 0
délka 120mm, vnější závit G1/2"
9. | Snímač teploty tyčový do potrubí, l=150mm | 3 | ks | 0 | 0
rozsah: -50 až +150°C, Pt1000
10. | Ochranná jímka PN16, materiál Cu | 3 | ks | 0 | 0
délka 120mm, vnější závit R1/2"
11. | Převodník tlaku | 2 | ks | 0 | 0
rozsah -1 až 8 bar (-100 až 800kPa)
napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1%
krytí IP 67, vnější závit, kabel 2m
vč. redukce KIT-P9-P7
12. | Dvoucestný reg.ventil vč servopohonu 24V/0-10V | 2 | ks | 0 | 0
strojní dodávka, pouze připojení
13. | Dvoucestný reg.ventil vč servopohonu 24V/0-10V | 1 | ks | 0 | 0
strojní dodávka, pouze připojení
14. | Solenoidový ventil 230V | 2 | ks | 0 | 0
strojní dodávka, pouze připojení
15. | Vodoměr M-Bus | 2 | ks | 0 | 0
strojní dodávka, pouze připojení
16. | Vodoměr M-Bus | 1 | ks | 0 | 0
strojní dodávka, pouze připojení
17. | Měřič tepla M-Bus | 1 | ks | 0 | 0
strojní dodávka, pouze připojení
Montážní materiál
18. | Stíněný sdělovací kabel Jy(St)Y 1x2x0,8 | 200 | m | 0 | 0
19. | Stíněný sdělovací kabel Jy(St)Y 2x2x0,8 | 100 | m | 0 | 0
20. | Silový napájecí kabel CYKY 3x1,5 | 80 | m | 0 | 0
21. | žlab 40/20 vč.víka, závěsů, nosníků, podpěr | 10 | m | 0 | 0
22. | žlab 62/50 vč.víka, závěsů, nosníků, podpěr | 10 | m | 0 | 0
23. | Trubka instalační pevná, bezhalogenová | 20 | m | 0 | 0
24. | Trubka instalační ohebná, bezhalogenová | 20 | m | 0 | 0
SW, kompletace, revize a zkoušky
25. | Softwarové vybavení řídícího systému v rozvaděči | 1 | kpl | 0 | 0
26. | Vizualizace - vypracování dynamických obrazovek | 1 | kpl | 0 | 0
27. | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software | 1 | kpl | 0 | 0
28. | Montáž MaR, ukončení kabelů na svorkách rozváděče | 1 | kpl | 0 | 0
29. | TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů | 1 | kpl | 0 | 0
30. | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
31. | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | kpl | 0 | 0
32. | Koordinace s ostatními profesemi | 1 | kpl | 0 | 0
| Celková nabídková cena bez DPH |  |  |  | 0