## ROZ
|  |  | VÝKAZ VÝMĚR |  | ~ |  | ROZPOČET NÁKLADŮ
VÝROBCI JSOU UVEDENI POUZE ORIENTAČNĚ, PODSTATNÉ JE POUZE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMATRŮ VÝROBKŮ
VŠECHNY POLOŽKY ODKAZUJÍ NA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU
| Název stavby: |  | TŘEBOŇSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
| Název objektu: |  | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  | Datum: | 12/2016
| Investor: |  | Město Třeboň |  |  |  | S bez DPH: | 0
| Místo: |  | Třeboň |  |  |  | DPH: | 0
| Zpracovatel PD: |  | Josef Princ VvP, Jarošovská 753/II., 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  | 21% | 0
Zpracovatel nabídky:
| Číslo zakázky: |  | 110/16 |  |  |  | Celkem s DPH: | 0
| Cenová soustava: |  | ÚRS
poř.č. | KCN | Kód položky | Název | označení-výrobce | MJ | Množství | Kč/množství | Cena bez DPH
0
0 |  |  | Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
1 | 713 | 713411141 | Montáž izolací potrubí plošných připevněnými samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá |  | m2 | 1 |  | 0
2 | MAT |  | izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií l=0,035(při10°C)W/mK - tl.50mm |  | m2 | 1 |  | 0
3 | 713 | 713463121 | Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami |  | m | 90 |  | 0
4 | 713 | 713463122 | Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami |  | m | 44 |  | 0
5 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d18xtl.15mm CU18;ocel3/8" |  | m | 16 |  | 0
6 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" |  | m | 16 |  | 0
7 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d28xtl.20mm CU28;plast25;ocel3/4" |  | m | 66 |  | 0
8 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d35xtl.20mm CU35;plast32;ocel1" |  | m | 36 |  | 0
9 | 713 | 713463211 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  | m | 44 |  | 0
10 | 713 | 713463212 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm |  | m | 2 |  | 0
11 | 713 | 713463215 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  | m | 22 |  | 0
12 | 713 | 713463216 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm |  | m | 2 |  | 0
13 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d22xtl.30mm(CU22;plast20;ocel1/2") |  | m | 2 |  | 0
14 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d28xtl.40mm(CU28;plast25;ocel3/4") |  | m | 40 |  | 0
15 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1") |  | m | 18 |  | 0
16 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4") |  | m | 2 |  | 0
17 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C) W/mK d48xtl.40mm (ocel6/4") |  | m | 4 |  | 0
18 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d76xtl.50mm (ocel2 1/2") |  | m | 4 |  | 0
19 | 731 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m |  | % | 1.77 | 0 | 0
0 |  |  | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 727 - Protipožární ochrana
20 | 721 | 727111224 | Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stropem požární odolnost EI90 do D50 |  | ks | 4 |  | 0
0 |  |  | 727 - Protipožární ochrana - celkem |  |  |  | 0 | 0
0 | [7 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  | 0
21 | 731 | 732111125 | Rozdělovač, sběrač do DN80 (základní délka 1m) |  | ks | 2 |  | 0
22 | 731 | 732111225 | Přípatek k ceně rozdělovače za každých dalších 0,5m ≤DN80 |  | ks | 4 |  | 0
23 | 731 | 732111312 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub≤DN20 |  | ks | 4 |  | 0
24 | 731 | 732111314 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN25 |  | ks | 6 |  | 0
25 | 731 | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN32 |  | ks | 2 |  | 0
26 | 731 | 732111316 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN40 |  | ks | 2 |  | 0
27 | 731 | 732199100 | Montáž orientačních štítků |  | soub | 6 |  | 0
28 | MAT |  | OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 30/1-8; 4~75W; 0,66A; 230V; -10~95°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:7,5m; PRŮTOK max.:4,8m3/h |  | ks | 2 |  | 0
29 | 731 | 732429215 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 |  | soub | 3 |  | 0
30 |  |  | Elektroinstalace, Měření a regulace Nová ekvitermní regulace nové předávací stanice v mezipatře na toaletami a - regulace topného média pro podlahové vytápění nového třeboňského informačního centra b - regulace topného média pro stávající topné rozvody v 2.NP c - regulace topného média pro soustavu s teplovzdušnou vytápěcí jednotkou a dveřní clonou d - rezerva pro regulaci topného média rezervní přívod zaslepený vedle bočních dveří místnosti 103 |  | soub | 1 |  | 0
31 |  |  | Demontáž stávající předávací stanice pod oknem ( stávající oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPE 32-80 bude v nové předávací stanici v mezipatře použito) |  | hod | 8 |  | 0
32 | 731 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m |  | % | 1.52 | 0 | 0
0 |  |  | 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem |  |  |  | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT
33 | 731 | 733111103 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15 |  | m | 2 |  | 0
34 | 731 | 733111104 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN20 |  | m | 1 |  | 0
35 | 731 | 733111105 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25 |  | m | 4 |  | 0
36 | 731 | 733111106 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32 |  | m | 2 |  | 0
37 | 731 | 733111107 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN40 |  | m | 4 |  | 0
38 | 731 | 733121162 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 76/3,2 |  | m | 4 |  | 0
39 | 731 | 733190107 | tlaková zkouška potrubí do DN40 |  | m | 13 |  | 0
40 | 731 | 733190225 | tlaková zkouška potrubí do f 89 |  | m | 4 |  | 0
41 | 731 | 733222303 | Potrubí z trubek měděných D 18x1 |  | m | 16 |  | 0
42 | 731 | 733222304 | Potrubí z trubek měděných D 22x1 |  | m | 16 |  | 0
43 | 731 | 733222305 | Potrubí z trubek měděných D 28x1 |  | m | 106 |  | 0
44 | 731 | 733222306 | Potrubí z trubek měděných D 35x1,5 |  | m | 50 |  | 0
45 | 731 | 733291101 | Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35 |  | m | 188 |  | 0
46 | 731 | 733291101 | Tlaková zkouška plastového potrubí do D 32 |  | m | 603 |  | 0
47 |  |  | zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody) |  | hod | 20 |  | 0
48 |  |  | Demontáž stávajících topných rozvodů |  | hod | 8 |  | 0
49 | 731 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m |  | % | 3.19 | 0 | 0
0 |  |  | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT
50 | 731 | 734209103 | Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" |  | ks | 12 |  | 0
51 | 731 | 734209113 | Montáž armatur s 2 závity do G1/2" |  | ks | 21 |  | 0
52 | 731 | 734209114 | Montáž armatur s 2 závity G3/4" |  | ks | 15 |  | 0
53 | 731 | 734209115 | Montáž armatur s 2 závity G1" |  | ks | 27 |  | 0
54 | 731 | 734209116 | Montáž armatur s 2 závity G5/4" |  | ks | 7 |  | 0
55 | 731 | 734209117 | Montáž armatur s 2 závity G6/4" |  | ks | 4 |  | 0
56 | 731 | 734209124 | Montáž armatur s 3 závity G3/4" |  | ks | 2 |  | 0
57 | 731 | 734209125 | Montáž armatur s 3 závity G1" |  | ks | 1 |  | 0
58 | MAT |  | Třícestný směšovač DN20 Kv4 |  | ks | 2 |  | 0
59 | MAT |  | Třícestný směšovač DN25 Kv6,3 |  | ks | 1 |  | 0
60 | MAT |  | Servopohon tříbodový 230V 120s min.6Nm |  | ks | 3 |  | 0
61 | MAT |  | Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C |  | ks | 8 |  | 0
62 | MAT |  | Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm |  | ks | 8 |  | 0
63 | MAT |  | Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 1 |  | 0
64 | MAT |  | Kulový kohout DN20 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 2 |  | 0
65 | MAT |  | Kulový kohout DN25 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 3 |  | 0
66 | MAT |  | Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 1 |  | 0
67 | MAT |  | Kulový kohout DN40 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 2 |  | 0
68 | MAT |  | Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu |  | ks | 6 |  | 0
69 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 15 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=4 |  | ks | 1 |  | 0
70 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 25 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=10,5 |  | ks | 2 |  | 0
71 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 32 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=18 |  | ks | 1 |  | 0
72 | MAT |  | Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa |  | ks | 4 |  | 0
73 | MAT |  | FITR BALL kulový kohout s filtrem DN25 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm |  | ks | 6 |  | 0
74 | MAT |  | FITR BALL kulový kohout s filtrem DN32 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm |  | ks | 2 |  | 0
75 | MAT |  | Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2" |  | ks | 6 |  | 0
76 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 1 |  | 0
77 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 5 |  | 0
78 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 7 |  | 0
79 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 2 |  | 0
80 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN40 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 2 |  | 0
81 |  |  | vyregulování regulačních ventilů |  | ks | 10 |  | 0
82 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN15; -20~120°C PN20 |  | ks | 1 |  | 0
83 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN20; -20~120°C PN20 |  | ks | 4 |  | 0
84 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN25; -20~120°C PN20 |  | ks | 4 |  | 0
85 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN32; -20~120°C PN20 |  | ks | 1 |  | 0
86 | MAT |  | Ultrazvukový měřič tepla qp=1,5 G1" montážní délka 130 mm + přípojka se závitem pro umístění čidla + připojovací šroubení + sada čidel + adaptér pro instalaci čidla |  | ks | 2 |  | 0
87 | MAT |  | Ultrazvukový měřič tepla qp=2,5 G1" montážní délka 130 mm + přípojka se závitem pro umístění čidla + připojovací šroubení + sada čidel + adaptér pro instalaci čidla |  | ks | 1 |  | 0
88 | MAT |  | flexibilní hadice s nerez opletem DN20 vnitřní závity 3/4"-0,5m; provozní teplota -20~100°C, PN10 |  | ks | 4 |  | 0
89 | MAT |  | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou |  | ks | 8 |  | 0
90 | 731 | 998734201 | Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m |  | % | 0.27 | 0 | 0
0 |  |  | 734 - ARMATURY ÚT - celkem |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA
91 | 731 | 735000912 | vyregulování armatur otopného tělesa |  | ks | 7 |  | 0
92 |  |  | Vypustění topného systému |  | hod | 16 |  | 0
93 |  |  | Napustění topného systému |  | hod | 16 |  | 0
94 |  |  | Topná zkouška |  | hod | 24 |  | 0
95 | MAT |  | Systémová deska - Tepelná a kročejová izolace z extrudované polystyrénové tvrzené pěny EPS-T dle EN 13163, bez freonů, hydroizolační fólie s kotevní tkaninou a s rastrem 5 cm jako ochrana proti vlhkosti potěru dle DIN 18560 a k lepšímu upevnění otopné trubky, tupá hrana, podélný 30 mm přesah krycí fólie. Tloušťka desky 30mm. Útlum kročejového hluku 26dB. Maximální provozní zatížitelnost 5kPa. |  | m2 | 88 |  | 0
96 | MAT |  | Dilatační okrajový lem pro cementové a lité potěry u desek tacker a pro suchý systém |  | m | 74 |  | 0
97 | MAT |  | Plastifikátor do betonu (při použiti betonové směsi z betonárky je možné si objednat betonovou směs včetně plastifikátoru, nebo anydritovou směs - v takových případech se plastifikátor nedodává) |  | kg | 20 |  | 0
98 | MAT |  | Trubka pro podlahové vytápění - plastové trubky vícevrstvé PE-MD/AL/PE-HD =0,43W/mK 16/2mm |  | m | 700 |  | 0
99 | MAT |  | Ochranná vrapovaná trubka |  | m | 28 |  | 0
100 | MAT |  | Plastová příchytka trubek |  | ks | 1400 |  | 0
101 | MAT |  | Adaptér svěrný 3/4" EUROKONUS 16x2 - tri-o-flex |  | ks | 14 |  | 0
102 | MAT |  | Spojka lisovací nerozebíratelná z mosazi vč nerezových lisovacích pouzder pro plastové potrubí D16x2 |  | ks | 2 |  | 0
103 | MAT |  | Sada dvou kulových uzávěrů rozdělovače 1" s převlečnou maticí |  | soub | 1 |  | 0
104 | MAT |  | Sada konzol pro rozdělovač |  | soub | 1 |  | 0
105 | MAT |  | Skříň pro rozdělovače podlhaového topení pod omítku v=770-910mm, š=870mm, hl.=90-140mm |  | ks | 1 |  | 0
106 | MAT |  | Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 7 topných okruhů s průtokoměry |  | ks | 1 |  | 0
107 | MAT |  | Regulátor prostorové teploty. Elektronický 2-bodový regulátor prostorové teploty varimatic, přesná regulace díky pulzní modulaci s termickým zpětným vedením, pokles teploty pomocí externího signálu o 4 K, korekce nastavené hodnoty, rozměry 78 × 26 × 78 mm (v × š × d), krytí IP30, třída ochrany III, barva pláště bílá. 230 V max.10 termopohonů, spínací proud max.1,8A |  | ks | 3 |  | 0
108 | MAT |  | Připojovací základna pro maximálně 6 prostorových regulátorů varimatic a 14 termopohonů varimatic |  | ks | 1 |  | 0
109 |  |  | Termopohon pro automatické uzavírání ventilů podlahového sběrače (uzavírací síla 100 Newtonů) zásuvná montáž, provedení uzavřené bez proudu - dodáno otevřené pro snadnou montáž a uvedení do provozu, ukazatel polohy ventilu, kabel 0,8 m, krytí IP54 (EN 60529), třída ochrany II, zdvih 4 mm, provozní výkon 1 W. 230 V spínací proud 550 mA (max. 200 ms) |  | ks | 7 |  | 0
110 |  |  | Montaž podlahoveho topeni |  | m2 | 88 |  | 0
111 | 731 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m |  | % | 2.26 | 0 | 0
0 |  |  | 735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 751 - Vzduchotechika
112 | 751 | 751731131 | Montáž fan-coilu nástěnného dvoutrubního |  | ks | 2 |  | 0
113 | MAT |  | Nástěnná vytápěcí jednotka včetně třícestného ventilu s elektropohonem, včetně kanelového ovladače Qtop nízké - vysoké otáčky 3,03-4,3kW (60/50°C) 20°C Δp=22kPa |  | soub | 1 |  | 0
114 | MAT |  | Vzduchová dveřní clona ELEKTRODESIGN COR-1500 NW 15 včetně dvoucestného ventilu, termostatické hlavice a dálkového ovládání. Qtop vysoké otáčky 10,9kW (60/40°C) vzduch 15/20°C Δp=18,88kPa Qtop střední otáčky 8,6kW (60/40°C) vzduch 15/20°C Δp=12,52kPa Qtop střední otáčky 7,0kW (60/40°C) vzduch 15/20°C Δp=8,93kPa |  | soub | 1 |  | 0
115 |  |  | Servisní spuštění a zprovoznění topných jednotek |  | soub | 2 |  | 0
116 | 751 | 998751201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12m |  | % | 0.52 | 0 | 0
0 |  |  | 751 - Vzduchotechnika - celkem |  |  |  | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 767 - Konstrukce zámečnické
117 | 783 | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí s hmotností jednotlivých dílců konstrukce přes 10 do 20kg |  | kg | 20 |  | 0
118 | 731 | 998767201 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6m |  | % | 1.35 | 0 | 0
0 |  |  | 767 - Konstrukce zámečnické - celkem |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY
119 | 783 | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  | m2 | 1 |  | 0
120 | 783 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  | m2 | 1 |  | 0
121 | 783 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  | m | 13 |  | 0
122 | 783 | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm |  | m | 4 |  | 0
0 |  |  | 783 - NÁTĚRY - celkem |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
123 |  |  | Zařízení staveniště |  | % | 1.3 | 0 | 0
124 |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  | % | 0.6 | 0 | 0
125 |  |  | Mimostaveništní doprava |  | % | 2.5 | 0 | 0
0 |  |  | Vedlejší rozpočové náklady - celkem |  |  |  | 0
0
0 | [6 empty] | S bez DPH: | 0
0 | [6 empty] | DPH
0 | [6 empty] | 21% | 0
0
0 | [6 empty] | Celkem s DPH: | 0
0
0 | Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## REK
|  | REKAPITULACE ~ VÝKAZ VÝMĚR | ~ | ROZPOČET NÁKLADŮ
Název stavby: |  | TŘEBOŇSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Název objektu: |  | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  | Datum: | 12/2016
Investor: |  | Město Třeboň |  | S bez DPH: | 0
Místo: |  | Třeboň |  | DPH:
Zpracovatel PD: |  | Josef Princ VvP, Jarošovská 753/II., 377 01 Jindřichův Hradec |  | 21% | 0
Zpracovatel nabídky: |  | 0
Číslo zakázky: |  | 110/16 |  | Celkem s DPH: | 0
Cenová soustava: |  | ÚRS
|  | Název |  | Cena bez DPH
ZRN | PSV | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 727 - Protipožární ochrana - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 734 - ARMATURY ÚT - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 751 - Vzduchotechnika - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 767 - Konstrukce zámečnické - celkem |  | 0
ZRN | PSV | 783 - NÁTĚRY - celkem |  | 0
VRN | ORN | Vedlejší rozpočové náklady - celkem |  | 0

## KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Název stavby: |  | TŘEBOŇSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Název objektu: |  | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Investor: |  | Město Třeboň
Místo: |  | Třeboň
Zpracovatel PD: |  | Josef Princ VvP, Jarošovská 753/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Zpracovatel nabídky: |  | 0
Číslo zakázky: |  | 110/16
Cenová soustava: |  | ÚRS
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
ZRN | PSV | Základní rozpočtové náklady - PSV celkem bez DPH | 0
VRN | ORN | Vedlejší rozpočtové náklady - ORN celkem bez DPH | 0
|  | S bez DPH: | 0
DPH:
|  | 21% | 0
|  | Celkem s DPH: | 0
Vypracoval:
| Jméno: | Josef Princ VvP, Jarošovská 753/II., 377 01 Jindřichův Hradec
| Datum: | 12/2016
Podpis:
Za zotovitele:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Za obědnatele:
Jméno:
Datum:
Podpis: