## CELKOVÉ NÁKLADY
Lázně AURORA Třeboň - rekonstrukce úpravny vody
5. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - OCENĚNÝ 02/2013
A. | STAVEBNÍ OBJEKTY | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| STAVEBNÍ ČÁST | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
B. | TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
C. | TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO, ASŘ | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
| SOUČET ODDÍLŮ A+B+C | 0 | 0 | 0
D. | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
| SOUČET ODDÍLŮ A+B+C+D | 0 | 0 | 0

## STAVEBNÍ
A. | STAVEBNÍ ÚPRAVY
STAVEBNÍ ÚPRAVY
Pol. | Popis | Jednotka | Množství | Jednotk. cena | Cena celkem
0.1 ZABEZPEČENÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
0.1.01 | Zabezpečení stávajících strojů, zařízení a rozvodů před poškozením, možnou kontaminací upravované vody a zamezení prašnosti ze stavební činnosti (zařízení dočasných konstrukcí - dřevěné příčky - lešení kryté deskami a plachtami), D+MTŽ+DMTŽ | kpl | 1 |  | 0
0.1.02 | Zakrytí a zabezpečení stávajících zařízení a trubních rozvodů v potřebném rozsahu, D+MTŽ+DMTŽ | m2 | 200 |  | 0
| 0.1 ZABEZPEČENÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - CELKEM |  |  |  | 0
0.2 VYČIŠTĚNÍ A ÚKLID PRACOVIŠTĚ
0.2.01 | Kompletní vyčištění a úklid pracoviště | m2 | 750 |  | 0
Suterén, mezipatro, přízemí.
| 0.2 VYČIŠTĚNÍ A ÚKLID PRACOVIŠTĚ - CELKEM |  |  |  | 0
0.3 NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ
ZEMNÍ PRÁCE
0.3.01 | Čerpání srážkových ev.podzemních vod vč. pohotovosti čerpací soupravy | kpl | 1 |  | 0
0.3.02 | Sejmutí ornice v tl.0,15m, přemístění do 50 m, uložení | m3 | 22.5 |  | 0
0.3.03 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.1-4 | m3 | 129 |  | 0
Vč.svislého přemístění do 2,5m, výkopek ponechán v manipulačním pruhu podél rýhy.
0.3.04 | Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm (vodovod) | m | 1 |  | 0
0.3.05 | Dočasné zajištění tepelného kanálu parovodu | m | 1 |  | 0
0.3.06 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 1 |  | 0
0.3.07 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m (vč.odstranění pažení) | m2 | 269.3 |  | 0
0.3.08 | Lože pod potrubí z kameniva těženého (oblá zrna do 32mm) | m3 | 7.3 |  | 0
0.3.09 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (zrna o velikosti 32-63mm) | m3 | 29.3 |  | 0
0.3.10 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 92.3 |  | 0
0.3.11 | Likvidace přebytečné horniny | m3 | 36.7 |  | 0
Položka zahrnuje naložení přebytečné horniny v manipulačním pruhu, přemístění na skládku do 10km, uložení a skládkovné.
0.3.12 | Úprava pláně před rozprostřením ornice se zhutněním | m2 | 150 |  | 0
| Rozprostření ornice v tl.0,15m | m2 | 150 |  | 0
0.3.13 | Založení trávníku parkového s dodáním osiva, zálivka | m2 | 150 |  | 0
Vč.prvního pokosení, naložení odpadu a odvozu do 20km, se složením
0.3.14 | Bloky pod potrubí z betonu C 12/15 o velikosti 500x500x500mm | ks | 3 |  | 0
Položka zahrnuje bednění, dodávku a uložení betonu a odbednění.
| ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM |  |  |  | 0
PŘEKOP A REKONSTRUKCE ASFALTOVÉ PLOCHY
0.3.15 | Řezání živičného krytu tl.10cm | m | 2.5 |  | 0
| Odstranění živičného krytu tl.10cm (vč.naložení suti na dopravní prostředek) | m2 | 1.5 |  | 0
0.3.16 | Odstranění podkladního kameniva (vč.naložení suti na dopravní prostředek) | m3 | 0.5 |  | 0
0.3.17 | Likvidace suti | t | 1.1 |  | 0
Položka zahrnuje přemístění suti na skládku do 10km, uložení a skládkovné.
0.3.18 | Obnova asfaltové plochy po ukončení prací v následující skladbě | m2 | 1.5 |  | 0
Asfaltový beton ACO 11 … tl.50 mm
Asfaltový beton ACL 16 … tl.50 mm
Štěrkodrť fr.0-32mm … tl.150 mm
Štěrkodrť fr.0-63mm … tl.200 mm
0.3.19 | Úprava styčných spár asfaltovou zálivkou | m | 2.5 |  | 0
| PŘEKOP A REKONSTRUKCE ASFALTOVÉ PLOCHY - CELKEM |  |  |  | 0
TRUBNÍ VEDENÍ
0.3.20 | Vodovodní potrubí PE100 RC, SDR17, 110x6,6mm, pro trvalý styk s pitnou vodou, D+M | m | 86 |  | 0
0.3.21 | Potrubí PE, SDR17, 25x1,8mm, pro odvzdušnění, D+M | m | 20 |  | 0
0.3.22 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN100, vč.zabezpečení konců potrubí při provádění zkoušky | m | 86 |  | 0
0.3.23 | Dezinfekce vodovodního potrubí DN100, vč.5-ti násobného proplachu | m | 86 |  | 0
| TRUBNÍ VEDENÍ - CELKEM |  |  |  | 0
TVAROVKY
0.3.24 | Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou DN200/100 (tvárná litina, vně a uvnitř epoxid dle GSK), D+M | ks | 1 |  | 0
0.3.25 | Univerzální spojka konců potrubí různých materiálů, jištěná proti posunu, DN200, provedení "přímá, příruba-hrdlo" pro LT potrubí (tvárná litina, vně a uvnitř epoxid dle GSK), D+M | ks | 1 |  | 0
0.3.26 | Univerzální spojka konců potrubí různých materiálů, jištěná proti posunu, DN100, provedení "přímá, příruba-hrdlo" pro PE potrubí d110 (tvárná litina, vně a uvnitř epoxid dle GSK), D+M | ks | 1 |  | 0
0.3.27 | Elektrotvarovka DN100 (d110) - koleno 90°, PE100, SDR11, D+M | ks | 6 |  | 0
0.3.28 | Navrtávací pas na PE potrubí s vnitřním závitem d110/G 2´´ (tvárná litina, vně a uvnitř epoxid dle GSK), D+M | ks | 2 |  | 0
0.3.29 | Navrtávací pas na PE potrubí s vnitřním závitem d110/G 1´´ (tvárná litina, vně a uvnitř epoxid dle GSK), D+M | ks | 1 |  | 0
0.3.30 | Redukce, mosaz G 1´´/ 3/4´´, D+M | ks | 1 |  | 0
0.3.31 | Vsuvka přímá, mosaz G 2´´/ 2´´, D+M | ks | 2 |  | 0
0.3.32 | Koleno 90° s vnějším závitem a ISO přechodemna PE potrubí G 3/4´´/d25 , mosaz, D+M | ks | 1 |  | 0
0.3.33 | Hadicová spojka C52 s vnějším závitem, Al C52/G 2´´ , D+M | ks | 2 |  | 0
0.3.34 | Přírubový spoj DN200 : sada šroubů, matic a podložek + ploché těsnění s ocelovou vložkou | sada | 3 |  | 0
0.3.35 | Přírubový spoj DN100 : sada šroubů, matic a podložek + ploché těsnění s ocelovou vložkou | sada | 2 |  | 0
| TVAROVKY - CELKEM |  |  |  | 0
ARMATURY
0.3.36 | Šoupátko přírubové DN200, měkce těsnící pro pitnou vodu (tvárná litina, vně a uvnitř epoxid dle GSK), vč.zemní teleskopické soupravy pro krytí 1,1-1,8m, D+M | ks | 1 |  | 0
0.3.37 | Šoupátko přírubové DN100, měkce těsnící pro pitnou vodu (tvárná litina, vně a uvnitř epoxid dle GSK), vč.zemní teleskopické soupravy pro krytí 1,1-1,8m, D+M | ks | 1 |  | 0
0.3.38 | Poklop plastový pro šoupátka, vč.podkladové desky, D+M | ks | 2 |  | 0
0.3.39 | Kulový uzávěr s pákou, závit vnitřní - vnitřní FF G 2´´/2´´, niklovaná mosaz, D+M | ks | 2 |  | 0
0.3.40 | Kulový uzávěr spákou, závit vnitřní - vnější MF G 3/4´´/ 3/4´´, niklovaná mosaz, D+M | ks | 1 |  | 0
| ARMATURY - CELKEM |  |  |  | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0.3.41 | Orientační tabulka na zdivo (105x150mm) s nápisem VODA, vč.příslušenství a upevňovacího materiálu, D+M | ks | 2 |  | 0
0.3.42 | Trasovací páska, modrá barva, š.200mm, s nápisem VODOVODNÍ POTRUBÍ, D+M | m | 80 |  | 0
0.3.43 | Vyhledávací vodič CY4 zelenožlutý, dodávka + montáž + zkouška funkčnosti | m | 90 |  | 0
0.3.44 | Napojovací vývod vytyčovacího vodiče, D+M | ks | 4 |  | 0
0.3.45 | Objímka dvoušroubová s upínací hlavou a montážním příslušenstvím (závitová tyč, torx + hmoždinka), D+M | ks | 12 |  | 0
0.3.46 | Výstražná lepící páska žlutočerná, š.50mmx33m, PVC | ks | 1 |  | 0
| PŘÍSLUŠENSTVÍ - CELKEM |  |  |  | 0
OSTATNÍ
0.3.47 | Vypuštění stávajícího řadu DN200, dl.142m | kpl | 1 |  | 0
0.3.48 | Zajištění odstávky a manipulace provozovatele na řadu | kpl | 1 |  | 0
0.3.49 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN200, vč.zabezpečení konců potrubí při provádění zkoušky | m | 142 |  | 0
0.3.50 | Dezinfekce vodovodního potrubí DN200, vč.5-ti násobného proplachu | m | 142 |  | 0
0.3.51 | Prostup pro potrubí PE d110 v ŽB stěně kolektoru tl.200mm, D+M | soubor | 2 |  | 0
Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d52mm, ošetření obnažené výztuže, osazení těsnění pomocí těsnících řetězů, po obvodu trubky osazení spárového těsnícího profilu a aplikace trvale pružného krycího tmelu .
0.3.52 | Prostup netěsněný pro potrubí PE d110 v ŽB stěně kolektoru tl.200mm, D+M | soubor | 1 |  | 0
Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d52mm, ošetření obnažené výztuže.
0.3.53 | Prostup pro potrubí PE d110 v ŽB stěně ÚV tl.600mm, D+M | soubor | 1 |  | 0
Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d52mm, ošetření obnažené výztuže, osazení těsnění pomocí těsnících řetězů, po obvodu trubky osazení spárového těsnícího profilu a aplikace trvale pružného krycího tmelu .
| OSTATNÍ - CELKEM |  |  |  | 0
| 0.3 NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ - CELKEM |  |  |  | 0
1.1 ÚPRAVY PRO OSAZENÍ ATS
1 | Ubourání stávajících betonových bloků (pod úroveň podlahy) | m3 | 1.1 |  | 0
900x1500x200mm … 3ks
700x1300x150mm … 2ks
2 | Uložení vybouraného materiálu do rušeného kolektoru | m3 | 1.1 |  | 0
Přemístění suti nošením do 10m a zásyp.
3 | Prodloužení odvodňovacího potrubí - potrubí PVC-U KG 110x3,2mm, SN4, D+M | m | 7.3 |  | 0
Potrubí bude uloženo do odvodňovacího žlábku kolektoru.
4 | Prodloužení odvodňovacího potrubí - tvarovka pro potrubí PVC-U KG - koleno 110/87°, D+M | ks | 1 |  | 0
5 | Prodloužení odvodňovacího potrubí - tvarovka pro potrubí PVC-U KG - přechod na stávající potrubí KT DN100, D+M | ks | 1 |  | 0
6 | Obetonování potrubí betonem C 20/25 | m3 | 0.3 |  | 0
Obetonování bude provedeno v tl.min.50mm.
7 | Otryskání betonových ploch vysokotlakým vodním paprskem min 800bar | m2 | 107 |  | 0
Příprava podkladu před navazujícími pracemi.
8 | Osazení kotevních trnů - zakotvení nových bloků do stávající podlahy, D+M | ks | 12 |  | 0
Položka zahrnuje vývrt, vyčištění otvoru, osazení kotevního trnu a aplikaci injektážního tmelu.
9 | Spojovací můstek pod bloky, D+ aplikace | m2 | 2 |  | 0
10 | Základ pod stroje plochy do 2,0m2 z betonu C20/25 | m3 | 0.4 |  | 0
Nový blok pod ATS : 2200x850x210mm
Nový blok pod patní koleno : 300x300x300mm
Položka zahrnuje bednění, dodávku a uložení výztuže (10kg/1m3 betonu), dodávku a uložení betonu a odbednění.
11 | Dělící betonová stěna - bednění, vč.odbednění, D+M | m2 | 3 |  | 0
12 | Osazení kotevních trnů - zakotvení nové stěny do stávajících stěn a dna, D+M | ks | 9 |  | 0
Položka zahrnuje vývrt, vyčištění otvoru, osazení kotevního trnu a aplikaci injektážního tmelu.
13 | Dělící stěna z betonu C 20/25 | m3 | 0.5 |  | 0
14 | Zrušení kolektoru - prolití suti nebo štěrku tekutou betonovou směsí C 8/10 | m3 | 2 |  | 0
15 | Podlaha z betonu C 20/25 v tl.100mm | m3 | 1.2 |  | 0
16 | Výztuž betonové podlahy vložením ocelové svařované sítě 8,0x8,0mm, oka 150x150mm, D+M | m2 | 11.3 |  | 0
17 | Reprofilace podlahy po bourání v tl.40mm | m2 | 1.8 |  | 0
Sanační maltou pro jemné, případně hrubé reprofilace
18 | Zkrytí odpadní jímky, D+M | kpl | 1 |  | 0
Plech žebrovaný dělený s provedením otvorů pro odpadní potrubí (celková hmotnost 38kg).
šířka 700mm, délka 1300mm, tl.5mm.
| 1.1 ÚPRAVY PRO OSAZENÍ ATS - CELKEM |  |  |  | 0
1.2 ÚPRAVY AKUMULACE
1 | Otryskání betonových ploch vysokotlakým vodním paprskem min 800bar | m2 | 467 |  | 0
Příprava podkladu před navazujícími pracemi.
2 | Úpravy rušených prostupů - zabetonování betonem C20/25 a zalícování vnitřku prostupů | m3 | 0.01 |  | 0
DN150 … 1x
3 | Prostup pro potrubí PVC d110 ŽB stěnou tl.300mm, D+M | soubor | 1 |  | 0
Provedení nového nátoku do akumulace.
Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d162mm, ošetření obnažené výztuže, ze "suché" strany osazení těsnění pomocí těsnících řetězů, na straně media po obvodu trubky osazení spárového těsnícího profilu a aplikace trvale pružného krycího tmelu vhodnéh
4 | Prostup pro potrubí PVC d110 ŽB stropem tl.300mm, D+M | soubor | 1 |  | 0
Nátok z náhradního zásobení.
Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d162mm, ošetření obnažené výztuže, ze "suché" strany osazení těsnění pomocí těsnících řetězů, na straně media po obvodu trubky osazení spárového těsnícího profilu a aplikace trvale pružného krycího tmelu vhodnéh
5 | Vyklizení a vyčištění prostoru akumulací po provedení úprav | kpl | 1 |  | 0
6 | Omytí vnitřních ploch vodou s dezinfekcí | m2 | 467 |  | 0
| 1.2 ÚPRAVY AKUMULACE - CELKEM |  |  |  | 0
1.3 ÚPRAVY PRO OSAZENÍ TLAKOVÝCH FILTRŮ
1 | Ubourání stávajících betonových bloků pod tlakovými nádobami | m3 | 0.03 |  | 0
| 150x150x100mm … 12ks |  |  |  | 0
2 | Uložení vybouraného materiálu do rušeného kolektoru | m3 | 0.03 |  | 0
| Přemístění suti nošením do 10m a zásyp. |  |  |  | 0
3 | Otryskání betonových ploch vysokotlakým vodním paprskem min 800bar | m2 | 28 |  | 0
| Příprava podkladu před navazujícími pracemi. |  |  |  | 0
4 | Osazení kotevních trnů - zakotvení nové stěny do stávajících stěn a dna, D+M | ks | 32 |  | 0
| Položka zahrnuje vývrt, vyčištění otvoru, osazení kotevního trnu a aplikaci injektážního tmelu. |  |  |  | 0
5 | Spojovací můstek pod bloky, D+ aplikace | m2 | 7 |  | 0
6 | Základ pod stroje do 5,0m3 z betonu C20/25 | m3 | 1.6 |  | 0
| Nový blok : 1950x1800x225mm … 2ks |  |  |  | 0
| Položka zahrnuje bednění, dodávku a uložení výztuže (10kg/1m3 betonu), dodávku a uložení betonu a odbednění. |  |  |  | 0
7 | Reprofilace podlahy po bourání v tl.10mm | m2 | 0.2 |  | 0
| Sanační maltou pro jemné, případně hrubé reprofilace |  |  |  | 0
| 1.3 ÚPRAVY PRO OSAZENÍ TLAKOVÝCH FILTRŮ - CELKEM |  |  |  | 0
1.4 ÚPRAVY PRO OSAZENÍ NOVÝCH ČERPADEL
1 | Osazení kotevních trnů - zakotvení nové stěny do stávajících stěn a dna, D+M | ks | 24 |  | 0
| Položka zahrnuje vývrt, vyčištění otvoru, osazení kotevního trnu a aplikaci injektážního tmelu. |  |  |  | 0
2 | Spojovací můstek pod bloky, D+ aplikace | m2 | 1.2 |  | 0
3 | Základ pod stroje plochy do 0,5m2 z betonu C20/25 | m3 | 0.2 |  | 0
| Nový blok : 870x400x190mm … 2ks |  |  |  | 0
| Nový blok : 300x400x150mm … 2ks |  |  |  | 0
| Nový blok : 350x400x150mm … 2ks |  |  |  | 0
| Položka zahrnuje bednění, dodávku a uložení výztuže (10kg/1m3 betonu), dodávku a uložení betonu a odbednění. |  |  |  | 0
| 1.4 ÚPRAVY PRO OSAZENÍ NOVÝCH ČERPADEL - CELKEM |  |  |  | 0
1.5 BETONOVÉ SCHODIŠTĚ K FILTRŮM
1 | Spojovací můstek pod bloky, D+ aplikace | m2 | 0.9 |  | 0
2 | Betonové schodiště - bednění, vč.odbednění, D+M | m2 | 0.8 |  | 0
3 | Schodiště z betonu C 20/25 | m3 | 0.3 |  | 0
4 | Demontáž stávajícího ocelového trubkového zábradlí, vč.likvidace vybouraných hmot | m | 0.9 |  | 0
| Vyříznutí části zábradlí v prostoru navrhovaného schodiště. |  |  |  | 0
5 | Nové ocelové trubkové zábradlí ke schodišti výšky 1,0m, D+M | m | 1.1 |  | 0
6 | Doplnění okopového plechu 110/3mm na stávající zábradlí, D+M | m | 10.9 |  | 0
| 1.5 BETONOVÉ SCHODIŠTĚ K FILTRŮM - CELKEM |  |  |  | 0
1.6 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ
1 | Očištění a příprava podkladu, otryskání na normovaný stupeň očištění Sa 2 1/2, vč.oprášení | m2 | 14.1 |  | 0
| trubkové zábradlí, vč.rámu zabetonovaného v podlaze v celkové délce 11,8m |  | 3.5 |  | 0
| zkrácená trubka odtoku z akumulace - trubka 530x7mm v délce 0,5m (oboustranně) |  | 1 |  | 0
| zakrytí odpadních jímek, žebrovaný plech 1300x750x5mm, vč.rámu (oboustranně) |  | 4.4 |  | 0
| vstupní poklop do akumulace 600x600mm, vč.rámu (oboustranně) |  | 1.2 |  | 0
| ostatní zabudované ocelové prvky (nosníky apod.) |  | 4 |  | 0
2 | Základní nátěr : rychleschnoucí, 1-komponentní, zinkofosfátový protikorozní materiál s malým obsahem rozpouštědel na bázi syntetických pryskyřic - aplikace 1x při tloušťce suché vrstvy 40-60µm | m2 | 14.1 |  | 0
| trubkové zábradlí, vč.rámu zabetonovaného v podlaze v celkové délce 11,8m |  |  |  | 0
| zkrácená trubka odtoku z akumulace - trubka 530x7mm v délce 0,5m (oboustranně) |  |  |  | 0
| zakrytí odpadních jímek, žebrovaný plech 1300x750x5mm, vč.rámu (oboustranně) |  |  |  | 0
| vstupní poklop do akumulace 600x600mm, vč.rámu (oboustranně) |  |  |  | 0
| ostatní zabudované ocelové prvky (nosníky apod.) |  |  |  | 0
3 | Ochranná mezivrstva : 2-komponentní materiál s malým obsahem rozpouštědel na bázi kombinace epoxidových pryskyřic a umělých hmot - aplikace 1x při tloušťce suché vrstvy 80µm | m2 | 14.1 |  | 0
| trubkové zábradlí, vč.rámu zabetonovaného v podlaze v celkové délce 11,8m |  |  |  | 0
| zkrácená trubka odtoku z akumulace - trubka 530x7mm v délce 0,5m (oboustranně) |  |  |  | 0
| zakrytí odpadních jímek, žebrovaný plech 1300x750x5mm, vč.rámu (oboustranně) |  |  |  | 0
| vstupní poklop do akumulace 600x600mm, vč.rámu (oboustranně) |  |  |  | 0
| ostatní zabudované ocelové prvky (nosníky apod.) |  |  |  | 0
4 | Vrchní vrstva : 2-komponentní materiál s malým obsahem rozpouštědel na bázi kombinace epoxidových pryskyřic a umělých hmot - aplikace 2x při celkové tloušťce suché vrstvy 150-200µm - barva světle šedá | m2 | 14.1 |  | 0
| trubkové zábradlí, vč.rámu zabetonovaného v podlaze v celkové délce 11,8m |  |  |  | 0
| zkrácená trubka odtoku z akumulace - trubka 530x7mm v délce 0,5m (oboustranně) |  |  |  | 0
| zakrytí odpadních jímek, žebrovaný plech 1300x750x5mm, vč.rámu (oboustranně) |  |  |  | 0
| vstupní poklop do akumulace 600x600mm, vč.rámu (oboustranně) |  |  |  | 0
| ostatní zabudované ocelové prvky (nosníky apod.) |  |  |  | 0
| 1.6 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ - CELKEM |  |  |  | 0
1.7 ÚPRAVY PRO ZAŘÍZENÍ PŘÍPRAVY A DÁVKOVÁNÍ VÁPENNÉHO MLÉKA
1 | Demontáž stávajících ocelových konstrukcí, vč.likvidace vybouraných hmot | kg | 10 |  | 0
| Ocelová lávka a schodiště. |  |  |  | 0
2 | Otryskání betonových ploch vysokotlakým vodním paprskem min 800bar | m2 | 43 |  | 0
| Příprava podkladu před navazujícími pracemi. |  |  |  | 0
3 | Osazení kotevních trnů - zakotvení nové stěny do stávajících stěn a dna, D+M | ks | 17 |  | 0
| Položka zahrnuje vývrt, vyčištění otvoru, osazení kotevního trnu a aplikaci injektážního tmelu. |  |  |  | 0
4 | Spojovací můstek pod bloky, D+ aplikace | m2 | 1.9 |  | 0
5 | Základ pod stroje plochy do 2,0m2 z betonu C20/25 | m3 | 0.35 |  | 0
| Nový blok : 1050x1100x300mm |  |  |  | 0
| Položka zahrnuje bednění, dodávku a uložení výztuže (10kg/1m3 betonu), dodávku a uložení betonu a odbednění. |  |  |  | 0
6 | Základ pod stroje plochy do 0,5m2 z betonu C20/25 | m3 | 0.07 |  | 0
| Nový blok : 8450x750x100mm … 2ks |  |  |  | 0
| Položka zahrnuje bednění, dodávku a uložení výztuže (10kg/1m3 betonu), dodávku a uložení betonu a odbednění. |  |  |  | 0
| 1.7 ÚPRAVY PRO ZAŘÍZENÍ PŘÍPRAVY A DÁVKOVÁNÍ VÁPENNÉHO MLÉKA - CELKEM |  |  |  | 0
1.8 ÚPRAVY FILTRŮ PRO NÁDRŽE PRACÍ VODY
1 | Odtěžení a odvoz filtrační náplně | m3 | 40.4 |  | 0
| Položka zahrnuje odtěžení pískové náplně filtrů, manipulaci s ní v rámci staveniště, přemístění na skládku do 10km, uložení a skládkovné. |  |  |  | 0
1.8.1 ÚPRAVY FILTRU č.1 NA AKUMULACI ODPADNÍ PRACÍ VODY
2 | Bourání konstrukcí z betonu prostého | m3 | 0.36 |  | 0
| sloupky 150/200/650mm … 8ks |  | 0.16 |  | 0
| spádové betony v tl.100-150mm kolem sloupků mezidna |  | 0.2 |  | 0
3 | Bourání konstrukcí z železobetonu | m3 | 1.68 |  | 0
| filtrační mezidna 600/900/100mm … 15ks |  | 0.81 |  | 0
| trámky 120/250/1850mm … 4ks |  | 0.22 |  | 0
| přelivná hrana |  | 0.65 |  | 0
4 | Likvidace suti | t | 4.8 |  | 0
| Položka zahrnuje svislé přemístění suti z nádrže, vodorovné přemístění suti nošením do 10m, svislé přemístění shozem, naložení na dopravní prostředek, přemístění suti na skládku do 10km, uložení a skládkovné. |  |  |  | 0
5 | Demontáž stávajících ocelových konstrukcí, vč.likvidace vybouraných hmot | kg | 70 |  | 0
| Ocelové profily U80 dl.1800mm (4ks) a L50/80/8 dl.1800mm (2ks). |  |  |  | 0
6 | Úpravy rušených prostupů - zabetonování betonem C20/25 a zalícování vnitřku prostupů | m3 | 0.04 |  | 0
| DN125 … 1x, DN150 … 1x, DN200 … 1x, DN250 … 1x |  |  |  | 0
7 | Prostup pro potrubí PVC d225 v ŽB stěně tl.350mm, D+M | soubor | 1 |  | 0
| Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d300mm, ošetření obnažené výztuže, osazení těsnění pomocí těsnících řetězů, po obvodu trubky osazení spárového těsnícího profilu a aplikace trvale pružného krycího tmelu . |  |  |  | 0
8 | Očištění usazenin (mangan, železo) z keramického obkladu | m2 | 21.2 |  | 0
| Aplikace čistícího prostředku, oplach povrchu a vypuštění vody do odpadního kanálu. |  |  |  | 0
9 | Doplnění keramického obkladu, D+M | m2 | 1.1 |  | 0
| Lepení a spárování v místech poškození obkladu … cca 5% celkové plochy |  |  |  | 0
10 | Otryskání betonových ploch vysokotlakým vodním paprskem min 800-2000bar | m2 | 40.4 |  | 0
| Příprava podkladu před navazujícími pracemi. |  |  |  | 0
11 | Reprofilace povrchů stěn v tl.10-40mm | m2 | 2.9 |  | 0
| Sanační maltou pro jemné, případně hrubé reprofilace … cca 10% celkové plochy |  |  |  | 0
12 | Spádový beton C20/25 s přísadou rozptýlené výztuže, D+M | m3 | 2.4 |  | 0
| Úprava dna nádrže s provedením odkalovací jímky 400x400mm. |  |  |  | 0
13 | Vodotěsná stěrka krystalizační a atestem pro styk s pitnou vodou, D + aplikace | m2 | 29.4 |  | 0
| 1.8.1 ÚPRAVY FILTRU č.1 NA AKUMULACI ODPADNÍ PRACÍ VODY - CELKEM |  |  |  | 0
1.8.2 ÚPRAVY FILTRU č.2 NA AKUMULACI ODPADNÍ PRACÍ VODY
14 | Bourání konstrukcí z betonu prostého | m3 | 0.36 |  | 0
| sloupky 150/200/650mm … 8ks |  | 0.16 |  | 0
| spádové betony v tl.100-150mm kolem sloupků mezidna |  | 0.2 |  | 0
15 | Bourání konstrukcí z železobetonu | m3 | 1.03 |  | 0
| filtrační mezidna 600/900/100mm … 15ks |  | 0.81 |  | 0
| trámky 120/250/1850mm … 4ks |  | 0.22 |  | 0
16 | Likvidace suti | t | 3.3 |  | 0
| Položka zahrnuje svislé přemístění suti z nádrže, vodorovné přemístění suti nošením do 10m, svislé přemístění shozem, naložení na dopravní prostředek, přemístění suti na skládku do 10km, uložení a skládkovné. |  |  |  | 0
17 | Demontáž stávajících ocelových konstrukcí, vč.likvidace vybouraných hmot | kg | 70 |  | 0
| Ocelové profily U80 dl.1800mm (4ks) a L50/80/8 dl.1800mm (2ks). |  |  |  | 0
18 | Úpravy rušených prostupů - zabetonování betonem C20/25 a zalícování vnitřku prostupů | m3 | 0.03 |  | 0
| DN125 … 1x, DN150 … 1x, DN200 … 1x |  |  |  | 0
19 | Prostup pro potrubí PVC d225 v ŽB stěně tl.350mm, D+M | soubor | 1 |  | 0
| Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d300mm, ošetření obnažené výztuže, osazení těsnění pomocí těsnících řetězů, po obvodu trubky osazení spárového těsnícího profilu a aplikace trvale pružného krycího tmelu . |  |  |  | 0
20 | Očištění usazenin (mangan, železo) z keramického obkladu | m2 | 27.6 |  | 0
| Aplikace čistícího prostředku, oplach povrchu a vypuštění vody do odpadního kanálu. |  |  |  | 0
21 | Doplnění keramického obkladu, D+M | m2 | 0.3 |  | 0
| Lepení a spárování v místech poškození obkladu … cca 1% celkové plochy |  |  |  | 0
22 | Otryskání betonových ploch vysokotlakým vodním paprskem min 800-2000bar | m2 | 40.4 |  | 0
| Příprava podkladu před navazujícími pracemi. |  |  |  | 0
23 | Reprofilace povrchů stěn v tl.10-40mm | m2 | 2.8 |  | 0
| Sanační maltou pro jemné, případně hrubé reprofilace … cca 10% celkové plochy |  |  |  | 0
24 | Spádový beton C20/25 s přísadou rozptýlené výztuže, D+M | m3 | 2.4 |  | 0
| Úprava dna nádrže s provedením odkalovací jímky 400x400mm. |  |  |  | 0
25 | Vodotěsná stěrka krystalizační a atestem pro styk s pitnou vodou, D + aplikace | m2 | 28.1 |  | 0
| 1.8.2 ÚPRAVY FILTRU č.2 NA AKUMULACI ODPADNÍ PRACÍ VODY - CELKEM |  |  |  | 0
1.8.3 ÚPRAVY FILTRU č.3 NA VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ
26 | Bourání konstrukcí z betonu prostého | m3 | 0.46 |  | 0
| sloupky 150/200/650mm … 8ks |  | 0.16 |  | 0
| spádové betony v tl.100-150mm kolem sloupků mezidna |  | 0.3 |  | 0
27 | Bourání konstrukcí z železobetonu | m3 | 7.03 |  | 0
| filtrační mezidna 600/900/100mm … 15ks |  | 0.81 |  | 0
| trámky 120/250/1850mm … 4ks |  | 0.22 |  | 0
| žlab s přelivnou hranou |  | 6 |  | 0
28 | Demontáž stávajících ocelových konstrukcí, vč.likvidace vybouraných hmot | kg | 511 |  | 0
| Potrubí prací vody a vzduchu OCEL DN300 … dl.2x 4,5m |  |  |  | 0
| Ocelové profily U80 dl.1800mm (4ks) a L50/80/8 dl.1800mm (2ks). |  |  |  | 0
29 | Řezání ŽB stěny tl.300mm | m | 1.2 |  | 0
| Pro vybourání propojovacího okna 400x400mm u dna mezi filtry š.3 a 4. |  |  |  | 0
30 | Vybourání propojovacího okna 400x400mm u dna mezi filtry š.3 a 4. | kus | 1 |  | 0
31 | Likvidace suti | t | 18.1 |  | 0
| Položka zahrnuje svislé přemístění suti z nádrže, vodorovné přemístění suti nošením do 10m, svislé přemístění shozem, naložení na dopravní prostředek, přemístění suti na skládku do 10km, uložení a skládkovné. |  |  |  | 0
32 | Úpravy rušených prostupů - zabetonování betonem C20/25 a zalícování vnitřku prostupů | m3 | 0.04 |  | 0
| DN125 … 1x, DN150 … 1x, DN200 … 1x, DN250 … 1x |  |  |  | 0
33 | Prostup pro potrubí PVC d225 v ŽB stěně tl.300mm, D+M | soubor | 1 |  | 0
| Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d300mm, ošetření obnažené výztuže, osazení těsnění pomocí těsnících řetězů, po obvodu trubky osazení spárového těsnícího profilu a aplikace trvale pružného krycího tmelu . |  |  |  | 0
34 | Prostup pro potrubí PVC d160 v ŽB stěně tl.350mm, D+M | soubor | 1 |  | 0
| Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d225mm, ošetření obnažené výztuže, osazení těsnění pomocí těsnících řetězů, po obvodu trubky osazení spárového těsnícího profilu a aplikace trvale pružného krycího tmelu . |  |  |  | 0
35 | Očištění usazenin (mangan, železo) z keramického obkladu | m2 | 35.5 |  | 0
| Aplikace čistícího prostředku, oplach povrchu a vypuštění vody do odpadního kanálu. |  |  |  | 0
36 | Doplnění keramického obkladu, D+M | m2 | 1.8 |  | 0
| Lepení a spárování v místech poškození obkladu … cca 5% celkové plochy |  |  |  | 0
37 | Otryskání betonových ploch vysokotlakým vodním paprskem min 800-2000bar | m2 | 46.1 |  | 0
| Příprava podkladu před navazujícími pracemi. |  |  |  | 0
38 | Reprofilace povrchů stěn v tl.10-40mm | m2 | 15.1 |  | 0
| Sanační maltou pro jemné, případně hrubé reprofilace … cca 50% celkové plochy |  |  |  | 0
39 | Spádový beton C20/25 s přísadou rozptýlené výztuže, D+M | m3 | 3.4 |  | 0
| Úprava dna nádrže s provedením odkalovací jímky 400x400mm. |  |  |  | 0
40 | Vodotěsná stěrka krystalizační a atestem pro styk s pitnou vodou, D + aplikace | m2 | 30.1 |  | 0
| 1.8.3 ÚPRAVY FILTRU č.3 NA VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ - CELKEM |  |  |  | 0
1.8.4 ÚPRAVY FILTRU č.4 NA VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ
41 | Bourání konstrukcí z betonu prostého | m3 | 0.46 |  | 0
| sloupky 150/200/650mm … 8ks |  | 0.16 |  | 0
| spádové betony v tl.100-150mm kolem sloupků mezidna |  | 0.3 |  | 0
42 | Bourání konstrukcí z železobetonu | m3 | 7.03 |  | 0
| filtrační mezidna 600/900/100mm … 15ks |  | 0.81 |  | 0
| trámky 120/250/1850mm … 4ks |  | 0.22 |  | 0
| žlab s přelivnou hranou |  | 6 |  | 0
43 | Likvidace suti | t | 11.9 |  | 0
| Položka zahrnuje svislé přemístění suti z nádrže, vodorovné přemístění suti nošením do 20m, svislé přemístění shozem, naložení na dopravní prostředek, přemístění suti na skládku do 10km, uložení a skládkovné. |  |  |  | 0
44 | Uložení vybouraného materiálu do rušeného kolektoru | m3 | 2.5 |  | 0
| Přemístění suti nošením a zásyp. |  |  |  | 0
45 | Demontáž stávajících ocelových konstrukcí, vč.likvidace vybouraných hmot | kg | 511 |  | 0
| Potrubí prací vody a vzduchu OCEL DN300 … dl.2x 4,5m |  |  |  | 0
| Ocelové profily U80 dl.1800mm (4ks) a L50/80/8 dl.1800mm (2ks). |  |  |  | 0
46 | Úpravy rušených prostupů - zabetonování betonem C20/25 a zalícování vnitřku prostupů | m3 | 0.03 |  | 0
| DN125 … 1x, DN150 … 1x, DN250 … 1x |  |  |  | 0
47 | Prostup pro potrubí PVC d225 v ŽB stěně tl.350mm, D+M | soubor | 1 |  | 0
| Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d300mm, ošetření obnažené výztuže, osazení těsnění pomocí těsnících řetězů, po obvodu trubky osazení spárového těsnícího profilu a aplikace trvale pružného krycího tmelu . |  |  |  | 0
48 | Prostup pro potrubí PVC d110 v ŽB stěně tl.350mm, D+M | soubor | 1 |  | 0
| Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d152mm, ošetření obnažené výztuže, osazení těsnění pomocí těsnících řetězů, po obvodu trubky osazení spárového těsnícího profilu a aplikace trvale pružného krycího tmelu . |  |  |  | 0
49 | Očištění usazenin (mangan, železo) z keramického obkladu | m2 | 35.5 |  | 0
| Aplikace čistícího prostředku, oplach povrchu a vypuštění vody do odpadního kanálu. |  |  |  | 0
50 | Doplnění keramického obkladu, D+M | m2 | 1.8 |  | 0
| Lepení a spárování v místech poškození obkladu … cca 5% celkové plochy |  |  |  | 0
51 | Otryskání betonových ploch vysokotlakým vodním paprskem min 800-2000bar | m2 | 46.1 |  | 0
| Příprava podkladu před navazujícími pracemi. |  |  |  | 0
52 | Reprofilace povrchů stěn v tl.10-40mm | m2 | 15.1 |  | 0
| Sanační maltou pro jemné, případně hrubé reprofilace … cca 50% celkové plochy |  |  |  | 0
53 | Spádový beton C20/25 s přísadou rozptýlené výztuže, D+M | m3 | 3.4 |  | 0
| Úprava dna nádrže s provedením odkalovací jímky 400x400mm. |  |  |  | 0
54 | Vodotěsná stěrka krystalizační a atestem pro styk s pitnou vodou, D + aplikace | m2 | 30.1 |  | 0
| 1.8.4 ÚPRAVY FILTRU č.4 NA VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ - CELKEM |  |  |  | 0
| 1.8 ÚPRAVY FILTRŮ PRO NÁDRŽE PRACÍ VODY - CELKEM |  |  |  | 0
1.9 VÝMALBA INTERIÉRU
1 | Příprava podkladu - ometení | m2 | 841.9 |  | 0
| 00.01 Armaturní prostor : stěny |  | 370.2 |  | 0
| 00.01 Armaturní prostor : strop |  | 260.8 |  | 0
| 00.02 Rozpouštění : stěny |  | 115.9 |  | 0
| 00.02 Rozpouštění : strop |  | 28.9 |  | 0
| 0.02 Armaturní prostor : stěny |  | 66.1 |  | 0
2 | Příprava podkladu - oškrabání staré malby … na 10% plochy | m2 | 55.2 |  | 0
| 00.01 Armaturní prostor : stěny |  | 37 |  | 0
| 00.02 Rozpouštění : stěny |  | 11.6 |  | 0
| 0.02 Armaturní prostor : stěny |  | 6.6 |  | 0
3 | Vyspravení podkladu - poruch a poškození … na 1% plochy | m2 | 5.6 |  | 0
| 00.01 Armaturní prostor : stěny |  | 3.7 |  | 0
| 00.02 Rozpouštění : stěny |  | 1.2 |  | 0
| 0.02 Armaturní prostor : stěny |  | 0.7 |  | 0
4 | Penetrační nátěr | m2 | 552.2 |  | 0
| 00.01 Armaturní prostor : stěny |  | 370.2 |  | 0
| 00.02 Rozpouštění : stěny |  | 115.9 |  | 0
| 0.02 Armaturní prostor : stěny |  | 66.1 |  | 0
5 | Fasádní silikonová barva s odolností proti zašpinění, hydrofobní, k nátěrům vápenocementových omítek, zdiva, betonových panelů a betonových prvků | m2 | 552.2 |  | 0
| 00.01 Armaturní prostor : stěny |  | 370.2 |  | 0
| 00.02 Rozpouštění : stěny |  | 115.9 |  | 0
| 0.02 Armaturní prostor : stěny |  | 66.1 |  | 0
| 1.9 VÝMALBA INTERIÉRU - CELKEM |  |  |  | 0
2.1 ÚPRAVA SKLADU CHEMIKÁLIÍ
1 | Vybourání plechových dveří 900/1970, vč.nadsvětlíku 900/800 | soubor | 1 |  | 0
| Vybourání, vč.vyvěšení dveřních a okenních křídel, vč.likvidace vybouraných hmot |  |  |  | 0
2 | Vybourání zdiva obvodové stěny tl.300mm | m3 | 0.42 |  | 0
| Zvětšení otvoru pro nové vstupní dveře s nadsvětlíkem. |  |  |  | 0
3 | Likvidace suti | t | 0.7 |  | 0
| Položka zahrnuje vodorovné přemístění suti nošením do 10m, naložení na dopravní prostředek, přemístění suti na skládku do 10km, uložení a skládkovné. |  |  |  | 0
4 | Přisekání rovných ostění cihlových | m3 | 1 |  | 0
5 | Nové kompletované plastové dveře s nadsvětlíkem 1400x2800mm, D+M | ks | 1 |  | 0
6 | Doplnění vnitřních omítek - hrubá omítka jádrová v tl.12mm | m2 | 2 |  | 0
7 | Doplnění vnitřních omítek - jemná omítka štuková v tl.3mm | m2 | 2 |  | 0
8 | Doplnění venkovních omítek - hrubá omítka jádrová v tl.12mm | m2 | 1.3 |  | 0
9 | Doplnění venkovních omítek - podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 1.3 |  | 0
10 | Doplnění venkovních omítek - strukturovaná fasádní tenkovrstvá probarvená omítka tl.5mm, barva šedá | m2 | 1.3 |  | 0
11 | Zabetonování stávajících vhozů ve stropě tl.270mm | ks | 4 |  | 0
| 2x DN150, 2x DN100 |  |  |  | 0
| V položce jsou zahrnuty i náklady na bednění a odbednění konstrukce. |  |  |  | 0
12 | Reprofilace podlahy po bourání v tl.40mm | m2 | 0.4 |  | 0
| Sanační maltou pro jemné, případně hrubé reprofilace |  |  |  | 0
13 | Prostup d300mm pro technologii ŽB stropem tl.270mm, D+M | soubor | 1 |  | 0
| Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d300mm a ošetření obnažené výztuže. |  |  |  | 0
| 2.1 ÚPRAVA SKLADU CHEMIKÁLIÍ - CELKEM |  |  |  | 0
2.2 PROVEDENÍ MÍSTNOSTI PRO DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU
1 | Ventilační prostupy v obvodové stěně tl.300mm | soubor | 2 |  | 0
| Položka zahrnuje, vybourání prostupů, vč.likvidace suti, zazdění zalícované trubky PVC DN250dl.0,3m, oprava vnitřních a vnějších omítek. |  |  |  | 0
2 | Mříž větrací 390x390x86,5mm, D+M | ks | 1 |  | 0
| Provedení z Al profilů s pohyblivými lamelami a protihmyzovou sítí z ušlechtilé oceli (nerez), očka 1,0x1,0mm, s volným průchodem vzduchu min.70%, do otvoru o světlosti Ø250mm, ovládání ruční délky cca 2,0m, upevnění kotvami ke zdivu, dodávka vč.kotevního |  |  |  | 0
3 | Mříž přetlaková 328x328x29mm, D+M | ks | 1 |  | 0
| Provedení z Al profilů, do otvoru o světlosti Ø250mm, upevnění šrouby do hmoždinek ve zdivu, dodávka vč.kotevního materiálu. Povrchová úprava: základní nátěr a vrchní barva hnědá. |  |  |  | 0
4 | Příčka z tvárnic porobetonových tl.100mm, s provedením otvoru 1000/2100mm, vč.ukotvení, D+M | m2 | 8.2 |  | 0
5 | Příčka z tvárnic porobetonových tl.150mm - dozdění, vč.ukotvení, D+M | m2 | 3 |  | 0
6 | Překlad nenosný porobetonový 100/250/1250mm, D+M | ks | 1 |  | 0
7 | Nové kompletované plastové dveře 1000x2100mm, D+M | ks | 1 |  | 0
8 | Vnitřní omítka stěn tenkovrstvým cementovým tmelem s armovací tkaninou | m2 | 26.5 |  | 0
9 | Vnitřní omítka stěn - jemná omítka štuková v tl.3mm | m2 | 26.5 |  | 0
10 | Sádrokartonový podhled z desek 2x12,5mm na světlou výšku místnosti 3,4m, D+M | m2 | 4 |  | 0
| Vč.závěsů, nosných a montážních profilů, začištění a přebroušení spár. |  |  |  | 0
11 | Semireflexní fólie na skleněnou okenní výplň, D+M | m2 | 2.7 |  | 0
12 | Prostup pro potrubí PVC d75 v ŽB stropu tl.270mm, D+M | soubor | 1 |  | 0
| Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d122mm, ošetření obnažené výztuže, osazení těsnění pomocí těsnících řetězů, po obvodu trubky osazení spárového těsnícího profilu a aplikace trvale pružného krycího tmelu . |  |  |  | 0
| 2.2 PROVEDENÍ MÍSTNOSTI PRO DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU - CELKEM |  |  |  | 0
2.3 VÝMALBA INTERIÉRU
1 | Příprava podkladu - ometení | m2 | 576.4 |  | 0
| 1.13 Sklad chemikálií : stěny |  | 79.1 |  | 0
| 1.13 Sklad chemikálií : strop |  | 25.6 |  | 0
| 1.14 Dílna : stěny |  | 12.8 |  | 0
| 1.14 Dílna : strop |  | 40.4 |  | 0
| 1.15 Provzdušnění : stěny |  | 4 |  | 0
| 1.15 Provzdušnění : strop |  | 40.7 |  | 0
| 1.16 Manipulační prostor: stěny |  | 222.7 |  | 0
| 1.16 Manipulační prostor: strop |  | 151.1 |  | 0
2 | Příprava podkladu - oškrabání staré malby … na 25% plochy | m2 | 89.9 |  | 0
| 1.13 Sklad chemikálií : stěny |  | 19.8 |  | 0
| 1.14 Dílna : stěny |  | 3.2 |  | 0
| 1.15 Provzdušnění : stěny |  | 1 |  | 0
| 1.15 Provzdušnění : strop |  | 10.2 |  | 0
| 1.16 Manipulační prostor: stěny |  | 55.7 |  | 0
3 | Vyspravení podkladu - poruch a poškození … na 5% plochy | m2 | 17.9 |  | 0
| 1.13 Sklad chemikálií : stěny |  | 4 |  | 0
| 1.14 Dílna : stěny |  | 0.6 |  | 0
| 1.15 Provzdušnění : stěny |  | 0.2 |  | 0
| 1.15 Provzdušnění : strop |  | 2 |  | 0
| 1.16 Manipulační prostor: stěny |  | 11.1 |  | 0
4 | Penetrační nátěr | m2 | 387.2 |  | 0
| 1.13 Sklad chemikálií : stěny |  | 79.1 |  | 0
| 1.13a Dávkování chlornanu : stěny |  | 23.9 |  | 0
| 1.13a Dávkování chlornanu : strop |  | 4 |  | 0
| 1.14 Dílna : stěny |  | 12.8 |  | 0
| 1.15 Provzdušnění : stěny |  | 4 |  | 0
| 1.15 Provzdušnění : strop |  | 40.7 |  | 0
| 1.16 Manipulační prostor: stěny |  | 222.7 |  | 0
5 | Otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí, propustný pro vodní páry, pro omítky a sádrokartonové desky | m2 | 551.7 |  | 0
| 1.13 Sklad chemikálií : stěny … 2x |  | 158.2 |  | 0
| 1.13a Dávkování chlornanu : stěny … 2x |  | 47.8 |  | 0
| 1.13a Dávkování chlornanu : strop … 2x |  | 8 |  | 0
| 1.14 Dílna : stěny …2x |  | 25.6 |  | 0
| 1.15 Provzdušnění : stěny … 2x |  | 8 |  | 0
| 1.15 Provzdušnění : strop … 2x |  | 81.4 |  | 0
| 1.16 Manipulační prostor: stěny … 1x |  | 222.7 |  | 0
| 2.3 VÝMALBA INTERIÉRU - CELKEM |  |  |  | 0
2.4 ÚPRAVY V DÍLNĚ - MONTÁŽNÍ OTVOR PRO TRANSPORT TLAKOVÝCH FILTRŮ
1 | Vybourání ocelového okna 1500x1800mm | soubor | 1 |  | 0
| Vybourání, vč.vyvěšení okenních křídel, vč.likvidace vybouraných hmot |  |  |  | 0
2 | Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic | m3 | 1.45 |  | 0
| Vybourání dočasného montážního otvoru cca 2,0x3,75m ve stávající obvodové stěně tl.300. |  |  |  | 0
3 | Vysekání rýhy (otvoru) ve zdivu tl.300mm pro osazení dodatečného překladu | m | 2.6 |  | 0
4 | Likvidace suti | t | 2.2 |  | 0
| Položka zahrnuje vodorovné přemístění suti nošením do 10m, naložení na dopravní prostředek, přemístění suti na skládku do 10km, uložení a skládkovné. |  |  |  | 0
5 | Překlad železobetonový 239/12/24 osazený dodatečně, D+M | ks | 2 |  | 0
6 | Izolace mezi překlady, polystyren tl.70mm, D+M | m | 2.4 |  | 0
7 | Zajištění stávajícího nosníku I 200 během manipulace s filtry | kpl | 1 |  | 0
8 | Zdivo z keramických tvárnic 247/300/238mm P+D v tl.300mm na MVC10, D+M | m2 | 7.5 |  | 0
| Zazdění celého montážního otvoru. |  |  |  | 0
90 | Doplnění vnitřních omítek - hrubá omítka jádrová v tl.12mm | m2 | 11.25 |  | 0
10 | Doplnění vnitřních omítek - jemná omítka štuková v tl.3mm | m2 | 11.25 |  | 0
11 | Doplnění venkovních omítek - hrubá omítka jádrová v tl.12mm | m2 | 11.25 |  | 0
12 | Doplnění venkovních omítek - podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 11.25 |  | 0
13 | Doplnění venkovních omítek - strukturovaná fasádní tenkovrstvá probarvená omítka tl.5mm, barva šedá | m2 | 11.25 |  | 0
| 2.4 ÚPRAVY V DÍLNĚ - MONTÁŽNÍ OTVOR PRO TRANSPORT TLAKOVÝCH FILTRŮ - CELKEM |  |  |  | 0
2.5 ÚPRAVA MÍSTNOSTI PROVZDUŠNĚNÍ
1 | Prostupy v dělící stěně tl.300mm | soubor | 1 |  | 0
| Položka zahrnuje, vybourání prostupů, vč.likvidace suti, zazdění zalícované trubky PVC DN250 dl.0,3m, oprava vnitřních a vnějších omítek. |  |  |  | 0
2 | Prostup pro potrubí technologie d200 ve zděné stěně tl.300mm, D+M | soubor | 3 |  | 0
| Položka zahrnuje provedení jádrového vývrtu d200mm, ošetření obnažené výztuže, po obvodu trubky osazení spárového těsnícího profilu (oboustranně) a aplikace trvale pružného krycího tmelu . |  |  |  | 0
| 2.5 ÚPRAVA MÍSTNOSTI PROVZDUŠNĚNÍ - CELKEM |  |  |  | 0
2.6 STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM
1 | Stavebně technický průzkum usazovacích nádrží a nádrží akumulace upravené vody včetně návrhu sanace a ocenění, odevzdání 3x v tištěné podobě | soubor | 1 |  | 0
| 2.6 STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM - CELKEM |  |  |  | 0
| NÁKLADY STAVEBNÍ ČÁSTI CELKEM |  |  |  | 0

## STROJNÍ
B. | NÁKLADY TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI STROJNÍ
TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
Pozice | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
DPS 01.1 Provizorní opatření a čerpání pitné vody
1.1 | Čerpání pitné vody do spotřebiště
1.1.1 1MT19 1M19.1 1M19.2 1M19.3 SP19.1 | Kompletní automatická tlaková stanice s třemi vertikálními čerpadly osazenými se společným sacím a výtlačným potrubím a tlakovou nádobou s pryžovým vakem na základovém rámu; řízení na konstantní tlak; frekvenční měnič pro každé čerpadlo v el. rozvaděči; přepínání do režimu start/stop při minimálních odběrech; kompletní napájecí a řídící rozvaděč osazen na konstrukci AT stanice; součástí dodávky prokabelování mezi el. rozvaděčem tlakové stanice a čerpadly, tlakovým čidlem a ost. příslušenstvím stanice; automatické střídání čerpadel; ochrana proti chodu na sucho plovákovým spínačem; přenos provozních stavů do nadřazeného řídícího systému binárními signály; přenos výstupního tlaku do nadřazeného řídícího systému 4-20 mA; signalizace provozních stavů na rozvaděči; provoz čerpadel v kaskádě v sestavě 2+1 (50% rezerva); bez možnosti souběžného chodu všech čerpadel; atest pro styk s pitnou vodou; oživení; seřízení a uvedení do provozu; Parametry zařízení: Q= 30 (2x15 + 15 rezerva) l/s; pkonst= 48 m; pstart/stop= 48 ± 2,5m; n= 2919 ot/min; NPSH= 1,6 m; sestava 1+2 a 2+1; El. parametry zařízení: instalovaný výkon P= 3x11 kW; souběžný výkon P= 2x11 kW; U= 3x 380-480 V; In= 3x 21,2-19,6 A; f= 50 Hz; rozběh frek. měničem; regulace výkonu změnou otáček elektromotoru frek. měničem; tepelná ochrana motoru PTC; třída izolace F; krytí čerpadel IP 55; Připojovací rozměr: spol. sací a výtlačné potrubí - DN 200 PN 10 Materiálové provedení čerpadla: hlavová a patní část čerpadla, oběžná kola, tělesa článků, hřídel - nerezová ocel; Materiálové provedení příslušenství: základový rám, tlaková nádoba - ocel s antikorozním nátěrem; společné a dílčí sací a výtlačné potrubí - nerez; Příslušenství: tlakové čidlo; armatury na dílčích sacích a výtlačných potrubích; tlaková nádoba 500 litrů PN 10 s pryžovým vakem; dokumentace - montážní a povozní předpisy ATS, pasport tlakové nádoby, montážní a provozní předpisy, kusová zkouška rozvaděče, schéma rozvaděče; výchozí revize elektro; výchozí revize tlakové nádoby; Účel: pitné vody do spotřebiště |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.1.2 | Trubka ocelová Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
1.1.3 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.4 | Šoupátko přírubové DN 200 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 EN 558-1 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz, Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Příslušenství: ruční kolo Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.5 | Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.6 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 3 |  | 0
1.1.7 | Koleno svařované patní 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.8 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
1.1.9 | Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 4 |  | 0
1.1.10 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 206/106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
1.1.11 | Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 1 |  | 0
1.1.12 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
1.1.13 | Vodoměr přírubový DN 100 PN 10 pro měření kolísajících průtoků Parametry zařízení: jmenovitý průtok Qn= 60 m3/h; max. průtok (1x24 hod) Q= 180 m3/h; rozběhový průtok Q= 90 l/h; minimální průtok Q= 0,3 m3/h; Médium: pitná voda 20°C; Příslušenství: zdroj pulzů Reed - 0,1 m3/impulz Provedení: metrologická třída B; atest pro styk s pitnou vodou |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.1.14 | Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.15 | Šoupátko přírubové DN 200 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 EN 558-1 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz, Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Příslušenství: ruční kolo Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.16 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.17 | Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 0.5 |  | 0
1.1.18 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.19 | Šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 EN 558-1 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz, Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Příslušenství: ruční kolo Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.20 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.21 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 250 PN 10 s převodovkou s ručním kolem; závitové otvory v tělese klapky; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky; atest pro styk s pitnou vodou Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.22 | Koleno atypické segmentové 90° nerezové Ø 256x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.23 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
1.1.24 | Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 256x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 1 |  | 0
1.1.25 | Nátrubek přivařovací DN 15 s vnitřním závitem 1/2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.26 | Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.27 | Nátrubek přivařovací DN 50 s vnějším závitem 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.28 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.29 | Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05; Materiálové provedení: nerezová ocel 11 373 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.30 | Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05; Materiálové provedení: nerezová ocel 11 373 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.1.31 | Konzolová svařovaná nerezová podpěr potrubí Ø 206x3mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 8,0 kg |  |  | kpl. | 3 |  | 0
1.1.32 | Konzolová svařovaná nerezová podpěr potrubí Ø 106x3mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 7,5 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.1.33 1M20 | Mobilní automatická kompresorová stanice s dvoustupňovým stojatým pístovým dvouválcovým kompresorem a tlakovou nádobou 25 l Parametry zařízení: Výkonnost kompresoru - 4,3 m3/h Max. výtlačný přetlak - 10 bar Přetlakový rozsah automatického cyklu - 6,5 - 9 bar Chlazení - vzduchem Mazání - rozstřikem oleje Hladina akustického tlaku - 85 dB Hmotnost - 41 kg El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz; P= 0,75 kW; Připojovací rozměry: výstup stlačeného vzduchu - kulový kohout DN 10; odvodnění tlakové nádoby - kulový kohout 3/4" Příslušenství: tlakový spínač, odlehčovací ventil; vypínač s nadproudovou ochranou; pojistný ventil; manometr; provozní náplně; napájecí kabel 1,5m; pružná hadice s koncovkou pro napojení na ventil pro plnění tlakové nádoby 500 litrů tlak. vzduchem; Účel: doplňování vzduhu do tlakové nádoby AT stanice |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.2 | Provizorní rozvod pitné vody
1.2.1 | Není použito
1.2.2 | Není použito
1.2.3 | Axiálně pevná příruba pro PE potrubí Ø 110 mm; DN 100 PN 10 Materiálové provedení: příruba a upínací kroužek - tvárná litina GGG 400; těsnící kroužek s chlopněmi - EPDM; ploché těsnění - EPDM; svěrka - Ms 58; šrouby - A2 Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, epoxidová ochranná vrstva |  |  | ks | 1 |  | 0
1.2.4 | Není použito
1.2.5 | Není použito
1.2.6 | Není použito
1.2.7 | Není použito
1.2.8 | Není použito
1.2.9 | Není použito
1.2.10 | Příruba volná PVC DN 100 PN 10 s lemovým nákružkem de 110 DN 100 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 13 |  | 0
1.2.11 | Koleno 90° PVC de 110 DN 100 PN 10 |  |  | ks | 16 |  | 0
1.2.12 | T-kus jednoznačný PVC de 110 DN 100 PN 10 |  |  | ks | 4 |  | 0
1.2.13 | Koleno 45° PVC de 110 DN 100 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
1.2.14 | Není použito
1.2.15 | Není použito
1.2.16 | Redukce krátká PVC de 110/75 DN 100/65 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.2.17 | Přechodka kov-plast PVC de 75 DN 65 PN 10 vnější závit 2 1/2" |  |  | ks | 1 |  | 0
1.2.18 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 10 s pákou; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky; atest pro styk s pitnou vodou Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 4 |  | 0
1.2.19 1M30 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 10 se servopohonem; Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 20 sec; pracovní režim S2-10min; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; temperace s tepelným spínačem; El. parametry pohonu: P= 15 W; U= 230 V; f= 50 Hz; IP 67; Temperace U= 230 V; 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); signalizační spínače; galvanicky oddělené výstupy třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky; atest pro styk s pitnou vodou Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.2.20 | Není použito
1.2.21 | Není použito
1.2.22 | Není použito
1.2.23 | Trubka PVC Ø 110x5,3mm PN 10 |  |  | m | 58 |  | 0
1.2.24 | Konzolová svařovaná nerezová podpěr potrubí PVC Ø 110x5,3m; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 4,0 kg |  |  | kpl. | 6 |  | 0
1.2.25 | Držák potrubí PVC Ø 110x5,3 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 200mm; kotevní materiál |  |  | kpl. | 40 |  | 0
1.2.26 | Šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 EN 558-1 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz, Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Příslušenství: ruční kolo Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
1.3 | Vodoměrná šachta
1.3.1 | Šoupátko přírubové DN 200 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 EN 558-1 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz, Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Příslušenství: ruční kolo Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
1.3.2 | TP-kus dvoupřírubový litinový DN 200 PN 10; délka 800 mm |  |  | ks | 2 |  | 0
1.3.3 | T-kus litinový DN 200 PN 10 s redukovanou odbočkou DN 80 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
1.3.4 | Axiálně pevná příruba pro litinové potrubí DN 200 PN 10 Materiálové provedení: příruba - tvárná litina GGG 400; těsnění - EPDM; svěrací kroužek - tvrzená ocel 1.0037; šrouby - A2; tlakový kroužek - šedá litina GGG 250; Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, epoxidová ochranná vrstva |  |  | ks | 1 |  | 0
1.3.5 | Šoupátko přírubové DN 80 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 EN 558-1 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz, Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Příslušenství: ruční kolo Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
1.3.6 | Koleno přírubové 90° litinové DN 80 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
1.3.7 | TP-kus dvoupřírubový litinový DN 80 PN 10; délka 600 mm |  |  | ks | 3 |  | 0
1.3.8 | Vodoměr přírubový DN 80 PN 10 pro měření průtoků s vysokou dynamikou; úředně ověřené (fakturační) měřidlo; Parametry zařízení: jmenovitý průtok Qn= 40 m3/h; max. průtok (1x24 hod) Q= 120 m3/h; rozběhový průtok Q= 0,16 m3/h; minimální průtok Q= 0,5 m3/h; Médium: pitná voda 20°C; Příslušenství: úřední ověření měřidla Provedení: metrologická třída B; atest pro styk s pitnou vodou |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.3.9 | Není použito
1.3.10 | Navrtávací pas pro litinové potrubí DN 80 s odbočkou 1" |  |  | ks | 1 |  | 0
1.3.11 | Přechodník redukovaný s vnějším závitem 1" a vnitřním závitem 1/2" nerez 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.3.12 | Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
1.3.13 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí LT DN 80 PN 10; kotevní třmen; 2 kpl. chemické kotvy; spojovací materiál 1.4301; Hmotnost: 6,0 kg Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
1.3.14 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí LT DN 200 PN 10; kotevní třmen; 2 kpl. chemické kotvy; spojovací materiál 1.4301; Hmotnost: 11,0 kg Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
1.3.15 | Odstranění stávajících litinových stupadel |  |  | ks | 10 |  | 0
1.3.16 | Ocelové stupadlo s PE-HD povlakem pro jednořadý stupadlový žebřík vč. hmoždinek Rozměry: šířka 295 mm; rozteč 329 mm; výška 35 mm; průměr 27 mm |  |  | kpl. | 10 |  | 0
1.13.17 | Doplnění stávajícího poklopu vodoměrné šachty petlicí s visacím zámkem |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.4 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce
1.4.1 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.4.2 | Zaškolení pracovníků provozovatele úpravny vody |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.4.3 | Není použito | [5 empty] | 0
1.4.4 | Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.4.5 | Moření povrchu nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.4.6 | Pasivace svarů nerezového potrubí |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.5 | Stavební výpomocné práce
1.5.1 | Vrtání otvorů do žb. a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; do 100 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.6 | Těsnící a drobný montážní materiál
1.6.1 | Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 4 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 14 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 17 ks Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 9 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.6.2 | Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A2 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 4 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 14 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 7 ks Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 9 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.6.3 | Spojovací materiál přírubových spojů s mezipřírubovou armaturou Závitová tyč DIN 976-1A; třída pevnosti 70; tvářená za studena Matice šestihranná DIN 934/A2; třída pevnosti 70; tvářená za studena 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 5 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.6.4 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.6.5 | Těsnící materiál závitových spojů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.6.6 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.6.7 | Označení strojů a pohonů dle technologického schématu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.7 | Demontáže
1.7.1 | Demontáž stávajícího technologického vystrojení: - armaturní a trubní vystrojení vodoměrné šachty litina DN 200 a DN 80 - horizontální čerpadlo AT stanice vč. armaturního a trubního vystrojení - výtlačné potrubí AT stanice DN 250 ocel - plastový propoj plnění starého vodojemu DN 65 vč. armatur Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu stávajícími montážními otvory, vodorovné a svislé přesuny v úpravně vody a vodoměrné šachtě, |  |  | kg | 2000 |  | 0
1.7.2 | Odvoz a likvidace demontovaného zařízení |  |  | kg | 2000 |  | 0
[5 empty] | DPS 01.1 Provizorní opatření a čerpání pitné vody CELKEM: |  | 0
DPS 01.2 Vystrojení úpravny vody
2.1 | Sací potrubí AT stanice
2.1.1 | Sací koš DN 200 PN 10 přírubový se zpětnou klapkou a cedníkem; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso a kuželka - šedá litina; cedník, spoj. materiál- nerez Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, epoxidový nástřik vnitřních a vnějších ploch litinových dílů Médium: pitná voda 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
2.1.2 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.1.3 | Atypická příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 500 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05; napojení na potrubí Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.1.4 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.1.5 | Nátrubek přivařovací DN 15 s vnitřním závitem 1/2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.1.6 | Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
2.1.7 | Šoupátko přírubové DN 200 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 EN 558-1 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz, Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Příslušenství: ruční kolo Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
2.1.8 | Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
2.1.9 | Příruba volná PVC DN 200 PN 10 s lemovým nákružkem de 225 DN 200 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.1.10 | Koleno 90° PVC de 225 DN 200 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.1.11 | T-kus jednoznačný PVC de 225 DN 200 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.1.12 | Redukce krátká PVC de 225/160 DN 200/150 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.1.13 | Trubka PVC Ø 160x7,7mm PN 10 |  |  | m | 1 |  | 0
2.1.14 | Příruba volná PVC DN 150 PN 10 s lemovým nákružkem de 160 DN 10 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.1.15 | Svařovaná nerezová podpěr potrubí PVC Ø 225x10,8mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 6,5 kg |  |  | kpl. | 4 |  | 0
2.1.16 | Trubka PVC Ø 225x10,8mm PN 10 |  |  | m | 5 |  | 0
2.2 | Úprava provizorního potrubí po zásobení starého vodojemu
2.2.1 | Víčko PVC de 110 DN 100 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.3 | Odkalení akumulace upravené vody
2.3.1 | Koleno 90° litinové přírubové DN 150 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.3.2 | Šoupátko přírubové DN 150 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem; volný konec ovládacího vřetena; Stavební délka: řada 14 EN 558-1 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz, Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
2.3.3 | Prodloužení ovládacího vřetena šoupátka DN 150 PN 10; délka 2,2m; ruční kolo; nerezová kotevní konstrukce prodlužující ovládací tyče šoupátka ke stěně odkalovací jímky; kotevní a spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: prodloužení - nerezová ocel 1.4301; ruční kolo - ocel |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.4 | Čerpání procesní a prací vody
2.4.1 | Vtokový koš DN 200 PN 10 přírubový s cedníkem; atest pro styk s pitnou vodou; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso - šedá litina; cedník, spoj. materiál- nerez Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, epoxidový nástřik vnitřních a vnějších ploch litinových dílů Médium: pitná voda 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.2 | Příruba volná PVC DN 200 PN 10 s lemovým nákružkem de 225 DN 200 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 3 |  | 0
2.4.3 | Koleno 90° PVC de 225 DN 200 PN 10 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.4.4 | T-kus jednoznačný PVC de 225 DN 200 PN 10 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.4.5 | Trubka PVC Ø 225x10,8mm PN 10 |  |  | m | 17 |  | 0
2.4.6 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 200 PN 10 s převodovkou s ručním kolem; závitové otvory v tělese klapky; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky; atest pro styk s pitnou vodou Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.7 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.8 | Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 204/84x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.9 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.10 1M10 1M11 | Jednostupňové horizontální monoblokové odstředivé čerpadlo pro čerpání vody, s dvoupólovým vzduchem chlazeným elektromotorem; Parametry: provozní bod Q= 25,2 l/s (90 m3/h); H= 24,9 m; n=2936 min-1; NPSH 3,21 m; El. parametry: Výkon P= 11,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; I= 21,2 A; IP 55; n= 2936 min-1; třída izolace F; motorová ochrana PTC Připojovací rozměry: sání - DN 80 PN 16; výtlak - DN 65 PN 16 Materiálové provedení: těleso čerpadla, oběžné kolo - litina; hřídel - nerezová ocel; těsnící kruhy - bronz; Hmotnost: 125 kg Účel: čerpání prací vody tlakových filtrů |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.11 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 65 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.12 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 154/69x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.13 | Zpětná klapka mezipřírubová DN 150 PN 10; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso- šedá litina; těsnění - EPDM Médium: pitná voda 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.14 | Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.15 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 150 PN 10 s pákou; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky; atest pro styk s pitnou vodou Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.16 | Příruba volná PVC DN 150 PN 10 s lemovým nákružkem de 160 DN 150 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 4 |  | 0
2.4.17 | T-kus jednoznačný PVC de 160 DN 150 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.18 | Koleno 90° PVC de 160 DN 150 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.19 | Trubka PVC Ø 160x7,7mm PN 10 |  |  | m | 3 |  | 0
2.4.20 | Redukce krátká PVC de 160/140 DN 150/125 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.21 | Trubka PVC Ø 140x6,7mm PN 10 |  |  | m | 1 |  | 0
2.4.22 | Příruba volná PVC DN 125 PN 10 s lemovým nákružkem de 140 DN 125 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.4.23 | Navrtávací pas pro PVC potrubí Ø 225mm s odbočkou DN 25 vnitřní závit 1" Materiálové provedení: těleso - tvárná litina s epoxidovou vrstvou; těsnění - EPDM; spojovací materiál - nerez 1.4301 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.4.24 | Vsuvka jednoznačná DN 25 vnější závity 1" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.25 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 40, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.26 | Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1"; výstupní hrdlo s vnitřním závitem 3/8"; Materiálové provedení: těleso, záklopka, blokování, spodní díl - nylon zesílený vláknem; výstupní hrdlo - PP; plovák - polypropylenová pěna; o-kroužek - BUNA-B; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.27 | Redukce krátká PVC de 225/160 DN 200/150 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.28 | Nátrubek přivařovací DN 15 s vnitřním závitem 1/2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.29 | Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.30 | Redukce krátká PVC de 225/160 DN 200/150 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.31 | Redukce krátká PVC de 160/140 DN 150/125 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.32 | Koleno 90° PVC de 140 DN 125 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.33 | T-kus jednoznačný PVC de 140 DN 125 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.34 | Příruba volná PVC DN 125 PN 10 s lemovým nákružkem de 140 DN 125 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.4.35 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 125 PN 10 s pákou; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky; atest pro styk s pitnou vodou Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.36 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 125 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.37 | Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 129/54x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.38 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 50 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.4.39 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 104/54x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.40 | Koleno svařované patní 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 104x2mm; 2 kpl. chemická kotva M10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.4.41 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.42 | Zpětná klapka mezipřírubová DN 100 PN 10; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso - šedá litina; těsnění - EPDM Médium: pitná voda 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.43 | Montážní vložka přírubová DN 100 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.44 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 10 s pákou; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky; atest pro styk s pitnou vodou Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 3 |  | 0
2.4.45 | Příruba volná PVC DN 100 PN 10 s lemovým nákružkem de 110 DN 100 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 4 |  | 0
2.4.46 | T-kus jednoznačný PVC de 110 DN 100 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.47 | Koleno 90° PVC de 110 DN 100 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.48 | Redukce krátká PVC de 110/75 DN 100/65 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.49 | Příruba volná PVC DN 65 PN 10 s lemovým nákružkem de 75 DN 65 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.4.50 | Trubka PVC Ø 75x3,6mm PN 10 |  |  | m | 1 |  | 0
2.4.51 | Redukce krátká PVC de 225/160 DN 200/150 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.52 | Redukce krátká PVC de 160/110 DN 150/100 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4.53 | Trubka PVC Ø 110x5,3mm PN 10 |  |  | m | 2 |  | 0
2.4.54 1F03 | Indukční průtokoměr přírubový DN 65 PN 16 v oddělené provedení, snímač a převodník jsou propojeny signálními a budicími kabely; přesnost měření lepší než ± 0,3 % z měřené hodnoty ± 1 mm/s; mikroprocesorově řízené zpracování signálu; grafický displej s možností programování všech parametrů pomocí tlačítek; zobrazení okamžitého průtoku, součtového množství a vodivosti odděleně pro oba směry proudění; možnost nastavení potlačení malých průtoků; rozlišení směru proudění; vodivost a teplota měřené kapaliny; indikace prázdné měřicí trubice; interní diagnostika Provozní připojení: příruby DN 65/ PN 16 podle ČSN EN 1092-1 Teplota okolí: -40°C až +65°C Výstelka: tvrdá guma Materiál elektrod: Hastelloy C Materiál přírub: konstrukční ocel Materiál krytu snímače: ocelový plech s nátěrem Materiál svorkovnice: korozivzdorná ocel Materiál krytu převodníku: hliníkový odlitek opatřený nátěrem Třída izolace budicích cívek: E Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; HART; pasivní i aktivní Pulzní výstup: pasivní max. 32 Vss / 0,02 A Hodnota pulzů: max. 10 kHz nebo pulzy na jednotku objemu Stavový výstup: pasivní; max. 32 Vss / 0,1 A - směr průtoku; mezní hodnota Napájení: 230 Vstř Vss Příkon: 8 VA Krytí snímače: IP68 Krytí převodníku: IP 67 Měřené médium: surová voda 1÷15°C Pulzní výstup: 1 pulz /1 m3 Stavový výstup: indikace směru průtoku Zemnicí kroužky: ano Kalibrační protokol: ano Délka propojovacího kabelu : 15 m, typ DS, 15 m LIYCY Závity pro vývodky: 4 ks M20 x 1,5 (z toho 2 pro budicí a signální kabel), 4 vývodky součástí dodávky Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou Účel: měření průtoku procesní vody |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.4.55 | Nátrubek přivařovací DN 15 s vnitřním závitem 1/2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.56 | Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.57 1M06 1M07 | Vertikální odstředivé článkové in-line čerpadlo; vzduchem chlazený motor s ventilátorem; regulace otáček vestavěným vzduchem chlazeným frekvenčním měničem; hřídelová ucpávka typu cartridge; snímač tlaku Parametry zařízení: Q= 7,0 l/s; H= 28,8 m El. parametry zařízení: P= 4,0 kW; U= 3x380-415 V; f= 50 Hz; In= 8,1 A; n= 2917 min-1; IP 55; tepelná ochrana elektromotoru; třída izolace F; svorkovnice se svorkami - start/stop (beznapěťový kontakt); externí dálkové nastavení 0-5V, 0-10 V, 0/4-20 mA; napájení; snímač tlaku; vstup pro řízení Min a Max (beznapěťový kontakt); beznapěťové poruchové relé s přepínacím kontaktem; RS 485 GENIbus; Připojovací rozměr: sání, výtlak - DN 50 PN 16 Hmotnost: 76 kg Materiálové provedení: těleso čerpadla, oběžná kola - nerezová ocel 1.4401; hřídel - nerezová ocel 1.4301; tlakový plášť, patní část - EN-GJL 250; těsnění - EPDM; Účel: čerpání procesní vody na tlakové filtry |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.4.58 | Svařovaná nerezová podpěra potrubí PVC Ø 225x10,8mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 4,5 kg |  |  | kpl. | 6 |  | 0
2.4.59 | Svařovaná nerezová podpěra potrubí PVC Ø 140x6,7mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 4,0 kg |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.4.60 | Svařovaná nerezová podpěra potrubí PVC Ø 140x6,7mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 52 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.4.61 | Svařovaná nerezová podpěra potrubí PVC Ø 160x7,7mm a Ø 110x5,3mm; kotevní třmeny; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 55 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.4.62 | Svařovaná nerezová podpěra potrubí PVC Ø 225x10,8mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 53 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.4.63 | Konzolová svařovaná nerezová podpěr potrubí PVC Ø 225x10,8mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 8,0 kg |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.4.64 | Svařovaná nerezová podpěra potrubí PVC Ø 160x7,7mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 32 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.4.65 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.66 1F04 | Indukční průtokoměr přírubový DN 125 PN 16 v oddělené provedení, snímač a převodník jsou propojeny signálními a budicími kabely; přesnost měření lepší než ± 0,3 % z měřené hodnoty ± 1 mm/s; mikroprocesorově řízené zpracování signálu; grafický displej s možností programování všech parametrů pomocí tlačítek; zobrazení okamžitého průtoku, součtového množství a vodivosti odděleně pro oba směry proudění; možnost nastavení potlačení malých průtoků; rozlišení směru proudění; vodivost a teplota měřené kapaliny; indikace prázdné měřicí trubice; interní diagnostika Provozní připojení: příruby DN 125/ PN 16 podle ČSN EN 1092-1 Teplota okolí: -40°C až +65°C Výstelka: tvrdá guma Materiál elektrod: Hastelloy C Materiál přírub: konstrukční ocel Materiál krytu snímače: ocelový plech s nátěrem Materiál svorkovnice: korozivzdorná ocel Materiál krytu převodníku: hliníkový odlitek opatřený nátěrem Třída izolace budicích cívek: E Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; HART; pasivní i aktivní Pulzní výstup: pasivní max. 32 Vss / 0,02 A Hodnota pulzů: max. 10 kHz nebo pulzy na jednotku objemu Stavový výstup: pasivní; max. 32 Vss / 0,1 A - směr průtoku; mezní hodnota Napájení: 230 Vstř Vss Příkon: 8 VA Krytí snímače: IP68 Krytí převodníku: IP 67 Měřené médium: surová voda 1÷15°C Pulzní výstup: 1 pulz /1 m3 Stavový výstup: indikace směru průtoku Zemnicí kroužky: ano Kalibrační protokol: ano Délka propojovacího kabelu : 15 m, typ DS, 15 m LIYCY Závity pro vývodky: 4 ks M20 x 1,5 (z toho 2 pro budicí a signální kabel), 4 vývodky součástí dodávky Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou Účel: měření průtoku prací vody |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.4.67 | Rozkládací hliníkový žebřík s plošinou 400x400mm; oboustranné výstupní zábradlí; rýhované stupně; bezpečnostní patky; protiskluzové provedení plošiny; odkládací vana; Rozměry: výška plošiny 1635mm; šířka dole 690 mm; délka rozevření 1460 mm; Hmotnost: 12,5 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.5 | Filtrace
2.5.1 1MT14 | Automatický tlakový filtr s vícevrstvou filtrační náplní s podložní vrstvou bez mezidna; průtok surové vody filtrační náplní ze shora dolů; protiproudé praní surovou vodou bez potřeby pracího vzduchu; elektronická programovatelná řídící jednotka; rozvodné potrubí s hydraulickými ventily ovládanými pilotním ventilem; restriktory na odtoku prací vody a zafiltrování Parametry zařízení (jednoho filtru): Provozní filtrační rychlost max. 10 m/h Protiproudé praní - 25,2 l/s Zafiltrování - 16,4 l/s Množství prací vody pro jeden cyklus - 20,0 m3 Provozní tlak - 1,5÷5,0 bar Maximální tlaková ztráta - 1,0 bar El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz; P= 10 Parametry náplně: Celková výška podložích vrstev náplně min. 470 mm Celková výška filtračních vrstev náplně min. 1000mm Volný prostor nad vícevrstvou náplní max. 600mm Délka filtračního cyklu při provozním výkonu max. 13h Koncentrace Fe na konci filtračního cyklu nesmí přesáhnout 0,2mg/l Rozměry filtru: min.Ø 1800 mm; výška max. 2,8m Hmotnost: provozní - 6400 kg; přepravní - 5450 kg (včetně náplně) Připojovací rozměry: přívod surové vody - DN 100; odtok filtrátu - DN 100; odtok prací vody - DN 100; vypouštění filtru - DN 40; odvzdušnění filtru - DN 20 Materiálové provedení: plášť filtru - ocel s několikavrstvým nástřikem na bázi epoxidové pryskyřice Účel: filtrace surové vody - odstranění železa a nerozpuštěných látek |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.5.2 1MT15 | Automatický tlakový filtr s vícevrstvou filtrační náplní pro odstraňování manganu bez nutnosti aktivace filtrační náplně manganistanem draselným s podložní vrstvou bez mezidna; průtok surové vody filtrační náplní ze shora dolů; protiproudé praní surovou vodou bez potřeby pracího vzduchu; elektronická programovatelná řídící jednotka; rozvodné potrubí s hydraulickými ventily ovládanými pilotním ventilem; restriktory na odtoku prací vody a zafiltrování Parametry zařízení (jednoho filtru): Provozní filtrační rychlost - max.10 m/h Protiproudé praní - 18,9 l/s Zafiltrování - 16,4 l/s Množství prací vody na jeden cyklus - 16,3 m3 Provozní tlak - 1,5÷5,0 bar Maximální tlaková ztráta - 0,5 bar El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz; P= 10 W Parametry náplně: Celková výška podložních vrstev náplně min. 470mm Výška speciální aktivované vrstvy náplně min. 270mm, tj. 0,7m3, reaktivovace pomocí sloučenin chloru Celková výška filtračních vrstev náplně 1000mm Délka filtračního cyklu při provozním výkonu max. 13h Konentrace manganu na konci filtračníhocyklu nesmí přesáhnout hodnoty 0,05mg/l Volný prostor nad náplní max. 600mm Rozměry filtru: min. Ø 1800 mm; výška max. 2,8m Hmotnost: provozní - 7000 kg; přepravní - 5900 kg (včetně náplně) Připojovací rozměry: přívod surové vody - DN 100; odtok filtrátu - DN 100; odtok prací vody - DN 100; vypouštění filtru - DN 40; odvzdušnění filtru - DN 20 Materiálové provedení: plášť filtru - ocel s několikavrstvým nástřikem na bázi epoxidové pryskyřice Účel: filtrace surové vody - odstranění manganu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.5.3 | T-kus jednoznačný PVC de 225 DN 200 PN 10 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.5.4 | Koleno 90° PVC de 225 DN 200 PN 10 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.5.5 | Příruba volná PVC DN 200 PN 10 s lemovým nákružkem de 225 DN 200 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.5.6 | Redukce krátká PVC de 225/160 DN 200/150 PN 10 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.5.7 | Redukce krátká PVC de 160/110 DN 150/100 PN 10 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.5.8 | Příruba volná PVC DN 100 PN 10 s lemovým nákružkem de 110 DN 100 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 11 |  | 0
2.5.9 | Koleno 90° PVC de 110 DN 100 PN 10 |  |  | ks | 15 |  | 0
2.5.10 1M08 1M12 1M13 1M16 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 10 se servopohonem; Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 20 sec; pracovní režim S2-10min; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; temperace s tepelným spínačem; vypínací moment 90 Nm; maximální zatěžovací moment 80 Nm; El. parametry pohonu: P= 15 W; U= 230 V; f= 50 Hz; IP 67; Temperace U= 230 V; 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); signalizační spínače; galvanicky oddělené výstupy třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky; atest pro styk s pitnou vodou Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | kpl. | 4 |  | 0
2.5.11 1M09 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 200 PN 10 se servopohonem; Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 20 sec; pracovní režim S2-10min; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; temperace s tepelným spínačem; vypínací moment 290 Nm; maximální zatěžovací moment 250 Nm; El. parametry pohonu: P= 60 W; U= 230 V; f= 50 Hz; IP 67; Temperace U= 230 V; 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); signalizační spínače; galvanicky oddělené výstupy třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky; atest pro styk s pitnou vodou Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.5.12 | T-kus jednoznačný PVC de 110 DN 100 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.5.13 | T-kus s redukovanou odbočkou PVC de 110/63 DN 100/50 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.5.14 | Kohout kulový PVC de 63 DN 50 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.5.15 | Trubka PVC Ø 63x3,0mm PN 10 |  |  | m | 2 |  | 0
2.5.16 | Koleno 90° PVC de 110 DN 100 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.5.17 | Redukce krátká PVC de 63/32 DN 50/25 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.5.18 | Trubka PVC Ø 32x1,8mm PN 10 |  |  | m | 7 |  | 0
2.5.19 | Koleno 90° PVC de 32 DN 25 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.5.20 | Kohout kulový PVC de 32 DN 25 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.5.21 | Navrtávací pas pro PVC potrubí Ø 110mm s odbočkou DN 25 vnitřní závit 1" Materiálové provedení: těleso - tvárná litina s epoxidovou vrstvou; těsnění - EPDM; spojovací materiál - nerez 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.5.22 | Přechodník redukovaný s vnějším závitem 1" a vnitřním závitem 1/2" PVC |  |  | ks | 3 |  | 0
2.5.23 | Navrtávací pas pro PVC potrubí Ø 225mm s odbočkou DN 25 vnitřní závit 1" Materiálové provedení: těleso - tvárná litina s epoxidovou vrstvou; těsnění - EPDM; spojovací materiál - nerez 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.5.24 | Přechodník redukovaný s vnějším závitem 1" a vnitřním závitem 1/2" nerez 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.5.25 | Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.5.26 | Vsuvka jednoznačná DN 25 vnější závity 1" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.5.27 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 40, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.5.28 | Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1"; výstupní hrdlo s vnitřním závitem 3/8"; Materiálové provedení: těleso, záklopka, blokování, spodní díl - nylon zesílený vláknem; výstupní hrdlo - PP; plovák - polypropylenová pěna; o-kroužek - BUNA-B; |  |  | ks | 2 |  | 0
2.5.29 | Trubka PVC Ø 225x10,8mm PN 10 |  |  | m | 10 |  | 0
2.5.30 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 10 s pákou; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky; atest pro styk s pitnou vodou Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 3 |  | 0
2.5.31 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 40 PN 25, vnitřní závity 6/4", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.5.32 | Vsuvka jednoznačná DN 40 vnější závity 6/4" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.5.33 | Koleno 90° PVC závitové DN 40 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.5.34 | Trubka PVC Ø 50x2,4mm PN 10 |  |  | m | 1 |  | 0
2.5.35 | Trubka PVC Ø 25x1,5mm PN 10 |  |  | m | 3 |  | 0
2.5.36 | Trubka PVC Ø 110x5,3mm PN 10 |  |  | m | 40 |  | 0
2.5.37 | Svařovaná nerezová podpěra potrubí PVC Ø 225x10,8mm a Ø 110x5,3mm; kotevní třmeny; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 70 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.5.38 | Svařovaná nerezová podpěra potrubí PVC Ø 225x10,8mm a Ø 110x5,3mm; kotevní třmeny; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 25 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.5.39 | Konzolová svařovaná nerezová podpěr potrubí PVC Ø 110x5,3m; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 5,0 kg |  |  | kpl. | 15 |  | 0
2.5.40 | Konzolová svařovaná nerezová podpěr potrubí PVC Ø 225x10,8mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 8,0 kg |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.5.41 | Mobilní obslužná plošina skládací; plošina 400x400mm s protiskluzným povrchem; rýhovaná stupně hloubky 80mm; oboustranné zábradlí; protiskluzné patky; robustní průmyslové provedení; Parametry zařízení: výška plošiny - 1635 mm; délka rozevření - 1460 mm; šířka 690 mm; Hmotnost: 12,5 kg |  |  | ks | 1 |  | 0
2.5.42 | Držák potrubí PVC Ø 63x3,0 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 200mm; kotevní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.6 | Odvod prací vody tlakových filtrů do akumulace odpadní prací vody
2.6.1 | Axiálně pevná příruba pro ocelové potrubí DN 100 PN 10 Materiálové provedení: tlakový kroužek, příruba - tvárná litina GGG 400; svěrací kroužek - tvrzená ocel; pryžová manžeta - EPDM; ploché těsnění - EPDM; svěrka - Ms 58; šrouby - A2 Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, epoxidová ochranná vrstva |  |  | ks | 2 |  | 0
2.6.2 | Zpětná klapka mezipřírubová DN 100 PN 10; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso - šeadá litina; těsnění - EPDM Médium: prací voda 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.6.3 | Montážní vložka přírubová DN 100 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK Médium: prací voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.6.4 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 10 s pákou; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky; atest pro styk s pitnou vodou Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: prací voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.6.5 | Příruba volná PVC DN 100 PN 10 s lemovým nákružkem de 110 DN 100 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.6.6 | Trubka PVC Ø 110x5,3mm PN 10 |  |  | m | 1 |  | 0
2.6.7 | Redukce krátká PVC de 225/160 DN 200/150 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.6.8 | Redukce krátká PVC de 160/110 DN 150/100 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.6.9 | Koleno 90° PVC de 225 DN 200 PN 10 |  |  | ks | 8 |  | 0
2.6.10 | T-kus jednoznačný PVC de 225 DN 200 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.6.11 | Držák potrubí PVC Ø 225x10,8mm; kotevní třmen; kotevní sedlo; 2x závitová tyč dl. 270mm; kotevní a spojovací materiál 1.4301 |  |  | kpl. | 4 |  | 0
2.6.12 | Svařovaná nerezová podpěra potrubí PVC Ø 225x10,8mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 4,5 kg |  |  | kpl. | 6 |  | 0
2.6.13 | Svařovaná nerezová podpěra potrubí PVC Ø 225x10,8mm; kotevní třmen; 4 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 9,0 kg |  |  | kpl. | 3 |  | 0
2.6.14 | Držák potrubí PVC Ø 225x10,8 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 150mm; kotevní materiál |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.6.15 | Svařovaná nerezová podpěra potrubí PVC Ø 225x10,8mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 4,0 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.7 | Nátok provzdušněné vody na usazovací nádrže
2.7.1 | Objímka přímá PVC de 160 DN 150 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.7.2 | Trubka PVC Ø 160x7,7mm PN 10 |  |  | m | 3 |  | 0
2.7.3 | Navrtávací pas pro PVC potrubí Ø 160x7,7mm s odbočkou DN 25 vnitřní závit 1" Materiálové provedení: těleso - tvárná litina s epoxidovou vrstvou; těsnění - EPDM; spojovací materiál - nerez 1.4301 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.7.4 | Navrtávací pas pro PVC potrubí Ø 160x7,7mm s odbočkou DN 50 vnitřní závit 2" Materiálové provedení: těleso - tvárná litina s epoxidovou vrstvou; těsnění - EPDM; spojovací materiál - nerez 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.7.5 | Přechodník redukovaný s vnějším závitem 1" a vnitřním závitem 1/2" PVC |  |  | ks | 1 |  | 0
2.7.6 | Vsuvka jednoznačná DN 25 vnější závity 1" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.7.7 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 40, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.7.8 | T-kus jednoznačný PVC de 160 DN 150 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.7.9 | Příruba volná PVC DN 150 PN 10 s lemovým nákružkem de 160 DN 150 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.7.10 | Zaslepovací příruba PVC DN 150 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.7.11 | Koleno 90° PVC de 160 DN 150 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.7.12 | Nerezový svařovaný rozdělovací objekt provzdušněné vody na usazovací nádrže; nátokové potrubí Ø 156x2mm s přírubou DN 150 PN 10 1.4301; 2x odtokové potrubí Ø 129x2mm s přírubami DN 125 PN 10 1.4301; 2x přívodní potrubí vápenného mléka Ø 28x1,5mm s kulovými kohouty DN 25 PN 10 s vnitřními závity 1"; nerezový svařovaný podstavec; ztužující skružené profily; lehký plastový dvoudílný poklop s madly; dělící stěny; Parametry zařízení: vnější průměr - 1000mm; průměr vnějšího válce - 400 mm; výška dělících stěn - 600 mm; výška vnějšího válce - 700 mm; výška vnitřního válce - 500 mm; celková výška vč. podstavce - 1200 mm; tl. nerezového plechu vnějšího a vnitřního válce, dna a dělících stěn - 3,0 mm; Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301 Hmotnost: 115 kg Účel: rovnoměrné rozdělení průtoku provzdušněné vody na usazovací nádrže |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.7.13 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 125 PN 10 s pákou; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky; atest pro styk s pitnou vodou Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: surová voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.7.14 | Příruba volná PVC DN 125 PN 10 s lemovým nákružkem de 140 DN 125 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 4 |  | 0
2.7.15 | Koleno 90° PVC de 140 DN 125 PN 10 |  |  | ks | 8 |  | 0
2.7.16 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 125 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.7.17 | Držák potrubí PVC Ø 140x6,7 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 900 mm; kotevní materiál |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.7.18 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí PVC 2x Ø140x6,7mm a Ø63x3,0 mm; kotevní třmeny; 2 kpl. chemická kotva M10; kotevní a spojovací materiál 1.4301; závěs podpěry dl.1,1m kotvený k ocelovému nosníku pororoštové podlahy; Hmotnost: 8,5 kg |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.7.19 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí PVC 1x Ø140x6,7mm a Ø63x3,0 mm; kotevní třmeny; 2 kpl. chemická kotva M10; kotevní a spojovací materiál 1.4301; závěs podpěry dl. 1,1m kotvený k ocelovému nosníku pororoštové podlahy; Hmotnost: 8,5 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.7.20 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí PVC 1x Ø140x6,7mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M10; kotevní a spojovací materiál 1.4301; závěs podpěry dl. 1,1m kotvený k ocelovému nosníku pororoštové podlahy; Hmotnost: 8,0 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.7.21 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí PVC 2x Ø140x6,7mm a Ø63x3,0 mm; kotevní třmeny; 4 kpl. chemická kotva M10; kotevní a spojovací materiál 1.4301; Hmotnost: 9,5 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.8 | Odtok z usazovacích nádrží do vyrovnávací nádrže
2.8.1 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 150 PN 10 s pákou; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky; atest pro styk s pitnou vodou Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.8.2 | Příruba volná PVC DN 150 PN 10 s lemovým nákružkem de 160 DN 150 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.8.3 | Koleno 90° PVC de 160 DN 150 PN 10 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.8.4 | T-kus jednoznačný PVC de 160 DN 150 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.8.5 | Trubka PVC Ø 160x7,7mm PN 10 |  |  | m | 15 |  | 0
2.8.6 | Držák potrubí PVC Ø 160x7,7 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 600 mm; kotevní materiál |  |  | kpl. | 10 |  | 0
2.8.7 | Profil L 50x50x5 mm dl. 950 mm ocel tř.10 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.9 | Vystrojení vyrovnávací nádrže a akumulace odpadní prací vody
2.9.1 | Koleno 90° PVC de 225 DN 200 PN 10 |  |  | ks | 10 |  | 0
2.9.2 | T-kus jednoznačný PVC de 225 DN 200 PN 10 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.9.3 | Redukce krátká PVC de 225/160 DN 200/150 PN 10 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.9.4 | Redukce krátká PVC de 160/110 DN 150/100 PN 10 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.9.5 | Příruba volná PVC DN 100 PN 10 s lemovým nákružkem de 110 DN 100 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 4 |  | 0
2.9.6 | Šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 EN 558-1 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz, Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Příslušenství: ruční kolo Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
2.9.7 1M18 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 100 PN 10 s osazeným a seřízeným elektropohonem Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; počet otáček pro plné přestavení - 26 ot; Parametry pohonu: otáčky elektropohonu 20 min-1; rychlost úplného přestavění armatury do 80 sec; provozní podmínky -25÷ +55°C; pracovní režim S2-10min; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; temperace; El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz; IP 67; Pmotor= 120 W Temperace U= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); signalizační spínače; galvanicky oddělené výstupy třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání vypouštění akumulace odpadní prací vody |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.9.8 | Koleno 90° PVC de 110 DN 100 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.9.9 | Trubka PVC Ø 110x5,3mm PN 10 |  |  | m | 4 |  | 0
2.9.10 | Trubka PVC Ø 225x10,8mm PN 10 |  |  | m | 25 |  | 0
2.9.11 | Redukce krátká PVC de 280/225 DN 250/200 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.9.12 | Příruba volná PVC DN 250 PN 10 s lemovým nákružkem de 280 DN 250 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.9.13 | Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05; Materiálové provedení: nerezová ocel 11 373 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.9.14 | Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 125 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05; Materiálové provedení: nerezová ocel 11 373 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.9.15 | Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05; Materiálové provedení: nerezová ocel 11 373 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.9.16 | Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05; Materiálové provedení: nerezová ocel 11 373 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.9.17 | Svařovaná nerezová podpěr potrubí PVC Ø 225x10,8mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 6,0 kg |  |  | kpl. | 10 |  | 0
2.9.18 | Svařovaná nerezová podpěr potrubí PVC Ø 225x10,8mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 7,0 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.10 | Čerpání odsazené vody
2.10.1 1M17 | Ponorné vertikální jednostupňové kalové čerpadlo na odpadní vodu v nerezovém provedení s ponorným motorem a integrovaným plovákem; sací koš; Parametry: Q= 2,0 l/s; H= 8,0 m; průchodnost 12mm El. parametry: příkon P= 0,7 kW; U= 230 V; In= 3,0 A; n= 2770 min-1; f= 50 Hz; interní tepelná ochrana motoru; IP 68; 10 m kabelu Připojovací rozměr: vnitřní závit 6/4" Materiálové provedení: těleso čerpadla, oběžné kolo - nerezová ocel 1.4301 Účel: čerpání odsazené vody z akumulace prací vody tlakového filtru |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.10.2 | Zvedací zařízení sloupové dvoudílné přenosné s otočným výložníkem; ručním vrátkem; nerezovým lanem se závěsným okem Parametry zařízení: nosnost - 150 kg; vyložení - 700÷900 mm; výška zdvihu - 4000 mm Materiálové provedení: žárově zinkovaná ocel tř. 11 Kotevní patka zvedacího zařízení ocelová žárově zinkovaná pro kotvení na stěnu nosnost 150 kg Příslušenství: spojovací a kotevní materiál 1.4301 Materiálové provedení: žárově zinkovaná ocel tř. 11 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.10.3 | Vsuvka redukovaná DN 50/40 vnější závity 2" x 6/4" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.10.4 | Bajonetová spojka hliníková C52 s vnitřním závitem 2" |  |  | ks | 2 |  | 0
2.10.5 | Bajonetová spojka hliníková C52 pro napojení pružné hadice drátkováním |  |  | ks | 2 |  | 0
2.10.6 | Pružná hadice pro napojení na bajonetovou spojku C52 drátkováním |  |  | m | 4 |  | 0
2.10.7 | Přechodka kov-plast PVC de 63 DN 50 PN 10 vnější závit 2" |  |  | ks | 4 |  | 0
2.10.8 | Koleno 90° PVC de 63 DN 50 PN 10 |  |  | ks | 10 |  | 0
2.10.9 | T-kus s redukovanou PVC de 63 DN 50 PN 10 odbočka de 20 DN 15 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.10.10 | Trubka PVC Ø 20x1,5mm PN 16 |  |  | m | 1 |  | 0
2.10.11 | Koleno 90° PVC de 20 DN 15 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.10.12 | Přechodka kov-plast PVC de 20 DN 15 PN 10 vnitřní závit 1/2" |  |  | ks | 1 |  | 0
2.10.13 | Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník; Médium: prací voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
2.10.14 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: odpadní voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.10.15 | Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.10.16 | Redukce krátká PVC de 63/50 DN 50/40 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.10.17 | Trubka PVC Ø 50x2,4mm PN 10 |  |  | m | 1 |  | 0
2.10.18 | Přechodka kov-plast PVC de 50 DN 40 PN 10 vnitřní závit 6/4" |  |  | ks | 2 |  | 0
2.10.19 | Mokroběžný vodoměr DN 40 PN 16 Qn 10 pro studenou vodu, horizontální montáž, metrologická tř. B, technologické měřidlo Parametry: jmenovitý průtok Qn= 10 m3/h; maximální průtok Qmax= 20 m3/h; přechodový průtok Qt= 0,8 m3/h; minimální průtok Qmin= 0,2 m3/h; Materiálové provedení: tělo - litina; počitadlo - umělá hmota; krycí sklíčko - tvrzené sklo; ostatní - nerez; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.10.20 | Nerezový svařovaný držák potrubí PVC Ø 63x3,0mm; kotevní třmen; kotevní a spojovací materiál Hmotnost: 2,0 kg |  |  | kpl. | 5 |  | 0
2.10.21 | Držák potrubí PVC Ø 63x3,0 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 700mm; kotevní materiál |  |  | kpl. | 4 |  | 0
2.10.22 | Držák potrubí PVC Ø 63x3,0 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 1000mm; kotevní materiál |  |  | kpl. | 3 |  | 0
2.10.23 | Nerezový svařovaný konzolový držák potrubí PVC Ø 63x3,0mm; kotevní třmen; kotevní a spojovací materiál Hmotnost: 3,0 kg |  |  | kpl. | 4 |  | 0
2.10.24 | Držák potrubí PVC Ø 50x2,4 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 200mm; kotevní materiál |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.11 | Odkalení usazovacích nádrží
2.11.1 1M04 1M05 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 150 PN 10 s osazeným a seřízeným elektropohonem Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; počet otáček pro plné přestavení armatury - 30 ot; Parametry pohonu: otáčky pohonu 90 ot/min; rychlost úplného přestavění armatury 20 sec; provozní podmínky -25÷ +55°C; pracovní režim S2-10min; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; temperace; El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz; IP 67; Pmotor= 370 W Temperace U= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); signalizační spínače; galvanicky oddělené výstupy třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: odkalení usazovacích nádrží |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.11.2 | Příruba volná PVC DN 150 PN 10 s lemovým nákružkem de 160 DN 150 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.11.3 | Koleno 90° PVC de 160 DN 150 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.11.4 | Trubka PVC Ø 160x7,7mm PN 10 |  |  | m | 2 |  | 0
2.12 | Rozvod technologické vody
2.12.1 | Přechodka kov-plast PVC de 63 DN 50 PN 10 vnější závit 2" |  |  | ks | 4 |  | 0
2.12.2 | Trubka PVC Ø 63x3,0mm PN 10 |  |  | m | 70 |  | 0
2.12.3 | T-kus jednoznačný PVC de 63 DN 50 PN 10 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.12.4 | T-kus s redukovanou PVC de 63 DN 50 PN 10 odbočka de 50 DN 40 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.12.5 | T-kus s redukovanou PVC de 63 DN 50 PN 10 odbočka de 32 DN 25 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.12.6 | T-kus s redukovanou PVC de 63 DN 50 PN 10 odbočka de 20 DN 15 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.12.7 | T-kus jednoznačný PVC de 32 DN 25 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.12.8 | Koleno 90° PVC de 63 DN 50 PN 10 |  |  | ks | 21 |  | 0
2.12.9 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 3 |  | 0
2.12.10 | Bajonetová spojka hliníková C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 3 |  | 0
2.12.11 | Bajonetová spojka hliníková C52 pro napojení pružné hadice drátkováním |  |  | ks | 2 |  | 0
2.12.12 | Pružná hadice pro napojení na bajonetovou spojku C52 drátkováním |  |  | m | 25 |  | 0
2.12.13 | Proudnice s bajonetovou spojkou C52; uzavíratelná; kompaktní proud |  |  | ks | 1 |  | 0
2.12.14 | Trubka PVC Ø 12x1,0mm PN 10 |  |  | m | 10 |  | 0
2.12.15 | Přechodka kov-plast PVC de 12 DN 10 PN 10 vnější závit 3/8" |  |  | ks | 2 |  | 0
2.12.16 | Koleno 90° PVC de 12 DN 10 PN 10 |  |  | ks | 6 |  | 0
2.12.17 | Koleno 90° PVC de 32 DN 25 PN 10 |  |  | ks | 10 |  | 0
2.12.18 | Trubka PVC Ø 32x1,8mm PN 10 |  |  | m | 20 |  | 0
2.12.19 | Přechodka kov-plast PVC de 32 DN 25 PN 10 vnější závit 1" |  |  | ks | 2 |  | 0
2.12.20 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 40, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
2.12.21 | Bajonetová spojka DN 25 vnější závit 1" |  |  | ks | 2 |  | 0
2.12.22 | Bajonetová spojka pro hadici vnitřního průměru 19 mm |  |  | ks | 2 |  | 0
2.12.23 | Hadice pružná tlaková s neprůhlednou duší Ø 26/19; PN 10 |  |  | m | 12 |  | 0
2.12.24 | Hadicová spona nerezová Ø 32/20mm |  |  | ks | 2 |  | 0
2.12.25 | Plastový držák hadice Ø 26/19 pro osazení na zeď; kotevní a spojovací materiál |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.12.26 | Držák potrubí PVC Ø 63x3,0 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 150mm; kotevní materiál |  |  | kpl. | 70 |  | 0
2.12.27 | Držák potrubí PVC Ø 32x1,8 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 150mm; kotevní materiál |  |  | kpl. | 20 |  | 0
2.12.28 | Držák potrubí PVC Ø 12x1,0 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 150mm; kotevní materiál |  |  | kpl. | 10 |  | 0
2.12.29 | Držák potrubí PVC Ø 50x2,4 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 150mm; kotevní materiál |  |  | kpl. | 5 |  | 0
2.12.30 | Trubka PVC Ø 50x2,4mm PN 10 |  |  | m | 5 |  | 0
2.12.31 | Nátrubek přivařovací DN 40 vnější závit 6/4"; ocel tř. 11 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.12.32 | Přechodka kov-plast PVC de 50 DN 40 PN 10 vnitřní závit 6/4" |  |  | ks | 1 |  | 0
2.12.33 | T-kus jednoznačný PVC de 63 DN 50 PN 10 se závitovou odbočkou 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
2.12.34 | Vsuvka jednoznačná DN 25 vnější závity 1" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.12.35 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 40, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: pitná voda do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
2.12.35 | Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1"; výstupní hrdlo s vnitřním závitem 3/8"; Materiálové provedení: těleso, záklopka, blokování, spodní díl - nylon zesílený vláknem; výstupní hrdlo - PP; plovák - polypropylenová pěna; o-kroužek - BUNA-B; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.12.36 | Redukce krátká PVC de 20/12 DN 15/10 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.12.37 | Zaslepení stávajícího rozvodu technologické vody |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.13 | Úprava výtlaku AT stanice
2.13.1 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.13.2 | Atypická příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05; napojení na potrubí Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.13.3 | Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 0.5 |  | 0
0
2.14 | Nové vystrojení usazovacích nádrží | [5 empty] | 0
2.14.1 | Pilová nerezová výškově stavitelná přepadová hrana usazovací nádrže Rozměry: délka 5,05 m; výška 0,25m; tloušťka plechu 3,0mm Příslušenství: kotevní a spojovací materiál Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 8 |  | 0
2.14.2 | Dělený vtokový uklidňovací válec s podpěrnou konstrukcí; nosníkem vtokového potrubí Ø129x2mm; vtokový válec dělený na 5 dílčích válců výšky 700 mm (celková výška 3500mm) olemovaných na obou koncích skruženým profilem L50x50x5mm pro šroubové spojení jednotlivých dílů; spodní díl opatřen čtyřmi kotevními patkami pro šroubové připojení podpěrné konstrukce; stojiny z nerezového profilu TR 4HR 60x60x2 budou osazeny kotevním plechem 250x200x5mm a budou kotveny chem. kotvou M10 do betonového bloku ve dně usazovací nádrže a kotevním plechem 200x100x5mm pro přišroubování (2xM10) spodního dílu vtokového válce; prostup pro nerezové potrubí Ø 129x2mm, které bude k válci po celém obvodu přivařeno; Rozměry: vtokový válec Ø 2000mm, výška 5x700=3500mm; stojiny délka 2000mm; Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301; dodávka, doprava, svislý a vodorovný přesun v úpravně vody; montáž Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 660 kg |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.14.3 | Koleno 90° PVC de 160 DN 150 PN 10 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.14.4 | T-kus jednoznačný PVC de 160 DN 150 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.14.5 | Trubka PVC Ø 160x7,7mm PN 10 |  |  | m | 17 |  | 0
2.14.6 | Příruba volná PVC DN 150 PN 10 s lemovým nákružkem de 160 DN 150 PN 10 PVC |  |  | kpl. | 4 |  | 0
2.14.7 | Držák potrubí PVC Ø 160x7,7 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 500mm; kotevní materiál |  |  | kpl. | 3 |  | 0
2.14.8 | Svařovaná konzolová nerezová podpěra potrubí PVC Ø 160x7,7mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 6,5 kg |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.14.9 | Svařovaná nerezová podpěra potrubí PVC Ø 160x7,7mm; kotevní třmen; 2 kpl. chemická kotva M 10; spojovací materiál 1.4301 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Hmotnost: 4,5 kg |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.14.10 | Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 129x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 8 |  | 0
2.14.11 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 125 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.14.12 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.14.13 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 129x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.14.14 | Nátokový kus přivařovací Ø 200/129x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.14.15 | Držák potrubí Ø 129x2 mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 1,8m; kotevní a spojovací materiál |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2.15 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce
2.15.1 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.15.2 | Zaškolení pracovníků provozovatele úpravny vody |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.15.3 | Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.15.4 | Moření povrchu nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.15.5 | Pasivace svarů nerezového potrubí |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.15.6 | Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky 7m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství. Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná. Účel: montáž strojního zařízení |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.16 | Stavební výpomocné práce
2.16.1 | Vrtání otvorů do žb. a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; do 200 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.17 | Těsnící a drobný montážní materiál
2.17.1 | Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 500 PN 10 - 1 ks Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 4 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 15 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 25 ks Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 14 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 17 ks Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 2 ks Přírubový spoj DN 65 PN 10 - 2 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.17.2 | Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A2 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 500 PN 10 - 1 ks Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 4 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 11 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 11 ks Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 10 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 3 ks Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 2 ks Přírubový spoj DN 65 PN 10 - 2 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.17.3 | Spojovací materiál přírubových spojů s mezipřírubovou armaturou Závitová tyč DIN 976-1A; třída pevnosti 70; tvářená za studena Matice šestihranná DIN 934/A2; třída pevnosti 70; tvářená za studena 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 2 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 10 ks Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 2 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 8 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.17.4 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.14.5 | Těsnící materiál závitových spojů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.17.6 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.17.7 | Označení strojů a pohonů dle technologického schématu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.18 | Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu nosných, podpůrných a doplňkových konstrukcí; stávajících a nových technologických potrubí; stávajících technologických zařízení z oceli tř. 11 a litiny
2.18.1 | Povrchová úprava stávajících ocelových potrubí - očištění povrchu potrubí na St 3 dle DIN 55 928; očištění a odmaštění povrchu; 1x základní nátěr polyuretanový dvousložkový 80 μm); 2x vrchní nátěr polyuretanový dvousložkový 80 μm); celková nominální tloušťka nátěru 240 μm; |  |  | m2 | 35 |  | 0
2.19 | Demontáže
2.19.1 | Demontáž stávajícího technologického vystrojení: - 3kpl. tlakové nádoby objem 10m3 vč. trubního a armaturního vystrojení - 2kpl. horizontálních čerpadel AT stanice vč. armaturního a trubního vystrojení - 2kpl. horizontálních čerpadel praní filtrů vč. armaturního a trubního vystrojení - armaturní a trubní vystrojení filtrů I° - armaturní a trubní vystrojení filtrů II° - přepadové hrany a vtokový válec usazovací nádrže 1 - přepadové hrany a vtokový válec usazovací nádrže 2 - armaturní a trubní vystrojení usazovací nádrže 1 - armaturní a trubní vystrojení usazovací nádrže 2 - rozdělovací objekt nátoku na usazovací nádrže vč. armaturního a trubního vystrojení nátoku na usazovací nádrže - rychlomísič s elektro míchadlem vč. armaturní a trubního vystrojení na rozdělovací objekt - nátokové potrubí z provzdušnění na rychlomísič - 2kpl. dmychadel praní filtrů vč. armaturního a trubního vystrojení - technologické zařízení přípravy a dávkování síranu hlinitého vč. rozpouštěcích nádrží, dávkovacích čerpadel, trubní a armaturní vystrojení, násypky, - společné sací potrubí DN 500 vč. tvarovek a armatur - měrný válec akumulace upravené vody vč. armaturního a trubního vystrojení Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu stávajícími montážními otvory, vodorovné a svislé přesuny v úpravně vody, |  |  | kg | 37500 |  | 0
2.19.2 | Odvoz a likvidace demontovaného zařízení |  |  | kg | 37500 |  | 0
[5 empty] | DPS 01.2 Vystrojení úpravny vody CELKEM: |  | 0
DPS 01.3 Vápenné hospodářství
Vápenné hospodářství není součástí této etapy
DPS 01.4 Dávkování chlornanu sodného
4.1 | Dávkovací soubor chlornanu sodného
4.1.1 1M26 1M27 | Kompaktní objemové dávkovací čerpadlo koncentrovaného chlornanu sodného (14% Cl2); s dávkovací hlavou a automatickým odvzdušněním; dávkovací membránou z materiálu PTFE; elektronicky řízený krokový motor s otáčkovou regulací; plná délka zdvihu při saní i výtlaku; proměnlivá délka trvání výtlačného zdvihu; konstantní délka trvání sacího zdvihu; ovládací panel; antikavitační funkce - prodloužení trvání sacího zdvihu; možnost kalibrace dávkovacího čerpadla; blokování ovládacích tlačítek kódem PIN; metrické měrné jednotky; Parametry zařízení: Q= 2,5 ml/h – 7,5 l/h; pmax= 10 bar; maximální zdvihová frekvence - 190 zdvihů/minuta; přesnost dávkování ±1%; maximální sací výška 6,0m; dvojitý kuličkový výtlačný a sací ventil; El. parametry zařízení: P= 18 W; U= 100-240 V; f= 50 Hz / 60 Hz - analogové řízení 0/4-20 mA - impulzní řízení - externí stop kontaktním signálem - počitadla (vydávkovaný objem, provozní hodiny, počet zdvihů) - řízení od hladiny v zásobní nádrži chemikálie (signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné hladiny) - releový výstup, 2x externí signál beznapěťovými kontakty (minimální hladina v zásobní nádrži, čerpadlo pracuje a dávkuje) Materiálové provedení: dávkovací hlava - PVC; kulový ventil - keramika; těsnění - FKM; Příslušenství: - el. kabel 1,5 m se zástrčkou - kabel vstupního signálu dl. 2,0 m - kabel výstupního signálu dl. 2,0 m - pevné sání se snímači dl. 690 mm (nízká hladina, minimální hladina) - hadice PVC 4/6mm dl. 3,0mm - multifunkční ventil PVC/V - vstřikovací ventil PVC/V/C; vnější závit 1/2"; prodloužená délka 100 mm (do potrubí); - 4 kpl. přípojky hadice 4/6mm na PVC potrubí DN 10 (de 12mm) - hadice PE 4/6mm dl. 4,0 m Účel: dávkování koncentrovaného chlornanu sodného (140 g/l Cl2) |  |  | kpl. | 2 |  | 0
4.1.2 | Válcová zásobní samonosná nádrž objemu 100litrů; plnící otvor Ø 160 mm; vypouštěcí ventil 3/4"; otvor 2" pro připojení sací sestavy; závitové vložky M6 pro osazení dávkovacího čerpadla; příruba pro připojení ručního míchadla; transparentní provedení s litrovou měrkou (stupnicí); Rozměry: průměr 460mm; výška 840 mm Materiálové provedení: UV stabilizovaný polyetylen Účel: dávkování koncentrovaného chlornanu sodného (140 g/l Cl2) |  |  | kpl. | 2 |  | 0
4.1.3 | Ruční míchadlo pro válcovou nádrž o objemu 100 litrů; průchodka DN 15 pro připojení na zásobník; Materiálové provedení: PE |  |  | ks | 1 |  | 0
4.1.4 | Plastová záchytná vana o objemu 220 litrů; mřížový rošt pro osazení 2x100 litrových sudů; Materiálové provedení: záchytná vana, rošt - polyetylen Rozměry: š x d x v - 1500 x 1500 x 150mm Účel: záchytná vana pro zásobní nádrže koncentrovaného chlornanu sodného (140 g/l Cl2) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.1.5 | Výtlačná trasa chlornanu sodného; potrubí PVC Ø 12x1,0mm DN 10 PN 10; 5 kpl. kulový kohout PVC DN 10 de 12; bajonetová spojka pro napojení tlakové vody; fitinky; tvarovky; kotevní a spojovací materiál Délka výtlaku: 90 m Účel: výtlak chlornanu sodného koncentrovaného chlornanu sodného (140 g/l Cl2) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.1.6 1M29 | Axiální ventilátor s elektromotorem pro instalaci na zeď; otvor ve zdi 230 mm; Parametry zařízení: Q= 320 m3/h; p= 20 Pa El. parametry zařízení: P= 35 W; U= 230 V; f= 50 Hz; Účel: odvětrání skladu chemikálií |  |  | ks | 1 |  | 0
4.1.7 | Přepravní kontejner IBC o objemu 1000 litrů na přepravní paletě; ochranná kovová konstrukce; plastová přepravní paleta; výpustní armatura DN 50 s nástavcem vnitřní závit 2"; plnící otvor s uzávěrem DN 150; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.1.8 | Záchytná vana pro kontejner IBC s ukládací plochou; záchytný objem 1100 litrů Materiálové provedení: záchytná vana, ukládací plocha - polyetylen; Rozměry: š x d x v - 1430 x 1430 x 965 mm Účel: záchytná vana pro koncentrovaný chlornan sodný (140 g/l Cl2) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.1.9 | Čerpací souprava s motorem pro čerpání koncentrovaného chlornanu sodného (14% Cl2); Parametry zařízení: Q= 80 l/min; H= 17 m; ponorná hloubka 1200mm; El. parametry zařízení: P= 580 W; U= 230 V; f= 50 Hz Příslušenství: 4,0m chemická hadice 3/4"; 2x hadicová spona; kabel 5,0 m se zástrčkou Materiálové provedení: čerpadlo - PVDF; Účel: přečerpání chlornanu sodného (140 g/l Cl2) z přepravní nádrže IBC do pevně instalovaného kontejneru IBC Poz.4.1.7 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.1.10 | Přechodka kov-plast PVC de 63 DN 50 PN 10 vnější závit 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
4.1.11 | Redukce krátká PVC de 63/32 DN 50/25 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
4.1.12 | Trubka PVC Ø 32x1,8mm PN 10 |  |  | m | 3 |  | 0
4.1.13 | Koleno 90° PVC de 32 DN 25 PN 10 |  |  | ks | 5 |  | 0
4.1.14 | Kohout kulový PVC de 32 DN 25 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
4.1.15 | T-kus jednoznačný PVC de 32 DN 25 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
4.1.16 | Držák potrubí PVC Ø 32x1,8mm; dvoudílná objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč; kotevní materiál |  |  | kpl. | 4 |  | 0
4.1.17 | Universální obslužná plošina 900x600mm; plošina a stupně z rýhovaného hliníkového plechu; počet stupňů 3; boční zábradlí; Rozměry: délka 1475 x šířka 670 x výška 750 mm; Materiálové provedení: konstrukce - ocel s nátěrem; stupně, plošina - hliník; Hmotnost: 40 kg |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.2 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce
4.2.1 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.2.2 | Zaškolení pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.2.3 | Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky 6m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství. Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná. Účel: montáž strojního zařízení |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.3 | Stavební výpomocné práce
4.3.1 | Vrtání otvorů do žb. a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; do 50 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.4 | Těsnící a drobný montážní materiál
4.4.1 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.4.2 | Těsnící materiál závitových spojů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.4.3 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.4.4 | Označení strojů a pohonů dle technologického schématu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.5 | Demontáže
4.5.1 | Demontáž stávajícího technologického vystrojení: - vystrojení chlorovny vč. držáku tlakových lahví, regulátorů; rozvodů plynného chloru; armaturní vystrojení Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu stávajícími montážními otvory, vodorovné a svislé přesuny v úpravně vody, |  |  | kg | 650 |  | 0
4.5.2 | Odvoz a likvidace demontovaného zařízení |  |  | kg | 650 |  | 0
[5 empty] | DPS 01.4 Dávkování chlornanu sodného CELKEM: |  | 0
DPS 01.5 Dávkování manganistanu draselného
5.1 | Dávkovací soubor manganistanu draselného
5.1.1 1M23 1M25 | Kompaktní objemové dávkovací čerpadlo 0,5% roztoku manganistanu draselného; s dávkovací hlavou a automatickým odvzdušněním; dávkovací membránou z materiálu PTFE; elektronicky řízený krokový motor s otáčkovou regulací; plná délka zdvihu při saní i výtlaku; proměnlivá délka trvání výtlačného zdvihu; konstantní délka trvání sacího zdvihu; ovládací panel; antikavitační funkce - prodloužení trvání sacího zdvihu; možnost kalibrace dávkovacího čerpadla; blokování ovládacích tlačítek kódem PIN; metrické měrné jednotky; Parametry zařízení: Q= 30 ml/h – 30 l/h; pmax= 4,0 bar; maximální zdvihová frekvence - 180 zdvihů/minuta; přesnost dávkování ±1%; maximální sací výška 6,0m; dvojitý kuličkový výtlačný a sací ventil; El. parametry zařízení: P= 18 W; U= 100-240 V; f= 50 Hz / 60 Hz - analogové řízení 0/4-20 mA - impulzní řízení - externí stop kontaktním signálem - počitadla (vydávkovaný objem, provozní hodiny, počet zdvihů) - řízení od hladiny v zásobní nádrži chemikálie (signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné hladiny) - releový výstup, 2x externí signál beznapěťovými kontakty (minimální hladina v zásobní nádrži, čerpadlo pracuje a dávkuje) Materiálové provedení: dávkovací hlava - PVC; kulový ventil - keramika; těsnění - FKM; Příslušenství: - el. kabel 1,5 m se zástrčkou - kabel vstupního signálu dl. 2,0 m - kabel výstupního signálu dl. 2,0 m - pevné sání se snímači dl. 1100 mm PP/V,E/C (nízká hladina, minimální hladina) - hadice PVC 9/12mm dl. 3,0mm - protitlaký ventil PP/V,E - vstřikovací ventil PP/E/C; vnější závit 1/2"; prodloužená délka 100 mm (do potrubí); - 4 kpl. přípojky hadice 9/12 mm na PVC potrubí DN 10 (de 12mm) - hadice PE 9/12mm dl. 4,0 m Účel: dávkování 0,5% roztoku manganistanu draselného |  |  | kpl. | 2 |  | 0
5.1.2 | Válcová zásobní samonosná vyztužená nádrž objemu 500 litrů; plnící otvor Ø 160 mm; vypouštěcí ventil 3/4"; otvor 2" pro připojení sací sestavy; závitové vložky M6 pro osazení dávkovacího čerpadla; příruba pro připojení elektromíchadla míchadla; transparentní provedení s litrovou měrkou (stupnicí); Rozměry: průměr 790mm; výška 1235 mm Materiálové provedení: UV stabilizovaný polyetylen Účel: dávkování 0,5% roztoku manganistanu draselného |  |  | kpl. | 2 |  | 0
5.1.3 1M22 1M24 | Míchadlo s elektropohonem pro válcovou nádrž o objemu 500 litrů; příruba pro napojení na zásobník; Parametry zařízení: n= 1500 min/ot; délka 1050 mm; El. parametry zařízení: P= 0,25 kW; U= 3x400 V; krytí IP 65; třída izolace F; Materiálové provedení: hřídel, vrtule - nerezová ocel; Materiálové provedení: PE Účel: příprava 0,5% roztoku manganistanu draselného |  |  | kpl. | 2 |  | 0
5.1.4 | Ocelová žárově zinkovaná záchytná vana s roštem o objemu 1400 litrů; mřížový rošt pro osazení 2x 500 litrových nádrží; Materiálové provedení: záchytná vana, rošt - ocel žárově zinkovaná; Rozměry: š x d x v - 2650 x 1300 x 435 mm Účel: záchytná vana 0,5% roztoku manganistanu draselného |  |  | kpl. | 1 |  | 0
5.1.5 | Výtlačná trasa roztoku manganistanu draselného; potrubí PVC Ø 12x1,0mm DN 10 PN 10; 5 kpl. kulový kohout PVC DN 10 de 12; bajonetová spojka pro napojení tlakové vody; fitinky; tvarovky; kotevní a spojovací materiál Délka výtlaku: 30 m Účel: výtlak 0,5% roztoku manganistanu draselného |  |  | kpl. | 1 |  | 0
5.2 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce
5.2.1 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
5.2.2 | Zaškolení pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod |  |  | kpl. | 1 |  | 0
5.2.3 | Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky 6m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství. Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná. Účel: montáž strojního zařízení |  |  | kpl. | 1 |  | 0
5.3 | Stavební výpomocné práce
5.3.1 | Vrtání otvorů do žb. a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; do 50 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
5.4 | Těsnící a drobný montážní materiál
5.4.1 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
5.4.2 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka |  |  | kpl. | 1 |  | 0
5.4.3 | Označení strojů a pohonů dle technologického schématu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
[5 empty] | DPS 01.5 Dávkování manganistanu draselného CELKEM: |  | 0
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ CELKEM | [5 empty] | 0
| TECHNOLOGICKÁ ČÁS STROJNÍ CELKEM | [5 empty] | 0

## ELEKTRO A ASŘ
C. | NÁKLADY TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI ELEKTRO A ASŘ
PS 02 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ
Pol. | Popis | Typ | Výrobce | Jednotka | Množství | Jednotk. cena | Cena celkem
Nová zařízení, dodávka + montáž
1 | Uprava stávajícího rozvaděče Rmo1, pole 1,2,3,14: • zavedení nového napájecího kabelu AYKY, příprava prostoru pro nový jistič • 1x doplnění jističe pro napájení z náhradního zdroje - spínací blok s nadproudovou spouští 200-400A, - připojovací a montážní sada • 1x kombinovaný svodič přepětí I+II třípólový TN-C, bezvýfukový, impulsní proud Iimp/1 pól min. 25kA (vlna 10/350μs), ochranná úroveň Up max. 1,5kV, • 1x jištěný vývod třípólový pro rozvaděč Rmo1.1, • 1x jištěný vývod jednopólový s instalačním stykačem pro bojler • vyvedení napájení pro nová pole Rmo1 |  |  | soubor | 1 |  | 0
2 | Provizorní napájení pohonů potřebných pro zajištění čerpání vody po dobu rekonstrukce: • připojení AT stanice - úprava jištění a spínaní nepoužívaného vývodu pro čerpadlo 37kW • připojení klapky pro nátok vody - ovládání od hladiny |  |  | soubor | 1 |  | 0
3 | Skříňový rozvaděč o rozměrech pole VxŠxH = 2000x600x500 mm na soklu 200 mm (náhrada za stávajicí pole), označený Rmo1, vývody spodem, včetně sběrnic, pomocných sběrnic, svorek a ranžíru, Ip do max.15kA, s výzbrojí: • připojení na sběrnice přívodních polí stávajícího rozvaděče, • 1x plně vyzbrojený vývod pro napájení a ruční/automatické ovládání a signalizaci stavu pohonu do 4kW s vazbami na místní ovládací skříň a na řídící systém • 2x plně vyzbrojený vývod pro napájení a ruční/automatické ovládání a signalizaci stavu pohonu do 4kW s otáčkami řízenými frekvenčním měničem (měnič je vykazován jako samostatná položka) s vazbami na ochrany pohonu, na místní ovládací skříň a na řídící systém, • 2x plně vyzbrojený vývod pro napájení a ruční/automatické ovládání a signalizaci stavu pohonu do 11kW,spouštění Y-D, s vazbami na místní ovládací skříň a na řídící systém, • 3x plně vyzbrojený vývod pro napájení a ruční/automatické ovládání a signalizaci stavu pohonu do 1,1kW s vazbami na místní ovládací skříň a na řídící systém • 8x plně vyzbrojený vývod pro napájení a ruční/automatické ovládání a signalizaci stavu uzavírací klapky do 0,2kW s vazbami na místní ovládací skříň a na řídící systém, • 1x plně vyzbrojený vývod pro napájení ovládacího panelu dodaného v rámci strojní dodávky do 11kW s vazbami na řídící systém, • 1x plně vyzbrojený vývod pro napájení ovládacího panelu dodaného v rámci strojní dodávky do 4kW s vazbami na řídící systém, • 6x jištěný vývod jednopólový pro napájení 4 dávkovacích čerpadel zapojených do zásuvky 230V • 1x jištěný vývod jednopólový • 2x jištěný vývod jednopólový s proudovým chráničem 30mA • 1x jištěný vývod jednopólový s časovým relé • 3x jištěný vývod jednopólový pro rozvaděč DT1, MT • 3x hladinové relé |  |  | pole | 5 |  | 0
4 | Frekvenční měnič pro řízení otáček dvoupólového asynchronního motoru (použití pro dmychadlo) do 4kW, k osazení do rozvaděče Rmo1 - napájecí i výstupní napětí 3x400/230V, - rozsah regulace 25-50Hz, - náběhová rampa s časy ovlivnitelnými uživatelem, - odrušovací RFI filtr pro zamezení zpětných vlivů na napájecí síť, - vlastní ochrana proti zkratu a přetížení, - signalizace výpadku fáze motoru nebo sítě, poruchy měniče, stavu zap/vyp, - možnost ručního ovládání z ovládacího panelu měniče, - vstupy pro ochrany motoru, - krytí min. IP20, dodávka v rámci rozvaděče včetně zapojení. - kompatabilní s ostatními zařízeními provozovatele, |  |  | ks | 2 |  | 0
5 | Místní ovládací skříň typ "MOTOR" vyzbrojená a zapojená pro přepínání provozního režimu ručně/automaticky, v krytí min. IP54 |  |  | ks | 7 |  | 0
6 | Místní ovládací skříň typ "KLAPKA" vyzbrojená a zapojená pro přepínání provozního režimu ručně/automaticky, v krytí min. IP54 |  |  | ks | 8 |  | 0
7 | Svorkovnicová skříň min. IP54 (do 7svorek, do 2,5mm2) |  |  | ks | 12 |  | 0
8 | Svorkovnicová skříň min. IP54 (do 7svorek, do 6mm2) |  |  | ks | 2 |  | 0
9 | Elektrody elektrodového relé, pro pitnou vodu, IP68 s kabelem 10m |  |  | kpl | 3 |  | 0
10 | Zásuvka instalační 230V, IP44 |  |  | ks | 6 |  | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | Rozvaděč DT1 Kompletně vystrojený oceloplechový rozvaděč složený z jedné skříně o rozměrech 1000x2000x400 s podstavcem, krytí IP20 kabely spodem, obsahující: • přepěťová ochrana III.stupně s VF filtrem - 1 ks • tlumivka - 2 ks • jistič LSN 16A/1 - 1 ks • jistič LSN 10A/1 - 1 ks • zásuvka soklová - 1 ks • světlo zářivkové 11W - 1 ks • napájecí zdroj 230/24/5A - 1 ks • Převodová relé vstupní (cívka 230VAC) a výstupní (cívka 24VDC) v počtu I/O vstupů do ŘS včetně rezerv, všechny propojené s ŘS. • galvanický oddělovač pro FM - 2 ks • SWITCH datové sítě ETHERNET - 1 ks • převodník ETHERNET metalika - 1 ks • pojistková svorka - 10 ks • svorka - 160 ks • kabelové vývodky - 30 ks • Propojovací vodiče a veškerý potřebný montážní, spojovací a pomocný materiál potřebný pro montáž rozvaděče • Dodavatelskou dokumentaci včetně revizní zprávy rozvaděče. |  |  | kpl | 1 |  | 0
13 | DT1 Stanice ŘS Modulární řídící systém (PLC) s komunikací s ostatními stanicemi datové sítě a operátorským panelem v protokolu ETHERNET, dále s rozhraním RS232 + RS485 Modbus, umožňující připojit : - 128 binárních vstupů úrovně 24 VDC, - 40 binárních výstupů úrovně 24 VDC - 8 analogových vstupů 4-20mA - 8 analogových výstupů 4-20mA Počty již zahrnují 20% rezerv, všechny BI a BO včetně rezerv budou propojeny s převodovými relé. |  |  | kpl | 1 |  | 0
14 | Operátorský panel na dveřích rozvaděče DT1 10"LCD barevný display, dotyková obrazovka, rozlišení 640 x 480, RS232, Ethernet, 2xUSB, 64MB RAM, možnost vložení externí paměti |  |  | ks | 1 |  | 0
15 | SW licencovaný Licence vývojového prostředí vizualizace OP Licence vývojového prostředí PLC SW Uzivatelský Uživatelský SW PLC pro DT1 Uživatelský SW vizualizace na OP včetně bilancí, trendů archivace Uživatelský SW komunikace PLC a OP Uživatelský SW komunikace s nadřazeným ŘS Oživení s technologií |  |  | kpl | 1 |  | 0
16 | Úprava a doplnění vizualizačního software centrálního dispečinku Lázní Aurora včetně odzkoušení |  |  | kpl | 1 |  | 0
17 | Průtok vody - snímač OPTO nebo REED na vodoměru: - Připojení optosnímače, uvedení do provozu, nastavení a odzkoušení |  |  | kpl | 3 |  | 0
18 | 1F03 Průtok prací vody na filtry 1F04 Průtok surové vody na filtry Indukční průtokoměr přírubový v odděleném provedení; vyhodnocovací jednotka s alfanumerickým displejem; mikroprocesorem řízený převodník; galvanicky oddělené výstupy Rozsah dodávky pro 1kpl: - Montáž převodníku a elektrické připojení, propojení čidla s převodníkem, uvedení do provozu, nastavení a odzkoušení - Dodávka snímače a převodníku a zabudování snímače do potrubí není součástí PS ASŘTP (je součástí strojní dodávky) |  |  | kpl | 2 |  | 0
19 | 1L01 Hladina ve vyrovnávací nádrži 1L02 Hladina v akumulaci upravené vody Závěsná ponorná hydrostatická sonda pro měření hladiny; včetně svorky závěsu; materiál tělesa sondy nerez, certifikát pro pitnou vodu Parametry zařízení: - měřicí rozsah 0 - 4 m vod. sl. - kabel sondy 15 m - napájení 10 - 30 VDC, proudový výstup 4÷20 mA Rozsah dodávky pro 1kpl: - Dodávka, montáž, elektrické připojení, uvedení do provozu, nastavení a odzkoušení - Provedení uklidňovací trubky a případných otvorů v nádrži pro připojovací kabel nebo pro zavěšení sondy není součástí PS ASŘTP |  |  | kpl | 2 |  | 0
20 | 1Q01 Měření pH v usazovací nádrži 1 nebo 2 Sonda pro měření pH ponorná, rozsah použití 1 - 12 pH, rozsah teplot -5 až + 50 st.C, 6 bar, Měřicí kabel pro připojení sondy, délka 10 m Armatura pro ponornou instalaci s možností přemístění do druhé nádrže Převodník pro měření pH, napájení 230 V AC, proudový výstup 4 - 20 mA Rozsah dodávky pro 1kpl: - Dodávka, montáž, elektrické připojení, montáž ponorné armatury, uvedení do provozu, nastavení a odzkoušení |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Nová zařízení celkem : | [5 empty] | 0
Rozvody a instalace, dodávka + montáž
21 | Kabel CYKY 3*1,5 |  |  | m | 850 |  | 0
22 | Kabel CYKY 4*1,5 |  |  | m | 440 |  | 0
23 | Kabel CYKY 5*1,5 |  |  | m | 640 |  | 0
24 | Kabel CYKY 7*1,5 |  |  | m | 540 |  | 0
25 | Kabel CYKY 12*1,5 |  |  | m | 120 |  | 0
26 | Kabel CYKY 3*2,5 |  |  | m | 100 |  | 0
27 | Kabel CYKY 5*2,5 |  |  | m | 120 |  | 0
28 | Kabel CYKY 7*2,5 |  |  | m | 80 |  | 0
29 | Kabel CYKY 5*10 |  |  | m | 30 |  | 0
30 | Kabel CYKCY 4*2,5 |  |  | m | 80 |  | 0
31 | Kabel stíněný sdělovací JYTY 4x1 |  |  | m | 1270 |  | 0
32 | Kabel stíněný sdělovací JYTY 24x1 |  |  | m | 60 |  | 0
33 | Kabel datový FTP 4x2x0,5 |  |  | m | 60 |  | 0
33 | Vodič CY do 4 ž/z |  |  | m | 500 |  | 0
34 | Vodič CY 35 ž/z |  |  | m | 20 |  | 0
35 | Kabelový rošt z pozinkovaných ocelových drátů šířky do 400mm žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | bm | 50 |  | 0
36 | Kabelový rošt z pozinkovaných ocelových drátů šířky do 200mm žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | bm | 70 |  | 0
37 | Elektroinstalační trubka tuhá včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová nebo žárově zinkovaná |  |  | bm | 300 |  | 0
38 | Pevné protipožární zatěsnění kabelového prostupu, odolnost min. EI30 |  |  | m2 | 2 |  | 0
39 | Pomocná ocelová konstrukce žárově zinkovaná |  |  | kg | 50 |  | 0
40 | Vrtání otvoru do Ø 100 stěnou do tl. 400mm pro prostup kabelů nebo uzemňovacích přívodů včetně následného zatěsnění |  |  | ks | 12 |  | 0
41 | Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny |  |  | kg | 2 |  | 0
42 | Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, kabelové štítky značení kabelů |  |  | soubor | 1 |  | 0
43 | [6 empty] | 0
| Rozvody a instalace celkem : | [5 empty] | 0
Demontáže
44 | Demontáže - rozvaděče, ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
45 | Demontáže - kabely AYKY, CYKY (kabely stavební el. zůstávají ponechány) |  |  | kpl | 1 |  | 0
46 | Demontáže - nosné kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0
47 | Demontáže - ostatní |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Demontáže celkem : | [5 empty] | 0
Společné položky
46 | Zkoušky a výchozí revize elektrických zařízení |  |  | soubor | 1 |  | 0
47 | Přidružené výkony zednické a natěračské k realizaci |  |  | soubor | 1 |  | 0
48 | Pomocný materiál a montážní přípravky, potřebné při realizaci |  |  | soubor | 1 |  | 0
49 | Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro montáže prováděné při realizaci |  |  | soubor | 1 |  | 0
50 | Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při realizaci |  |  | soubor | 1 |  | 0
| Společné položky celkem | [5 empty] | 0
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ CELKEM | [5 empty] | 0
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ CELKEM | [5 empty] | 0

## VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ
D. | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
OSTATNÍ UZNATELNÉ NÁKLADY
Pol. | Popis | Jednotka | Množství | Jednotk. cena | Cena celkem
1 | Výrobní a dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0
2 | Zařízení staveniště: - zajištění přípojky nn včetně staveništního rozvaděče, - zajištení skládek zařízení a materiálu v areálu Lázní Aurora, zajištění ochrany skládek zařízení proti odcizení a neoprávněnému vstupu, - zajištění prostoru pro pracovníky a WC, - komplexní projednání zařízení staveniště se správcem areálu Lázní Aurora | ks | 1 |  | 0
3 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavbyv jednom tištěném provedení a jednou na CD nosiči | ks | 1 |  | 0
4 | Dokumentace skutečného provedení stavby 3x v tištěné verzi a 3x na CD nosiči | kpl | 1 |  | 0
5 | Zajištění komplexních zkoušek | ks | 1 |  | 0
6 | Účast projektanta na komplexních zkouškách | hod | 30 |  | 0
7 | Provozní řád ÚV pro zkušební provoz | ks | 1 |  | 0
8 | Zajištění zkušebního provozu v délce 12 - ti měsíců včetně zajištění rozborů upravené vody certifikovanou laboratiří dle požadavku KHS po dobu zkušebního provozu | kpl | 1 |  | 0
9 | Úprava provozního řádu pro trvalý provoz | ks | 1 |  | 0
10 | Fotodokumentace jedenkrát v tištěném provedení a jedenkrát na CD nosiči | kpl | 1 |  | 0
11 | Technologické schema zalaminované (umístění do velínu ÚV) | ks | 1 |  | 0
12 | Dílčí schemata elektrorozvaděčů zalaminované provedení | ks | 3 |  | 0
13 | Havarijní plán | ks | 1 |  | 0
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0