## VV
Název stavby: | Plynová kotelna KKC Roháč
Název objektu: | Plynová kotelna |  | Zkratka objektu:
Název dílu: | Měření a regulace |  | Zkratka dílu:
Zpracovatel dílu:
Čís. pol. | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
X | Rozváděče
1 | Skříňový rozvaděč 2000x800x400 | 1 | ks |  | 0 | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 2000x800x400, plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený
X | Řídící systém
1. | Síťová jednotka | 1 | ks |  | 0 | Nadřazená síťová řídící jednotka, plnohodnotně komunikující se stávajícím datovým a aplikačním serverem stávajícího řídicího systému, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici ETHERNET.
2. | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů - monitorování polohy PK | 3 | ks |  | 0 | Rozšiřující modul UI, BI, BO, nap. 24 V AC, komunikace BAC NET
3. | Grafický barevný displej 3,5" | 1 | ks |  | 0 | Grafický barevný displej 3,5", nap. 24 V AC, komunikace BAC NET+montážní rámeček do panelu
X | Periferie
1. | Snímač teploty venkovní, dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  | 0 | Měřicí převodník venkovní teploty, rozsah -40 až +50°C, výstupní signál 0-10 V, IP54, včetně jeho montáže na objekt, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .
2. | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 2 | ks |  | 0 | Měřicí převodník teploty s jímkou PN40, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
3. | Snímač tlaku do potrubí, dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  | 0 | Převodník tlaku, rozsah měření -1 až 8 bar, tlak. připojení 1/4" SAE, vnější závit, výstup 0 až 10 VDC, napájení 15 VDC, el. připojení kabel 2 m, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku respektive manometrové smyčky a manometrového ventilu řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
4. | Kapilární termostat pro vodu; rozsah: 40-120°C, krytí IP54; vč.nosiče a příslušenství, dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  | 0 | Kapilární termostat pro vodu; rozsah: 40-120°C, krytí IP54; vč.nosiče a jímky
5. | Čidlo zaplavení prostoru, dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  | 0 | Regulátor výšky hladiny el. vodivých kapalin, montáž na DIN lištu, napájení 24VAC, včetně dotykové elektrody proti zaplavení, kabel 3m, včetně jeho montáže v prostoru, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .
6. | Prostorový ovladač - Havarijní stop | 1 | ks |  | 0 | Hřibové tlačítko s aretací pro havarijní odstavení
7. | Ústředna pro detekci plynu, dodávka a montáž | 1 | ks |  | 0 | Čtyř-úrovňová ústředna pro 8 snímačů s pevným nastavením úrovní.
8. | Elektrochemický senzor pro detekci plynu, dodávka a montáž | 2 | ks |  | 0 | Elektrochemický senzor pro detekci plynu CH4
9. | Manostat na vodu; rozsah: 1-10bar; spínací dif.1-3bar, krytí IP54; vč.nosiče a příslušenství, dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  | 0 | Manostat na vodu; rozsah: 1-10bar; spínací dif.1-3bar, krytí IP54; max teplota 100°C, max tlak 15bar
10. | Výstražná siréna , dodávka a montáž | 1 | ks |  | 0 | Výstražná siréna se světelnou signalizací, (230Vac), 80-110dB
11. | Havarijní uzávěr plynu DN80 | 1 | ks |  | 0 | Havarijní uzávěr plynu DN80, 230V, bez napětí uzavřen, nízkotlak bez odfuku
12. | Havarijní uzávěr plynu DN40 | 1 | ks |  | 0 | Havarijní uzávěr plynu DN40, 230V, bez napětí uzavřen, nízkotlak bez odfuku
13. | Měřič tepla DN40, Qn10m3/h | 2 | ks |  | 0 | Měřič spotřeby tepla DN40, Qn10m3/h, vč. průtokoměru a snímačů teploty
14. | Vodoměr G3/4", Qn2,5m3/h | 1 | ks |  | 0 | Vodoměr G3/4", Qn2,5m3/h, vč. modulu s impulzním výstupem
X | SOFTWARE
1. | Vypracování uživatelských SW pro DDC | 1 | kpl. |  | 0 | Uživatelský SW pro DDC podstanice, úprava stávajícího SW a vypracování dynamických obrazovek pro novou kotelnu vč. archivů histor. dat a trendů
2. | Rozšíření SW stávajícího | 1 | kpl. |  | 0 | Uživatelský SW pro centrální pracoviště
X | Kabely a vodiče
1. | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 100 | m |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, vč montáže
2. | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 180 | m |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, vč montáže
3. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 280 | m |  | 0 | Silový kabel napájecí vč. montáže
4. | Uzemňovací vedení | 200 | m |  | 0 | Uzemňovací vedení vč. příslušenství
5. | Ochrana kománového tělesa před bleskem | 1 | kpl. |  | 0 | Kompletní hromosvod pro komínové těleso (pásy, vodiče, svorky, podpěry, apod.
X | Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, přip. armatury atd.
1. | Elektroinstal.trubka pevná 16 (délka v m) | 6 | m |  | 0 | Elektroinstal.trubka bezhalogenová pevná 16mm
2. | Elekt.bezhalog.trubka ohebná 16 (délka v m) | 5 | m |  | 0 | Elektroinstalační bezhalogenová trubka ohebná průměr 16 mmm
3. | Vkládací lišta - bezhalogenová 40x20mm (délka v m) | 50 | m |  | 0 | Vkládací lišta - bezhalogenová 40x20mm,plast dl.3m
4. | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 10 | m |  | 0 | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr
5. | Kabelový žlab 125/100 vč.víka, nosníků a podpěr | 10 | m |  | 0 | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr
6. | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí | 1 | kpl. |  | 0 | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí
7. | Drobný montážní materiál | 1 | kpl. |  | 0 | Drobný montážní materiál
8. | Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 300x300 mm | 6 | ks |  | 0 | Zhotovení protipožárních ucpávek, včetně montáže, popisu ucpávky, označení ucpávky a zpracování potřebné dokumentace a protokolu o provedení požárních ucpávek.
X | Osvětlení, zásuvkový obvod
1. | Svítidlo zářivkové prachotěsné | 4 | ks |  | 0 | Svítidlo zářivkové prachotěsné
2. | Dvojzásuvka na povrch 230V, IP44 | 2 | ks |  | 0 | Dvojzásuvka na povrch 230V, IP44
3. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 20 | m |  | 0 | Silový kabel napájecí vč. montáže
4. | Kabel CYKY-J 3x 2,5 | 20 | m |  | 0 | Silový kabel napájecí vč. montáže
5. | Vkládací lišta - bezhalogenová 20x20mm (délka v m) | 40 | m |  | 0 | Vkládací lišta - bezhalogenová 20x20mm,plast dl.3m
6. | Montáž osvětlení a zásuvkového obvodu | 1 | kpl. |  | 0 | Montáž přístrojů a kabelových tras
7. | Drobný montážní materiál | 1 | kpl. |  | 0 | Drobný montážní materiál
X | Kompletace, revize a zkoušky
1. | Montáž přístrojů Měření a Regulace | 1 | kpl. |  | 0 | Montáž přístrojů Měření a Regulace
2. | TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů | 1 | kpl. |  | 0 | TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů
3. | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl. |  | 0 | Zaškolení obsluhy
4. | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy pro rozvaděč | 1 | kpl. |  | 0 | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy pro rozvaděč
5. | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. |  | 0 | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele
6. | Vypracování realizační dokumentace | 1 | kpl. |  | 0 | Vypracování realizační dokumentace
7. | Vypracování dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. |  | 0 | Vypracování dokumentace skutečného stavu
8. | Řízení zakázky, administrativa, VRN, doprava | 1 | kpl. |  | 0 | Řízení zakázky, administrativa, VRN, doprava
| Celková nabídková cena bez DPH |  |  |  | 0