POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

„Zřízení odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ               Na Sadech v Třeboni“

INVESTOR:             Město Třeboň

Palackého náměstí 46/II.

379 01 Třeboň

PROJEKTANT:       Ing. Vladimír Knapík

Táboritská 1104/II.

Třeboň 379 01

V Třeboni  12/2012

##### Popis

Projektová dokumentace řeší změnu užívání části prostor ve 2.NP stávajícího objektu  základní školy č.p.375/II. v Třeboni, v prostorech současné třídy a kabinetu. Vybouráním příček dojde k rozšíření prostoru učebny a vznikne zde multifunkční třída.

Jedná se o čtyřpodlažní objekt základní školy v Třeboni. Svislé nosné konstrukce tvoří keramické zdivo, stropy pevné nespalné, dřevěný krov. Vytápění stávající. Přístup po stávajících komunikacích až k objektu.

Změna užívání dotčených prostor nevyžaduje stavební úpravy stávající konstrukcí, kromě drobných stavebních prací (nově vyzdění, příček z keramického zdiva Porotherm, cihelné dozdívky, zhotovení podhledu ze sádrokartonových desek, úpravy podlahových konstrukcí, výměna dveřních otvorů, úpravy elektroinstalace). Nebude zasahováno do nosných konstrukcí v objektu.

Posouzení dle ČSN 73 0834 – požární bezpečnost staveb – změny staveb. V měněné části objektu dochází ke změně užívání prostor ve smyslu ČSN 73 0834 (zvýšení počtu osob, zvýšení požárního rizika). Jedná se o změnu stavby skupiny II. s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti.

Požární úseky

Členění objektu z hlediska norem požární bezpečnosti do požárních úseků.

Prostor odborné učebny spolu s kabinety, bude tvořit jeden samostatný požární úsek.

Požární úsek – PÚ 1 –  Učebna

Konstrukční systém objektu

Svislé konstrukce nehořlavé, druhu DP1.

Ostatní konstrukce DP2.

Konstrukční systém objektu – smíšený.

Požární výška – 9,0 m.

###### Požární riziko, výpočet pož.technických hodnot

Výpočet:

Požární úsek: 1 požární úsek	ČSN 73 0834+02

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	9,0	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	4	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

Učebna

Místnost	Učebna

Plocha	51,97	[m2]

Výška hs	2,7	[m]

Náhodilé pn	35,00	[kg.m-2]

Stálé ps	10,00	[kg.m-2]

Dodatkové ps	0,00	[kg.m-2]

Náhodilé an	0,90	[-]

Stálé as	0,90	[-]

Otvory So/Ho	10,92/2,10	[m2/m]

Číslo podlaží v úseku	1	[-]

Otvor v podlaze	0,00	[m2]

Položka z tabulky pnan	2.2	[-]

Tabulka osob v místnostech:

Název	Pohyblivé	Omez. poh.	Nepohyblivé	Celkem	Položka

místnosti	osoby	osoby	osoby	osob	z tabulky

———————————————————————————————————————————————————————

Učebna	26	0	0	26	2.2.2

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny 	II

Požární zatížení výpočtové pvyp	28,91 	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	II (II)

Plocha požárního úseku S	51,97	[m2]

Koeficient n	0,185

Koeficient k	0,217

Plocha otvorů pož.úseku So	10,92 	[m2]

Průměrné ho otvorů pož.úseku	2,10 	[m]

Parametr odvětrání F0	0,09

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,70 	[m2]

Požární zatížení p	45,00 	[kg.m-2]

Koeficient a	0,90

Koeficient b	0,71

Koeficient c	1,00

Normová teplota Tn	836,26 	[°C]

Čas zakouření te 	2,28 	[min]

Maximální délka pož.úseku 	70,00 	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	44,00 	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	3 080,00 	[m2]

Maximální počet užitných podlaží	6,23

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,03)

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

• hydrant 	200/400(300/500) 	[m]

• výtokový stojan 	600/1200 	[m]

• plnící místo 	3000/6000 	[m]

• vodní tok nebo nádrž 	600 	[m]

Potrubí DN 	80 	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4 	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5 	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14 	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa  Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=2 338,65).

Únikové cesty:

Varianta	Cesta	Počet	Úsek	Typ	Skut.	Skut.	Max	Min	tu	te	Vyh.

osob		úniku	délka	šířka	délka	šířka

[m]	[m]	[m]	[m]	[min]	[min]	[A/N]

—————————————————————————————————————————————————————————

nechráněná	1. úniková cesta	26/0/0	1. úsek	dolů 35	30,0	2,0	30,00	0,55	1,14	2,28	ano

Odstupy:

Varianta	Odstup	Výška	Délka	Otevř.	% otev.	Zatíž.	Pr.in.	Odst.	Odst.

plocha	ploch	pv	t.toku	 d	 ds

[m]	[m]	[m2]	[%]	[kg.m-2]	[kW/m2]	[m]	[m]

—————————————————————————————————————————————————————————

stavební objekt dle přílohy normy

Jižní strana	2,5	10,5	10,92	41,60	28,91		2,36

Tabulka 12 z ČSN 73 0802

| Pol. | Stavební konstrukce | II. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3, |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 45DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 30+ |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15+ |
|  | d) mezi objekty | 45DP1 |
| 2. | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 8.5.1, |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 30DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 15DP3 |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15DP3 |
| 3. | Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10, |  |
|  | a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
|  | 1) v podzemních podlažích | 45DP1 |
|  | 2) v nadzemních podlažích | 30+ |
|  | 3) v posledním nadzemním podlaží | 15+ |
|  | b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) | 15+ |
| 4. | Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 | 15 |
| 5. | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2 |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 45DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 30 |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15 |
| 6. | Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3 | 15 |
| 7. | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.5 | 15 |
| 8. | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1 | - |
| 9. | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz 8.9 | 15DP3 |
| 10. | Výtahové a instalační šachty, viz 8.10 až 8.13 |  |
|  | a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m |  |
|  | 1) požárně dělící konstrukce | dle položky 1 |
|  | 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích | dle položky 2 |
|  | b) šachty ostatní (výtahové,instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší |  |
|  | 1) požárně dělící konstrukce | 30DP2 |
|  | 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích | 15DP2 |
| 11. | Střešní pláště, viz 8.15 | - |
| 12. | Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1 | Stat.nezávislé |
|  | a) požární stěny | 45DP1 |
|  | b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách | 30DP1 |
|  | c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez p.o. ploch | 30DP1 |

Hodnoty s označením:

1) Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle 8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm).

2) Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy.

3) Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3.

Posouzení stavebních konstrukcí

Požární stěny a požární stropy

Požárně dělící stěny zděné z keramických cihel min. tl. 150 mm. PO-min. 60 minut.  Požadovaná odolnost všech požárních stěn musí být zajištěna i v místech, kde je stěna oslabena technickým či vzduchotechnickým zařízením (potrubí, drážky,…).

Požadovaná požární odolnost pro II.SPB v nadzemním podlaží - REI 30 DP1.

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech

Dveře z chodby do učebny (2 ks) musí být s požární odolností typu min. EW 30 DP3                    –C (samozavírač). Doložit atest, alt. prohlášení o shodě a doklad o montáži dle vyhlášky č.246/2001 Sb.

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu

Stávající stav. Stavebními úpravami není dotčeno.

Nosné konstrukce střech

Stávající stav. Stavebními úpravami není dotčeno.

Nosné konstrukce uvnitř požárních úseků zajištující stabilitu objektu

Stávající stav. Stavebními úpravami není dotčeno.

Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu

Není obsaženo.

Nosné konstrukce uvnitř objektu, které nezajišťují stabilitu objektu

Není obsaženo.

Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku

Nejsou obsaženy.

Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku

Není obsaženo.

Únikové cesty

Z odborné učebny ve 2.NP vedou dvě nechráněné únikové cesty do stávající chodby a schodiště. Nenavyšuje se celkový počet osob v budově. Z místnosti u = E.s/K = 26.1,0/70 = 0,37 únikového pruhu. Dveře š.0,90 m – vyhovuje. Viz výpočtová a grafická část.

Značení a osvětlení únikových cest.

Všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný, bude zřetelně označen směr úniku fotoluminiscenčním značením dle ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky , ČSN 01 8013 Požární tabulky a Nařízení vlády číslo 11/2002 Sb.:např.značka NB 4.78.14 „Úniková cesta“ a NB.4.78.10 (NE.10)  „Únikový východ“

Únikové cesty vyhovují.

Odstupy

Hodnoty odstupových vzdáleností byly stanoveny výpočtem nebo odečtem z tab.F.1 ČSN   73 0802.  V případě, kdy činil podíl požárně otevřených ploch méně než 40%, byly odstupy stanoveny od největšího otvoru samostatně pro limitní hodnotu sálání 18,5 kW.m-2.

Požárně nebezpečný prostor nebude zvětšen směrem na sousední parcely.

Viz výkresová část s vyznačením příslušných odstupů.

Odstupové vzdálenosti vyhovují.

# Technická zařízení

Prostupy rozvodů

Prostupy rozvodů potrubí, instalací a elektrických kabelů požárně dělícími konstrukcemi, musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Těsnící hmota musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prochází a smějí mít nejvýše třídu reakce na oheň C. Připojení a rozvodná potrubí plynu posuzovaný projekt nenavrhuje.

Vzduchotechnická zařízení, elektroinstalace

Řeší se podle ČSN 73 0872 PBS Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Rozvody vzduchotechnických zařízení musí být provedeny tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. Vzduchotechnická potrubí, která mají průřezovou plochu větší než 40 000mm2, musí být na prostupu požárně dělícími konstrukcemi opatřeny požární klapkou. Všechny prostupy budou mít menší průřezovou plochu           a ve svém souhrnu nebudou mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce a vzájemná vzdálenost těchto prostupů musí být nejméně 500 mm.

Elektroinstalace bude provedena dle platných ČSN a stanoveného stupně prostředí. EPS se nevyžaduje.

Vytápění

Vytápění stávající.

Upozorňuji na :   ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení

Zařízení pro protipožární zásah

Přístupové komunikace  - Stávající stav.

Vjezdy a průjezdy –  Stávající stav

Nástupní plochy    –  Stávající stav

Zásahové cesty       -  Stávající stav

Zásobování vodou pro hašení

Vnější odběrná místa – Požadavky – vnější hydrant na potrubí DN 100 ve vzdálenosti do 150 m, vodní tok (nejmenší odběr Q=12 l.s-1 ), nebo nádrž ( obsah nejméně 22 m3) ve vzdálenosti do 400m Zdroj : vnější podzemní požární hydrant v komunikaci u objektu.

Vnitřní odběrná místa – stávající stav.

Přenosné hasicí přístroje:

Učebna      -               1 ks PHP s hasicí schopností 21 A.

V objektu jsou navrženy běžně vyráběné PHP práškové, hmotnost náplně 6 kg a hasicí schopností 21 tabulky 1 Vyhl. 23/2008 Sb.  Přenosné hasicí přístroje se umisťují na svislých stavebních konstrukcích tak, aby rukojeť hasicího přístroje byla nejvýše 1 500 mm nad podlahou, tak aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Přenosné hasicí přístroje se doporučuje umístit v blízkosti pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místností, na únikových cestách apod. – viz výkresová dokumentace.

Závěr

Posouzení stavebních úprav, zřízení odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Na Sadech čp.375/II. v Třeboni z hlediska požární ochrany je zpracováno v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb. V souladu s touto vyhláškou budou při kolaudaci, nebo při uvedení provozovny do užívání, doloženy patřičné doklady a atesty výrobků, alt. prohlášení o shodě a doklad o montáži.