- Příloha 1 – Technická specifikace SMART vodoměrů

Název/typ/označení vodoměru: [Doplní účastník]

| Minimální zadavatelem požadované parametry | Požadavek | Nabízené parametry účastníkem |
| --- | --- | --- |
| Vodoměr DN 20mm s připojovacím vnějším závitem 1“ a průtokem Q3 (2,5 – 3) m3/hod a konstrukční délky do 190 mm včetně. | ano | [Doplní účastník] |
| Vodoměr DN 25mm s připojovacím vnějším závitem 5/4“ a průtokem Q3 (6 – 7) m3/hod a konstrukční délky do 260 mm včetně. | ano | [Doplní účastník] |
| Statické, tedy nemechanické měřidlo | ano | [Doplní účastník] |
| Krytí musí odpovídat IP68 | ano | [Doplní účastník] |
| Možnost připojení externí antény neinvazivním nebo jiným způsobem, aby nedošlo ke snížení krytí IP68 | ano | [Doplní účastník] |
| Anténa musí mít parametry, které zajistí její montáž a demontáž na místě instalace, bez nutnosti rekonfigurace vodoměru. | ano | [Doplní účastník] |
| Instalace vodoměru v jakékoli instalační poloze a to při zachování třídy přesnosti a všech ostatních parametrů. | ano | [Doplní účastník] |
| Dynamický rozsah min. R100 | ano | [Doplní účastník] |
| Zobrazení objemového toku | ano | [Doplní účastník] |
| Indikace průtoku | ano | [Doplní účastník] |
| Přímé zobrazení jednotlivých chybových hlášení na zobrazovači vodoměru | ano | [Doplní účastník] |
| Minimální požadavky na indikaci stavů: netěsnost, porucha sítě, zavzdušnění, reverzní tok. | ano | [Doplní účastník] |
| Indikace porušení kompaktnosti a těsnosti konstrukce vodoměru. | ano | [Doplní účastník] |
| Datový záznam: min. 24 měsíčních a 365 denních záznamů. | ano | [Doplní účastník] |
| Životnost baterie vodoměru min 15 let | ano | [Doplní účastník] |
| Odolnost proti manipulaci a ovlivnění přesnosti měření, zejména proti mechanickému zásahu, magnetismu a vlivu elektromagnetických polí. | ano | [Doplní účastník] |
| Měřidlo musí být zajištěno proti odtáčení již naměřené spotřeby. | ano | [Doplní účastník] |
| Aktivace měřidla a komunikace automatická, bez nutnosti manuálního spuštění, ihned po instalaci a zaplavení. Aktivace musí být jasně indikována na displeji, aby bylo možné její ověření ihned, během instalace, vizuálně. | ano | [Doplní účastník] |
| Odečtové řešení bude provozováno na platformě OS Android. | ano | [Doplní účastník] |
| Export dat pro další zpracování v CIS nebo programu Excel | ano | [Doplní účastník] |
| Akreditace vodoměrů pro montáž v ČR | ano | [Doplní účastník] |
| Záruční doba na vodoměr min. 24 měsíců | ano | [Doplní účastník] |
| Požadavky na dálkovou komunikaci: |  |  |
| Vybavení vodoměru integrovanou komunikací v měřidle. Příložné odečtové zařízení nebo odečtová hlava mechanicky upevněná není přípustná. | ano | [Doplní účastník] |
| Instalovaná zařízení musí komunikovat na volné rádiové frekvenci 868 MHz s komunikačním módem C nebo kvalitativně obdobným módem. | ano | [Doplní účastník] |
| Vodoměry musí mít možnost volby/zvýšení vysílacího výkonu a to i přímo na místě instalace. | ano | [Doplní účastník] |
| Obsah datagramu: min. aktuální objemový tok, informační kódy. Měřidla mohou odesílat i více dat, pokud to jejich konstrukce umožní. | ano | [Doplní účastník] |
| Musí být umožněno, bez poškození metrologické plomby, odečítat registry měřidel a to buď rádiově nebo technickým, zpravidla sériovým rozhraním. | ano | [Doplní účastník] |
| Dodavatel zajistí dodávku SW a jeho instalaci na PC provozovatele. Tento SW musí umožnit odečet a intepretaci dat měřidel vč. možnosti exportu dat pro další zpracování. | ano | [Doplní účastník] |
| Zpracování a nakládání s daty musí být v souladu se směrnicí GDPR. | ano | [Doplní účastník] |
| Systém odečítání patrolováním (pochůzkou) s možností budoucího provozu na pevnou bezdrátovou infrastrukturu. | ano | [Doplní účastník] |

Tímto prohlašuji, že nabízené parametry odpovídají skutečnosti.

……………………………………………………………………

Podpis účastníka (statutárního orgánu)

osoba oprávněná jednat za dodavatele