## ROZPOČET
Označení položky | Typ | Popis zařízení | Výrobce/ dodavatel | Počet | Množstevní jednotka | Dodávka Kč/ks | Montáž Kč/ks | Dodávka celkem / Kč | Montáž celkem / Kč | Dodávka a montáž celkem / Kč
POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE NAHRADIT KVALITATIVNĚ SHODNÝM ŘEŠENÍM V SOULADU SE ZÁKONEM 137/2006 SB.
Zařízení MaR - Kondiční bazén | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Bazénová technologie připojená do rozvaděče DT1 - 1.pole (strojovna čerpadel)
F1.1 | Průtokoměr | Snímač + vyhodnocovací jednotka, napájení 230VAC, napájení 13-24VDC, Výstup 4-20mA, impulsní výstup, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1.10 | AT stanice | Automatická tlaková stanice se dvěmi čerpadly, Uc=230V, P=1,3kW, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.1 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.1 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.1 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y1.2 | Elektroventil | Elektroventil na měřené vodě, Uc=230V, P=0,1W, ovládání ON/OFF, funkce NC, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1.5 | Čerpadlo | Posilové čerpadlo na měřené vodě, Uc=230V, P=0,2kW, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1.1 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo filtrace, Uc=400V, P=5,5kW, termistor, řízení otáček pomocí FM, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FM1.1 | FM | Frekvenční měnič 3x400V, 5,5 kW, IP55, RFI filtr třídy A1/B (C1), lakované desky tištěných spojů, grafický ovládací panel, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1.2 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo filtrace, Uc=400V, P=5,5kW, termistor, řízení otáček pomocí FM, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FM1.2 | FM | Frekvenční měnič 3x400V, 5,5 kW, IP55, RFI filtr třídy A1/B (C1), lakované desky tištěných spojů, grafický ovládací panel, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QS1.1 | Dávkování aktivního uhlí | Automatické dávkovací zařízení pro dávkování aktivního uhlí, Uc=230V, P=2kW, signalizace souhrnné poruchy, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS1.1 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1.4 | Čerpadlo | Čerpadlo dávkování aktivního uhlí, Uc=230V, P=0,4kW, příprava 1x zásuvka s blokovaným přívodem, 1x zásuvka trvale pod napětím, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS1.4 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1.3 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo praní filtrů, Uc=400V, P=3kW, thermistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FT1.1 | Vodoměr | Registrační vodoměr na dopouštěné vodě, výstup impuls, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y1.1 | Elektroventil | Elektroventil na dopouštěné vodě, Uc=230V, P=0,1W, ovládání ON/OFF, NC, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L1.1 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L1.2 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L1.3 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L1.4 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, délka kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L1.4 | Pero | Magnetické pero pro nastavení limitního snímače hladiny, Dodávka | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT1.1 | Snímač hladiny analog | Hydrostatický hladinoměr pro spojité měření výšky hladiny, pouzdro z nerezové oceli, keramická memrána, napájecí napětí 12-34VDC, napěťový výstup 0-10V, rozsah měření 0-2m, IP68,délka kabelu 4m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT1.1 | Nerezová konstrukce | Nerezová konstrukce: trubka DN40 délky 3m s platví nahoře pro ukotvení do stropu akumulační nádrže, od spodu do výšky 2m uklidňovací rubka s vniřním průměrem 30mm, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Zabezpečení strojovny čerpadel
LAH1.1 | Sonda | Ponorná vodivostní sonda, kabel délky 5m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAH1.2 | Sonda | Ponorná vodivostní sonda, kabel délky 5m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HAVTL1.1 | Tlačítko | Hřibové tlačítko v plastové skříni. Pro odblokování otočit. 1x rozpínací kontakt, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMAL1.1 | Houkačka | Houkačka 230V, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Bazénová technologie připojená do rozvaděče DT2 - 1.pole (strojovna filtrace)
QU1.1 | Dávkování chemie | Automatické měřící a dávkovací zařízení pH + Cl + Redox, Napájení 230V, P=2kW, IP65, 4x výstupní relé, relé 3 společný alarm, 4x proudová smyčka 4-20mA, komunikace RS485 - ModBus RTU, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS1.1 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1.6 | Dávkovací čerpadlo flokulant | Dávkovací čerpadlo flokulantu, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS1.6 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1.7 | Dávkovací čerpadlo chlór | Dávkovací čerpadlo chlóru, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS1.7 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1.8 | Dávkovací čerpadlo pH | Dávkovací čerpadlo pH, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS1.8 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1.9 | Posilové čerpadlo ohřevu | Posilové čerpadlo ohřevu, Uc=230V, P=0,8kW,thermistor, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.2 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.2 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.2 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.3 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.3 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.3 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.7 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.4 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.4 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH1.1 | Termostat | Regulátor teploty kapilárový, délka kapiláry 3m, rozsah nastavení 1 až 60 °C, nastavitelná diference 2-8 °C, výstup kontakt, IP30, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH1.1 | Jímka | Jímka L=135mm, nerez, závit G3/4, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH1.1 | Návarek | Návarek G3/4 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.5 | Teploměr | Snímač teploty venkovní s plastovou hlavicí, Pt1000,rozsah -40 až 50°C, IP54, montáž na stěnu, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.6 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.6 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.6 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž profese ÚT | XXX / ÚT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.7 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.7 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.7 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž profese ÚT | XXX / ÚT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y1.3 | Pohon RV | Pohon regulačního ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, IP54 Ovládací síla 500N, zdvih max. 20 mm, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y1.3 | RV | Regulační ventil dvoucestný, DN25, PN16, Kvs = 10 , zdvih 13mm, vnitřní válcový závit dle ISO 228, materiál mosaz, lineární charakteristika, Dodávka | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Zabezpečení strojovny filtrace
LAH1.3 | Sonda | Ponorná vodivostní sonda, kabel délky 5m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAH1.4 | Sonda | Ponorná vodivostní sonda, kabel délky 5m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HAVTL1.2 | C-Stop | Hřibové tlačítko v plastové skříni. Pro odblokování otočit. 1x rozpínací kontakt, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMAL1.2 | Houkačka | Houkačka 230V, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení MaR - Bazén pro dětské klienty | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Bazénová technologie připojená do rozvaděče DT1 - 2.pole (strojovna čerpadel)
F2.1 | Průtokoměr | Snímač + vyhodnocovací jednotka, napájení 230VAC, napájení 13-24VDC, Výstup 4-20mA, impulsní výstup, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.1 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.1 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.1 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y2.2 | Elektroventil | Elektroventil na měřené vodě, Uc=230V, P=0,1W, ovládání ON/OFF, funkce NC, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.5 | Čerpadlo | Posilové čerpadlo na měřené vodě, Uc=230V, P=0,2kW, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.1 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo filtrace, Uc=400V, P=2,2kW, termistor, řízení otáček pomocí FM, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FM2.1 | FM | Frekvenční měnič 3x400V, 2,2 kW, IP55, RFI filtr třídy A1/B (C1), lakované desky tištěných spojů, grafický ovládací panel, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.2 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo filtrace, Uc=400V, P=2,2kW, termistor, řízení otáček pomocí FM, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FM2.2 | FM | Frekvenční měnič 3x400V, 2,2 kW, IP55, RFI filtr třídy A1/B (C1), lakované desky tištěných spojů, grafický ovládací panel, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QS2.1 | Dávkování aktivního uhlí | Automatické dávkovací zařízení pro dávkování aktivního uhlí, Uc=230V, P=2kW, signalizace souhrnné poruchy, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS2.1 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.4 | Čerpadlo | Čerpadlo dávkování aktivního uhlí, Uc=230V, P=0,4kW, příprava 1x zásuvka s blokovaným přívodem, 1x zásuvka trvale pod napětím, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS2.4 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.3 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo praní filtrů, Uc=400V, P=1,1kW, thermistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FT2.1 | Vodoměr | Registrační vodoměr na dopouštěné vodě, výstup impuls, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y2.1 | Elektroventil | Elektroventil na dopouštěné vodě, Uc=230V, P=0,1W, ovládání ON/OFF, NC, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L2.1 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L2.2 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L2.3 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L2.4 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, délka kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L2.4 | Pero | Magnetické pero pro nastavení limitního snímače hladiny, Dodávka | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT2.1 | Snímač hladiny analog | Hydrostatický hladinoměr pro spojité měření výšky hladiny, pouzdro z nerezové oceli, keramická memrána, napájecí napětí 12-34VDC, napěťový výstup 0-10V, rozsah měření 0-2m, IP68,délka kabelu 4m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT2.1 | Nerezová konstrukce | Nerezová konstrukce: trubka DN40 délky 3m s platví nahoře pro ukotvení do stropu akumulační nádrže, od spodu do výšky 2m uklidňovací rubka s vniřním průměrem 30mm, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.10 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo 3x skluzavka, Uc=230V, P=0,3kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.11 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo vodní fontána, Uc=230V, P=0,3kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.12 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo kbelíkový strom, Uc=230V, P=0,3kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.13 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo vodní zvon, Uc=230V, P=0,8kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.14 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo vodní ježek, Uc=230V, P=0,8kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.15 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo 3x vodní clona, Uc=230V, P=1,5kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.16 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo vodní les, Uc=230V, P=1,5kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.17 | Čerpadlo | AT 2x kanon, čerpadlo 1, Uc=230V, P=0,8kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.18 | Čerpadlo | AT 2x kanon, čerpadlo 2, Uc=230V, P=0,8kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Bazénová technologie připojená do rozvaděče DT2 - 1.pole (strojovna filtrace)
QU2.1 | Dávkování chemie | Automatické měřící a dávkovací zařízení pH + Cl + Redox, Napájení 230V, P=2kW, IP65, 4x výstupní relé, relé 3 společný alarm, 4x proudová smyčka 4-20mA, komunikace RS485 - ModBus RTU, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS2.1 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.6 | Dávkovací čerpadlo flokulant | Dávkovací čerpadlo flokulantu, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS2.6 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.7 | Dávkovací čerpadlo chlór | Dávkovací čerpadlo chlóru, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS2.7 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.8 | Dávkovací čerpadlo pH | Dávkovací čerpadlo pH, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS2.8 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.9 | Posilové čerpadlo ohřevu | Posilové čerpadlo ohřevu, Uc=230V, P=0,6kW,thermistor, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.2 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.2 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.2 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.3 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.3 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.3 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.4 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.4 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.4 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH2.1 | Termostat | Regulátor teploty kapilárový, délka kapiláry 3m, rozsah nastavení 1 až 60 °C, nastavitelná diference 2-8 °C, výstup kontakt, IP30, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH2.1 | Jímka | Jímka L=135mm, nerez, závit G3/4, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH2.1 | Návarek | Návarek G3/4 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.6 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.6 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.6 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž profese ÚT | XXX / ÚT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.7 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.7 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.7 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž profese ÚT | XXX / ÚT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y2.3 | Pohon RV | Pohon regulačního ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, IP54 Ovládací síla 500N, zdvih max. 20 mm, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y2.3 | RV | Regulační ventil dvoucestný, DN20, PN16, Kvs = 6,3 , zdvih 13mm, vnitřní válcový závit dle ISO 228, materiál mosaz, lineární charakteristika, Dodávka | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení MaR - Relaxační bazén teplý | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Bazénová technologie připojená do rozvaděče DT1 - 3.pole (strojovna čerpadel)
F3.1 | Průtokoměr | Snímač + vyhodnocovací jednotka, napájení 230VAC, napájení 13-24VDC, Výstup 4-20mA, impulsní výstup, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.1 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.1 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.1 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y3.2 | Elektroventil | Elektroventil na měřené vodě, Uc=230V, P=0,1W, ovládání ON/OFF, funkce NC, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.5 | Čerpadlo | Posilové čerpadlo na měřené vodě, Uc=230V, P=0,2kW, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.1 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo filtrace, Uc=400V, P=4kW, termistor, řízení otáček pomocí FM, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FM3.1 | FM | Frekvenční měnič 3x400V, 4 kW, IP55, RFI filtr třídy A1/B (C1), lakované desky tištěných spojů, grafický ovládací panel, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.2 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo filtrace, Uc=400V, P=4kW, termistor, řízení otáček pomocí FM, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FM3.2 | FM | Frekvenční měnič 3x400V, 4 kW, IP55, RFI filtr třídy A1/B (C1), lakované desky tištěných spojů, grafický ovládací panel, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QS3.1 | Dávkování aktivního uhlí | Automatické dávkovací zařízení pro dávkování aktivního uhlí, Uc=230V, P=2kW, signalizace souhrnné poruchy, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS3.1 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.4 | Čerpadlo | Čerpadlo dávkování aktivního uhlí, Uc=230V, P=0,4kW, příprava 1x zásuvka s blokovaným přívodem, 1x zásuvka trvale pod napětím, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS3.4 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.3 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo praní filtrů, Uc=400V, P=1,5kW, thermistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FT3.1 | Vodoměr | Registrační vodoměr na dopouštěné vodě, výstup impuls, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y3.1 | Elektroventil | Elektroventil na dopouštěné vodě, Uc=230V, P=0,1W, ovládání ON/OFF, NC, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L3.1 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L3.2 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L3.3 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L3.4 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, délka kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L3.4 | Pero | Magnetické pero pro nastavení limitního snímače hladiny, Dodávka | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT3.1 | Snímač hladiny analog | Hydrostatický hladinoměr pro spojité měření výšky hladiny, pouzdro z nerezové oceli, keramická memrána, napájecí napětí 12-34VDC, napěťový výstup 0-10V, rozsah měření 0-2m, IP68,délka kabelu 4m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT3.1 | Nerezová konstrukce | Nerezová konstrukce: trubka DN40 délky 3m s platví nahoře pro ukotvení do stropu akumulační nádrže, od spodu do výšky 2m uklidňovací rubka s vniřním průměrem 30mm, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.10 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo chrlič, Uc=400V, P=1,5kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.11 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo chrlič, Uc=400V, P=1,5kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.12 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo dělo, Uc=400V, P=1,5kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.13 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo dělo, Uc=400V, P=1,5kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.14 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo masážní trysky (lavice), Uc=400V, P=1,3kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.15 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo masážní trysky (lavice), Uc=400V, P=2,2kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.16 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo masážní trysky (stěna), Uc=400V, P=1,5kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.17 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo masáž nohou, Uc=400V, P=1,5kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Bazénová technologie připojená do rozvaděče DT2 - 1.pole (strojovna filtrace) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
QU3.1 | Dávkování chemie | Automatické měřící a dávkovací zařízení pH + Cl + Redox, Napájení 230V, P=2kW, IP65, 4x výstupní relé, relé 3 společný alarm, 4x proudová smyčka 4-20mA, komunikace RS485 - ModBus RTU, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS3.1 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.6 | Dávkovací čerpadlo flokulant | Dávkovací čerpadlo flokulantu, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS3.6 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.7 | Dávkovací čerpadlo chlór | Dávkovací čerpadlo chlóru, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS3.7 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.8 | Dávkovací čerpadlo pH | Dávkovací čerpadlo pH, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS3.8 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.9 | Posilové čerpadlo ohřevu | Posilové čerpadlo ohřevu, Uc=230V, P=0,8kW,thermistor, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.2 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.2 | Teploměr | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.2 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.3 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.3 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.3 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.4 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.4 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.4 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH3.1 | Termostat | Regulátor teploty kapilárový, délka kapiláry 3m, rozsah nastavení 1 až 60 °C, nastavitelná diference 2-8 °C, výstup kontakt, IP30, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH3.1 | Jímka | Jímka L=135mm, nerez, závit G3/4, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH3.1 | Návarek | Návarek G3/4 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.18 | Dmychadlo | Dmychadlo - dnová perlička, Uc=400V, P=3kW, thermistor/termokontakt, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.19 | Dmychadlo | Dmychadlo - dnová perlička, Uc=400V, P=3kW, thermistor/termokontakt, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.20 | Dmychadlo | Dmychadlo - masážní lehátko, Uc=400V, P=3kW, thermistor/termokontakt, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.21 | Dmychadlo | Dmychadlo - masážní lehátko, Uc=400V, P=3kW, thermistor/termokontakt, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3.22 | Dmychadlo | Dmychadlo - masážní lavice, Uc=400V, P=3kW, thermistor/termokontakt, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.6 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.6 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.6 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž profese ÚT | XXX / ÚT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.7 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.7 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT3.7 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž profese ÚT | XXX / ÚT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y3.3 | Pohon RV | Pohon regulačního ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, IP54 Ovládací síla 500N, zdvih max. 20 mm, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y3.3 | RV | Regulační ventil dvoucestný, DN20, PN16, Kvs = 6,3 , zdvih 13mm, vnitřní válcový závit dle ISO 228, materiál mosaz, lineární charakteristika, Dodávka | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení MaR - Relaxační bazén studený | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Bazénová technologie připojená do rozvaděče DT1 - 4.pole (strojovna čerpadel)
F4.1 | Průtokoměr | Snímač + vyhodnocovací jednotka, napájení 230VAC, napájení 13-24VDC, Výstup 4-20mA, impulsní výstup, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.1 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.1 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.1 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y4.2 | Elektroventil | Elektroventil na měřené vodě, Uc=230V, P=0,1W, ovládání ON/OFF, funkce NC, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4.5 | Čerpadlo | Posilové čerpadlo na měřené vodě, Uc=230V, P=0,2kW, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4.1 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo filtrace, Uc=400V, P=7,5kW, termistor, řízení otáček pomocí FM, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FM4.1 | FM | Frekvenční měnič 3x400V, 7,5 kW, IP55, RFI filtr třídy A1/B (C1), lakované desky tištěných spojů, grafický ovládací panel, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4.2 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo filtrace, Uc=400V, P=7,5kW, termistor, řízení otáček pomocí FM, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FM4.2 | FM | Frekvenční měnič 3x400V, 7,5 kW, IP55, RFI filtr třídy A1/B (C1), lakované desky tištěných spojů, grafický ovládací panel, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QS4.1 | Dávkování aktivního uhlí | Automatické dávkovací zařízení pro dávkování aktivního uhlí, Uc=230V, P=2kW, signalizace souhrnné poruchy, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS4.1 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4.4 | Čerpadlo | Čerpadlo dávkování aktivního uhlí, Uc=230V, P=0,4kW, příprava 1x zásuvka s blokovaným přívodem, 1x zásuvka trvale pod napětím, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS4.4 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4.3 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo praní filtrů, Uc=400V, P=4kW, thermistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FT4.1 | Vodoměr | Registrační vodoměr na dopouštěné vodě, výstup impuls, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y4.1 | Elektroventil | Elektroventil na dopouštěné vodě, Uc=230V, P=0,1W, ovládání ON/OFF, NC, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L4.1 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L4.2 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L4.3 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L4.4 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, délka kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L4.4 | Pero | Magnetické pero pro nastavení limitního snímače hladiny, Dodávka | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT4.1 | Snímač hladiny analog | Hydrostatický hladinoměr pro spojité měření výšky hladiny, pouzdro z nerezové oceli, keramická memrána, napájecí napětí 12-34VDC, napěťový výstup 0-10V, rozsah měření 0-2m, IP68,délka kabelu 4m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT4.1 | Nerezová konstrukce | Nerezová konstrukce: trubka DN40 délky 3m s platví nahoře pro ukotvení do stropu akumulační nádrže, od spodu do výšky 2m uklidňovací rubka s vniřním průměrem 30mm, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4.10 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo skluzavka, Uc=400V, P=4kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4.11 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo stěna, Uc=400V, P=3kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4.12 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo číše, Uc=400V, P=4kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Bazénová technologie připojená do rozvaděče DT2 - 2.pole (strojovna filtrace)
QU4.1 | Dávkování chemie | Automatické měřící a dávkovací zařízení pH + Cl + Redox, Napájení 230V, P=2kW, IP65, 4x výstupní relé, relé 3 společný alarm, 4x proudová smyčka 4-20mA, komunikace RS485 - ModBus RTU, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS4.1 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4.6 | Dávkovací čerpadlo flokulant | Dávkovací čerpadlo flokulantu, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS4.6 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4.7 | Dávkovací čerpadlo chlór | Dávkovací čerpadlo chlóru, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS4.7 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4.8 | Dávkovací čerpadlo pH | Dávkovací čerpadlo pH, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS4.8 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4.9 | Posilové čerpadlo ohřevu | Posilové čerpadlo ohřevu, Uc=400V, P=2,2kW,thermistor, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.2 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.2 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.2 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.3 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.3 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.3 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.4 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.4 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.4 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH4.1 | Termostat | Regulátor teploty kapilárový, délka kapiláry 3m, rozsah nastavení 1 až 60 °C, nastavitelná diference 2-8 °C, výstup kontakt, IP30, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH4.1 | Jímka | Jímka L=135mm, nerez, závit G3/4, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH4.1 | Návarek | Návarek G3/4 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.6 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.6 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.6 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž profese ÚT | XXX / ÚT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.7 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.7 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT4.7 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž profese ÚT | XXX / ÚT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y4.3 | Pohon RV | Pohon regulačního ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, IP54 Ovládací síla 500N, zdvih max. 20 mm, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y4.3 | RV | Regulační ventil dvoucestný, DN32, PN16, Kvs = 16, zdvih 13mm, vnitřní válcový závit dle ISO 228, materiál mosaz, lineární charakteristika, Dodávka | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení MaR - Vířivka | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Bazénová technologie připojená do rozvaděče DT1 - 5.pole (strojovna čerpadel)
F5.1 | Průtokoměr | Snímač + vyhodnocovací jednotka, napájení 230VAC, napájení 13-24VDC, Výstup 4-20mA, impulsní výstup, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.1 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.1 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.1 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y5.2 | Elektroventil | Elektroventil na měřené vodě, Uc=230V, P=0,1W, ovládání ON/OFF, funkce NC, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.5 | Čerpadlo | Posilové čerpadlo na měřené vodě, Uc=230V, P=0,2kW, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.1 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo filtrace, Uc=400V, P=4kW, termistor, řízení otáček pomocí FM, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FM5.1 | FM | Frekvenční měnič 3x400V, 4 kW, IP55, RFI filtr třídy A1/B (C1), lakované desky tištěných spojů, grafický ovládací panel, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.2 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo filtrace, Uc=400V, P=4kW, termistor, řízení otáček pomocí FM, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FM5.2 | FM | Frekvenční měnič 3x400V, 4 kW, IP55, RFI filtr třídy A1/B (C1), lakované desky tištěných spojů, grafický ovládací panel, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QS5.1 | Dávkování aktivního uhlí | Automatické dávkovací zařízení pro dávkování aktivního uhlí, Uc=230V, P=2kW, signalizace souhrnné poruchy, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS5.1 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.4 | Čerpadlo | Čerpadlo dávkování aktivního uhlí, Uc=230V, P=0,4kW, příprava 1x zásuvka s blokovaným přívodem, 1x zásuvka trvale pod napětím, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS5.4 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.3 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo praní filtrů, Uc=400V, P=2,2kW, thermistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FT5.1 | Vodoměr | Registrační vodoměr na dopouštěné vodě, výstup impuls, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y5.1 | Elektroventil | Elektroventil na dopouštěné vodě, Uc=230V, P=0,1W, ovládání ON/OFF, NC, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L5.1 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L5.2 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L5.3 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L5.4 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, délka kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L5.4 | Pero | Magnetické pero pro nastavení limitního snímače hladiny, Dodávka | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT5.1 | Snímač hladiny analog | Hydrostatický hladinoměr pro spojité měření výšky hladiny, pouzdro z nerezové oceli, keramická memrána, napájecí napětí 12-34VDC, napěťový výstup 0-10V, rozsah měření 0-2m, IP68,délka kabelu 4m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT5.1 | Nerezová konstrukce | Nerezová konstrukce: trubka DN40 délky 3m s platví nahoře pro ukotvení do stropu akumulační nádrže, od spodu do výšky 2m uklidňovací rubka s vniřním průměrem 30mm, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.10 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo masážní trysky, Uc=400V, P=1,5kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.11 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo masážní trysky, Uc=400V, P=1,5kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.12 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo masážní trysky, Uc=400V, P=0,5kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.13 | Čerpadlo | Oběhové čerpadlo masážní trysky, Uc=400V, P=0,5kW, termistor, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Bazénová technologie připojená do rozvaděče DT2 - 2.pole (strojovna filtrace)
QU5.1 | Dávkování chemie | Automatické měřící a dávkovací zařízení pH + Cl + Redox, Napájení 230V, P=2kW, IP65, 4x výstupní relé, relé 3 společný alarm, 4x proudová smyčka 4-20mA, komunikace RS485 - ModBus RTU, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS5.1 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.6 | Dávkovací čerpadlo flokulant | Dávkovací čerpadlo flokulantu, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS5.6 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.7 | Dávkovací čerpadlo chlór | Dávkovací čerpadlo chlóru, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS5.7 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.8 | Dávkovací čerpadlo pH | Dávkovací čerpadlo pH, Uc=230V, P=0,1kW, připojení do zásuvky, Připojení | XXX / bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS5.8 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.9 | Posilové čerpadlo ohřevu | Posilové čerpadlo ohřevu, Uc=230V, P=0,5kW,thermistor, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.2 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.2 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.2 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.3 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.3 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.3 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.4 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.4 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.4 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH5.1 | Termostat | Regulátor teploty kapilárový, délka kapiláry 3m, rozsah nastavení 1 až 60 °C, nastavitelná diference 2-8 °C, výstup kontakt, IP30, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH5.1 | Jímka | Jímka L=135mm, nerez, závit G3/4, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAH5.1 | Návarek | Návarek G3/4 - dodávka a montáž bazénové technologie | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.14 | Dmychadlo | Dmychadlo - lehátko, Uc=400V, P=3kW, thermistor/termokontakt, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.15 | Dmychadlo | Dmychadlo - lehátko, Uc=400V, P=3kW, thermistor/termokontakt, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5.16 | Dmychadlo | Dmychadlo - lavice, Uc=400V, P=3kW, thermistor/termokontakt, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.6 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.6 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.6 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž profese ÚT | XXX / ÚT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.7 | Teploměr | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000, L=138mm, rozsah -40 až 120°C, IP54, montáž do jímky, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.7 | Jímka | Jímka L=120mm, nerez, závit G1/2, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT5.7 | Návarek | Návarek G1/2 - dodávka a montáž profese ÚT | XXX / ÚT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y5.3 | Pohon RV | Pohon regulačního ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, IP54 Ovládací síla 500N, zdvih max. 20 mm, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y5.3 | RV | Regulační ventil dvoucestný, DN15, PN16, Kvs = 2,5, zdvih 13mm, vnitřní válcový závit dle ISO 228, materiál mosaz, lineární charakteristika, Dodávka | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení MaR - Dechlorace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Bazénová technologie připojená do rozvaděče DT1 - 6.pole (strojovna čerpadel)
M6.1 | Dmychadlo | Dmychadlo - lehátko, Uc=400V, P=3kW, thermistor/termokontakt, Přípojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M6.2 | Čerpadlo | Vypouštěcí čerpadlo do splaškové kanalizace, Uc=230V, P=0,3kW, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M6.3 | Čerpadlo | Vypouštěcí čerpadlo do dešťové kanalizace, Uc=230V, P=0,3kW, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FT6.1 | Vodoměr | Registrační vodoměr na vypoštěné vodě do děšťové kanalizace, výstup impuls, Připojení | XXX / Bazénové technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L6.1 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L6.2 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L6.3 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, déla kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L6.4 | Snímač hladiny | Limitní snímač hladiny kapaliny v plastovém stavoznaku, lomená (prizmatická) elektroda, max. tloušťka stěny stavoznaku 8mm, provedení s pevně připojeným kabelem, napájecí napětí 6-30VDC, spínaný proud výstup P max. 100mA, IP67, délka kabelu 3m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L6.4 | Pero | Magnetické pero pro nastavení limitního snímače hladiny, Dodávka | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT6.1 | Snímač hladiny analog | Hydrostatický hladinoměr pro spojité měření výšky hladiny, pouzdro z nerezové oceli, keramická memrána, napájecí napětí 12-34VDC, napěťový výstup 0-10V, rozsah měření 0-2m, IP68,délka kabelu 4m, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT6.1 | Nerezová konstrukce | Nerezová konstrukce: trubka DN40 délky 3m s platví nahoře pro ukotvení do stropu akumulační nádrže, od spodu do výšky 2m uklidňovací rubka s vniřním průměrem 30mm, Dodávka, montáž | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení MaR - VZT zařízení č.1 - Větrání strojovny čerpadel | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | VZT připojená do rozvaděče DT1 - 6.pole (strojovna čerpadel)
Y1.1 | Pohon VZT klapky | Pohon VZT klapky, kroutící moment 8 Nm, ovládání 0-10V, napájecí napětí 24 VDC/AC, montážní sada, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT1.1 | Teploměr | Snímač teploty venkovní s plastovou hlavicí, Pt1000,rozsah -40 až 50°C, IP54, montáž na stěnu, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1.1 | Ventilátor odtah | Odtahový ventilátor, Uc=400V, P=0,7W, I=1,49A, Thermistor/termokontakt, Připojení | XXX / VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1.1 | Hlavní vypínač | Servisní vypínač červená rukojeť, žlutý štítek, 400V, In=10A, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y1.2 | Pohon VZT klapky | Pohon VZT klapky, kroutící moment 8 Nm, ovládání 0-10V, napájecí napětí 24 VDC/AC, montážní sada, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení MaR - VZT zařízení č.2 - Větrání strojovny filtrace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | VZT připojená do rozvaděče DT2 - 2.pole (strojovna filtrace)
Y2.1 | Pohon VZT klapky | Pohon VZT klapky, kroutící moment 8 Nm, ovládání 0-10V, napájecí napětí 24 VDC/AC, montážní sada, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TT2.1 | Teploměr | Snímač teploty venkovní s plastovou hlavicí, Pt1000,rozsah -40 až 50°C, IP54, montáž na stěnu, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.1 | Ventilátor odtah | Odtahový ventilátor, Uc=230V, P=0,081W, I=0,4A, Thermistor/termokontakt, Připojení | XXX / VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2.1 | Hlavní vypínač | Servisní vypínač červená rukojeť, žlutý štítek, 400V, In=10A, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y2.2 | Pohon VZT klapky | Pohon VZT klapky, kroutící moment 8 Nm, ovládání 0-10V, napájecí napětí 24 VDC/AC, montážní sada, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení MaR - Zařízení č.10 - napájení ATS stanic pro WC a sprchy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | VZT připojená do rozvaděče DT1 - 6.pole (strojovna čerpadel)
M10.1 | ATS | ATS stanice pro WC, Uc=230V, P=1kW, signál o poruše, zakončení silového vývodu zásuvkou, Připojení | XXX / ZTI | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z10.1 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M10.2 | ATS | ATS stanice pro WC, Uc=230V, P=0,75kW, signál o poruše, zakončení silového vývodu zásuvkou, Připojení | XXX / ZTI | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z10.2 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná, IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, montáž na zeď, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení MaR - Zařízení č.11 - Signalizace poruchy napájení lednic a mrazáků | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | VZT připojená do rozvaděče DT2 - 2.pole (strojovna filtrace)
E11.1 | Výpadek napájení | Zapojení signálu o výpadku napájení lednic a mrazáků z rozvaděče EI do MaR, natažení kabeláže a zapojení na straně rozvaděče EI provede profese elektro, Připojení | XXX / EI | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení MaR - Přepínání ToV z kogenerace (Aurora - Nové venkovní bazény) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Klapky připojené a řízené ze stávajícího rozvaděče RSK na kogeneraci, klapky jsou umístěné v budově naproti kogeneraci.
Y01 | Pohon klapky | Pohon mezipřírubové klapky, napájení 24V, ovládání ON/OFF, IP54, kroutící moment 90Nm, doba přestavení 150s, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y01 | Klapka | Mezipřírubová uzavírací klapka typ AK, DN125, Kvs = 880, PN16, Dodávka | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y02 | Pohon klapky | Pohon mezipřírubové klapky, napájení 24V, ovládání ON/OFF, IP54, kroutící moment 90Nm, doba přestavení 150s, Dodávka, montáž, připojení | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y02 | Klapka | Mezipřírubová uzavírací klapka typ AK, DN100, Kvs = 580, PN16, Dodávka | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nová grafická centrála - plavčík | [7 empty] | 0 | 0 | 0
PC | PC | PC technického standardu, procesor, HD, RAM dle požadavků vizualizačního SW, DVD-CD/RW, uživatelský SW, klávesnice, myš | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitor | Monitor | Monitor min. 24 palců, Monitor Dell, úhlopříčka 23 (24) palců, 16:9, Full HD 1920 x 1080, polohovatelný, USB hub | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW | Vizualizační SW včetně všech licencí a HW klíčů, rozsah datových bodů podle řízené technologie a počtu I/O | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW | Balík základního uživatelského SW: Operační systém, kancelářský SW pro tvorbu dokumentů; antivirový program pro síťovou aplikaci s připojením na internet; atd. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiskárna | Černobílá laserová tiskárna, formát tisku A4 | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UPS | UPS Online - doba zálohy na 30min pro PC | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stávající grafická centrála na centrálním dispečinku lázní (na Bioplynoné kotelně) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
PC | PC | PC technického standardu, procesor, HD, RAM dle požadavků vizualizačního SW, DVD-CD/RW, uživatelský SW, klávesnice, myš | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitor | Monitor | Monitor min. 24 palců, Monitor Dell, úhlopříčka 23 (24) palců, 16:9, Full HD 1920 x 1080, polohovatelný, USB hub | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW | Vizualizační SW včetně všech licencí a HW klíčů, rozsah datových bodů podle řízené technologie a počtu I/O | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW | Balík základního uživatelského SW: Operační systém, kancelářský SW pro tvorbu dokumentů; antivirový program pro síťovou aplikaci s připojením na internet; atd. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SW | ADS | Software ADS server pro až 5 současných uživatelů a maximálně xxx stávajících jednotek NxE, instalace na standardní PC. POZOR - MUSÍ BÝT PLNĚ KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM SW a ŘS. NADÁLE BUDE ZOBRAZOVÁNA, V KOMPLETNÍM ROZSAHU, STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE LÁZNÍ ! | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči DT1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT1 - 1.pole (strojovna čerpadel) - Kondiční bazén
A1.1 | Regulátor - síťová řídící jednotka | Regulátor - síťová řídící jednotka, 14xUI, 11xBI, 7xBO, 4xCO, 4xAO, Ethernet,SA Bus, FC Bus, napájení 24VAC | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.2 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.3 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.4 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 8xBI, 8xBO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT1 - 2.pole (strojovna čerpadel) - Bazén pro dětské klienty
A2.1 | Regulátor | Digitální regulátor, napájení 24VAC, 6xBI, 6xAO, 6xBO, 8xUI, SA Bus, FC Bus, Bacnet MS/TP, bez displeje | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.2 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.3 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.4 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 8xBI, 8xBO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.5 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 8xBI, 8xBO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT1 - 3.pole (strojovna čerpadel) - Relaxační bazén teplý
A3.1 | Regulátor | Digitální regulátor, napájení 24VAC, 6xBI, 6xAO, 6xBO, 8xUI, SA Bus, FC Bus, Bacnet MS/TP, bez displeje | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.2 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.3 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.4 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 8xBI, 8xBO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.5 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 8xBI, 8xBO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT1 - 4.pole (strojovna čerpadel) - Relaxační bazén studený
A4.1 | Regulátor | Digitální regulátor, napájení 24VAC, 6xBI, 6xAO, 6xBO, 8xUI, SA Bus, FC Bus, Bacnet MS/TP, bez displeje | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4.2 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4.3 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4.4 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 8xBI, 8xBO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT1 - 5.pole (strojovna čerpadel) - Vířivka
A5.1 | Regulátor | Digitální regulátor, napájení 24VAC, 6xBI, 6xAO, 6xBO, 8xUI, SA Bus, FC Bus, Bacnet MS/TP, bez displeje | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5.2 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5.3 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5.4 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 8xBI, 8xBO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT1 - 6.pole (strojovna čerpadel) - Dechlorace + VZT1 + ATS
A6.1 | Regulátor | Digitální regulátor, napájení 24VAC, 6xBI, 6xAO, 6xBO, 8xUI, SA Bus, FC Bus, Bacnet MS/TP, bez displeje | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.2 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A7.1 | I/O karta | Digitální regulátor, napájení 24VAC, 6xBI, 6xAO, 6xBO, 8xUI, SA Bus, FC Bus, Bacnet MS/TP, bez displeje | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT1 - Displej atd.
A0.1 | Grafický display | Grafický barevný dotykový displej 10", napájení 18 - 32 DC (max. 380mA), real time clock, 1x Ethernet BACnet/IP, 1x RS232 / 422 / 485 - Software configurable, 1xUSB, rozměry 197x282x25mm | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A0.1 | Kabel | Propojovací komunikační kabel mezi ŘS a OP | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A0.1 | SW | SW licence pro operátorský panel | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comunication gateway | Comunication gateway, 2x Ethernet (OPC XML‑DA, OPC UA, LonMark IP‑852*, BACnet/ IP**, KNXnet/ IP, Modbus TCP (Master or Slave), HTTP, FTP, SSH, HTTPS, Firewall, SNMP), 1x TP/FT-10 (LonMark System), 2x USB-A (WLAN (needs LWLAN‑800), EnOcean (needs LENO‑80x)), SMI (needs LSMI-804), MP-Bus (needs LMPBUS-804), LTE (needs LTE-800), 2x RS‑485 (ANSI TIA/ EIA‑485):BACnet MS/ TP** or Modbus RTU (Master or Slave), 3 x EXT1: M‑Bus, Master EN 13757‑3 (needs L‑MBUS20/80), KNX TP1 (needs LKNX-300) or SMI (needs LSMI-800) | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Switch | Gigabitový switch pro SOHO a SMB využití, 16 portů RJ-45 10/100/1000Mb/s, 2000 Mb/s na port, neblokující šířka pásma 32 Gb/s, diagnostické LED, buffer 512 kB na port, databáze MAC adres pro 8 000 záznamů, externí napájecí zdroj. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Převodník | Převodník RS485 Modbus RTU / Ethernet Modbus TCP/IP | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT2 - 1.pole (strojovna filtrace) - Kondiční bazén
A1.5 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 6xUI, 2xBI, 4AO, 4CO, 3xDO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.6 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 4xUI, 4xUO, 4xBO relays 240VAC, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.7 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.8 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 8xBI, 8xBO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT2 - 1.pole (strojovna filtrace) - Bazén pro dětské klienty
A2.6 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 6xUI, 2xBI, 4AO, 4CO, 3xDO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.7 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 4xUI, 4xUO, 4xBO relays 240VAC, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.8 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT2 - 1.pole (strojovna fitrace) - Relaxační bazén teplý
A3.6 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 6xUI, 2xBI, 4AO, 4CO, 3xDO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.7 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 4xUI, 4xUO, 4xBO relays 240VAC, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.8 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.9 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT2 - 2.pole (strojovna filtrace) - Relaxační bazén studený
A4.5 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 6xUI, 2xBI, 4AO, 4CO, 3xDO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4.6 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 4xUI, 4xUO, 4xBO relays 240VAC, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4.7 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT2 - 2.pole (strojovna filtrace) - Vířivka
A5.5 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 6xUI, 2xBI, 4AO, 4CO, 3xDO, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5.6 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 4xUI, 4xUO, 4xBO relays 240VAC, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5.7 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5.8 | I/O karta | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT2 - 2.pole (strojovna filtrace) - VZT1 + EI
A8.1 | Regulátor | Digitální regulátor, napájení 24VAC, 6xBI, 6xAO, 6xBO, 8xUI, SA Bus, FC Bus, Bacnet MS/TP, bez displeje | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT2 - Displej atd.
A0.2 | Grafický display | Grafický barevný dotykový displej 10", napájení 18 - 32 DC (max. 380mA), real time clock, 1x Ethernet BACnet/IP, 1x RS232 / 422 / 485 - Software configurable, 1xUSB, rozměry 197x282x25mm | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A0.2 | Kabel | Propojovací komunikační kabel mezi ŘS a OP | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A0.2 | SW | SW licence pro operátorský panel | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Switch | Gigabitový switch pro SOHO a SMB využití, 16 portů RJ-45 10/100/1000Mb/s, 2000 Mb/s na port, neblokující šířka pásma 32 Gb/s, diagnostické LED, buffer 512 kB na port, databáze MAC adres pro 8 000 záznamů, externí napájecí zdroj. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Převodník | Převodník RS485 Modbus RTU / Ethernet Modbus TCP/IP | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komunikační rozhraní - umístěné v rozvaděči DT3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT3 - Umístěno na stávajícím velínu na bioplynové kotelně
| Comunication gateway | Comunication gateway, 2x Ethernet (OPC XML‑DA, OPC UA, LonMark IP‑852*, BACnet/ IP**, KNXnet/ IP, Modbus TCP (Master or Slave), HTTP, FTP, SSH, HTTPS, Firewall, SNMP), 1x TP/FT-10 (LonMark System), 2x USB-A (WLAN (needs LWLAN‑800), EnOcean (needs LENO‑80x)), SMI (needs LSMI-804), MP-Bus (needs LMPBUS-804), LTE (needs LTE-800), 2x RS‑485 (ANSI TIA/ EIA‑485):BACnet MS/ TP** or Modbus RTU (Master or Slave), 3 x EXT1: M‑Bus, Master EN 13757‑3 (needs L‑MBUS20/80), KNX TP1 (needs LKNX-300) or SMI (needs LSMI-800) | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Switch | Gigabitový switch pro SOHO a SMB využití, 16 portů RJ-45 10/100/1000Mb/s, 2000 Mb/s na port, neblokující šířka pásma 32 Gb/s, diagnostické LED, buffer 512 kB na port, databáze MAC adres pro 8 000 záznamů, externí napájecí zdroj. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DT1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
DT1 | Rozvaděč Pole 0 | Rozvaděčová skříň řadová, svorkovnice nahoře, vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, rozměry 600x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 | Rozvaděč Pole 1 | Rozvaděčová skříň řadová, svorkovnice nahoře, vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, rozměry 1000x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 | Rozvaděč Pole 2 | Rozvaděčová skříň řadová, svorkovnice nahoře, vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, rozměry 1000x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 | Rozvaděč Pole 3 | Rozvaděčová skříň řadová, svorkovnice nahoře, vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, rozměry 1000x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 | Rozvaděč Pole 4 | Rozvaděčová skříň řadová, svorkovnice nahoře, vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, rozměry 1000x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 | Rozvaděč Pole 5 | Rozvaděčová skříň řadová, svorkovnice nahoře, vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, rozměry 1000x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 | Rozvaděč Pole 6 | Rozvaděčová skříň řadová, svorkovnice nahoře, vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, rozměry 1000x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 | Pole 0 (Pole silového napájení rozvaděče DT1) | 3f hlavní vypínač / jistič s napěťovou cívkou In=230A, 1f jistič s 2x pomocným kontaktem 1/1, červené hřibové tlačítko se spínací jednotkou, přívodní svorkovnice In=250A, šínový rozvod L1/L2/L3/N/PE min.250A, 3f jističe pro odjištění jednotlivých polí rozvaděče DT1, Přívodní kabel CYKY-J 4x150. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 | Pole 1 - 6 | Další příslušenství rozvaděče: 2xbezpečnostní trafo 230/24VAC-630VA, 2x zdroj 230V/24VDC-5A, 1x zdroj 230/10VDC, 18x servisní zásuvka 230V/10A, 80x 1f jistič, 20x 2pólový jistič, 6x přepěťová ochrana 3.. st. s VF filtrem, 300x pojistkový odpojovač pro přístrojové pojistky včetně pojistek, 30x kontrolka 230V. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Datová přepěťová ochrana pro BACnet | XXX / MaR | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Jemná přepěťová ochrana určená k ochraně jednoho portu Ethernet CAT5. | XXX / MaR | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Dveřní kontakt a zářivka pro osvětlení rozvaděče | XXX / MaR | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Pomocné relé 230VAC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Pomocné relé 24VAC/DC / 2 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Pomocné relé 230VAC / 2 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Vyhodnocovací relé zaplavení | XXX / MaR | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Pojistky a jističe podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Dvoupolohový přepínač do dveří rozvaděče s jednotkou kontaktů 2x spínací, 2x rozpínací | XXX / MaR | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Ovladač stiskací do dveří rozvaděče s jednotkou kontaktů 2x spínací, 2x rozpínací | XXX / MaR | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Houkačka souhrnné poruchy, instalace do dveří rozvaděče | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | signálka na dveře barva zelená, červená | XXX / MaR | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Řadové svorky 2,5mm a kabelové vývodky podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Sběrny stínění, nulový bod, 24VAC, 24VDC | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Příslušenství v rozvaděči pro jednotlivé pohony
| Poznámka: | Silové vývody rozvaděč DT1 - 1.pole - Kondiční bazén
| Čerpadlo M1.1 + FM | Silový vývod pro čerpadlo řízené FM do 5,5kW / 400V, sestava: 1x trojfázový pojistkový odpojovač s pojistkovými vložkami pro jištění polovodičů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 1x ovládací relé, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čerpadlo M1.2 + FM | Silový vývod pro čerpadlo řízené FM do 5,5kW / 400V, sestava: 1x trojfázový pojistkový odpojovač s pojistkovými vložkami pro jištění polovodičů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 1x ovládací relé, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M1.3 | Silový vývod pro čerpadlo do 3kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M1.4 | Silový vývod pro čerpadlo do 2kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M1.5 | Silový vývod pro čerpadlo do 2kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M1.10 | Silový vývod pro AT stanici do 2kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Y1.1 | Silový vývod pro elektroventil ventil 0,1kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Y1.2 | Silový vývod pro elektroventil ventil 0,1kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QS1.1 | Silový vývod pro napájení jednotky dávkování aktivního uhlí 2kW / 230V, 1f jistič s pomocným kontaktem, silové svorky, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Silové vývody rozvaděč DT1 - 2.pole - Bazén pro dětské klienty
| Čerpadlo M2.1 + FM | Silový vývod pro čerpadlo řízené FM do 2,2kW / 400V, sestava: 1x trojfázový pojistkový odpojovač s pojistkovými vložkami pro jištění polovodičů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 1x ovládací relé, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čerpadlo M2.2 + FM | Silový vývod pro čerpadlo řízené FM do 2,2kW / 400V, sestava: 1x trojfázový pojistkový odpojovač s pojistkovými vložkami pro jištění polovodičů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 1x ovládací relé, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.3 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,1kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.4 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.5 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.10 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.11 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.12 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.13 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.14 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.15 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.16 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.17 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.18 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Y2.1 | Silový vývod pro elektroventil ventil 0,1kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Y2.2 | Silový vývod pro elektroventil ventil 0,1kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QS2.1 | Silový vývod pro napájení jednotky dávkování aktivního uhlí 2kW / 230V, 1f jistič s pomocným kontaktem, silové svorky, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Silové vývody rozvaděč DT1 - 3.pole - Relaxační bazén teplý
| Čerpadlo M3.1 + FM | Silový vývod pro čerpadlo řízené FM do 4kW / 400V, sestava: 1x trojfázový pojistkový odpojovač s pojistkovými vložkami pro jištění polovodičů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 1x ovládací relé, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čerpadlo M3.2 + FM | Silový vývod pro čerpadlo řízené FM do 4kW / 400V, sestava: 1x trojfázový pojistkový odpojovač s pojistkovými vložkami pro jištění polovodičů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 1x ovládací relé, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.3 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,5kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.4 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.5 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.10 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,5kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.11 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,5kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.12 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,5kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.13 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,5kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.14 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,3kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.15 | Silový vývod pro čerpadlo do 2,2kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.16 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,5kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.17 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,5kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Y3.1 | Silový vývod pro elektroventil ventil 0,1kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Y3.2 | Silový vývod pro elektroventil ventil 0,1kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QS3.1 | Silový vývod pro napájení jednotky dávkování aktivního uhlí 2kW / 230V, 1f jistič s pomocným kontaktem, silové svorky, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Silové vývody rozvaděč DT1 - 4.pole - Relaxační bazén studený
| Čerpadlo M4.1 + FM | Silový vývod pro čerpadlo řízené FM do 7,5kW / 400V, sestava: 1x trojfázový pojistkový odpojovač s pojistkovými vložkami pro jištění polovodičů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 1x ovládací relé, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čerpadlo M4.2 + FM | Silový vývod pro čerpadlo řízené FM do 7,5kW / 400V, sestava: 1x trojfázový pojistkový odpojovač s pojistkovými vložkami pro jištění polovodičů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 1x ovládací relé, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M4.3 | Silový vývod pro čerpadlo do 4kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M4.4 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M4.5 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M4.10 | Silový vývod pro čerpadlo do 4kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M4.11 | Silový vývod pro čerpadlo do 3kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M4.12 | Silový vývod pro čerpadlo do 4kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Y4.1 | Silový vývod pro elektroventil ventil 0,1kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Y4.2 | Silový vývod pro elektroventil ventil 0,1kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QS4.1 | Silový vývod pro napájení jednotky dávkování aktivního uhlí 2kW / 230V, 1f jistič s pomocným kontaktem, silové svorky, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Silové vývody rozvaděč DT1 - 5.pole - Vířivka
| Čerpadlo M5.1 + FM | Silový vývod pro čerpadlo řízené FM do 4kW / 400V, sestava: 1x trojfázový pojistkový odpojovač s pojistkovými vložkami pro jištění polovodičů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 1x ovládací relé, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čerpadlo M5.2 + FM | Silový vývod pro čerpadlo řízené FM do 4kW / 400V, sestava: 1x trojfázový pojistkový odpojovač s pojistkovými vložkami pro jištění polovodičů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 1x ovládací relé, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.3 | Silový vývod pro čerpadlo do 2,2kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.4 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.5 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.10 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,5kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.11 | Silový vývod pro čerpadlo do 1,5kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.12 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.13 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Y5.1 | Silový vývod pro elektroventil ventil 0,1kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Y5.2 | Silový vývod pro elektroventil ventil 0,1kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QS5.1 | Silový vývod pro napájení jednotky dávkování aktivního uhlí 2kW / 230V, 1f jistič s pomocným kontaktem, silové svorky, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Silové vývody rozvaděč DT1 - 6.pole - Dechlorace + VZT1 + ATS
| M6.1 | Silový vývod pro dmychadlo do 3kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M6.2 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M6.3 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M1.1 | Silový vývod pro ventilátor do 1kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M10.1 | Silový vývod pro ATS stanici do 2kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M10.2 | Silový vývod pro ATS stanici do 2kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Řídící systém umístěný v rozváděči | XXX / MaR | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Drobný instalační materiál | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT1 |  | Výroba rozvaděče (dílna + kompletace sestavy stavba) | XXX / MaR | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DT2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
DT2 | Rozvaděč Pole 1 | Rozvaděčová skříň řadová, svorkovnice nahoře, vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, rozměry 1200x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 | Rozvaděč Pole 2 | Rozvaděčová skříň řadová, svorkovnice nahoře, vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, rozměry 1200x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | 3f hlavní vypínač / jistič s napěťovou cívkou In=100A, 1f jistič s 2x pomocným kontaktem 1/1, červené hřibové tlačítko se spínací jednotkou, přívodní svorkovnice In=100A, šínový rozvod L1/L2/L3/N/PE min.100A, Přívodní kabel CYKY-J 4x50. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 | Pole 1 - 2 | Další příslušenství rozvaděče: 2xbezpečnostní trafo 230/24VAC-400VA, 2x zdroj 230V/24VDC-5A, 1x zdroj 230/10VDC, 3x servisní zásuvka 230V/10A, 15x 1f jistič, 10x 2pólový jistič, 1x přepěťová ochrana 3.. st. s VF filtrem, 100x pojistkový odpojovač pro přístrojové pojistky včetně pojistek, 6x kontrolka 230V. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Datová přepěťová ochrana pro BACnet | XXX / MaR | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Jemná přepěťová ochrana určená k ochraně jednoho portu Ethernet CAT5. | XXX / MaR | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Dveřní kontakt a zářivka pro osvětlení rozvaděče | XXX / MaR | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Pomocné relé 230VAC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Pomocné relé 24VAC/DC / 2 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Pomocné relé 230VAC / 2 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Vyhodnocovací relé zaplavení | XXX / MaR | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Pojistky a jističe podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Dvoupolohový přepínač do dveří rozvaděče s jednotkou kontaktů 2x spínací, 2x rozpínací | XXX / MaR | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Ovladač stiskací do dveří rozvaděče s jednotkou kontaktů 2x spínací, 2x rozpínací | XXX / MaR | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Houkačka souhrnné poruchy, instalace do dveří rozvaděče | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | signálka na dveře barva zelená, červená | XXX / MaR | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Řadové svorky 2,5mm a kabelové vývodky podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Sběrny stínění, nulový bod, 24VAC, 24VDC | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Příslušenství v rozvaděči pro jednotlivé pohony
| Poznámka: | Silové vývody rozvaděč DT2 - 1.pole -Kondiční bazén
| QU1.1 | Silový vývod pro napájení automatického měřícího a dávkovacího zařízení chemie, 2kW / 230V, 1f jistič s pomocným kontaktem, silové svorky, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M1.6 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M1.7 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M1.8 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M1.9 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Silové vývody rozvaděč DT2 - 1.pole - Bazén pro dětské klienty
| QU2.1 | Silový vývod pro napájení automatického měřícího a dávkovacího zařízení chemie, 2kW / 230V, 1f jistič s pomocným kontaktem, silové svorky, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.6 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.7 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.8 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.9 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Silové vývody rozvaděč DT2 - 1.pole - Relaxační bazén teplý
| QU3.1 | Silový vývod pro napájení automatického měřícího a dávkovacího zařízení chemie, 2kW / 230V, 1f jistič s pomocným kontaktem, silové svorky, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.6 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.7 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.8 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.9 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.18 | Silový vývod pro dmychadlo do 3kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.19 | Silový vývod pro dmychadlo do 3kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.20 | Silový vývod pro dmychadlo do 3kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.21 | Silový vývod pro dmychadlo do 3kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M3.22 | Silový vývod pro dmychadlo do 3kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Silové vývody rozvaděč DT2 - 2.pole - Relaxační bazén studený
| QU4.1 | Silový vývod pro napájení automatického měřícího a dávkovacího zařízení chemie, 2kW / 230V, 1f jistič s pomocným kontaktem, silové svorky, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M4.6 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M4.7 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M4.8 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M4.9 | Silový vývod pro čerpadlo do 2,2kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Silové vývody rozvaděč DT2 - 2.pole - Vířivka
| QU5.1 | Silový vývod pro napájení automatického měřícího a dávkovacího zařízení chemie, 2kW / 230V, 1f jistič s pomocným kontaktem, silové svorky, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.6 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.7 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.8 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.9 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.14 | Silový vývod pro dmychadlo do 3kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.15 | Silový vývod pro dmychadlo do 3kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M5.16 | Silový vývod pro dmychadlo do 3kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Silové vývody rozvaděč DT2 - 2.pole - VZT2
| M2.1 | Silový vývod pro ventilátor do 1kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x termistorové relé, 1x ovládací relé, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ včetně spínacích jednotek, montážní příslušenství. | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Řídící systém umístěný v rozváděči | XXX / MaR | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Drobný instalační materiál | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT2 |  | Výroba rozvaděče (dílna + kompletace sestavy stavba) | XXX / MaR | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DT3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | DT3 - Umístěno na stávajícím velínu na bioplynové kotelně
DT3 | Rozvaděč Pole 1 | Rozvaděčová skříň nástěnná, svorkovnice nahoře, vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, rozměry 600x800x200 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT3 |  | 3f hlavní vypínač / jistič s napěťovou cívkou In=25A, 1f jistič s 2x pomocným kontaktem 1/1, červené hřibové tlačítko se spínací jednotkou, přívodní svorkovnice In=32A, Přívodní kabel CYKY-J 5x6. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT3 |  | Další příslušenství rozvaděče: 1xbezpečnostní trafo 230/24VAC-210VA, 5x servisní zásuvka 230V/10A, 10x 1f jistič, 1x přepěťová ochrana 3.. st. s VF filtrem, 10x pojistkový odpojovač pro přístrojové pojistky včetně pojistek, 2x kontrolka 230V. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT3 |  | Datová přepěťová ochrana pro BACnet | XXX / MaR | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT3 |  | Jemná přepěťová ochrana určená k ochraně jednoho portu Ethernet CAT5. | XXX / MaR | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT3 |  | EOL - zakončení sběrnice RS485 | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT3 |  | Dveřní kontakt a zářivka pro osvětlení rozvaděče | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT3 |  | Pojistky a jističe podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT3 |  | signálka na dveře barva zelená, červená | XXX / MaR | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT3 |  | Řadové svorky 2,5mm a kabelové vývodky podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT3 |  | Sběrny stínění, nulový bod, 24VAC | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT3 |  | Řídící systém umístěný v rozváděči | XXX / MaR | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
DT3 |  | Drobný instalační materiál | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DT3 |  | Výroba rozvaděče | XXX / MaR | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stávající rozvaděč RSK | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Úpravy a dozbrojení stávajícího rozvaděče RSK umístěného na kogeneraci
| Modul | Univerzální modul pro převod 1xAO na 6xDO | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modul | Univerzální modul pro převod 6xDI na 1xAI | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pomocné relé 230VAC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pojistky a jističe podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Řadové svorky 2,5mm a kabelové vývodky podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál, jako lanka, popisky, stahovací pásky atp. | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úpravy v zapojení stávajícího rozvaděče | XXX / MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| kabel 2x1 | Propojovací kabel stíněný | XXX / MaR | 2218 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 4x1 | Propojovací kabel stíněný | XXX / MaR | 2644 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 7x1 | Propojovací kabel stíněný | XXX / MaR | 543 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 3x1,5 | Propojovací kabel silový | XXX / MaR | 1604 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 5x1,5 | Propojovací kabel silový | XXX / MaR | 705 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 7x1,5 | Propojovací kabel silový | XXX / MaR | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 3x2,5 | Propojovací kabel silový | XXX / MaR | 507 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 5x2,5 | Propojovací kabel silový | XXX / MaR | 588 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 5x4 | Propojovací kabel silový | XXX / MaR | 47 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 4x1,5 | Propojovací kabel silový stíněný | XXX / MaR | 73 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 4x2,5 | Propojovací kabel silový stíněný | XXX / MaR | 224 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 4x4 | Propojovací kabel silový stíněný | XXX / MaR | 47 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 4x2x1 | Komunikační kabel stíněný pro založení do země | XXX / MaR | 54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 6x2x1 | Komunikační kabel stíněný pro založení do země | XXX / MaR | 145 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 10x2x1 | Komunikační kabel stíněný pro založení do země | XXX / MaR | 117 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 2x2x0,5 | Propojovací kabel datový pro BACnet MS/TP | XXX / MaR | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel 4x2x0,5 cat6 | Propojovací kabel datový pro Ethernet/IP | XXX / MaR | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lanko 4 | Zelenožlutý drát slaněný průřez 4mm2 | XXX / MaR | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lanko 6 | Zelenožlutý drát slaněný průřez 6mm2 | XXX / MaR | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lanko 16 | Zelenožlutý drát slaněný průřez 16mm2 | XXX / MaR | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační materiál | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab 60x50x1_F | Kabelový žlab děrovaný ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, rozměr 60x50x1, včetně spojek, podpěr, příslušenství a závěsného materiálu. | XXX / MaR | 172 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab 60x75x1_F | Kabelový žlab děrovaný ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, rozměr 60x75x1, včetně spojek, podpěr, příslušenství a závěsného materiálu. | XXX / MaR | 183 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab 60x100x1_F | Kabelový žlab děrovaný ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, rozměr 60x100x1, včetně spojek, podpěr, příslušenství a závěsného materiálu. | XXX / MaR | 176 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab 60x150x1_F | Kabelový žlab děrovaný ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, rozměr 60x150x1, včetně spojek, podpěr, příslušenství a závěsného materiálu. | XXX / MaR | 93 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab 60x200x1_F | Kabelový žlab děrovaný ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, rozměr 60x150x1, včetně spojek, podpěr, příslušenství a závěsného materiálu. | XXX / MaR | 87 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab 60x300x1_F | Kabelový žlab děrovaný ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, rozměr 60x150x1, včetně spojek, podpěr, příslušenství a závěsného materiálu. | XXX / MaR | 153 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab 60x400x1_F | Kabelový žlab děrovaný ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, rozměr 60x150x1, včetně spojek, podpěr, příslušenství a závěsného materiálu. | XXX / MaR | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chránička | Kabelová chránička červená, založení do výkopu, rozměr 90/75 | XXX / MaR | 330 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná hadice | Ohebná hadice PVC d=16mm, včetně příchytek a příslušenství | XXX / MaR | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná hadice | Ohebná hadice PVC d=20mm, včetně příchytek a příslušenství | XXX / MaR | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná hadice | Ohebná hadice PVC d=25mm, včetně příchytek a příslušenství | XXX / MaR | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná hadice | Ohebná hadice PVC d=32mm, včetně příchytek a příslušenství | XXX / MaR | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oh. hadice UV | Ohebná hadice PVC d=34mm, UV odolná, včetně příchytek a příslušenství | XXX / MaR | 47 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC trubka | Trubka plastová tmavě šedá d=16, včetně příchytek a příslušenství | XXX / MaR | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC trubka | Trubka plastová tmavě šedá d=20, včetně příchytek a příslušenství | XXX / MaR | 51 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC trubka | Trubka plastová tmavě šedá d=25, včetně příchytek a příslušenství | XXX / MaR | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC trubka | Trubka plastová tmavě šedá d=32, včetně příchytek a příslušenství | XXX / MaR | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabice | Krabice svorkovací IP54 | XXX / MaR | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lanový závěs | Nerezové lano pro zavěšení kabelů k pohonům Y01 a Y02 (kogenerace - vedlejší objekt (25m)), kotvy do zdi včetně hmoždinky, napínací spony, upevňovací spony kabelu na lano (průběžné závěsy) | XXX / MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný montážní a elektroinstalační materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Služby, SW a inženýrské výkony | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Zpracování výrobní a realizační dokumentace | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koordinace MaR a ostatní technologie | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Účast servisní technik od výrobce FM, nastavení, oživení, odzkoušení | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Softwarové vybavení řídícího systému v rozvaděči DT1 (pozor pro všech 6.polí rozvadče) | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Softwarové vybavení řídícího systému v rozvaděči DT2 (pozor pro 2.pole rozvadče) | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úpravy stávajícího softwaru řídícího systému v rozvaděči RSK - Kogenerace | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Softwarové vybavení operátorského panelu DT1 (vazby na technologii v rozvaděči DT2) | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Softwarové vybavení operátorského panelu DT2 (vazby na technologii v rozvaděči DT1) | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úpravy stávajícího softwaru operátorského panelu v rozvaděči RSK - kogenerace | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Software nového operátorsko inženýrského pracoviště plavčík - grafická centrála (grafická schémata, generování adres, zobrazované veličiny, žádané hodnoty, apod.) | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inženýrské výkony na novém operátorsko inženýrském pracovišti plavčík - grafické centrále (předoživení zařízení, instalace operačního systému, antivirových programů, kancelářských programů, ...) | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Software stávajícího operátorského inženýrského pracoviště - grafické centrály na centrálním dispečinku (grafická schémata, generování adres, zobrazované veličiny, žádané hodnoty, apod.) pro nové technologie - Musí plně souhlasit s nastaveným stávajícím grafickým a technickým standardem. | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inženýrské výkony na stávajícím operátorsko inženýrském pracovišti - grafické centrále, instalace a nastavení ADS - Musí plně souhlasit s nastaveným technickým standardem. | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inženýrské výkony na stávajícím operátorsko inženýrském pracovišti - grafické centrále která přijde na centrální dispečink (předoživení zařízení, instalace operačního systému, antivirových programů, kancelářských programů, ...) | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úpravy SW na stávajícím operátorsko inženýrském pracovišti - grafické centrále na kogeneraci (grafická schémata, generování adres, zobrazované veličiny, žádané hodnoty, apod.) pro nové technologie - Musí plně souhlasit s nastaveným stávajícím grafickým a technickým standardem. | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Překonfigurování stávajících síťových automatizačních jednotek na centrálním dispečinku, nastavení komunikačních portů atp. Spolupráce s majitelem kogenerační jednotky a IT oddělením Lázní | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úpravy SW stávajícího ŘS pro stávající bazény - přenos dat do stávajícího informačního systému lázní. | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SW pro přenos dat z nové bazénové technologie do stávajícího informačního systému lázní, nastavení a oživení komunikační Gatewaye, odzkoušení funkčnosti přenosu dat a spolupráce s místním IT oddělením. | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení vstupů/výstupů, testy 1:1, včetně odladění software na stavbě v rozvaděčích DT1, DT2, a stávajícím RSK | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výchozí revize elektrických zařízení | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Komplexní zkoušky | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zkušební provoz | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení staveniště | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Likvidace odpadu | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REKAPITULACE
P.Č. | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | Zařízení MaR - Kondiční bazén | 0 | 0 | 0
2 | Zařízení MaR - Bazén pro dětské klienty | 0 | 0 | 0
3 | Zařízení MaR - Relaxační bazén teplý | 0 | 0 | 0
4 | Zařízení MaR - Relaxační bazén studený | 0 | 0 | 0
5 | Zařízení MaR - Vířivka | 0 | 0 | 0
6 | Zařízení MaR - Dechlorace | 0 | 0 | 0
7 | Zařízení MaR - VZT zařízení č.1 - Větrání strojovny čerpadel | 0 | 0 | 0
8 | Zařízení MaR - VZT zařízení č.2 - Větrání strojovny filtrace | 0 | 0 | 0
9 | Zařízení MaR - Zařízení č.10 - napájení ATS stanic pro WC a sprchy | 0 | 0 | 0
10 | Zařízení MaR - Zařízení č.11 - Signalizace poruchy napájení lednic a mrazáků | 0 | 0 | 0
11 | Zařízení MaR - Přepínání ToV z kogenerace (Aurora - Nové venkovní bazény) | 0 | 0 | 0
12 | Nová grafická centrála - plavčík | 0 | 0 | 0
13 | Stávající grafická centrála na centrálním dispečinku lázní | 0 | 0 | 0
14 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT1 | 0 | 0 | 0
15 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2 | 0 | 0 | 0
16 | Komunikační rozhraní - umístěné v rozvaděči DT3 | 0 | 0 | 0
17 | Rozvaděč DT1 | 0 | 0 | 0
18 | Rozvaděč DT2 | 0 | 0 | 0
19 | Rozvaděč DT3 | 0 | 0 | 0
20 | Stávající rozvaděč RSK | 0 | 0 | 0
21 | Kabely | 0 | 0 | 0
22 | Elektroinstalační materiál | 0 | 0 | 0
23 | Služby, SW a inženýrské výkony | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH: |  | 0 | 0 | 0