## UT-SH Třeboń bez cen
Stavba : |  | Stavební úpravy sportovní haly - Třeboň
Zak. čís. : |  | 060/13
[5 empty] | Dodávka v Kč |  |  | 0
Investor : |  | Město Třeboň |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Část : |  | D.1.4 Technika prostředí staveb
díl: |  | vytápění staveb |  |  | CELKEM v Kč |  |  | 0
Vypracoval : |  | Ing. Karel Štěbeták
Datum : |  | prosinec 2013
Poř. |  |  |  |  | ZA JEDNOTKU |  | CENA CELKEM
čís. |  | P o p i s | M.j.
pol. |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
Specifikace technologie strojovny tepelného čerpadla
1 | K1 K2 | Plynová nástěnný kondenzační kotel 45 kW střídy "C" se sáním spalovacího vzduchu a výstupem spalin do venkovního prostoru koaxiýlní dtrbkou 80/125 mm. Kotel bude vybaven základni regulací na konstantí teplotuse všemi zabezpečovacími funkcemi, ve spolupráci s nadřazenou regulací (propojeni KN-Bus) umožní kalskádní provoz a plynulou regulaci tepelného výkonu, z kotle bude zajištěno napájení kotlového čerpadla | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Č1, Č2 | Kotlové cirkulační čerpadlo mokroběžné se stupňovitou regulací výkonu průtok 2,00 m3/hod při tlakové diferenci dPmin 20 kPa, DN32, napětí 230 V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | HS | Hydraulický stabilizátor DN100 s klenutými dny a čtyřmi vývody DN50, na potubí přivařít (vyroben na stavbě) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | OV | Zásobníkový ohřívač TeV o objemu 500 l, plocha teplovodního výměníku min 1,9m2. Ořívač musí být se snímatelnou teplnou izolací umožňující průchod dveřmi o šířce 800 mm. Hrdlení - topná voda 2xDN25, studená voda dn32, teplá voda dn32, cirkulace DN25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | EX140 | Expanzní tlaková nádoba s membránou o objemu 140 litrů, tlaková odolnost 0,6 Mpa. Nastavit přetlak 100 kPa (použita stávající) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
6 | EX12 | Expanzní tlaková nádoba s membránou o objemu 12 litrů, tlaková odolnost 1,0 MPa. Nastavit přetlak 0,4 Mpa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Č3 | Cirkulační čerpadlo mokroběžné s frekvenční regulací - DN40 přírubové , energetické třídy "A" s plynulou regulacíregulací výkonu průtok 5,20 m3/hod při tlakové diferenci dPmin 25 kPa, napětí 230 V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Č4 | Cirkulační čerpadlo mokroběžné se stupňovitou regulací výkonu průtok 3,00 m3/hod při tlakové diferenci dPmin 20 kPa, DN25, napětí 230 V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Č5 | Cirkulační čerpadlo mokroběžné se stupňovitou regulací výkonu v provedení pro teplou vodu (bronz) průtok 1,5 m3/hod při tlakové diferenci dPmin 20kPa,DN25,napětí 230 V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SM | Třícestný směšovač se servopohonempro regulaci teploty topné vody DN50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | MaR | Regulace provozu plynové kotelny - typová regulace výrobce kotlů pro řízení provozu kaskády kotlů regulace vytápění a ohřevu teplé vody včetně konektorové propojení mezi kotlia zapojení čidel a směšovače a cirkulačních čerpadel | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Odvod spalin od kotlů |  |  | 0 | 0
|  | Odvod spalin od kotlů je proveden koaxiálním potrubím - přívod DN80 mm, odvod spalin - mezikruží 125/80 mm. Potrubá pro odvod spalin bude součástí dodávky kotlů od stejného výrobce |  |  | 0 | 0
1 |  | připojovací nástavec kotle (součást kotle) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Koaxiální koleno 87° | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Koaxiální koleno 45° | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Revizní kus rovný | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Koaxiální trubka rovná | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Střešní koncovka koaxiálního potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Manometry, teploměry, návarky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Tlakoměr do 105°C pro vodu, 0 - 0,4 MPa, včetně příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Tlakoměr do 105°C pro vodu, 0 - 1,0 MPa, včetně příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Teploměr pro vodu, měřící rozsah 0 - 80°C, provedení Cr | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Teploměrová jímka s vnějším závitem 1/2", provedení Cr | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Závitové armatury |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový kohout uzavírací na vodu do 105°C, s vnitřními závity - plnoprůtokový |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | G 1/2" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | G 3/4" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | G 1" | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | G 6/4" | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | G 2" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Filtr závitový s vnitřními závity do 105°C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | G 1" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | G 2" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zpětný ventil závitový s vnitřními závity do 105°C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | G 1" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | G 6/4" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | G 2" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pojišťovací ventil závitový do 105°C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | PV 1/2" otevírací přetlak 0,6 MPa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | PV 3/4" otevárací přetlak 0,25 MPa | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový ventil vypouštěcí do 105°C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | G 1/2" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odvzdušňovací ventil do 105°C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | G 3/8" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozebíratelné šroubení do 105°C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | G 3/4" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | G 1" | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | G 5/4" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | G 6/4" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | G 2" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Armatury otopných těles |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Termostatická hlavice se závitovým upevněním - rozsah 15 - 20°C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Pro ventilová tělesa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Termostatický ventil s regulací průtoku |  |  | 0 | 0
37 |  | DN15 pro připojení potrubí 1/2", kvs v rozsahu 0,04 - 0,73 m3/hod, stupeň nastavení uveden | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Radiátorová uzavíratelná šroubení přímá |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | DN 15" přímé | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Otopná tělesa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Profilovaná desková otopná tělesa PNmin.0,6MPa, s bočními vývody + montářní materiál pro uchycení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | typ 22-5080 klasické připojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Potrubí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ve výkazu výměr je uvedeno ocelové svařované potrubí v souladu se stavajícín řešení rozvodu. Ve výběrovém řízení může být toto potrubí nahrazeno měděným nebo lisovaným ocelovým potrubím. Vnitřní dimenze musí být dodrženy |  |  | 0 | 0
|  | Cena je nuvedena včetně tvarovek, fitinků, dilatačních kusů a příchytek |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Ø 1/2" včetně tvarovek | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Ø 3/4" včetně tvarovek | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Ø 1" včetně tvarovek | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Ø 6/4" včetně tvarovek | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Ø 57/3 včetně tvarovek | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Ø 76/3 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Plastové potrubí PPR - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena je nuvedena včetně tvarovek, fitinků, dilatačních kusů a příchytek. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | PPR Ø 20 x 2,8 včetně tvarovek a uchycení | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | PPR Ø 32 x 4,4 včetně tvarovek a uchycení | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | PPR Ø 40 x 5,5 včetně tvarovek a uchycení | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Plastové armaturyí PPR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Ventil kulový plastový VKP 32 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Ventil kulový plastový VKP 40 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Konzoly pro uchycení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Typové konzole pro uchycení potrubí dle zvyklostí dodavatele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ocelové konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Profily ocelové |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | uzavřený profil 40x40x2 mm | kg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Profily z nerezu (opěrné pro komín) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | uzavřený profil 40x40x3 mm | kg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | uzavřený profil 50x50x3 mm | kg | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelné izolace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelně izolační pouzdro z anorganických vláken s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, tep.vodivost 0,038 W/m.K do 105°C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 2 cm - potrubí 1" | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | 2 cm - potrubí PPR 32 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | 3 cm - potrubí PPR 40 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | 3 cm - potrubí 6/4", | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | 4 cm - potrubí 57/3 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | 4 cm - potrubí 76/3 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěry |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 2 x základní potrubí do DN50 | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | 2 x základní potrubí do DN100 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | 2 x základní + email (potrubí neizované do DN50) | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | 2 x základní + email (ocelové konstrukce) | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Popisy, štítky, tabulky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Popisný štítek plastový | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Bezpečnostní tabulka plastová A4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Bezpečnostní tabulka plastová A3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Demontáže stávajcí technologie do šrotu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Demotáž k dalšímu použití (exp. nádoba) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Zpřesnění v rámci realizačního projektu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Vyčištění a proplach potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 | 0 | 0