## titulní list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : | ČOV |  | JKSO :
- strojně technologická část
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Branná - odkanalizování obce
ČOV a kanalizace - etapa 1A
Projektant : |  | PROVOD inž.spol.s r.o. |  | Počet měrných jednotek :
Objednatel : město Třeboň |  |  |  | Náklady na MJ :
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : | 483
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Jiří Čech
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ostatní náklady |  | GZS | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0 | O N celkem
HZS
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Rezerva RN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | IČD |  | VRN celkem | 0
|  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : 08.2019 |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## ČOV technologie
ČOV Slatina - strojně technologická část
Položka | Označení | Popis | Typ | Výrobce | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
[5 empty] | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
1. | 1 | Ponorné kalové čerpadlo s vířivou hlavou, pro instalaci do mokré jímky. Součástí dodávky čerpadla je: spouštěcí zařízení, patní koleno, horní držák trubkového spouštěcího vedení, 5 m spouštěcího pozink. řetězu, kotevní a instalační materiál a 10 m el. přívodního kabelu, vč. ostatního příslušenství Výkonnostní parametry: Q = 2,3 l/s; H = 7,7 m, průchodnost min. 65 mm Elektromotor: (tepelná ochrana ve vinutí statoru),max. 1,75 kW; 400 V; 50 Hz Materiálové provedení: těleso , mezitěleso a oběžná kola – šedá litina JL1040, hřídel – chromová ocel 1.4021+QT800, těsnění NBR, dvojitá mechanická ucpávka s olejovou komorou Účel: čerpání směsi písku a odpadní vody ze sedimentační jímky | "Nutno doplnit!" | Nutno doplnit! | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | Středobublinový provzdušňovací systém, pevně kotvená verze, pro sedimentační jímku, provzdušňovací systém je osazen 2 ks středobublinových pryžových aeračních elementů, množství cca 10 m3/h, včetně uzavíracích armatur, rozvodného a odvodňovacího potrubí, stavitelné podpěry pro ukotvení roštu do dna nádrže, včetně kotevního a instalačního materiálu. Účel: provzdušnění sedimentační nádrže | Nutno doplnit! | Nutno doplnit! | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 3 | Nádoba na shrabky a písek (kontejner o objemu 110 l) - plastová popelnice Účel: uskladnění písku ze sedimentační nádrže a shrabků z česlí před jejich další likvidací |  |  | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 4 | Ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením, pro instalaci do mokré jímky. Součástí dodávky čerpadla je: spouštěcí zařízení, patní koleno, horní držák trubkového spouštěcího vedení, 5 m spouštěcího pozink. řetězu, kotevní a instalační materiál a 10 m el. přívodního kabelu, vč. ostatního příslušenství Výkonnostní parametry: Q = 2,2 l/s; H = 7,3 m, průchodnost min. 45 mm Elektromotor: (tepel. ochrana ve vinutí, vč. čidel průsaku); max. 0,9 kW; 400 V; 50 Hz Materiálové provedení: těleso , mezitěleso a oběžná kola – šedá litina JL1040, hřídel – chromová ocel 1.4021+QT800, těsnění NBR, dvojitá mechanická ucpávka s olejovou komorou Účel: čerpání splaškových odpadních vod z čerpací jímky v ČOV do strojních česlí | Nutno doplnit! | Nutno doplnit! | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 5 | Strojní prutové česle kolmé Materiál nerez max.průtok 3 l/s Průliny 6 mm, Příkon max.2,5 kW včetně vlastního rozvaděče, hmotnost max.500 kg instalace na betonové podlaze nad čerpací jímkou, spínání dle čerpadel Účel: hrubé předčištění splaškových odpadních vod | Nutno doplnit! | Nutno doplnit! | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 6 | Separátor písku (labyrint) pro separaci písku v celonerezovém provedení (17 240) Účel: separace písku Rozměr 1,0 x 1,4 x 0,8 m vč.poklopu a přepážek |  |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 7 | Ruční uzavírací šoupátko DN 250 PN 6 vč. příslušenství montáž na stěnu nádrže, ovládání šroubovicí a ručním kolem materiál: nerezová ocel, těsnění EPDM Účel: uzávěr přítoku |  |  | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 8 | Ponorné axiální vrtulové míchadlo, včetně spouštěcího zařízení s možností nastavení směru a hloubky zařízení, vedení do hloubky ca 5 m, vyhodnocovacího relé čidla průsaku mechanickou ucpávkou, kotevního a instalačního materiálu a 10 m el. přívodního kabelu, míchaný objem 35,3 m3 Materiálové provedení: těleso motoru – šedá litina JL1040, vrtule – nerez 1.4571, hřídel – nerez 1.4571, těsnění FPM, dvojitá mechanická ucpávka Průměr vrtule = cca 280 mm, otáčky cca 1400 ot./min. Elektromotor: (tepelná ochrana ve vinutí statoru, čidlo průsaku mechanickou ucpávkou), max.1,4 kW; 400 V; 50 Hz Účel: míchání aktivační směsi v denitrifikační nádrži | Nutno doplnit! | Nutno doplnit! | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9 | Středobublinový provzdušňovací systém, pevně kotvená verze, pro denitrifikační nádrž, provzdušňovací systém je tvořen dvěma plastovými rourami, na každé rouře jsou osazeny 3 ks středobublinových pryžových aeračních elementů, množství vzduchu cca 45 m3/h, včetně uzavíracích armatur, rozvodného a odvodňovacího potrubí, stavitelné podpěry pro ukotvení roštu do dna nádrže, včetně kotevního a instalačního materiálu. Účel: míchání aktivační směsi v denitrifikační nádrži (při poruše míchadla) | Nutno doplnit! | Nutno doplnit! | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 10 | Jemnobublinový provzdušňovací systém, pevně kotvená verze, je tvořen plastovým roštem, na kterém jsou jemnobublinné pryžové aerační elementy. Součástí dodávky provzdušňovacího systému je: zařízení pro odvodnění provzdušňovacích roštů, stavitelné podpěry pro ukotvení roštu do dna nádrže, včetně kotevního a instalačního materiálu.množství vzduchu cca 150 m3/h, ponor elementů 4 m Účel: provzdušnění nitrifikační nádrže | Nutno doplnit! | Nutno doplnit! | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 12 | Vystrojení kruhové vertikální nerezové dosazovací nádrže ø 4000 mm, h = 4150 mm zahrnující: Nerezový uklidňovací válec DN 600, včetně nátokového potrubí DN 300, 2 ks nerezových odtokových žlabů s pilovitou výškově stavitelnou přelivnou hranou, včetně norné stěny, mamutí čerpadlo DN 100 (nerez provedení) pro odtah vratného kalu, mamutí čerpadlo DN 50 (nerez provedení) pro odtah přebytečného kalu z dosazovací nádrže, mamutí čerpadlo DN 50 (nerez. provedení) pro odtah plovoucích nečistot, výškově stavitelný nátokový nerezový žlábek pro odtah plovoucích nečistot. (Mamutí čerpadla nebudou vybavena směšovači, napojení vzduchu bude přímé), ofukové potrubí DN 15. Vystrojení dále zahrnuje nosné konstrukce (nerezové konzoly, výztuhy + spojovací materiál, včetně nerez. šroubů). Účel: separace kalu z odpadních vod | Nutno doplnit! | Nutno doplnit! | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 13 | Středobublinový provzdušňovací systém, pevně kotvená verze, pro zahušťovací nádrž kalu, provzdušňovací systém je tvořen plastovým potrubím se středobublinovým pryžovým aeračním elementem, množství cca 10 m3/h, včetně uzavíracích armatur, rozvodného a odvodňovacího potrubí, stavitelné podpěry pro ukotvení roštu do dna nádrže, včetně kotevního a instalačního materiálu. Účel: provzdušnění zahušťovací nádrže kalu | Nutno doplnit! | Nutno doplnit! | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 14 | Ponorné kalové čerpadlo, pro instalaci v mokré jímce (zahušťovací jímka kalu) Součástí dodávky čerpadla je: spouštěcí zařízení, patní koleno, horní držák trubkového spouštěcího vedení, 5 m spouštěcího pozink. řetězu, kotevní a instalační materiál a 10 m el. přívodního kabelu, vč. ostatního příslušenství Výkonnostní parametry: Q = 2,5 l/s; H = 7,6 m, průchodnost min. 65 mm Elektromotor: (tepel. ochrana ve vinutí, vč. čidel průsaku); max. 2,25 kW; 400 V; 50 Hz Materiálové provedení: těleso , mezitěleso a oběžná kola – šedá litina JL1040, hřídel – chromová ocel 1.4021+QT800, těsnění NBR, dvojitá mechanická ucpávka s olejovou komorou Účel: čerpání přebytečného gravitačně zahuštěného kalu ze zahušťovací nádrže | Nutno doplnit! | Nutno doplnit! | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 15 | Přenosové ponorné kalové čerpadlo, s výtlakem pružnou hadicí, včetně plovákového spínače a 10 m el. přívodního kabelu. Výkonnostní parametry: Q = 2,1 l/s; H = 9 m, průchodnost min.40 mm Elektromotor: max. 1,3 kW; 400 V; 50 Hz Materiálové provedení: těleso , mezitěleso a oběžná kola – šedá litina JL1040, hřídel – chromová ocel 1.4021+QT800, těsnění NBR, dvojitá mechanická ucpávka s olejovou komorou Účel: čerpání kalové odsazené vody z uskladňovací a zahušťovací nádrže kalu | Nutno doplnit! | Nutno doplnit! | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 16 | Středobublinový provzdušňovací systém, pevně kotvená verze, pro denitrifikační nádrž, provzdušňovací systém je tvořen dvěma plastovými rourami, se středobublinovými pryžovými aeračními elementy, množství cca 90 m3/h, včetně uzavíracích armatur, rozvodného a odvodňovacího potrubí, stavitelné podpěry pro ukotvení roštu do dna nádrže, včetně kotevního a instalačního materiálu. Účel: provzdušnění uskladňovací nádrže kalu | Nutno doplnit! | Nutno doplnit! | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 17 | Dmychadlové soustrojí v provedení s protihlukovým krytem, pro osazení do vnitřního prostředí. Součástí dodávky je: rotační dmychadlo, integrovaný protihlukový kryt do vnitřního prostředí, tlumič hluku na sání s filtrem, tlumič na výtlaku, spojka, elektromotor, zpětná klapka, pružné uložení, pryžový kompenzátor, pojistný ventil. Výkonnostní parametry: Q = 30 ÷ 56 m3/h, ∆p = 55 kPa Elektromotor: včetně tepelné ochrany ve vinutí statoru; max. 2,2 kW; 400 V; 50 Hz Účel: zdroj stlač. vzduchu pro aerační systémy a pro pohon mamutích čerpadel | Nutno doplnit! | Nutno doplnit! | KPL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | ocelový rám pro osazení dmychadel nad sebou materiál ocel pozink., rozměr dle typu dmychadla včetně instalačního a kotevního materiálu |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 19 | Kruhový manometr ø 100 mm, se spodním připojením – vnější závit ¼“, včetně manometrového kohoutu, v provedení mosaz, oboustranný vnitřní závit ¼“. Měřící rozsah: 0 ÷ 1 bar Účel: měření tlaku ve vzduchovém rozvodu |  |  | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 20 | Závitový vodoměr, s mechanickým počítadlem, DN20, PN16; Q = 2,5 m3/h Účel: měření množství spotřebované pitné vody (z obecního vodovodu) |  |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 21 | Pashallův žlab Rozsah 0,26-6,22 l/s včetně ultrazvukové sondy a vyhodnocovače materiál: polypropylen Účel: měření množství vyčištěné odpadní vody | Nutno doplnit! | Nutno doplnit! | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 22 | Plovákový průtokoměr DN50 pro orientační měření průtoku vzduchu Rozsah 4,2-32 m3/h Účel: orientační měření průtoku vzduchu |  |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | 23 | Solenoidový ventil DN 32, PN 10, při průchodu proudu otevřený, průchozí médium - vzduch, oboustranný vnitřní závit Napájení: 230 V; 50 Hz Účel: otevírání přívodu vzduchu do mamutek dosazovací nádrže |  |  | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | 24 | Solenoidový ventil DN 20, PN 10, při průchodu proudu otevřený, průchozí médium – vzduch, oboustranný vnitřní závit Napájení: 230 V; 50 Hz Účel: otevírání přívodu vzduchu do DN, sedimentační a zahušťovací jímky kalů |  |  | KPL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | 26 | Přenosný zdvihací jeřábek s ručním ovládáním, o nosnosti 150 kg, pozink. Včetně kladky, navijáku s aretací polohy, nerez lanko s karabinou Účel: manipulace s ponornými kalovými čerpadly u čerpací stanice a míchadlem |  |  | KPL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Patka jeřábku pro montáž na vodorovnou plochu, včetně kotevního materiálu umístění: u míchadla a čerpadel |  |  | KPL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Potrubí a armatury : Trubní a hadicové rozvody vzduchu, včetně armatur, tvarovek, přírub,přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí. Materiálové provedení: nerezová ocel. jak. mat. tř. 17 240, plasty Účel: přívod vzduchu do nitrifikační nádrže, kalové uskladňovací nádrže, zahušťovací jímky, dosazovací nádrže a přívod vzduchu k mamutím čerpadlům Trubní a hadicové rozvody kalu, kalové vody, plovoucích nečistot a pitné vody, včetně armatur, tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí. Materiálové provedení: nerezová ocel jak. mat. tř. 17 240, plasty Účel: doprava jednotlivých médií |  |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Drobný montážní a spojovací materiál |  |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | Potrubí pro odtah kalu fekálem – Pro možnost odvozu přebytečného kalu fekálním vozem z kalové jímky bude sloužit odběrné potrubí DN 100, vyústěné na vnější stěně budovy s osazenou příslušnou koncovkou k savicí fekál. vozu. Materiálové provedení: ocel tř.17, fekální koncovka – ocel tř. 11 s nátěrem |  |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Ostatní, více viz. všeobecné podmínky, ostatní náklady
Položka |  | Popis |  |  | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
[5 empty] | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
29. |  | Provozní řád pro zkušební provoz |  |  | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
30. |  | Komplexní zkoušky, bez médií |  |  | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
31. |  | Zaškolení obsluhy |  |  | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
32. |  | Účast a vyhodnocení zkušebního provozu |  |  | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
33. |  | Revize a veškeré další doklady nutné k předání díla |  |  | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
Ostatní - celkem | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0